ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA.

VOLUME 3 – PROJETO ELÉTRICO

E

VOLUME 4 – PROJETO DE AUTOMAÇÃO

JUNHO / 2009

| 01 | 05/06/09 | Revisão conforme Paracer técnico da CODEVASF | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 19/12/08 | Emissão inicial | Ramon Castro | Simone Harth | Laécio Regis |
| REV | DATA | DESCRIÇÃO DA REVISÃO | EMITENTE | VERF. | APROVAÇÃO |
|  |  |  |  | CTS |  |

| Emissão Inicial | 19/12/08 | Ramon Castro |  | 19/12/08 | Simone Harth |  | 19/12/08 | Laécio Regis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Data | Elaboração | Visto | Data | Verificação | Visto | Data | Aprovação | Visto |

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Geddel Quadros Vieira Lima

MINISTRO DE ESTADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA

Orlando Cézar da Costa Castro

PRESIDENTE

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF

Guilherme de Oliveira

SUPERINTENDENTE

Oscálmi Porto Freitas

GERENTE

| EQUIPE TÉCNICA DA UFC ENGENHARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| COORDENADOR | P0 | Edson Santos Gomes CREA 3.320/D |
| CONSULTOR | P0 | Laécio Brito Régis CREA 4.205/D |
| ENGENHEIRO ELÉTRICO | P0 | Augusto Martini CREA 11.834 /D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Miguel Martinez Perez CREA 29.066 /D |
| ENGENHEIRO CIVIL | P2 | Viviane Duarte Apenburg CREA 31.977 /D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Ramon Castro de Oliveira CREA 36.550 /D |
| ENGENHEIRA CIVIL | P3 | Simone Harth Oliveira CREA 33.899/D |
| ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL | P3 | Pedro Oliveira da Silva Costa CREA 33.136 /D |
| PROJETISTA CADISTA | T1 | Antônio Roberto Gomes da Silva |
| CADISTA | T2 | Emerson Menezes da Silva |
| CADISTA | T2 | Simone Figueredo de Carvalho |

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	4

2.	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	5

3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	6

3.1	PADRÃO DE ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 380/220V	6

3.2	GERADOR	6

3.3	CIRCUITOS DE FORÇA	7

3.4	CIRCUITOS AUXILIARES	9

3.5	ILUMINAÇÃO EXTERNA	9

4.	ANEXOS	13

# APRESENTAÇÃO

A UFC Engenharia apresenta a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA (CODEVASF), o VOLUME 3 – PROJETO ELÉTRICO e o VOLUME IV – PROJETO DE AUTOMAÇÃO, do Projeto S.E.S. de BENEDITO LEITE - MA, Contrato 125/08 – ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE MILAGRES DO MARANHÃO, DUQUE BACELAR, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, BARÃO DE GRAJAÚ, BENEDITO LEITE, E TASSO FRAGOSO (2ªETAPA) NO ESTADO DO MARANHÃO, assinado em 14/05/2008, referente ao Edital de Licitação Nº 086/07.

O Projeto Básico será apresentado conforme discriminação a seguir:

VOLUME 1	 	-	RESUMO DO PROJETO

VOLUME 2 	-	PROJETO HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

TOMO I – MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

TOMO II – PEÇAS GRÁFICAS

ADENDO I – ESTUDOS DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

VOLUME 3 	-	PROJETO ELÉTRICO

VOLUME 4 	-	PROJETO DE AUTOMAÇÃO

VOLUME 5 	-	PROJETO ESTRUTURAL

VOLUME 6		-	AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL

VOLUME 7 	-	VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

VOLUME 8 	-	RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

VOLUME 9     -	ESPECIFICAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE MONTAGEM DE TUBULAÇÕES, FOLHA DE DADOS DOS COMPONENTES HIDRAÚLICOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE INSTRUMENTAÇÃO.

VOLUME 10 	-	MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 11 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

VOLUME 12 	-	RELATÓRIO DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E GEOLÓGICOS

VOLUME 13 	-	DESAPROPRIAÇÃO

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial descritivo aborda a filosofia e as diretrizes adotadas para a realização do Projeto Elétrico do Sistema de Esgotamento Sanitário, na Localidade de Benedito Leite - MA. O projeto foi realizado com a finalidade de suprir de energia elétrica uma estação elevatória de esgoto e será detalhado nos itens abaixo.

Esta elevatória terá as seguintes potências para Subestação e Grupo Gerador:

| ELEVATÓRIA | FORMAÇÃO HIDRÁULICA | SE | GERADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| EEE | 2 (1 + 1) | 7,5CV | Padrão BT |

O projeto elétrico foi concebido dentro das Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e dos padrões da Concessionária de Energia Elétrica local – CEMAR considerando um fornecimento, por parte desta, com a qualidade prevista na legislação vigente e necessária para partida e aceleração das máquinas, além da operação normal dos conjuntos moto-bombas.

Visando a melhoria na eficientização energética, todos os motores e demais equipamentos elétricos deverão ser tipo alto rendimento, e conter necessariamente o selo de qualidade da PROCEL.

Considerando que a EEE está localizada na área urbana, esta será alimentada pela Concessionária de Energia Elétrica, devendo a CAEMA solicitar à mesma.

# ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## PADRÃO DE ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 380/220V

Na EEE está prevista alimentação trifásica que atenderá as cargas a serem instaladas. Esta será atendida pela rede secundária da concessionária local, CEMAR, em tensão de 380/220V.

A partir do ponto de derivação da rede secundária da CEMAR até o medidor trifásico serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #10mm² para os condutores de fase e neutro dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 1.½”. O poste presente no Padrão de Baixa Tensão 380/220V é de concreto duplo T 7/200kg, em estrutura S2-F.

O medidor instalado deve ser trifásico 120A, instalado em caixa polifásica convencional padronizada pela CEMAR. A instalação compete à concessionária local.

O padrão de entrada está especificado em peça gráfica anexa.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 10kA conforme projeto.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 1.½”, será executada em de cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #10mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, a alimentação do Quadro de Transferência Automática (QTA) na mureta de alvenaria próxima a Casa do Gerador.

## GERADOR

A fim de permitir o funcionamento contínuo da EE, está previsto a utilização de gerador a diesel, como fonte alternativa de energia elétrica.

A transferência de suprimento de energia entre a rede da concessionária e o grupo gerador será realizada pela chave de transferência automática instalada na mureta. A chave de transferência é composta por um par de contatores tripolares com intertravamento mecânico e elétrico para garantir que não haja o paralelismo entre as duas fontes de energia (rede da concessionária e grupo gerador), ou seja, a elevatória nunca deverá ser suprida pelas duas fontes simultaneamente.

O quadro de comando, instalado na casa do gerador, através de circuitos eletrônicos monitora a tensão e corrente da rede e comanda o acionamento do grupo gerador. Vale destacar que o tempo para o grupo gerador entrar em operação com tensão nominal é de 10 a 12 segundos.

O grupo gerador deve suportar todo o transiente de partida do motor, uma vez que na falta de energia ele estará desligado, e será acionado automaticamente assim que o grupo gerador entrar em operação.

Desta forma, a fim de garantir a partida do motor de 7,5CV, utilizando conversor de freqüência, o gerador deverá possuir uma potência em regime 30/27kVA (Intermitente/firme) para garantir que na partida não atuará o relé de sobrevelocidade da máquina.

O relé de sobrevelocidade é um dispositivo de proteção, que atuará ao ser solicitado mais potência ao gerador. Quando isto ocorre o motor a diesel tende a acelerar, aumentando a velocidade do eixo do dínamo, até que seja inviável o sistema manter a freqüência nos 60Hz nominais, neste ponto, o gerador será desligado por esse relé.

A alimentação do gerador será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cálculos para o dimensionamento do gerador não contemplaram a partida simultânea dos motores.

## CIRCUITOS DE FORÇA

Os circuitos que suprirão os motores desta unidade partirão do CCM, localizado na mureta próxima a EE. A alimentação do CCM será realizada por cabos com isolação PVC 0,6/1kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #6mm² para fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de 1.½” enterrados no solo.

A EE é composta por dois conjuntos moto-bombas de 7,5CV, sendo um operando e um como reserva ativa. O cabo de interligação do CCM até cada conjunto moto-bomba será tripolar flexível com isolação em PVC 0,6/1Kv, circuito trifásico (3F) na bitola de #4mm2.

O CCM deverá proteger e comandar os motores através de conversor de freqüência.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 2% no ponto de entrega. Embora a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição CEMAR nestas condições seja de 8% , deverá ser solicitada a viabilidade de operação à Concessionária, a fim de que ela possa executar eventual ajustes em seu sistema para viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores poderá ser efetivado de maneira manual ou automática. A comutação entre os modos ocorrerá através de chave rotativa no painel CCM, que possuirá as posições “A” – Automático, “M” – Manual, e “0” – Desligado, conforme diagrama funcional.

O comando manual será realizado através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação do motor, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

No modo automático o funcionamento previsto será como abaixo descrito,

Para medição do nível na estação elevatória de esgoto, está previsto um sensor de nível ultra-som modelo multiranger da siemens ou similar, com range de atuação compatível com a profundidade útil do poço e ângulo de abertura do feixe ultrasom conforme folha de dados. Este sensor será preso por uma haste articulada de aço inox, conforme peça gráfica, a fim de facilitar eventuais retiradas das bombas da elevatória para manutenção.

O sistema ultra-sônico remoto é composto por um sensor e uma unidade controladora (alimentados em 220Vca) que serão interligados através de um cabo blindado, composto por 4 fios:dois para alimentação do sensor e dois para o sinal.

O sinal enviado pelo sensor será analógico (4 a 20mA) e irá acessar a unidade controladora que interpretará o sinal e o encaminhará para o equipamento responsável pela partida, parada e proteção do motor.

A princípio, serão os seguintes os SET-POINTs definidos para a aplicação:

- Alarme Nível Alto

- Liga Bomba B-1

- Alarme Nível Baixo

- Desliga Bomba B-1

A bomba B2 será utilizada como reserva ativa, desempenhado as funções da bomba B1.

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não autorizadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## CIRCUITOS AUXILIARES

O Quadro de Serviço (QS) que alimentará os circuitos de iluminação, tomadas e sensor de nível, será alimentado pelo CCM através de fios flexíveis de cobre unipolar com isolação em PVC 0,6/1kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar.

A iluminação interna da Casa do Gerador será efetivada através de lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado próxima a entrada, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Está prevista a instalação de tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## ILUMINAÇÃO EXTERNA

A iluminação externa da EE será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipadas com lâmpadas de vapor de sódio de 150W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples ou em poste de concreto em braço de aço galvanizado, conforme peça gráfica anexa.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS instalado na abrigo do gerador conforme peça gráfica em anexo.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV na bitola de #4mm², devido as grandes dimensões dos circuitos, evitando assim problemas relacionados ao critério queda de tensão, para o dimensionamento de cabos.

# REDE DE ALIMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

## Linha de Distribuição

O circuito primário será na tensão de 13,8kV aéreo e será formado por cabos do tipo 4WG.

Os postes a serem utilizados serão do tipo duplo “T” com altura de 11metros, esforços mecânicos de 200 a 600 DAN projetados.

As estruturas serão do tipo N1,N2,N3,N3-3 e N4

### Características da Linha

Tensão de Operação .................................................................................... 13,8 kV

Circuito  ....................................................................................................... Trifásico

Condutor primário......................................................................................... 4 AWG

Postes ......................................................................................................... Concreto DT

Isoladores .................................................................................................... Pino e Disco

## Rede Secundária

O circuito secundário será na tensão de 380/220V aéreo convencional e será formado por cabos de 25mm2.

Os postes a serem utilizados serão do tipo duplo “T” com altura de até 9 metros, esforços mecânicos de 200 a 600 DAN projetados.

As estruturas serão do tipo S2

O vão máximo entre duas estruturas deve ser de 30 metros.

A montagem dos condutores nas estruturas deve ser efetuada de cima para baixo e respeitando a seguinte ordem: neutro, fase A, fase B e fase C. As armações secundárias devem ser instaladas do lado da rua. Quando for necessário armações para ligações de consumidores, devem ser instaladas do lado oposto.

Os condutores devem ser fixados no lado externo dos isoladores roldanas, exceto quando formam ângulos.

### Características da Linha

Tensão Nominal ..... .................................................................................... 380/220V

Circuito  ....................................................................................................... 4 fios

Condutor...................................................................................................... 25mm2

Postes ......................................................................................................... Concreto DT

## Ramal de Serviço

O circuito do Ramal de Serviço será na tensão de 380/220V aéreo em cabos isolados de cobre do tipo multiplexado nas bitolas de #10mm2 a #70mm2.

Os postes a serem utilizados serão do tipo duplo “T” com altura de até 9 metros, esforços mecânicos de 200 a 600 DAN projetados.

As estruturas serão do tipo S2.O vão máximo entre duas estruturas deve ser de 30 metros.

Os condutores devem ser fixados no lado externo dos isoladores roldanas, exceto quando formam ângulos.

# ANEXOS

CÁLCULO DE DEMANDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FOLHA DE DADOS

DESENHOS

| 1 | EEE | 2023-PB-BL-ELE-EEE-001 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE-1) - ARRANJO GERAL E DETALHES |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 2023-PB-BL-ELE-EEE-002 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE-1) - DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE COMANDO E QUADRO DE CARGAS |
| 3 |  | 2023-PB-BL-ELE-EEE-003 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE-1) - PLANTA BAIXA E CORTES |
| 4 |  | 2023-PB-BL-ELE-EEE-004 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE-1) - CASA DO GERADOR - PLANTA BAIXA E CORTES |
| 5 |  | 2023-PB-BL-ELE-EEE-005 | PROJETO ELÉTRICO - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE-1) - SENSOR ULTRASSOM - DETALHES DE INSTALAÇÃO |

CÁLCULO DE DEMANDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

FOLHA DE DADOS

DESENHOS