## resumo_NAO
Curva Horizontal
ESFORÇO SOLICITANTE |  |  |  | DIMENSÕES DO BLOCO |  |  | TIPO DE BLOCO
DE (mm) | DN (mm) | CURVA | H (mca) | H (m) | B(m) | L(m)
118 | 100 | 11°15' | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 22°30' | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 45° | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 90° | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 11°15' | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 22°30' | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLH-1
118 | 100 | 45° | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | BLH-2
118 | 100 | 90° | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | BLH-2
Curva Vertical Ascendente
ESFORÇO SOLICITANTE |  |  |  | DIMENSÕES DO BLOCO |  |  | TIPO DE BLOCO
DE (mm) | DN (mm) | CURVA | H (mca) | H (m) | B(m) | L(m)
118 | 100 | 11°15' | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 22°30' | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 45° | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 90° | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 11°15' | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 22°30' | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | BLV-1
118 | 100 | 45° | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | BLV-2
118 | 100 | 90° | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | BLV-2
Curva Vertival Descendente
ESFORÇO SOLICITANTE |  |  |  | DIMENSÕES DO BLOCO |  |  | TIPO DE BLOCO
DE (mm) | DN (mm) | CURVA | H (mca) | H (m) | B(m) | L(m)
118 | 100 | 11°15' | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | BLV-3
118 | 100 | 22°30' | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | BLV-3
118 | 100 | 45° | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | BLV-4
118 | 100 | 90° | 20 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | BLV-5
118 | 100 | 11°15' | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | BLV-3
118 | 100 | 22°30' | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | BLV-4
118 | 100 | 45° | 50 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | BLV-5
118 | 100 | 90° | 50 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | BLV-6
TÊ
ESFORÇO SOLICITANTE |  |  | DIMENSÕES DO BLOCO |  |  | TIPO DE BLOCO
DE (mm) | DN (mm) | H (mca) | H (m) | L(m) | B(m)
118 | 100 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | BLH-2
118 | 100 | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | BLH-2

## Curvas_Horizontais
PROJETO : | [10 empty] | DOCUMENTO :
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MILAGRES DO MARANHÃO - MA | [10 empty] | Projeto Básico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [10 empty] | 2008-10-24
Dimensionamento de Blocos de Ancoragem Curvas Horizontais | [10 empty] | REVISÃO : |  | FOLHAS :
[11 empty] | 00 |  | 01
PARÂMETROS : |  |  |  | SIMBOLOGIA : | [7 empty] | NOTA : Para tubulações do tipo Junta Elástica deve-se utilizar o diâmetro externo e para tubulações flangeadas deve-se utilizar o diâmetro interno.
sV - Tensão Vertical Adm. (kN/m2) : |  | 150 |  | α : Deflexão da Crurva Horizontal |  | H: Altura do Bloco
|  |  |  | P: Pressão Atuante na Tubulação |  | L: Dimensão Horizontal na Direção do Eixo da Tubulação
sH - Tensão Horizontal Adm. (kN/m2) : |  | 100 |  | DE: Diâmetro Externo da Tubulação |  | B: Dimensão Horizontal Transversal ao Eixo da Tubulação na Curva
Er: Empuxo Resultante
ORDEM | ESFORÇOS SOLICITANTES |  |  |  | DIMENSÕES DOS BLOCOS | [6 empty] | ESFORÇOS RESISTENTES |  | TIPO BLOCO
| α (Graus Decimais) | P (m.c.a.) | DE (m) | Er (kN) | Área Vertical (m2) | H1 (m) | H (m) | B (m) | L (m) | L Adotado (m) | Volume de Concreto (m3) | s (N/m2) | Coef. Seg. sh |  | DIMENSÕES | DIMENSÕES | TIPO BLOCO
1 | 11.25 | 20 | 0.118 | 0.42067 | 0.0042067 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.021033 | 0.2 | 0.008 | 10.5167 | 1426% | BLH-1 | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,1; 0,1; 0,1 | BLQ-HOR-01
2 | 22.5 | 20 | 0.118 | 0.83729 | 0.0083729 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.041864 | 0.2 | 0.008 | 20.9322 | 716.6% |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,15; 0,1; 0,1 | BLQ-HOR-02
3 | 45 | 20 | 0.118 | 1.6424 | 0.016424 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.08212 | 0.2 | 0.008 | 41.06 | 365.3% |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,15; 0,1; 0,15 | BLQ-HOR-03
4 | 90 | 20 | 0.118 | 3.0348 | 0.030348 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.15174 | 0.2 | 0.008 | 75.869 | 197.7% |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,2; 0,15; 0,15 | BLQ-HOR-04
5 | 11.25 | 50 | 0.118 | 1.0517 | 0.010517 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.052584 | 0.2 | 0.008 | 26.2919 | 570.5% | BLH-1 | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,2; 0,15; 0,2 | BLQ-HOR-05
6 | 22.5 | 50 | 0.118 | 2.0932 | 0.020932 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.10466 | 0.2 | 0.008 | 52.3305 | 286.6% |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,3; 0,2; 0,2 | BLQ-HOR-06
7 | 45 | 50 | 0.118 | 4.106 | 0.04106 | 0.091 | 0.3 | 0.3 | 0.13687 | 0.3 | 0.027 | 45.6222 | 328.8% | BLH-2 | 0.3; 0.3; 0.3 | 0,3; 0,2; 0,3 | BLQ-HOR-07
8 | 90 | 50 | 0.118 | 7.5869 | 0.075869 | 0.091 | 0.3 | 0.3 | 0.2529 | 0.3 | 0.027 | 84.2989 | 177.9% |  | 0.3; 0.3; 0.3 | 0,4; 0,3; 0,3 | BLQ-HOR-08
1 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8

## Curvas_Verticais_Ascendentes
PROJETO : | [12 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MILAGRES DO MARANHÃO - MA | [12 empty] | Projeto Básico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [12 empty] | 2008-10-24
Dimensionamento de Blocos de Ancoragem Curvas Verticais Ascendentes | [12 empty] | REVISÃO : |  | FOLHAS :
[13 empty] | 00 |  | 01
PARÂMETROS : |  |  |  | SIMBOLOGIA : | [8 empty] | NOTA : Para tubulações do tipo Junta Elástica deve-se utilizar o diâmetro externo e para tubulações flangeadas deve-se utilizar o diâmetro interno.
sV - Tensão Vertical Adm. (kN/m2) : |  | 150 |  | α : Deflexão da Crurva Vertical |  | Pb: Peso do Bloco
|  |  |  | P: Pressão Atuante na Tubulação |  | H: Altura do Bloco
sH - Tensão Horizontal Adm. (kN/m2) : |  | 100 |  | DE: Diâmetro Externo da Tubulação |  | L: Dimensão Horizontal na Direção do Eixo da Tubulação
|  |  |  | Er: Empuxo Resultante |  | B: Dimensão Horizontal Transversal ao Eixo da Tubulação na Curva
ORDEM | ESFORÇOS SOLICITANTES | [5 empty] | DIMENSÕES DOS BLOCOS | [6 empty] | ESFORÇOS RESISTENTES |  | TIPO BLOCO
| α (Graus Decimais) | P (m.c.a.) | DE (m) | Er (kN) | Pb (kN) | ETotal (kN) | Área Horizontal (m2) | B1 (m) | B (m) | L (m) | L Adotado (m) | H (m) | Volume de Concreto (m3) | s (N/m2) | Coef. Seg. sh |  | DIMENSÕES | DIMENSÕES | TIPO BLOCO
1 | 11.25 | 20 | 0.118 | 0.42067 | 0.192 | 0.61267 | 0.0061267 | 0.041 | 0.2 | 0.030633 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 10.5167 | 14.263 | BLV-1 | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,1; 0,1; 0,1 | BLQ-VASC-01
2 | 22.5 | 20 | 0.118 | 0.83729 | 0.192 | 1.0293 | 0.010293 | 0.041 | 0.2 | 0.051464 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 20.9322 | 7.166 |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,15; 0,1; 0,1 | BLQ-VASC-02
3 | 45 | 20 | 0.118 | 1.6424 | 0.192 | 1.8344 | 0.018344 | 0.041 | 0.2 | 0.09172 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 41.06 | 3.6532 |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,15; 0,15; 0,15 | BLQ-VASC-03
4 | 90 | 20 | 0.118 | 3.0348 | 0.192 | 3.2268 | 0.032268 | 0.041 | 0.2 | 0.16134 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 75.869 | 1.9771 |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,2; 0,15; 0,15 | BLQ-VASC-04
5 | 11.25 | 50 | 0.118 | 1.0517 | 0.192 | 1.2437 | 0.012437 | 0.041 | 0.2 | 0.062184 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 26.2919 | 5.7052 | BLV-1 | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,2; 0,2; 0,2 | BLQ-VASC-05
6 | 22.5 | 50 | 0.118 | 2.0932 | 0.192 | 2.2852 | 0.022852 | 0.041 | 0.2 | 0.11426 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 52.3305 | 2.8664 |  | 0.2; 0.2; 0.2 | 0,3; 0,2; 0,2 | BLQ-VASC-06
7 | 45 | 50 | 0.118 | 4.106 | 0.648 | 4.754 | 0.04754 | 0.091 | 0.3 | 0.15847 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | 45.6222 | 3.2879 | BLV-2 | 0.3; 0.3; 0.3 | 0,3; 0,3; 0,3 | BLQ-VASC-07
8 | 90 | 50 | 0.118 | 7.5869 | 0.648 | 8.2349 | 0.082349 | 0.091 | 0.3 | 0.2745 | 0.3 | 0.3 | 0.027 | 84.2989 | 1.7794 |  | 0.3; 0.3; 0.3 | 0,4; 0,3; 0,3 | BLQ-VASC-08
[17 empty] | ; ; | 0,4; 0,4; 0,3 | BLQ-VASC-09
[17 empty] | ; ; | 0,5; 0,4; 0,3 | BLQ-VASC-10
[17 empty] | ; ; | 0,5; 0,5; 0,4 | BLQ-VASC-11
[17 empty] | ; ; | 0,6; 0,5; 0,4 | BLQ-VASC-12
[17 empty] | ; ; | 0,6; 0,6; 0,4 | BLQ-VASC-13
[17 empty] | ; ; | 0,8; 0,6; 0,4 | BLQ-VASC-14
[17 empty] | ; ; | 0,8; 0,8; 0,6 | BLQ-VASC-15
[17 empty] | ; ; | 1; 0,8; 0,6 | BLQ-VASC-16
[17 empty] | ; ; | 1; 1; 0,6 | BLQ-VASC-17
[17 empty] | ; ; | 1,2; 1; 0,8 | BLQ-VASC-18
[17 empty] | ; ; | 1,2; 1,2; 0,8 | BLQ-VASC-19
[17 empty] | ; ; | 1,5; 1,2; 1 | BLQ-VASC-20
1 | 3 | 4 | 2 | [5 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8

## Curvas_Verticais_Descendentes
PROJETO : | [8 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MILAGRES DO MARANHÃO - MA | [8 empty] | Projeto Básico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [8 empty] | 2008-10-24
Dimensionamento de Blocos de Ancoragem Curvas Verticais Descendentes | [8 empty] | REVISÃO : |  | FOLHAS :
[9 empty] | 00 |  | 01
PARÂMETROS : |  |  |  | SIMBOLOGIA : | [5 empty] | NOTA : Para tubulações do tipo Junta Elástica deve-se utilizar o diâmetro externo e para tubulações flangeadas deve-se utilizar o diâmetro interno.
sV - Tensão Vertical Adm. (kN/m2) : |  | 150 |  | α : Deflexão da Crurva Vertical |  | H: Altura do Bloco
|  |  |  | P: Pressão Atuante na Tubulação |  | L: Dimensão Horizontal na Direção do Eixo da Tubulação
sH - Tensão Horizontal Adm. (kN/m2) : |  | 100 |  | DE: Diâmetro Externo da Tubulação |  | B: Dimensão Horizontal Transversal ao Eixo da Tubulação na Curva
Ev: Empuxo Vertical
ORDEM | ESFORÇOS SOLICITANTES |  |  |  | DIMENSÕES DOS BLOCOS | [5 empty] | Coef. Seg. sh | TIPO BLOCO
| α (Graus Decimais) | P (m.c.a.) | DE (m) | Ev (kN) | Volume de Concreto (m3) | B (m) | H (m) | L (m) | L Adotado (m) | Volume de Concreto Adotado (m3) |  |  | DIMENSÕES | DIMENSÕES | TIPO BLOCO
1 | 11.25 | 20 | 0.118 | 0.42067 | 0.017528 | 0.4 | 0.3 | 0.14607 | 0.4 | 0.048 | 2.7385 | BLV-3 | 0.4; 0.3; 0.4 | 0,3; 0,3; 0,3 | BLQ-VDES-01
2 | 22.5 | 20 | 0.118 | 0.83729 | 0.034887 | 0.4 | 0.3 | 0.29073 | 0.4 | 0.048 | 1.3759 | BLV-3 | 0.4; 0.3; 0.4 | 0,4; 0,3; 0,3 | BLQ-VDES-02
3 | 45 | 20 | 0.118 | 1.6424 | 0.068433 | 0.5 | 0.4 | 0.34217 | 0.5 | 0.1 | 1.4613 | BLV-4 | 0.5; 0.4; 0.5 | 0,4; 0,4; 0,3 | BLQ-VDES-03
4 | 90 | 20 | 0.118 | 3.0348 | 0.12645 | 0.6 | 0.5 | 0.42149 | 0.6 | 0.18 | 1.4235 | BLV-5 | 0.6; 0.5; 0.6 | 0,4; 0,4; 0,4 | BLQ-VDES-04
5 | 11.25 | 50 | 0.118 | 1.0517 | 0.04382 | 0.4 | 0.3 | 0.36516 | 0.4 | 0.048 | 1.0954 | BLV-3 | 0.4; 0.3; 0.4 | 0,5; 0,4; 0,4 | BLQ-VDES-05
6 | 22.5 | 50 | 0.118 | 2.0932 | 0.087218 | 0.5 | 0.4 | 0.43609 | 0.5 | 0.1 | 1.1466 | BLV-4 | 0.5; 0.4; 0.5 | 0,5; 0,5; 0,4 | BLQ-VDES-06
7 | 45 | 50 | 0.118 | 4.106 | 0.17108 | 0.6 | 0.5 | 0.57028 | 0.6 | 0.18 | 1.0521 | BLV-5 | 0.6; 0.5; 0.6 | 0,5; 0,5; 0,5 | BLQ-VDES-07
8 | 90 | 50 | 0.118 | 7.5869 | 0.31612 | 0.7 | 0.7 | 0.64514 | 0.7 | 0.343 | 1.085 | BLV-6 | 0.7; 0.7; 0.7 | 0,6; 0,5; 0,5 | BLQ-VDES-08
1 | 3 | 4 | 2 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8

## tê
PROJETO : | [9 empty] | DOCUMENTO :
PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MILAGRES DO MARANHÃO - MA | [9 empty] | Projeto Básico
DATA :
DESCRIÇÃO : | [9 empty] | 2008-10-24
Dimensionamento de Blocos de Ancoragem - Tê | [9 empty] | 16711821 |  | FOLHAS :
[10 empty] | 00 |  | 01
PARÂMETROS : |  |  |  | SIMBOLOGIA : | [5 empty] | NOTA : Para tubulações do tipo Junta Elástica deve-se utilizar o diâmetro externo e para tubulações flangeadas deve-se utilizar o diâmetro interno.
sV - Tensão Vertical Adm. (kN/m2) : |  | 150 |  | P: Pressão Atuante na Tubulação |  | H: Altura do Bloco
|  |  |  | DE: Diâmetro Externo da Tubulação |  | L: Dimensão Horizontal na Direção do Eixo da Tubulação
sH - Tensão Horizontal Adm. (kN/m2) : |  | 100 |  | Er: Empuxo Resultante |  | B: Dimensão Horizontal Transversal ao Eixo da Tubulação na Curva
ORDEM |  | ESFORÇOS SOLICITANTES |  | DIMENSÕES DOS BLOCOS | [6 empty] | ESFORÇOS RESISTENTES |  | TIPO BLOCO
| P (m.c.a.) | DE (m) | Er (kN) | Área Vertical (m2) | H1 (m) | H (m) | L (m) | B (m) | B Adotado (m) | Área Vertical Adotada (m3) | s (N/m2) | Coef. seg. sh |  | DIMENSÕES | DIMENSÕES | TIPO BLOCO
1 | 20 | 0.118 | 2.1445 | 0.021445 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.10723 | 0.3 | 0.06 | 35.7422 | 419.7% | BLH-2 | 0.2; 0.2; 0.3 | 0,2; 0,15; 0,3 | BLQ-FLA-01
2 | 50 | 0.118 | 5.3613 | 0.053613 | 0.041 | 0.2 | 0.2 | 0.26807 | 0.3 | 0.06 | 89.3555 | 167.9% | BLH-2 | 0.2; 0.2; 0.3 | 0,3; 0,2; 0,3 | BLQ-FLA-02