APRESENTAÇÃO

A YC Engenharia apresenta à CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Projeto Básico de Microdrenagem da Rua Padre José Puche, localizada no Centro do Município de Espinosa, estando inserido no contexto dos Estudos e Projetos Básicos do Sistema de Esgotamento Sanitário de Espinosa - MG.

Sendo assim, o cerne do presente documento consiste em apresentar a proposta técnica de captação das águas pluviais que se concentram ao longo da Rua Padre José Puche, inserida na malha urbana do Município de Espinosa, através da implantação de uma rede tubular em concreto armado, DN 1.200 mm, no trecho compreendido entre as ruas Pedro Álvares Cabral e Professor Aristides J. Tolentino, numa extensão aproximada de 700 metros de extensão, incluindo neste as contribuições advindas das ruas perpendiculares, a saber: Rua Princesa Isabel, Rua Sem Nome I, Rua Tito Lívio de Campos, Rua Arlindo L. da Silva e Rua José Teles Feliciano.

O presente trabalho é composto do seguinte volume:

- Volume 1 – Projeto Básico de Microdrenagem da Rua Padre José Puche -  Memorial Descritivo e de Cálculo, Desenhos e Orçamento.

| Data da Licitação: 18/10/2007 | No do Edital: 26/2007 |
| --- | --- |
| Contrato de Prestação de Serviço: N° 0.06.08.0026.00 | Ordem de Serviço: N°01 |
| Responsável Técnico: |  |
| Luiz Casuo Yamatogi CREA 10.870/D - MG | Emissão: Outubro/ 2008 |
| Coordenação: CODEVASF | Revisão: A |

___________________________________________

YC ENGENHARIA LTDA.

Engo Luiz Casuo Yamatogi

SUMÁRIO

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7

2.	MAPAS DE LOCALIZAÇÃO	8

3.	DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL	11

3.1 - Área Espacial	11

3.2 - Sistema de Saneamento Urbano Existente	14

3.3 - Sub-Bacia Hidrográfica SB-10	15

3.4 - Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande	18

4.	CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM	22

4.1 - Relação entre Alturas de Chuva	23

5.	PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM	26

5.1 - Cálculo da Vazão de Projeto	26

5.1.1 - Bacia de Contribuição	26

5.1.2 - Tempos de Recorrência	26

5.1.3 - Coeficiente de Escoamento	27

5.1.4 - Metodologia – Vazão de Projeto	28

5.2 - Dimensionamento da Rede de Drenagem	29

5.2.1 - Drenagem Superficial	30

6.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	34

6.1 - Serviços Preliminares e Instalação da Obra	34

6.1.1 - Instalação e Manutenção de Canteiro	34

6.1.2 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal	36

6.1.3 - Fornecimento e Instalação de Placa de Obra	37

6.1.4 - Demolição Manual de Concreto Simples	38

6.1.5 - Demolição Manual de Concreto Armado	39

6.1.6 - Demolição e Remoção de Estruturas em Madeira	39

6.1.7 - Carga de Material Demolido	40

6.1.8 - Transporte de Material Demolido	41

6.1.9 - Espalhamento de Material Demolido em Bota-Fora	42

6.2 - Sinalização e Proteção de Obra	43

6.2.1 -  Sinalização Vertical	43

6.2.2 - Sinalização Noturna	44

6.2.3 - Tapume	45

6.2.4 - Travessia de Veículos	46

6.2.5 - Passadiço de Madeira para Pedestres	47

6.3 - Serviços Diversos	48

6.3.1 - Serviços Topográficos (Locação/Nivelamento de Redes e Estruturas a Implantar e Cadastramento Após Implantação)	48

6.3.2 - Escoramento de Vala (Contínuo, Descontínuo e Pontaleteamento)	52

6.3.3 -  Escoramento Metálico (Estaca Prancha)	58

6.3.4 - Esgotamento de Valas com Bomba	63

6.4 - Fundações e Estruturas	64

6.4.1 - Enrocamento de Pedra-de-Mão Jogada	64

6.4.2 - Enrocamento de Pedra-de-Mão Arrumada	66

6.4.3 - Estaca de Concreto Pré-moldada	68

6.4.4 - Formas e Cimbramentos	72

6.4.5 - Armadura para Concreto	76

6.4.6 - Concretos e Argamassas	79

6.4.7 - Lastro de Brita	90

6.4.8 - Juntas em Estruturas de Concreto	92

6.4.9 - Drenos em Estruturas de Concreto	95

6.4.10 - Lajes em Concreto Armado	96

6.5 - Terraplenagem e Movimento de Terra	99

6.5.1 - Remoção Superficial e Limpeza da Área de Abrangência da Obra	99

6.5.2 - Limpeza e Capina Manual de Terreno	101

6.5.3 - Compactação de Aterro	102

6.5.4 - Escavação e Carga Mecanizada	107

6.5.5 - Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões	110

6.5.6 - Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga	111

6.5.7 - Escavação de Valas	114

6.5.8 - Regularização e Compactação Manual de Terreno	121

6.6 - MICRODRENAGEM	122

6.6.1 - Rede Tubular de Concreto	122

6.6.2 - Ala de Rede Tubular de Concreto	124

6.6.3 - Boca-de-lobo	126

6.6.4 - Poço de Visita Tipo A	131

6.6.5 - Chaminé de Poço de Visita	135

6.6.6 - Tampão de Poço de Visita (Tampão de Ferro Fundido Nodular)	137

6.7 - Obras Complementares	139

6.7.1 - Passeios de Concreto	139

6.7.2 - Meio-fio de Concreto	141

6.7.3 - Sarjeta	144

6.7.4 - Demolição de Passeios de Concreto	147

6.7.5 - Revestimento Vegetal em Grama	149

7.	ANEXO	153

7.1 - DESENHOS	154

7.2 - ORÇAMENTO	157

1. Introdução

- INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento consiste em apresentar a descrição do Projeto Básico de Microdrenagem da Rua Padre José Puche, no trecho compreendido entre as ruas Pedro Álvares Cabral e Professor Aristides J. Tolentino, numa extensão aproximada de 700 metros de extensão, através da implantação de uma rede tubular de drenagem DN 1.200 mm, em concreto armado, associada à implantação dos demais dispositivos de drenagem urbana para captação e condução das águas pluviais – sarjetas e bocas-de-lobo e outros dispositivos (todos padronizados e convenientemente dimensionados), bem como para captação dos incrementos de vazões oriundos das precipitações criticas (chuvas intensas), além da implantação de caixas de passagem para captação das águas pluviais em áreas de interior de quarteirão, localizadas no entrono da Rua Padre José Puche, caracterizadas como áreas sujeitas a alagamentos em virtude de sua topografia (cotas inferiores ao nível da rua). Essas caixas de passagem serão conectadas a rede tubular que será implantada no eixo da via urbana.

Salienta-se que, as precipitações, ao caírem na área urbana, escoam inicialmente pelos telhados, pelas calçadas e pelos terrenos, até chegarem às vias urbanas. Nestas, se concentram nos seus bordos, onde fluirão pelas “sarjetas”, até alcançarem as “bocas-de-lobo”. A partir destas estruturas hidráulicas de captação, as águas escoam abaixo do nível da rua, através dos “tubos de ligação”, sendo então encaminhadas aos “poços de visita” ou às “caixas de passagem” nas “galerias de águas pluviais”.

2. MAPAS DE LOCALIZAÇÃO

Mapas de Localização

3. Diagnóstico da Situação Atual

- DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

- 3.1 - Área Espacial

O Município de Espinosa situa-se na Mesorregião Norte de Minas, sendo uma das doze mesorregiões do Estado de Minas Gerais, formada pela união de 89 municípios agrupados em 7 microrregiões. As principais cidades são Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Neste universo, Espinosa integra a Microrregião de Janaúba, constituída por 13 municípios, a saber: Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Mamonas, Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas.

Foto 3.1 - Município de Espinosa

O Município de Espinosa tem a sua posição determinada pelas coordenadas geodésicas: 14º55’34” latitude Sul e 42º49’09” longitude Oeste. Limita-se, ao norte, com o Município de Urandi (Estado da Bahia); a leste, com os municípios de Urandi e Montezuma; ao sul, com os municípios de Monte Azul, Mamonas e Gameleiras; a oeste, com os municípios de Gameleiras e Urandi. O Município de Espinosa está inserido na Sub-Bacia Hidrográfica SF10, que possui como principal corpo d’água o Rio Verde Grande, sendo ainda integrante da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Os principais cursos d’água que cortam o município são os rios São Domingos e Galheiros e Açude do Estreito, constituintes da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Pequeno.

A área espacial do município é de 1.876,401 km², representando 0,31% da área total do Estado de Minas Gerais, 0,21% da Região Sudeste e 0,03% de todo o território brasileiro.

Área Urbana de Espinosa

Foto 3.2 - Mapa do Município de Espinosa

O Município de Espinosa encontra-se a uma altitude média de 570 metros, sendo que seus valores altimétricos máximos e mínimos são de 1.645 metros na Serra do Pau D’Arco e 463 metros na foz do Ribeirão do Poço Triste. O clima característico da região é o tropical semi-árido, com temperaturas média anual de 24,1ºC, máxima de 30,3ºC e mínima de 19,1ºC. O índice médio pluviométrico anual municipal é de 749 mm.

Foto 3.3 - Município de Espinosa

O Município de Espinosa abrigava população total de 31.322 habitantes (IBGE – população recenseada, por situação do domicilio e sexo, segundo os municípios – Minas Gerais - 2007), com taxa de crescimento anual de 1,80%, sendo que, 49,53% desta população são do sexo masculino e 50,47% do sexo feminino. Deste contingente populacional, 55,33% residem na zona urbana do município e 44,67% na zona rural. A densidade populacional é de 16,07 hab./km².

| Levantamento Populacional do Município de Espinosa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População | 1970 |  | 1980 |  | 1991 |  | 2000 |  |
|  | Habitantes | % | Habitantes | % | Habitantes | % | Habitantes | % |
| Urbana | 5.112 | 17,42 | 10.359 | 31,67 | 15.799 | 42,03 | 16.810 | 54,26 |
| Rural | 24.239 | 82,58 | 22.352 | 68,33 | 21.795 | 57,97 | 14.169 | 45,74 |
| Total | 29.351 | 100 | 32.711 | 100 | 37.594 | 100 | 30.979 | 100 |

| População Recenseada do Município de Espinosa - 2007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População Total | População |  | População Urbana |  | População Rural |  |
|  | Urbana | Rural | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
| 31.322 | 17.330 | 13.992 | 8.354 | 8.976 | 7.161 | 6.831 |

As principais distâncias do Município de Espinosa aos centros urbanos são as seguintes:

- Belo Horizonte – 690 km;

- Rio de Janeiro – 1.170 km;

- São Paulo – 1.315 km;

- Brasília – 1.010 km;

- Vitória – 1.230 km.

Sendo que, as principais rodovias federais que serem de acesso viário a Capital do Estado de Minas Gerais são: BR-122, BR-135, BR-040.

- 3.2 - Sistema de Saneamento Urbano Existente

O Sistema de Abastecimento de Água de Espinosa, operado pela COPASA MG, cuja concessão é valida até o ano de 2.035, atendendo a 100,00% da população urbana e 60,21 da população total do município – num contingente populacional de 31.322 habitantes, ou seja, 18.858 habitantes atendidos, sendo representado por 6.205 ligações e 6.508 economias ativas de água. Ressalta-se que, o consumo médio per capita de água no Município de Espinosa é de 118,70 L/hab.dia. O SAA é ainda composto por 75 km de redes de distribuição de água potável.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Espinosa é de 0,657, segundo dados recentemente divulgados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano – IPEA/PNUD (2003), sendo que em 1991 o IDH-M era de 0,572. Contudo, encontra-se abaixo da média do IDH-M do Estado da Minas Gerais em 0,766. Sua colocação no ranking Estadual: 721º (num total de 853 municípios) e no ranking nacional: 3.661º.

| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Espinosa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADH-M Longevidade |  | IDHM-E Educação |  | IDHM-R Renda |  | IDH Municipal |  |
| 1991 | 2000 | 1991 | 2000 | 1991 | 2000 | 1991 | 2000 |
| 0,649 | 0,698 | 0,572 | 0,719 | 0,494 | 0,554 | 0,572 | 0,657 |

Salienta-se que o IDH-Municipal é obtido pela média aritmética simples de três subíndices, referentes às dimensões Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e Renda (IDHM-Renda).

- 3.3 - Sub-Bacia Hidrográfica SB-10

A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é a terceira bacia hidrográfica do Brasil e a única totalmente brasileira. Drena uma área de 640.000 km² e ocupa 8% do território nacional. Cerca de 83% da área espacial da bacia hidrográfica encontram-se nos estados de Minas Gerais e Bahia, 16% em Pernambuco, Sergipe e Alagoas e 1% em Goiás e Distrito Federal. Entre as cabeceiras, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a foz, no oceano Atlântico, localizada entre os estados de Sergipe e Alagoas, o rio São Francisco percorre cerca de 2.700 km.

Sua calha está situada na depressão são-franciscana, entre os terrenos cristalinos a leste (serra do Espinhaço, Chapada Diamantina e Planalto Nordeste) e os planaltos sedimentares do Espigão Mestre a oeste, conferindo diferenças quanto aos tipos de águas dos afluentes. Os rios da margem direita, que nascem nos terrenos cristalinos, possuem águas mais claras, enquanto os da margem esquerda, terrenos sedimentares, são mais turvos.

O rio São Francisco tem 36 tributários de porte significativo, dos quais apenas 19 são perenes. Os principais contribuintes são os da margem esquerda, rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande, que fornecem cerca de 70% das águas em um percurso de apenas 700 km. Na margem direita, os principais tributários são os rios Paraopeba, das Velhas, Jequitaí e Verde Grande.

Os problemas de âmbito geral na parte mineira da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco são os seguintes:

- Conflitos em torno do uso da água em graus variados de tensões, envolvendo diferentes demandas: pequenos, médios e grandes produtores rurais que demandam água para irrigação; água para abastecimento público; água para dessedentação de animais; e água para indústria;

- Abertura indiscriminada de poços objetivando suprimento de água para irrigação;

- Sistema operacional de reservatórios sem a observação dos quantitativos de água destinados para perenização do corpo d’água a jusante;

- Falta de manejo no uso de insumos agrícolas e na prática de irrigação;

- Implementação de sistemas de irrigação inapropriados para regiões com escassez de recursos hídricos;

- Uso exagerado de agroquímicos;

- Sistemática degradação ambiental: processos ativos de erosão, assoreamento, aterramento de nascentes, contaminação dos corpos d’água, entre outros;

- Ocupação inadequada das zonas de recarga, com presença de plantios de eucaliptos em larga escala;

- Presença de lixões a céu aberto na maioria dos municípios integrantes da bacia hidrográfica;

- Lançamentos de efluentes sanitários “in natura” nos corpos d’água.

Conforme o estudo “Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos”, a parte mineira da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco é assim distribuída:

- Sub-Bacia Hidrográfica SF1 – Nascentes até confluência com Rio Pará;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF2 – Bacia Hidrográfica do Rio Pará;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF3 – Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF4 – Entorno do Reservatório de Três Marias;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF5 – Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF6 – Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitaí e Pacuí;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF7 – Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF8 – Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF9 – Bacias hidrográficas dos Rios Calindó e Pandeiros;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF10 – Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.

A Sub-Bacia Hidrográfica SB-10 compreende os seguintes municípios mineiros: Brasília de Minas; Mirabela; Capitão Enéas; Patis; São joão da Ponte; Varzelândia; Verdelândia; Jaíba; Itacarambi; Matias Cardoso; Montes Claros; Juramento; Glaucilândia; Guaraciama; Bocaiúva; Francisco Sá; Riacho dos Machados; Janaúba; Nova Porteirinha; Porteirinha; Pai Pedro; Mato Verde; Catuti; Monte Azul; Gameleiras; Mamonas; Espinosa; Santo Antônio do Retiro; Rio Pardo de Minas; Serranópolis de Minas e Ibiracatú.

Espinosa

Os problemas de âmbito específico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco são os seguintes:

- Sub-Bacia Hidrográfica SF1 – áreas de preservação permanente degradadas;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF2 – efluentes domésticos, disposição inadequada dos resíduos sólidos e escassez de água no Alto Rio São João;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF3 – falta de cobertura vegetal, áreas degradadas pela mineração, efluentes industriais e domésticos;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF4 – áreas degradadas pela mineração e erosão acelerada (Rio Abaeté);

- Sub-Bacia Hidrográfica SF5 – áreas degradadas pela mineração, efluentes industriais e domésticos;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF6 – escassez de água (conflito) e agricultura irrigada (Riachão);

- Sub-Bacia Hidrográfica SF7 – agricultura irrigada (conflito);

- Sub-Bacia Hidrográfica SF8 – agricultura irrigada;

- Sub-Bacia Hidrográfica SF9 – escassez de água (semi-árido);

- Sub-Bacia Hidrográfica SF10 – escassez de água (conflito) e extensas áreas com plantio de eucalipto.

O Comitê de Sub-Bacia Hidrográfica SB10, encontra-se em funcionamento, através da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999. Em seu Artigo 1º instituiu-se o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Verde Grande, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com a finalidade de promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e econômico-financeira de programa de investimento e consolidação de políticas de estruturações urbana e regional, visando ao Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica.

- 3.4 - Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande

A Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande está localizada entre os paralelos 14020’ e 17014’ de latitude Sul e os meridianos 42030’ e 44015’ de longitude Oeste na porção norte do Estado de Minas Gerais, com uma pequena parcela no sudoeste do Estado da Bahia, com superfície aproximada de 31.000 km2, sendo que, 87% de sua área espacial encontra-se em território mineiro e 13% em território baiano.

Ressalta-se que a Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande abrande um total de 34 municípios, sendo que, 26 municípios pertencem ao Estado de Minas Gerais e 8 ao Estado da Bahia. Dos municípios mineiros, apenas 12 estão inteiramente incluídos na sub-bacia hidrográfica, enquanto que nenhum dos municípios baianos possui sua área integralmente inserida na região.

Como mencionado anteriormente, a região integra a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, pela margem direita, sendo o Rio Verde Grande o seu principal curso de água e os rios Gorutuba, Verde Pequeno, Juramento e Quem-Quem alguns de seus tributários mais significativos pela margem direita. Pela margem esquerda, o Ribeirão do Ouro, o Córrego Macaúbas e os rios Arapoim e do Vieira, são seus principais afluentes.

O total anual médio precipitado na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande é da ordem de 785 mm, sendo que os mais altos índices se concentram nas cabeceiras da sub-bacia hidrográfica, atingindo valores anuais superiores a 1.300 mm, relacionados à presença da Serra do Espinhaço. Esses índices vão diminuindo gradualmente em direção ao centro da sub-bacia hidrográfica e em parte de sua porção norte, próximo a Pindaí, até atingir valores inferiores a 700 mm. Uma elevação dos índices de precipitação, atingindo valores entre 800 mm e 900 mm, pode ser observada nas proximidades de Sebastião Laranjeiras, devido à presença das Serras de Monte Alto e Central.

A distribuição da chuva na área espacial da sub-bacia hidrográfica, ao longo do ano, revela a existência nítida das estações seca e úmida, confirmando que o regime de precipitação apresenta uma oscilação unimodal, sendo os meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvosos e os meses de junho, julho e agosto os mais secos.

A análise da ocorrência de chuvas em anos diferentes mostra que em cerca de 20% dos anos, identificados como os mais secos, a chuva na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande é inferior a 70% da chuva anual média, enquanto que no outro extremo, 20% dos anos, identificados como os mais úmidos, a chuva é superior a 130% da chuva anual média. Este fato comprova a elevada variabilidade do regime de chuvas, o que se reflete no potencial hídrico dos mananciais da sub-bacia hidrográfica, superficiais e subterrâneos.

Já o regime térmico apresenta uma distribuição espacial bastante uniforme em toda a sub-bacia hidrográfica e uma moderada oscilação anual, por se tratar de uma região subtropical, com os valores médios variando entre 19°C e 26°C.

A evapotranspiração potencial média anual da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande é da ordem de 1.651 mm. Salienta-se que, em conseqüência do regime térmico, as condições de evapotranspiração potencial na sub-bacia hidrográfica são também uniformes. No que diz respeito à umidade relativa do ar, constata-se uma sensível variação entre as estações seca e chuvosa.

4. Considerações Sobre o Projeto Básico de Microdrenagem

- CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM

A caracterização das chuvas intensas de modo geral é feita por meio de uma equação que relaciona intensidade, duração e freqüência das precipitações. A determinação dessa relação, no entanto, exige um exaustivo trabalho de tabulação, análise e interpretação de uma quantidade relativamente grande de pluviogramas.

Ressalta-se que, até o presente momento, os poucos trabalhos desenvolvidos com essa finalidade são uma demonstração de que isto representa, ainda, um grande obstáculo. Um trabalho pioneiro no Brasil, que ainda tem servido como fonte de consulta para técnicos e pesquisadores foi o desenvolvido por PFAFSTETTER (1957).

Em estudo recente, realizado em Minas Gerais, PINTO (1995) obteve equações de chuvas intensas para 29 localidades distribuídas no Estado.

Sendo assim, a altura máxima de chuva de 24 horas esperada para períodos de retorno de 5, 10, 20 e 50 anos, foi obtida a partir da série histórica correspondente a essa duração em cada uma das 21 estações pluviométricas localizadas na Região Norte do Estado de Minas Gerais, precisamente nas sub-bacias hidrográficas do Rio São Francisco (Sub-Bacia Hidrográfica SF10) e Rio Jequitinhonha (sub-bacias hidrográficas JQ1, JQ2 e JQ3).

Quadro 4.1 - Localização Geográfica das Estações Pluviométricas Selecionadas

| Código da Estação | Localização | Coordenadas |
| --- | --- | --- |
| 01539006 | Itapebi (BA) | 15° 57’ latitude Sul 39° 31’ longitude Oeste |
| 01541002 | Águas Vermelhas | 15° 42’ latitude Sul 41° 20’ longitude Oeste |
| 01640000 | Jacinto | 16° 08’ latitude Sul 40° 17’ longitude Oeste |
| 01640001 | Almenara | 16° 09’ latitude Sul 41°43’ longitude Oeste |
| 01641001 | Itaobim | 16° 34’ latitude Sul 41° 30’ longitude Oeste |
| 01641002 | Jequitinhonha | 16° 26’ latitude Sul 41° 00’ longitude Oeste |
| 01641003 | Medina | 16° 14’ latitude Sul 41° 35’ longitude Oeste |
| 01641010 | Itinga | 16° 36’ latitude Sul 41° 46’ longitude Oeste |
| 01642000 | Araçuaí | 16° 52’ latitude Sul 42° 05’ longitude Oeste |
| 01642002 | Coronel Murta | 16° 38’ latitude Sul 42° 13’ longitude Oeste |
| 01642007 | Grão Mongol | 16° 41’ latitude Sul 42° 30’ longitude Oeste |
| 01642010 | Salinas | 16° 14’ latitude Sul 42° 31’ longitude Oeste |
| 01642013 | Virgem da Lapa | 16° 52’ latitude Sul 42° 20’ longitude Oeste |
| 01643001 | Grão Mongol | 16° 24’ latitude Sul 43° 15’ longitude Oeste |
| 01741013 | Padre Paraíso | 17° 06’ latitude Sul 41° 30’ longitude Oeste |
| 01742002 | Araçuaí | 17° 02’ latitude Sul 42° 07’ longitude Oeste |
| 01742006 | Itamarandiba | 17° 21’ latitude Sul 42° 51’ longitude Oeste |
| 01742008 | Carbonita | 17° 33’ latitude Sul 42° 59’ longitude Oeste |
| 01742014 | Capelinha | 17° 42’ latitude Sul 42° 31’ longitude Oeste |
| 01743002 | Bocaiúva | 17° 07’ latitude Sul 43° 47’ longitude Oeste |
| 01843003 | Diamantina | 18° 06’ latitude Sul 43° 30’ longitude Oeste |

- 4.1 - Relação entre Alturas de Chuva

A relação entre as alturas de chuvas de diferentes durações e a de 24 horas foi obtida a partir do estudo realizado por PINTO (1995).

Foram consideradas as relações percentuais entre as alturas de precipitação máxima média de 30 minutos/24h, 1h/24h, 2h/24h e 3h/24h, para a região em estudo.

O Quadro 4.2 apresenta as relações entre as alturas de chuva de distintas durações e a de 24 horas. A metodologia aplicada à obtenção dessas relações é apresentada com detalhes em PINTO (1995).

Quadro 4.2 - Relação Porcentual entre as Alturas Máximas Médias de Precipitação de Diferentes Durações e a Altura Máxima Média de 24 Horas

| Estação | Durações (min) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 120 | 180 |
| Diamantina | 26,7 | 36,0 | 50,4 | 60,2 |
| Pedra Azul | 47,7 | 63,1 | 74,4 | 80,1 |
| Salinas | 44,8 | 58,5 | 71,0 | 78,0 |
| Teófilo Otoni | 41,1 | 51,6 | 65,5 | 75,7 |
| Espinosa | 34,4 | 46,2 | 53,6 | 59,8 |
| Montes Claros | 40,4 | 53,3 | 65,9 | 71,0 |

Sendo assim, com base nos resultados obtidos por PINTO (1995), a altura máxima de precipitação com duração de 24 horas, correspondentes aos períodos de retorno de 10 anos, obtida por meio do método de Chow-Gumbel para o Município de Espinosa será de 123,90 mm.

5. Projeto Básico de Microdrenagem

- PROJETO BÁSICO DE MICRODRENAGEM

- 5.1 - Cálculo da Vazão de Projeto

### 5.1.1 - Bacia de Contribuição

As atividades para caracterização da bacia de contribuição iniciaram-se a partir dos levantamentos topográficos planialtimétricos e cadastrais existentes, e dos elementos que permitissem a definição das dimensões e demais características físicas da bacia (forma, declividade, tipo de solo, recobrimento vegetal, relevo do terreno, entre outros), tais como: levantamentos aerofotogramétricos, cartas geográficas, levantamentos fitopedológicos e/ou outras cartas disponíveis.

A bacia de contribuição da rede de drenagem da Rua Padre José Puche apresenta as seguintes características principais:

- Área de Drenagem – 0,85 km2;

- Comprimento da linha de escoamento – 1,30 km;

- Desnível – 18,00 m.

### 5.1.2 - Tempos de Recorrência

A escolha dos tempos de recorrência é determinada por meio de fator técnico-econômico e consta, basicamente, de:

- Tipo, importância e segurança da obra;

- Estimativa de custos de restauração na hipótese de destruição;

- Estimativa dos prejuízos resultantes de ocorrência de descargas maiores que as de projeto;

- Comparativo de custos entre as obras para diferentes tempos de recorrência;

- Risco para as vidas humanas face a acidentes provocados pela destruição da obra.

A escolha do tempo de recorrência da enchente de projeto é revista em cada caso particular. Em linhas gerais são adotados os seguintes valores, fixados pelos tipos de obras

| Espécie de Estrutura | Tempo de Recorrência (anos) |
| --- | --- |
| Drenagem subsuperficial do pavimento | 1 |
| Drenagem superficial | 5 a 10 |
| Bueiro | 10 a 25 e 50 (como orifício) |
| Pontilhão | 50 |
| Ponte e Obras e Especiais | 100 |

As diretrizes para a escolha do tempo de recorrência estão contidas no Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem - DNER/IPR.

Os tempos de recorrências adotados no Projeto de Drenagem foram os seguintes:

- Obras de drenagem superficial: 05 anos; risco permissível (R) = 0,98;

- Rede tubular secundária: 10 anos; risco permissível (R) = 0,87;

- Rede tubular principal: 25 anos; risco permissível (R) = 0,56.

Sendo assim, para dimensionamento da rede de drenagem da Rua Padre José Puche adotou-se o Tempo de Recorrência de 10 anos.

### 5.1.3 - Coeficiente de Escoamento

Uma vez encerrada a fase de delimitação e caracterização da bacia de contribuição, foi possível proceder-se ao cálculo do Coeficiente CN (Curve Number), que é um parâmetro que retrata o grau de impermeabilização que se deseja conhecer.

O Coeficiente CN reveste-se de uma importância bastante grande, na medida em que permite caracterizar o tipo e a natureza do uso e da ocupação do solo da bacia hidrográfica em questão, o que equivale a dizer que assim se pode estimar o grau de impermeabilização do solo da área em estudo.

De fato, é com base no Coeficiente CN, e a partir das chuvas intensas, que são estudados e definidos os hidrogramas de cheia para utilização na Modelagem Matemática, que é o objetivo final dos Estudos Hidrológicos.

O cálculo do Coeficiente CN foi desenvolvido, essencialmente, a partir da caracterização do tipo e da forma de ocupação pela ordenação físico-territorial e ambiental da área em estudo.

Serviram ainda como subsídios básicos para o cálculo do Coeficiente CN:

- As imagens de satélite existentes;

- Observações locais por inspeção de campo, a fim de se assegurar uma maior segurança para as hipóteses assumidas.

A superfície da bacia de drenagem apresenta média a baixo grau de urbanização, sendo que, para efeito deste estudo, considerada como mediamente urbanizada, em sua maioria por residências unifamiliares, apresentando um bom percentual de quintais e jardins. Esta característica de ocupação permitiu definir o parâmetro CN (Curve Number), que determina a relação entre volume precipitado e volume escoado, como sendo igual a 65 (sessenta e cinco).

### 5.1.4 - Metodologia – Vazão de Projeto

Como a bacia de contribuição não apresenta complexidade considerável, e como a sua área de abrangência é inferior a 3,00 km2, no presente estudo adotou-se para a análise da descarga de projeto o denominado Método Racional, sendo definido pela seguinte expressão:

Q = 0,278 x C x I x A

Onde:

- Q = vazão, em m3/s;

- 0,278 é o coeficiente de homogeneização das unidades;

- C = coeficiente adimensional, chamado de coeficiente de “runoff”, isto é, relação entre o volume escoado e o volume precipitado;

- I = Intensidade média da chuva, em mm/h, para uma duração da igual ao tempo de concentração da bacia em estudo;

- A = área da bacia de contribuição, em km2.

Considerando a área de contribuição de 1,05 km2 e um coeficiente de “runoff” de 0,65, a vazão de projeto obtida foi de 8,77 m3/s.

- 5.2 - Dimensionamento da Rede de Drenagem

A rede de drenagem foi dimensionada, em correspondência à precipitação de projeto de 123,90 mm, para um Período de Retorno de 10 anos. Foram especificadas obras cujas descargas permissíveis atendessem, com flexibilidade, às descargas ocorrentes.

As descargas permissíveis, definidas para as obras foram limitadas pelas condições:

- Carga energética a montante correspondente à elevação do nível d’água a uma cota acima do fundo da seção máxima igual a 80% do diâmetro da rede tubular;

- Declividade inferior àquela capaz de determinar velocidade, acima da qual tem início a instalação de processo erosivo nas paredes de concreto, considerada em 7,50 m/s;

- Velocidade superior àquela capaz de evitar deposição de material sólido, no fundo da rede de drenagem, considerada em 0,75 m/s.

Observadas as condicionantes anteriores procedeu-se o dimensionamento das obras através da equação de Manning associada à equação da continuidade, traduzidas pelas seguintes expressões:

Q=AR2/3xi1/2n                   Q=AV

K1=Q x nb8/3xi1/2               k2=Q x nD8/3xi1/2

Onde:

- K1 e K2 = fator de descarga, tabelados em função da razão:

- Dd para rede tubular;

Sendo:

- Q = vazão, em m3/s;

- n = coeficiente de Manning, igual a 0,014;

- i = declividade da rede, em m/m;

- b = largura do canal, em m;

- d = diâmetro interno do tubo, em m;

- D = altura da lâmina d’água, em m;

- R = raio hidráulico, em m;

- V = velocidade, em m/s.

Com a descarga calculada determinou-se:

- A declividade mínima a ser utilizada na rede;

- O diâmetro da rede, obedecendo à especificação de D = 1.200 mm, como diâmetro mínimo a ser adotado na rede principal e D = 400 mm como diâmetro mínimo a ser adotado nas ligações de boca-de-lobo.

Sendo assim, o dispositivo de microdrenagem proposto para a Rua Padre José Puche apresenta as seguintes características:

| Características | Dispositivo de Macrodrenagem Projetado |
| --- | --- |
|  | Galeria Tubular da Rua Padre José Puche |
| Diâmetro (mm) | 1.200 |
| Comprimento (m) | 700 |
| Material | Concreto Armado |
| Cota de Montante (m) | 557,300 (cota da geratriz inferior da rede de drenagem) |
| Cota de Jusante (m) | 554,170 (cota da geratriz inferior da rede de drenagem) |
| Diferença de Cotas (m) | 3,130 (diferença de cota da geratriz inferior) |
| Declividade (m/m) | 0,0125 m/m (1º trecho) e 0,0034 m/m (demais trechos) |

### 5.2.1 - Drenagem Superficial

O estudo da capacidade de escoamento das vias está condicionado à capacidade das sarjetas, que na realidade são os primeiros coletores de águas pluviais, funcionando como canais abertos. Esta capacidade de escoamento depende diretamente da declividade transversal da sarjeta, declividade longitudinal da via e coeficiente de rugosidade, sendo também função dos limites de conforto para os pedestres e veículos que utilizam as vias. Estes limites se traduzem pela fixação da faixa de alagamento de largura constante, estabelecida em 1,67 metros, ou de uma cota de inundação máxima junto ao meio-fio.

Sob o ponto de vista econômico é ideal que águas pluviais tenham um trajeto superficial o mais extenso possível, em benefício da redução do número de bocas-de-lobo bem como da extensão da galeria.

Considerou-se como área de contribuição para a sarjeta à faixa compreendida pelo eixo da via até o alinhamento e deste para o interior do quarteirão abrangendo uma largura de 30 metros.

O coeficiente de escoamento foi definido como:

- Faixa de contribuição: C = 0,65;

- Plataforma da via: C = 0,90.

Para o cálculo da capacidade das sarjetas foi empregada a fórmula de IZZARD;

Qs=0,00175xYo8/3xZnxi1/2

Onde:

- QS = descarga nas sarjetas, em l/s;

- Y0 = altura da lâmina d’água, em cm;

- Z = inverso da inclinação transversal da via;

- n = coeficiente de rugosidade de Manning;

- i = declividade longitudinal da via, em m/m.

Foram utilizadas sarjetas do tipo B, padrão SUDECAP. O comprimento máximo de utilização da sarjeta foi determinado através da expressão:

L=Qsq

Onde:

- L = comprimento máximo de utilização, em m;

- QS = vazão máxima na sarjeta, em L/s;

- q = vazão específica de contribuição da sarjeta, em L/s, determinada pela expressão;

As captações superficiais serão feitas por bocas-de-lobo tipo grelha e cantoneira, com abertura na guia.

As bocas-de-lobo são localizadas normalmente no final das sarjetas com comprimentos críticos vencidos, nos cruzamentos de vias e nos pontos baixos de greides.

O cálculo da capacidade de engolimento das bocas-de-lobo em função da declividade da via foi feito de acordo com a metodologia descrita na obra “Drenagem Urbana“, do Prof. Marcos J. M. dos Santos.

6. Especificações Técnicas

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 6.1 - Serviços Preliminares e Instalação da Obra

### 6.1.1 - Instalação e Manutenção de Canteiro

A instalação do canteiro de obras deverá estar localizada nas proximidades da obra e ter fácil acesso viário, através de ruas bem conservadas e sinalizadas.

O canteiro deverá ser executado levando-se em consideração as proporções e características das obras.

O canteiro deverá ser constituído de todas as instalações necessárias ao seu bom funcionamento, em consonância com as prescrições contidas nas "Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho", devendo constar, dentre outras, das seguintes:

- Escritório da obra;

- Escritório da Fiscalização;

- Vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de obra;

- Depósito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos;

- Instalações sanitárias compatíveis com o efetivo da obra;

- Tapumes e portões delimitando a área do canteiro;

- Abertura de eventuais caminhos de serviços e acessos provisórios necessários;

- Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e energia elétrica.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A instalação do canteiro será objeto de medição integral, na obtenção da ordem de serviço.

A manutenção do canteiro será objeto de medição mensal, em percentual linear ao longo de todo o período da obra.

b) Pagamento

Os custos previstos deverão remunerar, no mínimo, os seguintes itens:

- Construção do canteiro de obra, em conformidade com os requisitos especificados, que poderá ser construído em chapa de madeirit, alvenaria, locação de containers; quando a situação assim recomendar poderá ser alugada instalação/edificação nas proximidades da obra, visando melhor abrigar a estrutura, desde que observada a área mínima necessária;

- Disponibilização de banheiros químicos e vestiários, observada a quantidade mínima recomendada em normas da ABNT;

- Sala para a montagem do escritório da Fiscalização, com área mínima de             50 m2, incluindo instalações sanitárias, inclusive mobiliário mínimo;

- Tapumes e portões delimitando a área do canteiro, inclusive manutenção e eventual substituição de componentes durante todo o período de funcionamento;

- Abertura de eventuais caminhos de serviços e acessos provisórios necessários, inclusive pavimentação provisória e custos de manutenção e de redução de poeiras;

- Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e energia elétrica;

- Serviços de proteção contra roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros;

- Manutenção completa de todas as instalações componentes, inclusive eventuais reparos necessários e adequações no decorrer da obra;

- Serviços permanentes de limpeza, realizados por faxineiras, de forma a manter as instalações sempre em bom estado de limpeza, higiene e conservação;

- Serviço permanente, em tempo integral, de controle de acesso, realizado preferencialmente por vigilante/porteiro;

- Móveis e utensílios tais como: mesas, cadeiras, armários, mesas de reunião, geladeira, mapoteca, calculadoras eletrônicas, computadores, impressoras, etc.;

- Ao final da obra, a retirada do canteiro, com a completa remoção de materiais e equipamentos, incluindo limpeza e realização de reparos necessários.

### 6.1.2 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Pessoal

A Contratada, tão logo receba a Ordem de Serviço expedida pela Fiscalização, dará início à mobilização de equipamentos e mão-de-obra para atendimento do cronograma estabelecido e execução das obras.

Após a conclusão dos serviços, a Contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-o totalmente limpo.

A desmobilização se dará ao término do Contrato.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A mobilização de equipamentos e pessoal para o início das obras deverá ser objeto de medição integral, mediante a obtenção da ordem de serviço.

Da mesma forma, a desmobilização de equipamentos e pessoal deverá ser objeto de medição em separado, ao término da obra.

b) Pagamento

Os custos previstos deverão remunerar, no mínimo, os seguintes itens:

- Mobilização inicial e desmobilização final dos equipamentos e de todo o pessoal envolvido;

- Transporte de equipamentos nas frentes das obras;

- Transporte interno de pessoal nas frentes das obras, respeitadas as exigências das normas relativas à segurança;

- Período de treinamento do pessoal envolvido nas normas de segurança e da qualidade;

- Período de  contratação e a confecção/fornecimento de crachás;

- Fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual às equipes nas frentes de obras.

### 6.1.3 - Fornecimento e Instalação de Placa de Obra

O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, que providenciará sua confecção por profissional especializado, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização.

O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão utilizado pela Prefeitura Municipal de Espinosa.

A placa de obra e, caso necessária, as placas de organismos e programas de financiamento serão padronizadas pela Prefeitura Municipal de Espinosa / COPASA MG.

Se danificações ocorrerem nas placas e seus componentes deverão ser providenciados reparos imediatos pela Contratada; da mesma forma, a Contratada é responsável pela manutenção, durante todo o período da obra, da exposição da placa.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

O fornecimento e instalação de placas (obra e de organismos e programas de financiamento), aprovados pela Fiscalização, serão medidos pela superfície das placas, em metros quadrados (m2).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que deverá remunerar o fornecimento e instalação completa da placa, incluindo todos os componentes necessários (chapa em aço pintada e com os dizeres e símbolos/legendas previstos, travamentos, perfis de madeira ou metálicos para fixação das placas, parafusos, arruelas, etc.), quaisquer transportes necessários, equipamentos e andaimes, mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.1.4 - Demolição Manual de Concreto Simples

A Contratada deverá executar as demolições e as remoções de peças e estruturas de concreto simples, cadastradas ou não, que forem necessárias para o início/continuidade das obras.

Sua prática é feita através de ferramentas manuais tais como: alavancas metálicas, ponteiras, marretas, picaretas etc., para a perfeita execução dos serviços.

A Contratada deverá executar as demolições das calçadas que interfiram na execução das obras. Caso isso ocorra, os revestimentos de passeios serão manualmente demolidos e estocados em locais determinados pela Fiscalização, visando o seu reaproveitamento.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico de material demolido, em metros cúbicos (m3), medido antes da demolição.

A carga e o transporte do material demolido serão medidos separadamente, conforme especificações próprias Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões e Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que deverá remunerar a completa execução do serviço, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e andaimes, mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.1.5 - Demolição Manual de Concreto Armado

A Contratada deverá executar as demolições e as remoções de peças e estruturas de concreto armado, cadastradas ou não, que forem necessárias para o início/continuidade das obras.

Os serviços englobam a demolição de peças e estruturas de concreto armado utilizando-se, quando necessário, marteletes pneumáticos, compressores de ar, maçarico para cortes de armaduras e ferramentas manuais para a perfeita execução dos serviços.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico de material demolido, em metros cúbicos (m3), medido antes da demolição.

A carga e o transporte do material demolido serão medidos separadamente, conforme especificações próprias Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões e Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que deverá remunerar a completa execução do serviço, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e andaimes, mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.1.6 - Demolição e Remoção de Estruturas em Madeira

A Contratada deverá executar as demolições e remoções de peças e estruturas de madeira, bem como de aterros de restos de madeira (serragem e outros tipos de materiais orgânicos), cadastradas ou não, que forem necessárias para o início/continuidade das obras.

Sua prática é feita através de ferramentas manuais, de carregadeira e/ou escavadeira e de caminhão basculante para a perfeita execução dos serviços.

O material demolido/removido caracteriza-se como material de origem orgânica, devendo o mesmo ser devidamente carregado, transportado e descarregado pela Contratada no Aterro Sanitário do Município de Espinosa ou em bota-fora licenciado ambientalmente e previamente aprovado pela Fiscalização.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico de material demolido, em metros quadrados (m2), medido antes da demolição.

A carga e o transporte do material demolido serão medidos separadamente, conforme especificações próprias Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões e Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que deverá remunerar a completa execução do serviço, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e andaimes, mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.1.7 - Carga de Material Demolido

Este item consiste na carga manual ou por meio de equipamento mecanizado, do material proveniente de entulho e demolições.

Sua prática é feita através de ferramentas manuais, de carregadeira ou escavadeira, em caminhão basculante.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição efetuar-se-á considerando o volume solto dos materiais, em metros cúbicos (m3), efetivamente carregado no caminhão (volume medido após a demolição).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que deverá remunerar a completa execução da operação, incluindo as operações de carga e tempos de espera, bem como equipamentos, toda a mão-de-obra, encargos e eventuais.

### 6.1.8 - Transporte de Material Demolido

Este item compreende o transporte, por meio mecanizado, dos materiais provenientes de entulhos e demolições executadas.

Sua prática é feita através de caminhões basculantes, para a perfeita execução dos serviços.

O ponto inicial de medição da distância média de transporte (DMT) será o local de execução dos serviços, previamente aprovado pela Fiscalização; o ponto final será o local do descarregamento no bota-fora.

No serviço devem ser empregados caminhões basculantes com caçambas equipadas com dispositivos de proteção para evitar o derramamento de materiais ao longo do percurso.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Serão consideradas as distâncias efetivas de transporte entre os centros de massa do local de carga e da área destinada à descarga (bota-fora). O caminho seguido pelo equipamento transportador será aquele aprovado previamente pela Fiscalização, medido em quilômetros (km). As distâncias médias de transporte serão separadas entre os seguintes intervalos:

- DMT até 5 km;

- 5 km < DMT  10 km;

- 10 km < DMT  15 km;

- 15 km < DMT  25 km.

Os serviços serão medidos pelo volume, expresso em metros cúbicos (m3), considerando-se os volumes determinados pela Fiscalização no equipamento transportador (volume solto/empolado).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual, que remunera todas as operações, encargos de manutenção, drenagem e umedecimento dos caminhos de percurso, manobras e tempo de espera, bem como toda a mão-de-obra, encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços, incluindo os custos relativos e eventuais operações de espalhamento do material descarregado em bota-fora.

### 6.1.9 - Espalhamento de Material Demolido em Bota-Fora

Os materiais resultantes das demolições, inadequados para uso nas obras e a critério da Fiscalização, serão depositados e espalhados em bota-fora.

Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estarem limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento.

A Contratada poderá, com prévia autorização da Fiscalização, usar o material depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços relativos a espalhamento de material em bota-fora não serão objeto de medição em separado.

b) Pagamento

Os preços relativos a essa operação serão remunerados dentro dos serviços de Transporte do Material Demolido.

- 6.2 - Sinalização e Proteção de Obra

As especificações seguintes objetivam definir os procedimentos a serem adotados na implantação e proteção da obra durante a execução, compreendendo:

- Sinalização vertical;

- Sinalização noturna;

- Tapume;

- Travessia de veículos;

- Passadiço de madeira para pedestres.

Os tapumes de vedação do entorno de serviços em execução, laterais ou na própria plataforma de vias nas quais o tráfego de veículos deverá permanecer em operação durante a execução da obra e, ainda, os tapumes que visam a proteção de pedestres em valas e escavações diversas, bem como as placas de sinalização indicativa, de advertência e de regulamentação, deverão ser fornecidos e fabricados conforme padrões e dizeres estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Espinosa.

Deverão ser mantidos tapumes e placas, conforme padrões da Prefeitura Municipal de Espinosa, bem como sinalização complementar, se necessária, para o caso de obras noturnas, desde o início até a conclusão da obra ou serviço.

Conforme exigências das autoridades competentes deverão ser executados desvios e travessias de valas em chapas metálicas para veículos e em madeira para pedestres.

Atenção especial deverá ser dispensada para se garantir o acesso de veículos às respectivas garagens.

### 6.2.1 -  Sinalização Vertical

Compreende o fornecimento e instalação de placas de sinalização vertical (placas de indicação, de advertência e de regulamentação), conforme normas, modelos, dimensões, cores e regulamentação da Prefeitura Municipal de Espinosa, incluindo a colocação, fixação com suporte tipo tripé, manutenção, movimentação e posterior retirada.

A sua utilização se fará conforme determinação expressa da Fiscalização, devendo ser adotado um número suficiente de placas que proporcione segurança ao tráfego de veículos e pedestres a partir das informações, advertências e regulamentações nelas contidas.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A sinalização vertical instalada, de acordo com os padrões e aceita pela Fiscalização, será medida pela quantidade de placas efetivamente instalada, por dia corrido (unidade/dia).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual proposto, que deverá contemplar a completa execução, instalação, movimentação e posterior remoção, com fornecimento de todos os materiais (chapa em aço, travamentos, tripé, etc.), o transporte de materiais do fabricante até a obra, equipamentos e andaimes, manutenção (entende-se por manutenção a pintura e reparos necessários, de modo que a placa sempre apresente, a critério da Fiscalização, ótimas condições de uso), mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.2.2 - Sinalização Noturna

Compreende o fornecimento de dispositivos que compõem a sinalização noturna de alerta, do tipo balde plástico na cor vermelha, com sistema de iluminação, conforme normas, padrões e regulamentação da Prefeitura Municipal de Espinosa.

A sua utilização, inclusive espaçamento, manutenção, movimentação e posterior retirada se fará conforme determinação expressa da Fiscalização.

A critério da Fiscalização, baldes danificados não poderão ser utilizados e deverão ser imediatamente substituídas; da mesma forma, as lâmpadas queimadas deverão ser substituídas imediatamente.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A sinalização noturna instalada, de acordo com os padrões e aceita pela Fiscalização, será medida pela quantidade de baldes efetivamente instalada, por dia corrido (unidade/dia).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual proposto, que deverá contemplar o fornecimento dos materiais (balde, fiação, lâmpadas, suporte de fixação, consumo de energia, etc.), instalações, execução, movimentação e posterior remoção, com fornecimento de todos os materiais, o transporte dos materiais até obra, equipamentos (entende-se por manutenção a reposição de materiais necessários de modo que o balde sempre apresente, a critério da Fiscalização, ótimas condições de uso), mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.2.3 - Tapume

Compreende o fornecimento de tapume em chapa de madeira compensada, conforme modelo, dimensões e cores regulamentadas pela Prefeitura Municipal de Espinosa.

A linha de tapume deverá ter como objetivo a perfeita vedação da obra. A sua utilização se fará conforme determinação expressa da Fiscalização.

A critério da Fiscalização, peças de madeira em mau estado não poderão ser utilizadas e deverão ser substituídas imediatamente.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A utilização de tapume, de acordo com os padrões e aceita pela Fiscalização, será medida pela área de tapume efetivamente instalado, calculada com base no comprimento de vedação e altura do tapume, considerando-se os dois lados de vedação separadamente, por dia corrido (m2/dia).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual proposto, que deverá contemplar o fornecimento dos materiais, instalações, execução, movimentação e posterior remoção, com fornecimento de todos os materiais (chapa de madeirit, pontalete, travamento, pregos, pinturas, etc.), o transporte dos materiais até a obra, equipamentos, manutenção (entende-se por manutenção a reposição de materiais necessários, de modo que o tapume sempre apresente, a critério da Fiscalização, ótimas condições de uso, pinturas, etc.), mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.2.4 - Travessia de Veículos

Compreende o fornecimento de chapa de aço, espessura mínima de 7/8", inclusive ancoragens, manutenção, movimentação e posterior remoção, para a travessia de veículos sobre valas abertas, em locais em que, a critério da Prefeitura Municipal de Espinosa e da Fiscalização, não for possível a interrupção do tráfego de veículos por período prolongado.

O construtor deverá dimensionar corretamente a chapa a ser utilizada, levando em consideração a largura da vala a ser recoberta e o trânsito a que se destina. O sistema de ancoragem deverá levar em consideração possíveis frenagens sobre a chapa. A sua utilização se fará conforme determinação expressa da Prefeitura Municipal de Espinosa e da Fiscalização.

A critério da Fiscalização, chapas de aço e estroncas de madeira em mau estado não poderão ser utilizadas e deverão ser substituídas imediatamente.

Critério de Medição e Pagamento

a) Medição

A utilização de travessia de veículos, aceita pela Fiscalização, será medida pela área de chapa efetivamente instalada, por dia corrido (m2/dia).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual proposto, que deverá contemplar o fornecimento dos materiais, instalações, execução, movimentação e posterior remoção, com fornecimento de todos os materiais (chapa de aço, estroncas, pregos, complementos, etc.), o transporte dos materiais até obra, equipamentos, manutenção (entende-se por manutenção a reposição e reparos de materiais necessários, de modo que a travessia de veículos sempre apresente, a critério da Fiscalização, ótimas condições de uso), mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.2.5 - Passadiço de Madeira para Pedestres

Compreende a montagem de tabuleiro em tábuas de "madeira branca" de 1a, 30 x 2,5cm, fixadas com pontalete de 8 x 8cm em madeira de lei, para travessia de pedestres sobre valas abertas, inclusive laterais de proteção, ancoragens, manutenção e posterior retirada.

A critério da Fiscalização, tábuas e estroncas de madeira em mau estado não poderão ser utilizadas e deverão ser substituídas imediatamente.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A utilização de passadiço de madeira para pedestres, aceita pela Fiscalização, será medida pela área de tabuleiro efetivamente instalado, por dia corrido (m2/dia).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com a medição referida e preço contratual proposto, que deverá contemplar o fornecimento dos materiais, instalações, execução, movimentação e posterior remoção, com fornecimento de todos os materiais (tábuas de madeira, pontaletes de madeira, pregos, complementos, etc.), o transporte dos materiais até obra, equipamentos, manutenção (entende-se por manutenção a reposição e reparos de materiais necessários, a critério da Fiscalização, de modo que o passadiço de pedestre sempre apresente ótimas condições de uso), mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

- 6.3 - Serviços Diversos

### 6.3.1 - Serviços Topográficos (Locação/Nivelamento de Redes e Estruturas a Implantar e Cadastramento Após Implantação)

Definições

Esta especificação define os procedimentos relativos aos serviços topográficos a serem adotados para:

- O acompanhamento da execução de redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, inclusive interceptores e emissários de esgoto, bem como de estruturas afins;

- A realização do cadastramento das redes e estruturas afins após implantação, com vistas à elaboração do "as built".

Com relação aos serviços topográficos de locação, nivelamento e acompanhamento da execução dos serviços de implantação do sistema viário (terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, etc.), os mesmos não serão objeto de medição, devendo ser incluídos na estrutura do BDI.

Os serviços topográficos deverão ser executados em conformidade com a NBR 13.133 - "Execução de Levantamento Topográfico", da ABNT.

Disposições Gerais

Caberá à Contratada a locação das redes, terminais de limpeza, poços de visita e demais elementos necessários, a critério da Fiscalização.

Manter durante o expediente da obra e canteiro de trabalho, uma equipe de topografia composta de, no mínimo, dois topógrafos, devidamente habilitados, bem como de equipamentos topográficos adequados aprovados pela Fiscalização.

Aceitar as normas, métodos e processos determinados pela Fiscalização, no tocante a qualquer serviço topográfico, seja de campo ou de escritório, relativo à obra.

Proceder ao nivelamento e ao contranivelamento de tampões pelo sistema geométrico. A cota deverá ser tomada sobre o centro do tampão. O erro máximo permissível do nivelamento será de 10 mm/Km.

Todo nivelamento deverá ser efetuado tomando-se como referência o nível (RN) e os pontos de segurança (PS) lançados por ocasião do detalhamento do projeto.

Caso haja, por parte da Fiscalização, dúvidas quanto à execução dos serviços, especialmente nos trechos de pequenas declividades, poderá esta Fiscalização, a qualquer tempo, solicitar a verificação do desnível da tubulação assentada, através da topografia.

Locação de Redes

A locação de redes de água e esgoto, inclusive interceptores e emissários, compreende:

- A locação de faixa/rede com elaboração de notas de serviço, conforme definido em projeto, onde serão construídas as unidades previstas para a obra, rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de locação correspondentes;

- Croquis de campo;

- Anotações nas cadernetas de campo e/ou relatórios do levantamento gerados com a utilização de estação total;

- Confecção de desenhos, onde deverão constar todos os pontos notáveis, inclusive aqueles que não constarem das plantas de locação.

Ressalta-se que para redes de esgoto, os serviços deverão incluir o levantamento das normais.

Locação e Nivelamento de Estruturas

Compreende a locação e nivelamento de estruturas, conforme projeto, rigorosamente de acordo com as cotas de projeto e plantas de locação correspondentes. Os serviços incluem o fornecimento do material necessário e as demarcações que deverão ser preservadas até o final da construção.

Cadastramento de Redes e Estruturas Após Implantação

a) Condições Gerais

Deverão ser cadastrados todos os trechos executados das redes, objetivando a elaboração dos desenhos "as built", com todos os elementos das redes e estruturas implantadas.

O cadastro de redes compreende:

- A determinação do diâmetro, material, profundidade média e declividade por trecho cadastrado, limitado ou não por poços de visita, incluindo dados sobre o seu estado de conservação e funcionamento;

- O cadastro de "nós" das redes de água;

- O cadastro das ligações domiciliares de água e esgoto;

- O desenho, em planta, das redes cadastradas, com todos os elementos, dados técnicos e sentido de escoamento, por trecho.

O cadastro de poços de visita compreende:

- Os serviços destinados à elaboração do cadastro detalhado dos poços de visita e caixas de passagem ou proteção de registros e aparelhos localizados nas linhas adutoras, redes de distribuição, coletoras, interceptores e emissários de esgoto sanitário, inclusive determinação das dimensões, estado de conservação e funcionamento (PV's), material de construção e croqui de localização;

- Preenchimento da Ficha Padrão de cadastro de PV's, conforme estabelecido pela Fiscalização;

- Croquis de campo;

- Anotações nas cadernetas de campo e/ou relatórios dos levantamentos gerados com a utilização de estação total;

- O desenho, em planta, dos poços de visita cadastrados, com todos os dados técnicos complementares.

b) Planilha de Cadastro das Redes

O fornecimento das planilhas em que deverá ser executado o cadastro das redes será de responsabilidade da Contratada, que as mandará confeccionar de acordo com o modelo apresentado pela Fiscalização.

Este impresso é constituído de duas partes básicas, sendo:

- A primeira parte para lançamentos dos cálculos dos serviços topográficos;

- A segunda parte para execução dos croquis dos trechos das redes executadas.

Os elementos levantados em campo serão desenhados nas pranchas padrão do levantamento disponível da Contratante, em escala 1:200, constando os seguintes elementos:

- Localização dos terminais de visita;

- Localização das redes;

- Cotas de nivelamento dos tampões;

- Cotas de fundo do poço de visita e das entradas e saídas dos coletores no mesmo, quando estas não forem iguais à cota de fundo do mesmo;

- Diâmetro das redes;

- Sentido de escoamento;

- Distância entre os poços de visita;

- Declividade das redes;

Sempre que não houver espaço suficiente para colocação de todos os elementos nas pranchas padrão, deverão ser apresentados detalhes em escala 1:500.

c) Croqui

Será executado em planilha quadriculada, para cada trecho, devendo constar os dados abaixo discriminados:

- Localização das redes (terço médio ou eixo);

- Profundidade das redes;

- Extensão e declividade das redes;

- Diâmetro das redes;

- Cotas de tampão e fundo do poço de visita;

- Cota de entrada e saída das redes nos poço de visita;

- Materiais de tubos utilizados, trecho a trecho;

- Tipo de embasamento utilizado, trecho a trecho.

Os resultados obtidos serão lançados a lápis nesta planilha, nas escalas horizontal 1:1.000 e vertical 1:100.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços de locação de redes serão medidos pela extensão, em metro (m), de rede locada, avaliada sobre o desenho, em planta.

Os serviços de cadastro de redes e poços de visita serão medidos separadamente, de acordo com os seguintes critérios:

- Cadastro de redes: medido pela extensão, em metro (m), de rede cadastrada, avaliada sobre o desenho, em planta;

- Cadastro de poços de visita: medido pela quantidade, em unidade, de poço de visita ou caixa cadastrada, avaliada sobre o desenho, em planta.

Os serviços de levantamento de áreas para a implantação de estruturas, bem como de cadastro das estruturas, após implantação, serão medidos pela área efetivamente levantada, em metros quadrados (m2).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preços contratuais, os quais deverão remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, contemplando a disponibilização de veículos necessários, o fornecimento e transporte de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos incidentes e eventuais.

### 6.3.2 - Escoramento de Vala (Contínuo, Descontínuo e Pontaleteamento)

Generalidades

O dimensionamento e execução dos elementos destinados a garantir a estabilidade dos taludes das valas, sejam escoramentos, inclinações de taludes, drenagens ou quaisquer outros elementos ou providências necessárias, competem à Contratada.

Sempre que as condições do solo exigirem, ou seja, em que o terreno não apresentar estabilidade suficiente, com argilas moles, solos arenosos e/ou presença de água, será executado o escoramento das valas.

Escoramento é o reforço aplicado às paredes de uma vala, com a finalidade de evitar desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes subterrâneas.

Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para esse fim, conforme NR-18 - "Condições de Segurança e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção". Assim, quando uma vala atinge 1,25 m ou mais, é conveniente escorá-la ou respeitar os ângulos de taludes naturais.

Deverão ser observados todos os requisitos aplicáveis constantes da NBR 9061/85 - "Segurança de Escavação a Céu Aberto", da ABNT.

É prevista a utilização dos seguintes tipos de escoramento:

- Escoramento contínuo: é aquele que cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical deverão estar justapostas;

- Escoramento descontínuo: é aquele que não cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical ficam distanciadas entre si, classificado em tipo A e tipo B (pontaleteamento).

O tipo de escoramento a ser empregado em cada caso, dependendo das especificidades locais e da profundidade de escavação, deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização; também o padrão do escoramento (projetos-tipo com o detalhamento das dimensões, posicionamento e espaçamento das peças) deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização, inclusive para subsidiar a definição do tipo de escoramento a ser empregado.

As especificações a seguir apresentadas se propõem a detalhar os tipos de escoramento.

Escoramento Contínuo

a) Definições

Para efeito dessa especificação aplicam-se as seguintes definições:

- Pranchões verticais são as peças de madeira colocadas na posição vertical dentro da vala;

- Longarinas são as peças assentadas longitudinalmente nas laterais interiores da vala e que servem de suporte para a verticalidade dos pranchões;

- Estroncas são as peças transversais à vala que garantem o suporte vertical dos pranchões;

- Ficha é a parte do pranchão vertical que fica abaixo do greide de fundo da vala.

b) Aplicação

O escoramento contínuo deverá ser usado nos casos em que o terreno não apresentar estabilidade suficiente tais como argila mole, solos arenosos e/ou na presença de água.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos especificados.

c) Especificações

As peças a serem empregadas deverão atender às seguintes indicações mínimas:

- Os pranchões verticais serão em madeira de 30 cm de largura por 7,5 cm de espessura;

- Os pranchões deverão ter resistência superior a f = 135 /cm²;

- As longarinas serão em peças de madeira de 20cm de largura por 7,5 cm de espessura;

- A resistência das peças longarinas devem ser superior a f = 135 kg/cm²;

- As estroncas serão em peça roliça de madeira com Ø = 15cm;

- As estroncas deverão ter resistência superior a c = 104 kg/cm².

Ressalta-se que poderá ser necessária a utilização de peças mais robustas/resistentes, dependendo das características locais e profundidade da vala a ser escorada.

Todos os materiais a serem empregados no escoramento deverão estar em bom estado de conservação, a fim de resistir à cravação. A madeira deverá ser de boa qualidade e estará sujeita à aprovação da Fiscalização.

d) Ensaios

Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pela NBR 7190/97 - "Projeto de Estruturas de Madeira".

Escoramento Descontínuo

a) Definições

Para efeito dessa especificação aplicam-se as seguintes definições:

- Pranchões verticais são as peças de madeira cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas;

- Longarinas são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas;

- Estroncas são peças transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas;

- Ficha é a parte da estaca vertical que fica abaixo do greide do fundo da vala.

b) Aplicação

O escoramento descontínuo somente deverá ser usado em solos estáveis. Em solos de argila mole, arenosos e na presença de água não deverá ser usado escoramento aberto (descontínuo).

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos especificados.

c) Especificações

As peças a serem empregadas deverão atender às seguintes indicações mínimas:

- Os pranchões verticais serão de madeira de 30 cm de largura e 7,5 cm de espessura;

- Os pranchões deverão ter resistência superior a f = 135 kg/cm²;

- As longarinas serão em peças de madeira de 20cm de largura e 7,5cm de espessura;

- A resistência das peças longarinas devem ser superior a f = 135 kg/cm²;

- As estroncas serão em peça roliça de madeira com Ø = 9cm;

- As estroncas deverão ter resistência superior a c = 104kg/cm².

Ressalta-se que poderá ser necessária a utilização de peças mais robustas/resistentes, dependendo das características locais e profundidade da vala a ser escorada.

Todos os materiais a serem empregados no escoramento deverão estar em bom estado de conservação, a fim de resistir à cravação. A madeira deverá ser de boa qualidade e estará sujeita à aprovação da Fiscalização.

d) Ensaios

Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pela NBR 7190/97 - "Projeto de Estruturas de Madeira".

Cuidados Especiais

Todo cuidado deve ser tomado na colocação das estroncas para que estas fiquem locadas perpendicularmente ao plano do escoramento.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado deverá ser colocado, sempre que possível, a uma distância da vala equivalente, no mínimo, à sua profundidade.

Para se evitar entrada e/ou percolação de água pluvial para dentro da vala, a Contratada deverá:

- Executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala, conforme orientação da Fiscalização;

- No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar sua vedação e impermeabilização da área com asfalto;

- Vistoriar junto às sarjetas se não está havendo penetração de água e, em caso positivo, vedar com asfalto.

Sempre que forem encontradas tubulações no eixo da vala, estas deverão ser escoradas com pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros antes do aterro da vala.

A retirada dos escoramentos das valas deverá obedecer as seguintes prescrições:

- Uma vez atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares da fixação; da mesma forma e sucessivamente serão retiradas as demais camadas de contraventamento;

- As cortinas e elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de retirada. Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos e devidamente compactados.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os escoramentos de valas serão medidos pela área executada efetivamente escorada, em metros quadrados (m2), independentemente da largura da vala escorada e de outras variáveis, separadamente para:

- Escoramento contínuo;

- Escoramento descontínuo (tipo A);

- Escoramento descontínuo do tipo pontaleteamento (tipo B).

Para o cálculo da área escorada serão considerados os dois lados da vala e as alturas de escavação compreendidas entre o topo e o fundo da escavação propriamente dita; não serão considerados para efeito de medição os comprimentos de pranchões dispostos abaixo do greide de escavação (ficha).

b) Pagamento

O serviço será pago segundo o preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos e materiais necessários à sua execução envolvendo:

- Escavação para fixação ou cravação da ficha dos pranchões verticais;

- Montagem dos pranchões verticais, longarinas e estroncas, incluindo chapuzes e cunhas;

- Desmontagem do conjunto e remoção dos materiais utilizados do corpo da obra;

- Pequenos acertos nas paredes de vala para melhor acomodação das peças;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.3.3 -  Escoramento Metálico (Estaca Prancha)

Generalidades

A presente especificação aplica-se à execução de escoramento metálico, contínuo, tipo estaca prancha.

Definições

Para efeito dessa especificação aplicam-se as seguintes definições:

- Estacas verticais são as peças metálicas (perfis "I") cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas;

- Longarinas são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas;

- Estroncas são peças transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas;

- Ficha é a parte da estaca vertical que fica abaixo do greide do fundo da vala.

Aplicação

O escoramento metálico somente deverá ser usado em solos instáveis.

Em solos com argila mole, arenosos e na presença de água, dependendo da profundidade de escavação, deverá ser usado escoramento metálico.

Os escoramentos em estaca prancha deverão ser perfeitamente estanques ao carreamento de material.

Não será permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos especificados.

Especificações

As estacas verticais serão metálicas e de acordo com os perfis estabelecidos nos desenhos com as seguintes características:

| Tipo | E | L | Lu | h | Peso | P | w |  | J |  | I |  =wP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3/pc | cm3/m | cm4/pc | cm4/m | cm/m |  |
| 1 | 6,30 | - | 580 | 200 | 49,8 | 85,9 | 426 | 734 | 4400 | 7586 | 8,3 | 8,5 |
| 2 | 3,80 | 412 | 382 | 132 | 24,3 | 63,7 | 118 | 309 | - | - | - | 4,9 |

Onde:

- E = espessura da peça (mm);

- L = largura da peça (mm);

- Lu = largura útil da peça (mm);

- h = altura da peça (mm);

- P = peso da peça (kg/m ou kg/m³);

- w = momento resistente (cm³/peça ou cm³/m);

- J = momento de inércia (cm4/peça ou cm4/m);

- I = raio de giração (cm/m);

- µ = w/P = fator de eficiência.

No escoramento metálico em estaca-prancha, as estroncas serão em perfil "I" – 1ª alma, padrão americano – de dimensões estabelecidas na tabela apresentada no subitem Dimensões, adiante.

As estacas-prancha deverão ser novas ou estarem em perfeito estado de conservação, não se admitindo na sua cravação qualquer irregularidade que comprometa a estabilidade e estanqueidade. Na cravação deverá ser garantida a sua verticalidade, não se admitindo qualquer variação, nem irregularidade no perfeito encaixe das peças.

Ensaios

Os ensaios recomendados são os estabelecidos pelas Normas Brasileiras para o dimensionamento do aço e da qualidade das peças.

Dimensões

O escoramento metálico em estaca-prancha deverá obedecer ao seguinte esquema estrutural:

Deverão ser obedecidas as seguintes dimensões para longarinas e estroncas de acordo com as diversas larguras de valas.

Poderão ser usadas como estroncas peças roliças de madeira, desde que obedecidas as seguintes dimensões especificadas:

| Altura da Vala (h) | Longarinas | Estroncas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B = 3,0m | B = 4,0m | B = 5,0m | B = 6,0m | B = 7,0m | B = 8,0m |
| 5,0m | I 2" | I 10"  19 | I 12"  22 | 2 x I 8"  24 | 2 x I 8"  26 | 2 x I 8"  28 | 2 x I 8"  30 |
| 6,0m | 2 x I 10" | I 10"  20 | I 12"  22 | 2 x I 8"  24 | 2 x I 8"  27 | 2 x I 8"  29 | 2 x I 8" - |
| 7,0m | 2 x I 12" | I 12"  22 | 2 x I 8"  24 | 2 x I 8"  26 | 2 x I 8"  29 | 2 x I 8" - | 2 x I 8" - |

Onde:

- h = altura da vala;

- B = largura da vala.

Critérios de Medição e Pagamento

a)  Medição

Os escoramentos metálicos de valas serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m2), de acordo com o projeto-tipo apresentado, independentemente da largura da vala escorada e de outras variáveis.

Para o cálculo da área escorada serão considerados os dois lados da vala e as alturas de escavação compreendidas entre o topo e o fundo da escavação propriamente dita.

b) Pagamento

O serviço será pago segundo o preço unitário contratual para estacas pranchas novas ou em perfeito estado de conservação quanto à sua verticalidade e condições de encaixe, de acordo com os critérios definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os equipamentos, mão-de-obra, encargos e materiais necessários à sua execução, envolvendo:

- Cravação das estacas verticais;

- Encaixe e fixação dos pranchões horizontais;

- Montagem e fixação das longarinas e estroncas, incluindo calços e operações de soldagem;

- Desmontagem do conjunto e remoção dos materiais utilizados do corpo da obra;

- Demais serviços e materiais atinentes.

ESCORAMENTO METÁLICO (ESTACA PRANCHA)

### 6.3.4 - Esgotamento de Valas com Bomba

Generalidades

Quando a escavação atingir o lençol de água ou acúmulo de água proveniente de chuva, fatos que poderão criar obstáculos à execução da obra, dever-se-á manter o fundo das valas ou cavas permanentemente drenadas, impedindo que a água se acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que sejam efetuadas as operações de reaterro.

Equipamento

A Contratada deverá dispor de equipamento adequado e suficiente para que o sistema de esgotamento apresente rendimento tal que permita o lançamento de concreto a seco ou a perfeita consolidação do terreno de assentamento.

Execução

Serão feitas, no fundo da vala, valetas laterais junto ao escoramento, fora da área de assentamento da obra, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados.

Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços internos a essas valetas e recobertos de brita, a fim de se evitar erosão.

O esgotamento de água da vala, com utilização de bombas superficiais, é de competência da Contratada e deverá ser contínuo durante todo o tempo necessário à execução do serviço.

A água retirada deverá ser encaminhada para galerias de águas pluviais ou vala mais próxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ou o local de trabalho.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos de acordo com a potência e tempo efetivo de utilização de bombas, expresso em HP x horas.

b) Pagamento

O preço do serviço deverá remunerar a disponibilização e instalação das bombas, mangueiras, bóias, chaves de comando (liga/desliga), operação e manutenção de todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e/ou combustível, bem como sua posterior retirada.

- 6.4 - Fundações e Estruturas

### 6.4.1 - Enrocamento de Pedra-de-Mão Jogada

Aplicação

Este serviço será executado sempre que não for possível a medição geométrica, ou seja, o estabelecimento de dimensões definidas em projeto, em razão das condições de suporte do terreno, local dos serviços.

O enrocamento de pedra-de-mão jogada destina-se, conforme e quando indicado no projeto:

- À substituição dos materiais de fundação de canais de concreto e de galerias celulares, nos casos em que os mesmos não apresentarem as condições necessárias para suporte da estrutura;

- Ao adensamento dos materiais de fundação, com a finalidade de propiciar as condições exigidas para suporte de canais de concreto e de galerias celulares ou outro tipo de estrutura/dispositivo.

Especificações Técnicas

a) Materiais

Os materiais empregados no enrocamento de pedra-de-mão jogada serão fragmentos de rocha sã ou seixo rolado natural, de rio ou jazida, sem diâmetro definido. Todavia, poderá a Fiscalização ou o projeto estabelecer diâmetro máximo e mínimo para os blocos de pedra cujos pesos sejam compatíveis com a natureza do serviço e a capacidade física do montador para a execução deste processo manual.

b) Equipamentos

Os equipamentos indicados são escavadeiras e caminhões basculantes. Quando o lançamento for manual, poderão ser usadas ferramentas adequadas.

c) Execução

No caso de substituição de material de fundação, o local deverá estar pronto para receber o enrocamento, com a retirada de todo o material inservível.

Quando o enrocamento se destinar a adensar o terreno de fundação, com a presença de solo mole e água, há necessidade de limpeza da área onde serão lançados os blocos de pedra, devendo ser retirada toda a vegetação, porventura existente.

O lançamento poderá ser manual ou por basculamento de carroceria de caminhões de transporte, diretamente no local.

Os blocos que, a despeito da preparação prévia, se deslocarem para fora da área prevista deverão ser colocados manualmente, no local próprio.

A necessidade de compressão mecânica do enrocamento executado deverá ser avaliada junto à Fiscalização. Em se tratando de canais abertos, em que as taxas de trabalho requeridas para o terreno de fundação são baixas, não há necessidade de compressão das pedras; por outro lado, no caso de galerias sob plataformas de vias, é conveniente a compressão das pedras para se obter a melhoria de suporte do terreno pelo "agulhamento" (penetração) das pedras no terreno.

d) Controle

O controle será visual, não sendo permitida a utilização de rocha alterada ou de agregado mineral de baixa resistência, bem como, quando for o caso, de blocos com dimensões fora dos limites estabelecidos pela Fiscalização ou pelo projeto.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

O enrocamento de pedra jogada será medido pelo volume, em metros cúbicos (m3), de pedra transportada e lançada no local, medido no caminhão.

b) Pagamento

O pagamento deverá considerar o preço unitário apresentado para esse serviço. Deverão estar incluídas no preço unitário, todas as operações necessárias à completa execução dos serviços, ou seja: preparação do local, fornecimento, carga, transporte, eventual pesagem em balança, lançamento e conformação inclusive a mão de obra e os encargos inerentes ao serviço.

### 6.4.2 - Enrocamento de Pedra-de-Mão Arrumada

Aplicação

O enrocamento de pedra-de-mão arrumada destina-se a trabalhar como fundação de canais de concreto e de galerias celulares e, ainda, como berço de redes tubulares, bem como colchão drenante dos talvegues onde forem construídas tais obras.

No caso de canais de concreto e de galerias celulares o enrocamento de pedra-de-mão arrumada será executado sobrejacente ao enrocamento de pedra-de-mão jogada, conforme indicações do projeto.

Especificações Técnicas

a) Materiais

Os materiais empregados no enrocamento de pedra-de-mão arrumada são fragmentos de rocha sã ou seixo rolado natural, de rio ou jazida, britados ou não, com diâmetro compreendido entre 5 cm e 30 cm.

b) Equipamentos

Os equipamentos indicados são escavadeiras e caminhões basculantes. Serão usadas também ferramentas manuais para a arrumação dos blocos de pedra.

c) Execução

O local a ser protegido será previamente preparado de acordo com as dimensões indicadas no projeto apresentado. No caso do enrocamento funcionar como colchão drenante ou fundação, o local deverá ser também preparado, incluindo-se, quando for caso, a colocação de contenções laterais para evitar o deslocamento dos blocos.

No caso de canais de concreto o enrocamento de pedra-de-mão arrumada será executado sobrejacente ao enrocamento de pedra-de-mão jogada, conforme indicações do projeto.

Os blocos de pedra deverão ser colocados manualmente, alternando-se os seus diâmetros, de maneira a se obter o calçamento dos blocos maiores pelos menores, assegurando-se um conjunto estável, livre de grandes vazios e engaiolamentos.

Quando o enrocamento funcionar como fundação e colchão drenante, a sua face superior deverá receber um filtro de transição executado com brita 3 ou 4, de modo a se obter uma superfície regularizada para receber a camada de transição de concreto.

d) Controle

O controle será visual, observando-se a boa qualidade dos materiais empregados, não sendo permitida a utilização de rocha alterada ou de agregado mineral de baixa resistência, bem como de blocos com dimensões fora dos limites estabelecidos nesta especificação.

Será verificado, ainda, o assentamento harmonioso dos blocos de maneira que os blocos maiores e menores propiciem condições estáveis para suporte da estrutura projetada.

A qualidade dos materiais do filtro de transição deverá também ser controlada, para que não sejam utilizados materiais impróprios ou contaminados com materiais terrosos.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

O enrocamento de pedra arrumada será medido em metros cúbicos (m3) de serviço executado, conforme o volume geométrico, obtido por meio das dimensões constantes do projeto. As contenções laterais porventura utilizadas e o preenchimento dos vazios, não serão objeto de medição, assim como não serão medidos quaisquer volumes executados, além das dimensões do projeto, salvo se autorizados pela Fiscalização.

b) Pagamento

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado por metro cúbico (m3) de enrocamento executado, incluindo todas as operações e materiais necessários à sua execução, ou seja: limpeza, escavação, conformação e preparação dos locais; seleção, fornecimento, carga, transporte e assentamento dos materiais (pedra-de-mão + brita), inclusive contenções laterais, a mão de obra e os demais encargos inerentes ao serviço.

### 6.4.3 - Estaca de Concreto Pré-moldada

Generalidades

A presente especificação aplica-se ao fornecimento e cravação de estacas de concreto pré-moldadas em fundação de estruturas.

Materiais e Estacas de Concreto Pré-moldadas

Os materiais a serem utilizados na fabricação das estacas deverão atender às prescrições contidas nas normas da ABNT. É permitida a utilização de aditivos e adições, respeitadas as especificações dos Fabricantes.

As estacas de concreto pré-moldadas deverão atender às seguintes condições:

- O dimensionamento deverá ser efetuado em conformidade com a NBR 6122/96 - "Projeto de Execução de Fundações" e NBR 6118/2004 - "Projeto de Estruturas de Concreto";

- Deverão ser dotadas de armadura para resistir aos esforços de transporte, manipulação e cravação, além do trabalho normal a que estarão sujeitas, inclusive deslocamento horizontal;

- O recobrimento mínimo das armaduras das estacas será de 25mm;

- O concreto deverá apresentar resistência mínima (fck) de 20MPa.

Execução

a) Disposições Gerais

Os serviços de cravação das estacas de concreto pré-moldadas deverão atender às seguintes condições:

- O espaçamento mínimo entre os eixos será de 2,5 vezes o diâmetro da estaca do círculo de área equivalente;

- As estacas terão o comprimento mínimo necessário, evitando-se, tanto quanto possível, soldas ou emendas;

- As emendas, quando necessárias, deverão resistir a todas as solicitações que nelas ocorrerem. As emendas deverão ser efetuadas mediante o emprego de luvas de aço; o comprimento mínimo de cada aba de encaixe deve ser de 2 vezes o diâmetro médio da estaca;

- As cabeças das estacas deverão ficar sempre em posição normal ao eixo das mesmas;

- Durante a cravação deverá haver rigoroso controle com relação à verticalidade, corrigindo-se qualquer irregularidade neste sentido;

- A cravação será executada por bate-estacas, equipado com martelo especial, apropriado, de modo que a estaca penetre com maior verticalidade. Deverão ser obedecidas as recomendações da NBR 6122 - "Projeto de Execução de Fundações";

- Não será admissível a utilização de sistemas pneumáticos que possam ocasionar vibração excessiva nas estacas;

- Para se evitar a compactação indevida do solo, impedindo a penetração de estacas vizinhas, a seqüência de cravação deverá ser de um bordo em direção ou outro;

- No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, deverá ser apresentada justificativa de segurança das mesmas quanto à flambagem;

- Deverá ser utilizado um capacete de aço com coxim de madeira para proteção da cabeça da estaca durante a cravação;

- A nega máxima admitida para as estacas pré-moldadas será de 20mm/10 golpes;

- O comprimento mínimo de cravação das estacas deverá ser de 5m;

- As cabeças das estacas, caso seja necessário, deverão ser cortadas com ponteiros bem afiados, trabalhando horizontamente e, se possível, um pouco inclinado para cima, até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não sendo admitido nenhum outro aparelho para tal serviço. O corte do concreto será efetuado em camadas de pequena altura, da periferia em direção ao centro.

b) Provas de Carga

Quando indicado no projeto e a estaca não atingir a profundidade prevista no projeto ou, ainda, quando determinado pela Fiscalização, as estacas deverão ser submetidas a provas de carga.

As provas de carga deverão obedecer a NBR 12131 - "Estacas - Prova de Carga Estática", além do adiante especificado. Serão efetuadas, de preferência, nas estacas que estiverem com maior carga em relação à sua capacidade e, no caso de estacas carregadas de ponta, nos trechos mais desfavoráveis quanto à resistência do terreno.

A prova de carga das estacas somente deverá ser iniciada 24 horas após a cravação das mesmas, no caso de terreno arenoso, e após 5 (cinco) dias, no mínimo, em se tratando de terreno argiloso.

O carregamento da estaca deverá ser feito em estágios sucessivos, não superiores a 20% da carga de trabalho provável ou fixada para a estaca.

A descarga, sempre que possível, será efetuada por estágios sucessivos, não superiores a 25% da carga total atingida no ensaio.

Controle

Na execução das estacas o operador não deverá restringir-se, rigorosamente, à profundidade das estacas previstas no projeto. A cravação das estacas deverá prosseguir até onde a nega e o material extraído indicarem a presença de camada suficientemente resistente para suportar a obra a ser executada.

O conceito de nega será empregado para o controle de cravação da estaca, não sendo recomendável seu uso para determinação da capacidade de carga da estaca. Quando não definido no projeto, a nega máxima admitida pela Contratante será de 20mm/10 golpes do martelo, obtida na terceira tentativa consecutiva.

A Contratada deverá apresentar à Fiscalização planilha contendo as seguintes informações:

- Comprimento real da estaca abaixo do arrasamento;

- Suplemento utilizado – tipo e comprimento;

- Desaprumos, desvios de locação e quebras ocorridas;

- Características dos equipamentos de cravação contendo: peso do martelo, diâmetro, altura de queda do martelo, número de golpes/minuto, etc.;

- Cota de arrasamento;

- Número de golpes/m para cada estaca;

- Data da cravação;

- Nega final obtida em cada estaca (para 10 golpes de martelo);

- Deslocamento e levantamento de estacas, por efeito de cravação de estacas vizinhas, quando ocorrer.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos de acordo com os seguintes critérios, separadamente para:

- Fornecimento de estacas de concreto pré-moldadas: será medido por metro (m) efetivamente içado no local de cravação, em conformidade com o projeto e aceito pela Fiscalização;

- Cravação de estacas de concreto pré-moldadas: será medida por metro (m) efetivamente cravado, não sendo objeto de medição em separado a emenda e corte das estacas.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preços contratuais, os quais deverão remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, equipamentos, ferramentas manuais, mão-de-obra, encargos e eventuais.

O preço do fornecimento das estacas deverá remunerar também o transporte, carga e descarga das estacas até o canteiro de obras/local de cravação.

O preço de cravação das estacas deverá remunerar também as soldas e emendas, cortes, as provas de cargas das estacas previstas no projeto, de eventuais outras estacas que não atingirem na cravação a profundidade prevista no projeto, bem como de outras que a Fiscalização assim determinar e, ainda, demais operações/atividades associadas ao processo de cravação e liberação das estacas.

### 6.4.4 - Formas e Cimbramentos

Generalidades

As formas e os cimbramentos deverão obedecer às indicações do projeto, possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando submetidas a cargas, e deverão, ainda, obedecer às especificações da norma NBR 6118/07 - "Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento" da ABNT.

O dimensionamento e a construção das formas e cimbramento obedecerão às prescrições das normas NBR 7190/97 - "Projeto de Estruturas de Madeira" e NBR 8800/86 - "Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios (Método dos Estados Limites)", da ABNT, para estruturas de madeira e estruturas metálicas respectivamente.

Especificações Técnicas

a) Formas

As formas poderão ser de madeira compensada resinada, espessura mínima de              12 mm, ou metálicas, sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis que possam influir na forma, dimensão ou acabamento das paredes e lajes das galerias celulares e dos canais abertos, ou das peças de concreto que sirvam de molde; tudo conforme especificações de projeto e planilhas.

Revestimentos de chapas metálicas, ou chapas de madeira compensada à prova d’água poderão ser adotados, objetivando melhor aspecto das peças a serem moldadas.

b) Cimbramentos

O cimbramento das estruturas em execução deverá ser constituído de peças de madeira ou peças metálicas sem deformações, defeitos, irregularidades ou pontos frágeis. Em casos especiais, será exigido pela Fiscalização, projeto de cimbramento.

Equipamentos

A natureza, capacidade e a quantidade dos equipamentos a serem utilizados, dependerão do tipo e dimensão de cada serviço a executar. A Contratada deverá apresentar a relação detalhada do equipamento a ser utilizado em cada obra, ou conjunto de obras.

Execução

a) Formas

As formas deverão ser executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensões do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e cotas e apresente uma superfície lisa e uniforme. Deverão ser executadas/assentadas de modo a comportar o efeito da vibração de adensamento e da carga do concreto e que sua remoção não comprometa a estabilidade da concretagem.

As dimensões, nivelamento e verticalidade das formas deverão ser verificadas cuidadosamente, sendo removidos do interior das formas todo pó de serra, aparas de madeira e outros restos de materiais. Em pilares ou paredes, nos quais o fundo é de difícil limpeza, deverão ser deixadas aberturas provisórias, para facilitar esta operação.

As juntas das formas deverão, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar perda de argamassa do concreto ou de água.

Nas formas para superfícies aparentes, o material da forma deve ser de madeira compensada resinada, chapas de aço ou tábuas revestidas com lâminas de compensado ou folhas metálicas. Para as paredes internas de galerias celulares e canais abertos, também deve ser utilizada madeira compensada resinada com o objetivo de reduzir, ao mínimo a rugosidade e outras falhas de concretagem.

Antes da concretagem, as formas deverão ser abundantemente molhadas.

Salvo indicado em contrário, todos os cantos externos e bordas aparentes das peças a moldar deverão ser chanfrados, por meio da colocação de uma tira de madeira na forma. Essa tira deverá ter, em seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem medir 2 cm.

As uniões das folhas de compensado ou chapas metálicas, deverão ter juntas de topo e repousar sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas de contraventamento.

As braçadeiras de aço para as formas deverão ser construídas e aplicadas de modo a permitir a sua retirada sem danificar o concreto.

O prazo para desmoldagem será o previsto pela norma NBR 6118/07 - "Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento" da ABNT.

b) Cimbramento

O cimbramento deverá ser projetado e construído, de modo que receba todos os esforços atuantes sem sofrer deformações. Para isto, deverão ser evitados apoios em elementos sujeitos à flexão, bem como adotados contraventamentos, para obtenção da rigidez necessária.

No caso de pontes e pontilhões, quando o terreno natural apresentar boa consistência e não for susceptível à erosão e desmoronamento, o cimbramento poderá apoiar-se diretamente sobre o mesmo, com o auxilio de pranchões dispostos horizontalmente. Caso o terreno natural não tenha a capacidade de suporte necessária, deverão ser cravadas estacas para apoio do cimbramento, podendo ser aplicado outro artifício de fundação aprovado pela Fiscalização.

Nas obras onde a deformação das peças de concreto se faça sentir de modo acentuado, deverão ser previstas, no cimbramento, contra-flechas cujos valores constarão do projeto estrutural.

c) Retirada das Formas e do Cimbramento

As formas e cimbramentos só poderão ser retirados quando, a critério da Fiscalização, o concreto já se encontrar suficientemente endurecido para resistir às cargas que sobre ele atuam. Todavia, tais prazos não deverão ser inferiores a 3 (três) dias para a retirada das formas laterais, a 14 (quatorze) dias para a retirada das formas inferiores, permanecendo os pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados e 21 (vinte e um) dias para a retirada total das formas e pontaletes. Estes prazos poderão ser reduzidos conforme preconiza o item 14.2 da norma NBR 6118/07 - "Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento", da ABNT, ou quando, a critério da Fiscalização, forem adotados concretos com cimento de alta resistência inicial ou com aditivos aceleradores de endurecimento.

A retirada das formas e do cimbramento, deverá ser efetuada sem choques e obedecerá a um programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Nenhuma obra será aceita pela Fiscalização, se não tiverem sido retiradas todas as formas e todo o cimbramento e corrigidas todas as imperfeições apontadas pela Fiscalização.

Controle

O controle dos serviços de execução de formas e cimbramento, assim como o estabelecimento das tolerâncias a serem permitidas caberão à Fiscalização, objetivando a boa técnica e a perfeição dos serviços.

O controle das deformações verticais do cimbramento, no decorrer da concretagem, deverá ser feito com a instalação de deflectômetros, ou com nível de precisão, para que se possa reforçá-lo em tempo hábil, em caso de uma deformação imprevista.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

As formas serão medidas por metro quadrado (m2) de superfície de forma colocada, considerando-se o tipo, conforme planta de formas do projeto. O cimbramento será medido pelo volume em metros cúbicos (m3), considerando-se o tipo, determinado pela projeção (área de influência) e altura compreendida entre o infradorso das vigas e o terreno.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos conforme os preços unitários contratuais, incluindo transporte e fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, bem como toda a mão-de-obra necessária à execução dos serviços, desde a montagem até a desforma das estruturas e os encargos inerentes aos serviços.

### 6.4.5 - Armadura para Concreto

Generalidades

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais exigíveis no recebimento e aceitação de armaduras para utilização em estruturas de concreto armado.

As armaduras deverão estar isentas de qualquer material nocivo, antes e depois de colocadas nas formas. Deverão ser colocadas como indicado no projeto e, durante a operação de concretagem, mantidas na posição correta.

As barras aparentes das juntas de concretagem deverão ser limpas e isentas de concreto endurecido, antes de ser dado prosseguimento à concretagem.

Especificações Técnicas

a) Aço para Armaduras

A qualidade do aço a empregar será a especificada no projeto e deverá atender as prescrições da NBR 7480/96 - "Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado".

b) Soldas para Emendas

O eletrodo será constituído de um metal de características idênticas às do metal da base. Deverá possuir revestimento básico, para opor tendência à fissuração a quente pela absorção do nitrogênio. Os eletrodos devem ser mantidos em lugar seco.

Equipamentos

A natureza, capacidade e a quantidade dos equipamentos a serem utilizados deverão ser definidos pela Contratada.

Execução

a) Corte e Dobramento

O corte e dobramento das barras devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT.

b) Amarração

Os ferros colocados nas formas deverão ser amarrados entre si, por meio de arame preto n°18, ou por ponto de solda elétrica.

c) Soldagem

As barras poderão ser soldadas (solda de topo), de acordo com as indicações de projeto. A operação de soldagem deverá respeitar o seguinte:

- Serão tomadas precauções para evitar o aquecimento excessivo durante a operação, a fim de impedir o aparecimento de compostos de têmpera frágil;

- As operações de soldagem serão constantemente supervisionadas pela Fiscalização;

- A emenda das barras de grande diâmetro, será feita por solda em "x" e as extremidades das barras chanfradas a serra ou esmeril;

- A soldagem será realizada por etapas sucessivas, após o total resfriamento da etapa anterior. Toda a operação será feita com arco curto, para evitar a absorção de nitrogênio.

d) Colocação

As armaduras deverão ser colocadas nas formas, considerando as posições indicadas no projeto, sobre calços de argamassa de cimento e areia, pedaços de vergalhões ou ainda, sobre peças especiais ("caranguejos"), quando for o caso, de modo a garantir os afastamentos necessários das formas, garantindo, deste modo, o correto recobrimento da ferragem, conforme projeto.

Controle

a) Condições Gerais

Serão consideradas armaduras para concreto armado as armaduras que satisfaçam a NBR 7480/96 - "Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado" da ABNT.

As barras não poderão apresentar defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliações, bolhas e oxidação excessiva.

Deverão ser rejeitadas as barras que não satisfizerem a esta especificação. Se a porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível sua separação e rejeição, todo o lote fornecido deverá ser rejeitado.

O fabricante/fornecedor das armaduras deverá fornecer atestados que comprovem, através de ensaios realizados, as características e a qualidade de cada lote de fornecimento e o pleno atendimento das normas pertinentes da ABNT e as indicações do projeto.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

As armaduras para concreto armado serão medidas por quilograma de aço colocado nas formas, de acordo com as quantidades constantes dos quadros de ferro dos projetos, sem considerar a porcentagem relativa a perdas, emendas ou a quaisquer outras razões.

b) Pagamento

O pagamento será efetuado considerando-se o preço unitário proposto, estando nele incluído o fornecimento e transporte dos materiais, inclusive de "caranguejos", grampos e de tarugos, a utilização de equipamentos e ferramentas, a mão-de-obra necessária ao corte, dobramento e colocação da ferragem, bem como as perdas relativas a corte, desbitolamento, trespasses, todos os encargos e despesas inerentes à sua execução.

### 6.4.6 - Concretos e Argamassas

Objetivo

Este item tem por objetivo definir as diretrizes para os serviços inerentes à execução de concretos e argamassas empregados em galerias celulares e obras de arte corrente.

Especificações Técnicas

Os concretos e argamassas a serem empregados nas galerias celulares, canais abertos, obras de arte correntes e especiais, deverão obedecer à presente especificação.

O concreto será composto de cimento Portland, água, agregado miúdo e agregado graúdo; em casos especiais, após aprovação da Fiscalização, poderão ser utilizados aditivos químicos para melhorar certas propriedades do concreto.

A argamassa será composta de cimento Portland, agregado miúdo e água e deverá atender à NBR 7200/98 - "Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento" da ABNT.

O concreto e a argamassa também poderão ser pré-usinados, bombeados ou lançados diretamente nas formas ou locais de concretagem. O concreto produzido na obra poderá também ser admitido, quando não houver outra alternativa.

a) Concreto Produzido na Obra

Deverá ser utilizado cimento Portland adequado às exigências do projeto estrutural e à agressividade do meio ambiente, objetivando a produção de concretos resistentes e duráveis e que atendam às seguintes especificações da ABNT:

- NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum - Especificação";

- NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - Especificação";

- NBR 5735/91 - "Cimento Portland de Alto Forno - Especificação";

- NBR 5736/91 - "Cimento Portland Pozolânico - Especificação";

- NBR 5737/92 - "Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação (MRS) e Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos (ARS) - Especificação".

Todo cimento deverá ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O cimento deverá ser armazenado em local seco e abrigado durante um curto tempo ou curto período, de maneira para não comprometer sua aplicabilidade. Também a forma de empilhamento deverá satisfazer esta condição.

b) Agregados

Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais sãos, resistentes e inertes. Deverão ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de concreto.

b.1) Agregado Miúdo

O agregado miúdo é a areia natural quartzosa, de rios ou jazidas, de diâmetro máximo ou igual a 4,8 mm. Deve ser limpo, resistente e durável, isento de sulfatos e cloretos, e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc., atendendo à NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação" da ABNT.

Somente mediante autorização da Fiscalização poderão ser empregadas areias artificiais resultantes da britagem de rochas sadias.

b.2) Agregado Graúdo

O agregado graúdo será constituído de pedra britada resultante da britagem de rochas sadias, ou de seixo rolado natural, de rio ou jazida, britado ou não, de diâmetro máximo superior a 4,8mm e inferior a 75mm, isento de partículas aderentes e outras sem substâncias nocivas, como torrões de argila e matéria orgânica, atendendo à NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação" da ABNT.

O agregado graúdo será constituído pela mistura de partículas de diversas medidas em proporções convenientes, de acordo com os traços indicados.

c) Pedra-de-mão

A pedra-de-mão para concreto ciclópico, de rocha estável ou de agregado mineral (seixo rolado natural, de rio ou jazida), deverá ter qualidade idêntica à exigida para a pedra britada a ser empregada na confecção do concreto.

Deverá ser limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão não será inferior a 30cm, nem superior à metade da menor dimensão do elemento a ser construído.

d) Água

A água para preparação dos concretos e argamassas deverá ser limpa e isenta de impurezas ou substâncias que prejudiquem as reações de hidratação do cimento (óleos, álcalis, ácidos, matéria orgânica, etc.), e atender às especificações da NBR 6118/07 - "Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento".

e) Aditivos

O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, retardadores de pega, etc., só será permitido mediante autorização expressa da Fiscalização.

Quando empregados aditivos em concreto ou em argamassa que tenham contato com a armadura de protensão (inclusive a argamassa de injeção), estes não poderão conter ingredientes que possam provocar corrosão do aço, particularmente a corrosão sob tensão ("stress corrosion").

Os aditivos só poderão ser usados se obedecerem às especificações nacionais ou, na falta destas, se as suas propriedades tiverem sido verificadas experimentalmente em laboratório nacional idôneo.

Equipamento

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensões, do serviço a executar. A Contratada deverá apresentar a relação detalhada do equipamento a ser empregado na obra, para apreciação e aprovação da Fiscalização, caso o mesmo não seja indicado no projeto, no contrato, ou em outro documento relacionado com a execução da obra.

Execução

a) Concreto/Dosagem

O concreto para fins estruturais deverá ser dosado experimentalmente, a partir da tensão de ruptura estabelecida no projeto, do tipo de controle e das características físicas dos materiais componentes. A Contratada não poderá alterar a dosagem sem autorização expressa da Fiscalização, devendo adotar as medidas necessárias à sua manutenção.

Serão consideradas também, na dosagem dos concretos, condições peculiares como impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspectos das superfícies, condições de colocação, etc.

O concreto para outros fins que não o estrutural, ou que não requeira características especiais devido à sua destinação, poderá ser dosado empiricamente, mas de modo a obter um concreto durável, resistente e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer às especificações da norma NBR 6118/07 - "Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento", da ABNT.

A operação de medida dos materiais componentes, de acordo com o traço previsto no projeto, deverá sempre que possível, ser realizada em peso. Entretanto, quando a dosagem for feita por processo volumétrico, deverão ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de dimensões corretas, indeformáveis no uso e pelo uso, e corretamente identificados em obediência ao traço especificado.

No enchimento dos caixotes é recomendado cuidado para que o material não ultrapasse o plano da borda, não sendo permitida, em hipótese alguma, a formação de abaulamentos, para o que deverá ser procedido, sistematicamente, o arrasamento da superfície final.

Deverá ser dada atenção especial à medição da água, devendo ser previsto dispositivo de medida capaz de garantir a medição de seu volume considerando-se para tal, margem de erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

a.1) Preparo

O preparo do concreto no local da obra deverá ser feito em betoneira de tipo e capacidade aprovados pela Fiscalização e somente será permitida a mistura manual com a devida autorização da Fiscalização, desde que seja enriquecida a mistura com, pelo menos, 10% do cimento previsto no traço adotado. Em hipótese alguma a quantidade total de água será superior à prevista na dosagem, havendo sempre um valor fixo para o fator água/cimento.

Os materiais serão colocados no tambor da betoneira, de modo que uma parte da água seja colocada antes dos materiais secos; a ordem de colocação na betoneira será: parte do agregado graúdo, cimento, areia, restante da água e finalmente o restante do agregado graúdo. Os aditivos, se previstos, deverão ser adicionados à água em quantidades certas, antes do seu lançamento no tambor, salvo recomendação de outro procedimento, pela Fiscalização.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido colocados na betoneira, dependerá do tipo desta e não deverá ser inferior a:

- Para betoneiras de eixo vertical = 01 minuto;

- Para betoneiras basculantes = 02 minutos;

- Para betoneiras de eixo horizontal = 1,5 minutos.

A mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serão rejeitados. O uso de cimento proveniente de sacos usados ou rejeitados não será permitido.

O concreto deverá ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Deverá ser rejeitado o concreto que não tiver sido usado após 60 minutos da adição da água.

O concreto que estiver parcialmente endurecido não deverá ser remisturado. Quando a preparação do concreto for manual, serão necessários cuidados especiais para que não haja perda de água ou de nata de cimento.

Para onde houver grande densidade de barras de aço da armadura, o concreto deverá ser preparado juntando o agregado graúdo, cujo diâmetro máximo deve ser inferior ao espaçamento das barras, atendendo à resistência estabelecida no projeto.

Quando a mistura for feita em central de concreto, situada fora do local da obra, a betoneira, os materiais e os métodos usados deverão estar de acordo com estas especificações. Além disto, a central deverá estar sempre aberta e sujeita à ação da Fiscalização.

a.2) Transporte

O concreto deverá ser transportado para o canteiro de serviço em caminhões apropriados, dotados ou não de betoneiras. O fornecimento do concreto deverá ser regulado, de modo que a concretagem seja feita continuamente, a não ser que as operações próprias da concretagem obriguem o retardamento desse fornecimento. Os intervalos entre as entregas deverão ser tais, que não permitam o endurecimento parcial do concreto já colocado e, em caso algum, deverão exceder de 30 minutos.

O caminhão misturador dotado de betoneira deverá ser equipado com tambor giratório, impermeável e ser capaz de transportar e descarregar o concreto, sem que haja segregação. A velocidade do tambor giratório não deverá ser menor que duas, nem maior que seis rotações por minuto. O volume do concreto não deverá exceder a indicação do fabricante ou aos 80% da capacidade do tambor.

Durante o intervalo (que não poderá exceder de meia hora), entre a colocação da água no tambor e a descarga final do concreto, a mistura deverá ser continua, uma vez que não será permitido que o concreto permaneça em repouso antes de seu lançamento por tempo superior a 30 minutos.

Nos casos de não serem usados os caminhões betoneiras, as carrocerias dos caminhões transportadores deverão ser lisas, metálicas e equipadas com comportas que permitam o controle de descarga do concreto, sem provocar desagregação. Deverão ser providenciadas capas de proteção para abrigar o concreto durante o transporte, quando se fizer necessário. O caminhão transportador deverá permitir a entrega do concreto no canteiro de serviço, completamente misturado e uniforme.

Nos casos de carga em caminhão-betoneira, admite-se um tempo máximo de transporte de 50 minutos.

a.3) Lançamento

Para o lançamento do concreto será necessário verificar se a armadura está montada na quantidade e posições exatas; se as formas, quando de madeira, foram suficientemente molhadas e se, de seu interior, foram removidos os cavacos de madeira, serragem e demais resíduos das operações de carpintaria.

Não será permitido o lançamento do concreto de uma altura superior a 2 metros, bem como o acúmulo de grande quantidade em um ponto qualquer e o seu posterior deslocamento, ao longo das formas. Poderão ser usadas calhas, canaletas e tubulações, preferencialmente feitas ou revestidas com chapas metálicas como auxiliares no lançamento do concreto. As mesmas deverão estar dispostas e limpas e isentas de resíduo de concreto endurecido de modo a não provocarem segregação do concreto.

a.4) Adensamento de Concreto

O concreto deverá ser bem adensado dentro das formas, mecanicamente, usando-se para isso vibradores de tipo e tamanho aprovados pela Fiscalização, com uma freqüência mínima de 3000 impulsos por minuto. O adensamento manual, somente será permitido em caso de interrupção no fornecimento de força motriz aos aparelhos empregados e por um período de tempo mínimo indispensável ao término da moldagem da peça em execução, devendo-se, para este fim, elevar o consumo de cimento de 10%, sem que seja acrescida a quantidade de água de amassamento.

Para a concretagem de elementos estruturais, serão empregados preferivelmente, vibradores de imersão, com diâmetro de agulha vibratória adequado às dimensões da peça, ao espalhamento e à densidade de ferros da armadura metálica. Esse procedimento visa permitir a sua ação em toda a massa a vibrar, sem provocar, por penetração forçada, o afastamento das barras das posições corretas. Em peças delgadas, onde não haja possibilidade de introdução de vibrador de agulha, deverá ser usado vibrador de placa.

Os vibradores de imersão devem ser empregados em posição vertical, devendo-se evitar seu contato demorado com as paredes das formas e/ou com as barras da armadura. A vibração concentrada em um mesmo ponto deverá ser evitada uma vez que poderá causar refluxo excessivo de pasta em torno da agulha.

O afastamento de dois pontos contíguos de imersão do vibrador deverá ser de, no mínimo, 30 cm. Na concretagem de lajes e placas de piso ou peças de pouca espessura e altas, o emprego de placas vibratórias é considerado obrigatório.

A consistência dos concretos deverá satisfazer às condições de adensamento com a vibração e a trabalhabilidade exigida pelas peças a moldar.

a.5) Cura e Proteção

O concreto deverá ser curado e protegido eficientemente contra a ação do sol, do vento e da chuva, a fim de atingir sua resistência total. A cura deve continuar durante um período mínimo de 7 dias, após o lançamento, caso não existam contra indicações. Para o concreto protendido, a cura deverá prosseguir até que todos os cabos estejam protegidos. No caso de ser usado cimento de alta resistência inicial, o período de cura pode ser reduzido.

A água para a cura deverá ser da mesma qualidade da usada na mistura do concreto.

a.6) Acabamento

As imperfeições de concretagem só poderão ser corrigidas após a vistoria da Fiscalização, que deverá recomendar, para cada caso, a solução adequada a adotar. Após a retirada das formas, todos os dispositivos aparentes empregados na face do concreto, tais como vergalhões de travamento e pregos, serão cortados a uma distância de, pelo menos, 5mm da face do concreto, sendo os orifícios tapados com argamassa forte de cimento e areia.

As superfícies do concreto deverão ter um acabamento comum, isto é, serão argamassadas todas as imperfeições, verificadas após a retirada das formas. Essas superfícies deverão apresentar-se lisas e uniformes, sem "brocas" ou saliências.

No caso de pontes, pontilhões ou viadutos, após a concretagem da laje estrutural, e ainda dentro de seu período de cura, deverá ser executada a camada de concreto do pavimento com a espessura indicada no projeto. O concreto a empregar deverá ter uma tensão de ruptura à compressão, da ordem de 27 MPa (270 kg/cm2) e será lançado sobre a laje estrutural, isenta de impurezas, seca e varrida com escova de aço. A laje deverá apresentar-se bastante áspera e ser previamente salpicada com cimento em pó em quantidade suficiente para cobri-la e garantir uma perfeita aderência dos dois concretos.

b) Concreto Ciclópico

Onde for necessário o emprego de concreto ciclópico, deverá ser adicionado ao concreto preparado como descrito no subitem Concreto, um volume de 30% de pedra-de-mão. Nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico poderá ter tensão de ruptura à compressão inferior a 10 MPa (100 kg/cm2).

As pedras-de-mão deverão ser distribuídas de modo que sejam completamente envolvidas pelo concreto, não tenham contato com pedras adjacentes e não possibilitem a formação de vazios. Deverão ficar, no mínimo, 5 cm afastadas das formas.

c) Argamassa

As argamassas, compostas de cimento Portland, agregado miúdo (areia) e água, deverão ser preparadas em betoneiras, salvo autorização em contrário, dada pela Fiscalização. Quando for permitida a preparação manual, a areia e o cimento deverão ser misturados a seco, até a obtenção de mistura com coloração uniforme, quando então será adicionada a água necessária à obtenção da argamassa de boa consistência, que permite o manuseio e o espalhamento fáceis com a colher de pedreiro. A argamassa que não tiver sido empregada dentro de 45 minutos após sua preparação, será rejeitada, não sendo permitido o seu posterior aproveitamento, mesmo que a ela seja adicionado mais cimento.

A argamassa destinada ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos aparelhos de apoio, serão de cimento e areia, com resistência aos 28 dias, de 25 MPa (250 kg/cm2).

Para as alvenarias de pedra, as argamassas terão o traço em volume de cimento e areia, de 1:3.

As argamassas deverão atender à NBR 7200/98 - "Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento" da ABNT e deverão satisfazer as seguintes condições: resistência mecânica, aderência, constância de volume e durabilidade. A maior ou menor importância de uma dessas condições dependerá da finalidade da argamassa.

Controle Tecnológico

A dosagem experimental deverá ser feita em laboratório tecnológico, por método baseado na relação água/cimento, mediante conhecimento prévio da Fiscalização.

a) Controle de Verificação de Resistência Mecânica (NBR 5738/03 - "Concreto - Procedimento para Moldagem e Cura de Corpos-de-prova" e NBR 5739/07- "Concreto - Ensaio de Compressão de Corpos-de-prova Cilíndricos" da ABNT)

Tem por finalidade verificar se o concreto foi convenientemente dosado, de modo a assegurar a tensão mínima de ruptura fixada em projeto. O mesmo será executado através da ruptura de corpos de prova cilíndricos de concreto, em conformidade com a ABNT.

b) Controle da Trabalhabilidade ou "Slump Test" (NBR NM 67/98 - "Concreto - Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone" da ABNT)

Tem por finalidade determinar a consistência do concreto pelo abatimento do tronco de cone, de modo a se conseguir um concreto que apresente a necessária plasticidade e coesão para seu emprego. Quando, após a desmoldagem, houver desmoronamento, o ensaio deve ser repetido com nova amostragem. Caso haja desmoronamento no reensaio, o concreto não apresenta as condições para que seja empregado.

Para cada 25,4 mm de "slump" (recalque) no corpo de prova e após a desmontagem do cone, a diferença quanto ao "slump" estabelecido no projeto corresponde à presença de ±3% de água na mistura, diferente da quantidade que deveria ter. O ensaio para dar resultado imediato deverá ser feito em cada fornecimento de concreto para obra, ou em cada betonada, a critério da Fiscalização.

c) Concreto Ciclópico

O concreto a ser empregado em concreto ciclópico deverá ser submetido a controle, conforme especificado no subitem Concreto.

A pedra-de-mão a ser empregada deverá satisfazer às exigências estabelecidas no subitem Pedra-de-mão; o controle das dimensões e da qualidade das pedras a serem empregadas será visual, devendo ser recusadas aquelas que não satisfizerem às exigências.

d) Argamassa

As argamassas deverão atender à NBR 7200/98 - "Execução de Revestimento de Paredes e Tetos de Argamassas Inorgânicas - Procedimento" da ABNT e serão controladas pelos ensaios de qualidade da água e da areia. Deverão ainda satisfazer as seguintes condições: resistência mecânica, aderência, constância de volume e durabilidade. A maior ou menor importância dessas condições, dependerá da finalidade do emprego da argamassa.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

a.1) Concreto

O concreto, seja ele simples ou ciclópico, será medido em metros cúbicos (m3) de volume efetivamente executado, nas dimensões e conformação indicadas no projeto ou quando não houver esta indicação, pelo volume medido no local de lançamento, pela Fiscalização. Não deverá ser medido o concreto que, por qualquer motivo, não foi aceito pela Fiscalização.

a.2) Argamassa

A argamassa será medida por metro cúbico (m3) de sua aplicação em função das dimensões indicadas no projeto. Quando não houver indicação em projeto, a medição da argamassa se dará considerando o volume medido no local de aplicação, com a autorização da Fiscalização.

Não será medida a argamassa que, por qualquer motivo, for recusada pela Fiscalização.

b) Pagamento

b.1) Concreto

O concreto será pago pelo preço unitário proposto, considerando-se o tipo de concreto quanto à sua resistência à compressão. O preço incluirá o fornecimento dos materiais, utilização de equipamentos e ferramentas, mão-de-obra necessários ao preparo, lançamento, adensamento e cura, inclusive transporte de cimento, agregados e mistura, construção de plataformas, canaletas, calhas e tubulações e qualquer outro serviço necessário à concretagem, bem como todos os encargos e despesas inerentes à execução do serviço.

b.2) Argamassa

A argamassa será paga ao preço unitário proposto, que incluirá o fornecimento dos materiais, utilização do equipamento e ferramentas, mão-de-obra necessários ao preparo e aplicação, inclusive transporte de cimento, agregados e mistura, e qualquer outro serviço necessário à aplicação, bem como todos os encargos e despesas inerentes à execução do serviço.

Quando se tratar de alvenaria de pedra argamassada ou outro tipo de alvenaria com rejuntamento, o seu custo deverá estar incluído no da alvenaria correspondente.

### 6.4.7 - Lastro de Brita

Generalidades

A presente especificação aplica-se à execução de lastro de brita em fundação de galerias de concreto armado e bueiros de concreto armado, bem como em fundação de alas de galerias e bueiros, visando propiciar as condições exigidas de suporte à implantação das estruturas.

Materiais

Os agregados a serem empregados deverão ser provenientes de rocha sã, resistentes e inertes, ou seixo rolado natural, de rio ou jazida, com granulometria equivalente à da brita no 2.

Equipamentos

Os equipamentos recomendados são escavadeiras e caminhões basculantes. Entretanto, na maioria dos casos, o lançamento poderá ser manual, quando deverão ser usadas ferramentas adequadas. Eventualmente poderão ser necessários equipamentos de pequeno porte para compressão mecânica dos materiais.

Execução

O lançamento poderá ser manual ou por basculamento da carroceria dos caminhões transportadores, diretamente no local.

As pedras que, a despeito da preparação prévia, se deslocarem para fora da área prevista, deverão ser colocadas manualmente no local próprio.

A critério da Fiscalização, a camada de lastro de brita poderá ser comprimida mecanicamente, dependendo das condições de suporte do terreno de fundação.

Controle

O controle dos materiais será visual, não sendo permitida a utilização de pedra britada alterada ou com dimensões fora dos limites estabelecidos. Eventualmente, a Fiscalização poderá solicitar a realização de ensaios específicos que comprovem a qualidade e granulometria dos materiais empregados.

O controle de execução dos serviços também será realizado em bases visuais, devendo ser observada a largura da faixa de lançamento/distribuição dos materiais, a espessura da camada de lastro depositada e a uniformidade de distribuição dos materiais, complementado por controles geométricos rotineiros.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico, em metros cúbicos (m3), de lastro efetivamente executado de acordo com o projeto.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preço contratual, o qual deverá remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e eventuais.

### 6.4.8 - Juntas em Estruturas de Concreto

Generalidades

A presente especificação aplica-se à execução de juntas em estruturas de concreto, do tipo:

- Juntas de dilatação/construção, preenchidas com mastique asfáltico;

- Juntas de construção, preenchidas com isopor e elastômero.

Em qualquer situação é fundamental a limpeza dos bordos da junta para garantir perfeita aderência do elemento de vedação ao concreto.

Materiais

Os materiais a serem empregados nas juntas são os seguintes:

- Junta de mastique asfáltico: massa plástica a base de asfaltos, amianto e óleos não secativos, para calafetação de juntas de dilatação, trincas, frestas e pontos de vazamento em geral;

- Junta de construção: produto tipo elastômero vulcanizado, acrílico ou asfáltico, ou de borracha sintética e pode ser simples, dupla, ou tripa, de maior ou menor espessura, feita no local, ou pré-moldada, dependendo das circunstâncias de cada caso e da agressividade a que esteja sujeita, associado a isopor, espessura de 2,5mm.

Execução

As juntas, programadas ou acidentais, devem ser tratadas, devendo-se observar aos prescrito adiante.

a) Limpeza

A limpeza deverá consistir da retirada da nata de cimento e agregados finos da superfície de contato. Esta retirada pode ser feita de 4 a 12 horas após a concretagem, com jato de ar ou água, até uma profundidade de 5mm, e até o aparecimento do agregado graúdo, que deverá ficar limpo.

Esta limpeza deverá ser repetida antes da retomada da concretagem, para retirada de pó e dos resíduos, bem como da película superficial hidratada do concreto.

Estas duas operações podem ser substituídas por uma única, a ser feita 24 horas antes da retomada, se houver disponibilidade de equipamento ar-água de grande capacidade de corte.

b) Aplicação das Juntas

A aplicação das juntas pode ser precedida do uso de um primer compatível com as características dos materiais e das superfícies, para garantir a melhor aderência aos bordos da junta.

O mastique e o elastômero não devem ficar aderentes na parte inferior, para ter maior elasticidade.

As superfícies da junta devem ser de material bem resistente e estar secas e limpas de poeiras, gorduras e outros materiais estranhos.

As laterais devem ser protegidas por meios adequados para que não sejam machucados pelos materiais utilizados nas juntas.

A aplicação do mastique escolhido deverá ser efetuada de forma a promover a completa aderência às superfícies, usando-se equipamento próprio, como pistola de aplicador, maçarico, ou, simplesmente, usando os dedos, ou uma espátula, para colocar o material no lugar certo e na quantidade adequada. Recomenda-se, normalmente, uma espessura de cerca de 1cm, de cada vez.

Se for recomendado, ou houver necessidade de espessuras maiores, fazer aplicações sucessivas de espessuras menores, sobrepondo a seguinte quando a anterior estiver bem curada, o que ocorre, normalmente, cerca de 24 horas depois.

Deixar secar o tempo correspondente às características de cada produto; findo esse tempo a junta estará concluída.

No caso da manta asfáltica, recomenda-se que a primeira manta ultrapasse 10 cm, para cada lado da junta, que a segunda ultrapasse 10 cm, para além da primeira e que a terceira manta ultrapasse 10 cm para cada lado, além da segunda.

Todas as mantas devem ser firmemente soldadas, com auxílio de maçarico, na base e umas sobre as outras, de modo a se obter uma proteção elástica, impermeável e de alta resistência aos esforços a que estará sujeita, especialmente, de compressão.

Controle

O controle deverá observar a adequada utilização dos materiais, considerado cada caso, de modo a proteger a junta dos raios solares e do desgaste químico, físico e mecânico.

Deverá ser apreciada, em bases visuais, a execução dos serviços, em especial o completo preenchimento da junta.

Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos de acordo com os seguintes critérios, separadamente para:

- Junta de mastique asfáltico: pelo comprimento da junta com espessura de 1mm, em metros lineares (m);

- Junta de contração OP-22 ou equivalente: pelo comprimento da junta com espessura de 1mm, em metros lineares (m);

- Junta de isopor: pela superfície de isopor com espessura de 2,5mm, em metros quadrados (m2), calculada com base no comprimento e altura do material efetivamente utilizado.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preços contratuais, os quais deverão remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e eventuais.

### 6.4.9 - Drenos em Estruturas de Concreto

Generalidades

A presente especificação aplica-se a drenos de galeria do tipo drenos de alívio (drenos barbacãs), destinados a aliviar os esforços de sub-pressões porventura existentes nas estruturas dos canais e galerias.

Materiais

Os drenos de alívio são assim constituídos:

- Tubos de PVC rígido, diâmetro de 75mm;

- O tubo PVC deverá ser preenchido com areia fina lavada e terá a sua extremidade inferior tampada com manta geotêxtil gramatura 300 g/m2;

- A manta geotêxtil será fixada ao tubo PVC por fio de nylon.

Equipamentos

A execução dos drenos em questão deverá empregar ferramentas manuais diversas.

Execução

Os tubos de PVC que constituirão os drenos barbacãs deverão ser convenientemente posicionados nas formas, anteriormente à concretagem das mesmas, conforme indicações do projeto.

Os tubos deverão ser protegidos contra eventual entupimento por concreto durante o seu lançamento.

Após a desforma os tubos serão preenchidos com areia.

Controle

A Fiscalização deverá verificar se as dimensões do projeto estão sendo obedecidas e se o material drenante satisfaz às condições desta especificação, inclusive com relação à granulometria. Para isto, deverão ser feitos pelo menos dois ensaios de granulometria por dia.

Deverá ser verificada também a limpeza e desobstrução dos barbacãs.

Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pela quantidade, em unidade, de dreno efetivamente assentado, de acordo com o projeto.

Não será objeto de medição em separado o fornecimento e transporte da areia e manta geotêxtil.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com o critério estabelecido no item anterior e preço contratual, o qual deverá remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e eventuais.

### 6.4.10 - Lajes em Concreto Armado

Generalidades

A presente especificação aplica-se aos serviços de fornecimento e assentamento de pré-lajes pré-moldadas em concreto armado e da execução de sobre-lajes de concreto (capeamento das pré-lajes) em passarelas de pedestres, sobre as vigas metálicas TR-45.

As pré-lajes, depois de assentadas, deverão estar perfeitamente livres, para que possam funcionar como previsto em projeto.

Execução

a) Pré-laje

As pré-lajes de concreto armado são constituídas de elementos muito esbeltos, devendo ser tomados cuidados na fabricação com a qualidade do concreto e cobrimento das armaduras, nivelamento e alinhamento no assentamento.

As pré-lajes serão executadas com o emprego de elementos pré-moldados, devendo apresentar acabamento esmerado e excelente aspecto estético. Deverão ser executadas de forma padronizada, com painéis pré-lajes, não sendo permitidos arremates e revestimentos de argamassa e concreto que denotem má qualidade na construção.

A superfície da pré-laje do tabuleiro deverá ser preparada mediante o apicoamento ou aplicação de jato de areia, para eliminação da nata do cimento, grãos soltos ou outros detritos, previamente ao recebimento pela sobre-laje.

b) Sobre-laje

A sobre-laje (capeamento) das pré-lajes deverá ter espessura uniforme, mínima de 3 cm. Para tanto, a superfície da pré-laje do tabuleiro deverá ter as inclinações transversais consideradas no projeto para a drenagem superficial.

Imediatamente antes do lançamento do concreto a superfície da pré-laje deverá ser umedecida; eventuais poças d'água deverão ser eliminadas.

A tela de armação da sobre-laje deverá ser do tipo T-283, salvo indicação contrária do projeto; a mesma deverá ser colocada à meia altura da espessura da placa e distando 5cm de qualquer bordo. A armação será contínua em toda a sobre-laje, interrompida apenas nas juntas de contração e dilatação do tabuleiro.

c) Juntas

As juntas de contração da sobre-laje coincidirão com as de contração do tabuleiro e terão a mesma abertura.

O trecho da sobre-laje compreendido entre as juntas de contração do tabuleiro, quando executada por faixa de tráfego e não concretada de uma só vez, deverá ter juntas de construção transversal do tipo "junta seca", com espaçamento uniforme e igual para toda a sobre-laje. Este tipo de junta também será feito pelo corte do concreto, por meio de serra disco; o corte terá abertura de 3mm a 
5 mm e profundidade de 20 mm.

Quando a concretagem do trecho for contínua, deverão ser serradas juntas transversais com espaçamento regular em torno de 6,0m e juntas longitudinais delimitando as faixas de tráfego.

d) Pingadeiras

As pingadeiras deverão consistir de ressaltos ou rebaixos com dimensões superiores a 5cm na altura e na largura, detalhados corretamente, para tornarem-se eficazes.

Controle

Deverá ser verificada, em bases visuais, a qualidade de acabamento das pré-lajes pré-moldadas e dos materiais a serem utilizados, especialmente nas juntas, bem como da qualidade do capeamento de concreto (sobre-laje).

No assentamento das pré-lajes e capeamento (sobre-laje) verificar, no mínimo:

- O atendimento aos desenhos e especificações contidos no projeto;

- O certificado de qualidade dos elementos pré-moldados, emitido por órgão idôneo;

- As áreas de assentamento suficientes parra acomodação, com folgas mínima de 5 a 10cm;

- A verificação, ao término da obra, se as pré-lajes apresentam-se em perfeitas condições e livres para permitir todos os movimentos, deslocamentos e rotações para quais foram projetadas;

- A verificação dos serviços de aplicação de juntas e acabamentos de possíveis defeitos de execução;

- O controle da resistência do concreto da sobre-laje.

Os serviços que não atenderem às condições estabelecidas nos itens anteriores serão rejeitados, devendo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critério de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pela área, em metros quadrados (m2), de laje efetivamente executada.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preço contratual, o qual deverá remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, inclusive de execução da sobre-laje, contemplando o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos e eventuais.

- 6.5 - Terraplenagem e Movimento de Terra

### 6.5.1 - Remoção Superficial e Limpeza da Área de Abrangência da Obra

Generalidades

Consiste no conjunto de operações de preparação das áreas destinadas à implantação do empreendimento, quer sejam plataformas de vias de circulação, taludes e fundos de vales, áreas adjacentes desapropriadas, etc., através da remoção de camada vegetal e outros elementos ou materiais considerados prejudiciais (entulhos e lixos depositados) ao andamento dos trabalhos em qualquer uma de suas fases.

Os serviços objetivam a remoção de todas as obstruções ocorrentes na área de abrangência do empreendimento (árvores, arbustos, tocos, gramíneas, raízes, entulhos, lixo, matacões, estruturas remanescentes de edificações, dentre outras interferências).

A Contratada deverá assegurar durante a execução dos serviços a proteção e a conservação de todas as referências topográficas existentes ou por ela mesma implantada, bem como efetuar as relocações ou o avivamento dos elementos que se fizerem necessários.

Equipamentos

Os serviços serão executados mediante a utilização de equipamentos adequados. Os equipamentos serão escolhidos e dimensionados tendo-se em vista a densidade e tipo de material a ser removido, bem como os prazos exigidos para a execução da obra.

Poderão ser utilizadas retroescavadeiras, tratores com lâmina, pás carregadeiras com caçambas e implementos especiais para a carga de entulhos, motoniveladoras e, ainda, caminhões basculantes para transporte.

Execução

Após o recebimento da ordem de início dos serviços a Contratada dará início às operações de remoção superficial e limpeza na área de abrangência da obra, dentro do perímetro de trabalho definido no projeto, sob contínua orientação da Fiscalização.

Os serviços compreendem a completa remoção/limpeza das obstruções (árvores, arbustos, tocos, gramíneas, raízes, entulhos, lixos, matacões, estruturas remanescentes de edificações, dentre outras interferências) dispostas na área de implantação do empreendimento, bem como a carga e o transporte do material para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização (DMT de 25 km), inclusive descarga e espalhamento.

É proibido proceder à queima do material em referência.

Acompanhamento e Controle Executivo

O controle das operações de remoção superficial e limpeza da área de abrangência da obra será feito por inspeção visual da qualidade dos serviços.

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados caso contrário. Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos em m2 (metros quadrados), função da área correspondente à projeção horizontal da superfície efetivamente trabalhada.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos pelo preço unitário proposto, em conformidade com a medição referida no item anterior, estando nele incluído todo o custo de mão-de-obra e equipamentos necessários, bem como os encargos e outras despesas inerentes à sua completa execução; o preço deverá remunerar ainda a carga do material removido em caminhões transportadores, o transporte propriamente dito para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização (DMT de 25 km), a descarga e o espalhamento do material.

### 6.5.2 - Limpeza e Capina Manual de Terreno

Generalidades

A presente especificação aplica-se aos serviços de limpeza e capina manual de terreno/área específica de implantação de estrutura/obra.

Execução

Compreende os serviços de corte de vegetação, árvores e tocos de até 15cm de diâmetro, inclusive as raízes, com remoção da camada vegetal até 25 com de espessura e de detritos até 10 m além dos limites da área de limpeza, com empilhamento em fileiras para posterior remoção para bota-fora.

Este serviço deverá ser realizado manualmente; a queima do material resultante da limpeza somente poderá ser efetuada se previamente autorizado pela Fiscalização.

O serviço compreende ainda a carga do material removido em caminhão transportador, o transporte propriamente dito para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização, a descarga e espalhamento do material.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos em m2 (metros quadrados), função da área correspondente à projeção horizontal da superfície efetivamente trabalhada.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos pelo preço unitário proposto, em conformidade com a medição referida no item anterior, estando nele incluído todo o custo de mão-de-obra e equipamentos/ferramentas manuais necessários, bem como os encargos e outras despesas inerentes à sua completa execução; o preço deverá remunerar ainda a carga do material removido em caminhões transportadores, o transporte propriamente dito para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização (DMT de 25 km), a descarga e espalhamento do material.

### 6.5.3 - Compactação de Aterro

Generalidades

A presente especificação objetiva fixar as condições gerais e o método executivo para a construção de aterros implantados com o depósito e a compactação de materiais provenientes de cortes ou empréstimos.

Os aterros são segmentos da via, implantados com o depósito e a compactação de materiais provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das seções de projeto que definem a largura da via.

As operações de aterro compreendem:

- Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro, até 1m abaixo da cota correspondente ao greide de terraplenagem;

- Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais selecionados, oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da camada final do aterro, até a cota correspondente ao greide de terraplenagem;

- Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais selecionados, oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, retirados dos cortes;

- Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.

Materiais

Os materiais deverão ser selecionados, devendo atender à finalidade e à destinação no projeto.

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micácea, diatomácea; turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte nem expansão maior do que 4%, salvo se indicado em contrário pelo projeto.

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados na fase de projeto, dentre os melhores disponíveis. Não será permitido o uso de solos com expansão maior do que 2%.

Equipamento

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições locais e a produtividade exigida.

Na construção e compactação dos aterros poderão ser empregados tratores de lâmina, motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), rebocados por tratores agrícolas ou auto-propulsores, grade de discos para aeração, caminhão-pipa para umedecimento e pulvimisturador para a homogeneização.

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual seja difícil ou impossível (áreas de passeios estreitos, por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias, ou rolos de dimensões reduzidas.

Execução

A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao Executante e constantes das notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto.

A operação será precedida da execução dos serviços de Remoção Superficial e Limpeza da Área de Abrangência da Obra.

É sempre aconselhável que na construção de um aterro seja lançada uma primeira camada de material granular permeável, de espessura prevista em projeto, a qual atuará como dreno para as águas de infiltração no aterro.

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam as operações necessárias à compactação. Para o corpo dos aterros a espessura da camada solta não deverá ultrapassar 30cm. Para as camadas finais, essa espessura não deverá ultrapassar 20cm.

A inclinação dos taludes do aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, será fornecida pelo projeto.

Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto deverá prever a solução a ser seguida. No caso de consolidação por adensamento da camada mole, será exigido o controle por medição de recalques.

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo do aterro, deverão sê-lo na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente máxima seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 129/94 (Método A; Proctor normal).

Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do mesmo ensaio DNER-ME 129/94 (Método A; Proctor normal).

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca e desvio de umidade exigidos.

Durante a construção dos aterros os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e permanente drenagem superficial.

Controle Geométrico

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto.

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordos.

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto.

Controle Tecnológico

Controle tecnológico será embasado nas seguintes etapas:

- Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129/94 (Método A; Proctor normal), para cada 1.000 m3 de um mesmo material do corpo do aterro;

- Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129/94 (Método A; Proctor normal), para cada 200 m3 de um mesmo material das camadas finais do aterro;

- Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca "in situ", para cada 1.000 m3 de material compactado no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactação referido no 1º parágrafo deste item, e no mínimo duas determinações por dia, em cada camada de aterro;

- Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca "in situ", para cada 100 m3 das camadas finais do aterro, alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de compactação referido no 2º parágrafo deste item;

- Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80/94), do limite de liquidez (DNER-ME-122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME-82/94), para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 1º parágrafo deste item;

- Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80/94), do limite de liquidez (DNER-ME-122/94) e do limite de plasticidade (DNER-ME-82/94), para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 2º parágrafo deste item.

- Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método DNER-ME-129/94 (Método A; Proctor normal), para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 2º parágrafo deste item.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

O serviço de compactação de aterro será medido pelo volume geométrico compactado do aterro, em metros cúbicos (m3), utilizando-se, para o cálculo, o processo da "média das áreas".

No caso de rebaixamento de cortes, deverão ser utilizadas, para a medição, as seções transversais tiradas após a execução do rebaixamento.

Os serviços de escavação e transporte dos materiais para os aterros já foram objeto de medição por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos. A única exceção se faz aos serviços de reposição/substituição de material do subleito, que envolvem a execução completa, incluindo o fornecimento, transporte e descarga do material proveniente de empréstimo no canteiro de obras/local de aplicação.

b) Pagamento

Os serviços de compactação de aterro serão pagos conforme a medição referida no item anterior, ao preço unitário contratual, que remunera as operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação. Quando não for atendido o grau de compactação estabelecido, os serviços necessários à recompactação do material estão incluídos também no preço unitário, assim como toda a mão-de-obra necessária à execução do serviço.

No caso de reposição/substituição de material do subleito, o preço dos serviços remunera a execução completa, incluindo o fornecimento, transporte e descarga do material proveniente de empréstimo no canteiro de obras/local de aplicação.

### 6.5.4 - Escavação e Carga Mecanizada

Generalidades

A presente especificação aplica-se:

- À execução de cortes (escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural) ao longo do eixo e no interior das seções do projeto que definem a largura de uma via a ser implantada, até o greide da terraplenagem indicado no projeto;

- À escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em espessura abaixo do greide da terraplenagem, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por observações da Fiscalização durante a execução dos serviços;

- À retirada, por escavação e carga, das camadas de má qualidade, visando o preparo das fundações do aterro, sendo que o volume a ser retirado constará do projeto.

- À escavação e carga de materiais em empréstimos para complementação de aterros e substituição de materiais inservíveis retirados dos cortes e fundação de aterros;

- À escavação e carga de materiais em empréstimos para quaisquer outras necessidades da obra.

Materiais

Os materiais a serem escavados, tanto em cortes quanto em empréstimos, são classificados integralmente como de 1ª categoria.

Equipamento

A escavação e carga dos materiais de cortes, empréstimos ou bases de aterros, nas condições desta especificação, serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos serviços com a produtividade requerida. Para a escavação serão empregados tratores de esteiras ou pneus, equipados com lâmina e, quando for o caso, escarificador. A potência dos tratores empregados será aquela requerida para a execução dos serviços.

Para a operação de carga serão utilizadas pás carregadeiras de pneus para materiais sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando houver teor de umidade que obrigue esta opção, principalmente no caso de preparação das bases dos aterros.

Execução

No caso dos cortes, a escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos à Contratada, em conformidade com o projeto. A escavação será precedida da execução dos serviços de remoção superficial e limpeza da área de abrangência da obra.

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada, ou rejeição, dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para constituição ou complementação dos aterros, os materiais que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o projeto.

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento na espessura indicada em projeto, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais selecionados, provenientes de empréstimos.

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento de escavação.

Para os empréstimos, as áreas a serem exploradas deverão ser previamente licenciadas pelo órgão ambiental competente.

Controle

O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto.

Quanto à remoção dos materiais das bases dos aterros, o controle será feito comparando-se as espessuras executadas, com as estabelecidas no projeto, além do acompanhamento visual.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição efetuar-se-á considerando duas situações distintas:

- Escavação e carga de materiais nos cortes, substituição de materiais abaixo do greide de terraplenagem dos cortes e em fundação de aterro: pelo volume geométrico do material extraído, medido no corte, em metros cúbicos (m3), utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações:

- O cálculo dos volumes dos cortes e da substuição de materiais abaixo do greide de terraplenagem dos cortes será resultante da aplicação do método da "média das áreas";

- No caso de remoção de materiais das bases dos aterros, o cálculo será feito, ainda, pela média das áreas das seções transversais tiradas após essa remoção;

- Escavação e carga de materiais em empréstimos: pelo volume do material, em metros cúbicos (m³), medido sobre o caminhão.

Com relação ao transporte dos materiais escavados e carregados, ressalta-se:

- Materiais escavados nos cortes, incluindo substituições em cortes e em bases de aterros: será medido separadamente, conforme especificação própria Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga;

- Materiais escavados em empréstimos: não será objeto de medição em separado.

b) Pagamento

Os serviços de escavação e carga serão pagos conforme o preço contratual, em conformidade com a medição referida no item anterior.

O preço remunera as operações descritas nesta especificação, incluindo a aquisição de material (no caso de empréstimos), os encargos de manutenção da área de trabalho, escarificação, conformação de taludes, bem como toda a mão-de-obra, encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços.

No caso de escavação e carga de materiais em áreas de empréstimo, o preço remunera, ainda, o transporte do material do local de exploração até o ponto de aplicação (DMT de 35 km) na obra e a descarga.

### 6.5.5 - Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões

Generalidades

A presente especificação aplica-se apenas ao serviço de carga mecanizada de material de qualquer categoria/natureza, em caminhões basculantes, eventualmente de carroceria fixa, ou em outro equipamento transportador, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras.

O material a ser carregado deverá estar adequadamente preparado e amontoado de modo a possibilitar o trabalho das pás carregadeiras ou das escavadeiras.

Materiais

Os materiais carregados são de qualquer das categorias estabelecidas para os serviços de escavação em terraplenagem, estando também incluídos entulhos de demolições e escavações diversas, inclusive de materiais inservíveis de escavações de valas, independente de sua natureza.

Equipamento

Para se efetuar o carregamento do material no equipamento transportador, deverão ser usadas pás carregadeiras ou escavadeiras, quando o material assim o exigir.

Execução

A carga mecanizada será precedida da escavação do material e de sua colocação na praça de trabalho em condições de ser manipulado pelo equipamento carregador.

O material deverá ser lançado na caçamba do caminhão, de maneira a que o seu peso fique uniformemente distribuído, e não haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira.

Controle

O controle será apenas visual, com relação à distribuição do material na caçamba, principalmente no que se refere à possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição efetuar-se-á considerando o volume dos materiais carregados, em metros cúbicos (m3), efetivamente carregado, medido sobre o equipamento transportador (solto/empolado).

b) Pagamento

O serviço de carga será pago de acordo com o preço contratual, em conformidade com a medição referida no item anterior.

O preço que remunera as operações descritas nesta especificação inclui os encargos de preparação da praça de trabalho, operações de carga e tempos de espera, bem como toda a mão-de-obra, encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços.

### 6.5.6 - Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga

Generalidades

Esta especificação refere-se ao transporte e descarga de material de qualquer categoria/natureza, inclusive o proveniente de demolição de edificações e estruturas, de materiais inservíveis de escavações de valas e de materiais provenientes de demolição e remoção de camadas de pavimento existente (revestimento betuminoso e camadas granulares).

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de preferência, ao longo de sua plataforma. Em se tratando de entulho, o local de descarga será definido pela Fiscalização que indicará, ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador.

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complemento colocado na báscula não permita o derramamento da carga durante o transporte.

A área da descarga será definida pela Fiscalização e deve oferecer segurança para o tráfego e manobras do equipamento transportador.

Materiais

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser:

- Materiais de 1ª categoria, a serem movimentados para os serviços de terraplenagem (cortes e substituições de materiais de cortes e de fundações de aterros);

- Materiais resultantes da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo, madeira ou concreto;

- Materiais inservíveis de escavações de valas;

- Materiais provenientes de demolição e remoção de camadas de pavimento existente (revestimento betuminoso e camadas granulares).

Equipamento

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serão usados, preferencialmente, caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida.

Execução

O caminho de percurso deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento, devendo, sempre que necessário, ser umedecido para evitar o excesso de poeira, bem como ser devidamente drenado, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante o transporte.

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na báscula, de maneira que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem.

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela Fiscalização, na constituição dos aterros, nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização.

Controle

Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento transportador, a fim de se evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebê-lo, em locais indevidos.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Serão consideradas as distâncias efetivas de transporte entre os centros de massa do local de carga (corte ou demolição) e da área destinada à descarga (aterro ou bota-fora), indicada pela Fiscalização, sendo a distância média determinada para cada segmento de corte ou para cada via construída.

O caminho seguido pelo equipamento transportador será aquele aprovado previamente pela Fiscalização, medido em quilômetros (km), separados entre os seguintes intervalos:

- DMT até 5 km;

- 5 km < DMT  10 km;

- 10 km < DMT  15 km;

- 15 km < DMT  25 km.

Os serviços de transporte serão medidos pelo volume, expresso em metros cúbicos (m3), considerando-se os seguintes critérios:

- O volume geométrico, resultante da medição efetuada no corte para os materiais dos serviços de terraplenagem;

- Para o caso de materiais oriundos de demolições diversas e materiais inservíveis de escavações de valas, os volumes determinados pela Fiscalização, no equipamento transportador (volume empolado/solto);

- O volume empolado/solto, determinado pela Fiscalização, no equipamento transportador, para os materiais provenientes de demolição e remoção de camadas de pavimento existente (revestimento betuminoso e camadas granulares).

b) Pagamento

Os serviços de transporte e descarga de material de qualquer categoria/natureza, relacionados no item anterior desta especificação, serão pagos conforme os preços unitários contratuais, aplicados à medição referida no item anterior.

Os preços que remuneram as operações descritas nesta especificação incluem os encargos de manutenção, drenagem e umedecimento dos caminhos de percurso, manobras e tempo de espera, bem como toda a mão-de-obra, encargos e outras despesas inerentes à execução dos serviços, incluindo os custos relativos e eventuais operações de espalhamento do material descarregado em bota-fora.

### 6.5.7 - Escavação de Valas

Generalidades

A presente especificação objetiva regulamentar os serviços inerentes à escavação mecânica e/ou manual de valas, tomando-se como referência a legislação pertinente.

Equipamento

Em função das características do material, profundidade da escavação ou condições específicas de cada local, poderão ser utilizados na execução dos serviços os seguintes tipos de equipamentos:

- Ferramentas manuais;

- Retroescavadeiras;

- Escavadeiras sobre esteira ou pneus;

- Dragas de arraste;

- Outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalização.

Execução

Os serviços de escavação de valas obedecerão o disposto nesta especificação quanto à execução, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e reaterro.

A execução dos serviços cobertos por esta especificação deverá atender às exigências da NBR 9061/85 - "Segurança de Escavação a Céu Aberto", da ABNT, em especial aos requisitos especificados nos seguintes itens:

- Item 7. Escavações Taludadas;

- Item 8. Escavações Protegidas;

- Item 9. Escavação em Solo.

A critério da Fiscalização, dependendo das especificidades de cada local, as exigências da referida norma poderão ser adequadas/ajustadas no que diz respeito à profundidade máxima de escavação de valas com paredes verticais sem especial segurança, do tipo escoramento (escavação protegida), bem como no que se refere à largura mínima da vala para o assentamento de tubos (valas para trabalhos de pessoas).

A demarcação e acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de topografia da Contratada e liberada pela Fiscalização.

Antes de se iniciar os serviços de escavação a Contratada deverá solicitar aos órgãos concessionários de serviços públicos os cadastros de redes subterrâneas de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, transmissão de dados e sinalização de tráfego, a fim de que sejam compatibilizadas possíveis interferências identificadas no cadastramento apresentado, visando evitar danos a estas instalações.

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas.

Eventuais esgotamentos de águas nascentes no fundo das escavações das valas poderão ser efetuados por bombeamento, quando constatada a impossibilidade de drenagem através do ponto de lançamento da rede.

A execução dos serviços deve ser protegida e sinalizada contra riscos de acidentes.

A eventual remoção de pisos ou pavimentos, ou outra obra executada, deverá ser feita na dimensão estritamente necessária, sob aprovação da Fiscalização, e sua reconstituição executada de acordo com seu projeto. Os materiais reaproveitáveis devem ser armazenados em locais limpos e que menos embaraços causem à obra. Atenção especial deve ser dada às valas em proximidade de obras já existentes, acompanhando as diversas etapas de execução, para que seja possível adotar, quando necessário, as medidas cabíveis de proteção.

Em caso de divergência entre elementos do projeto serão obedecidos os seguintes casos:

- Divergências entre as cotas assinaladas em projeto e as suas dimensões medidas em escala: prevalecerão as primeiras;

- Divergências entre desenhos de escalas diferentes: prevalecerá a última revisão.

Antes do início da escavação, deverá ser promovida a limpeza da área, retirando entulhos, tocos, raízes, etc.

A escavação deve ser feita mecanicamente, sempre com o uso de equipamentos adequados. Dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da Fiscalização, poderá ser feita manualmente, após constatada a impossibilidade do uso de máquinas. Quando executadas mecanicamente, o acerto do fundo da vala deve ser preferencialmente manual, ou com equipamento mecânico, desde que atenda às tolerâncias prescritas nesta especificação.

As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação.

As valas para condutos e canais onde há tráfego de pessoas deverão ser abertas com as seguintes larguras livres mínimas para trabalho, em se tratando de profundidades de até 4,00 m, conforme estabelece a NBR 9061/85 - "Segurança de Escavação a Céu Aberto":

- D  0,40 m: L = 0,80 m;

- 0,4 0m < D  0,80 m: L = D + 0,60 m;

- D > 0,80 m: L = D + 0,40 m.

Onde:

- D = diâmetro externo do fuste do tubo, largura do canal ou largura da seção a ser executada;

- L = largura livre.

Por outro lado, conforme mencionado anteriormente, a critério da Fiscalização, tais larguras poderão ser adequadas/ajustadas, dependendo das especificidades de cada local, com absoluta observância aos aspectos de segurança e comodidade ao trabalho de pessoas.

Para profundidades superiores a 4m as larguras mínimas das escavações deverão ser avaliadas em cada caso e previamente discutidas e aprovadas pela Fiscalização.

As valas para os poços de visita terão dimensões internas livres no mínimo igual à medida externa da câmara ou balão acrescida de 60cm.

Durante a execução das escavações das valas, estas deverão ser inspecionadas verificando-se a existência de solos com características e natureza tais que, comparadas com as exigências de projeto, necessitem ser removidos ou substituídos.

O fundo das valas, antes do assentamento da obra, deverá ser regularizado, compactado e nivelado nas elevações indicadas em projeto, com uma tolerância de ± 1cm.

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deve ser preenchido com material granular fino compactado, às expensas da Contratada.

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado de 1m da borda da escavação. Em casos especiais, poderá a Fiscalização determinar a retirada total ou parcial do material escavado.

Os taludes das escavações de profundidade, quando realizados na vertical, devem ser escorados com peças de madeira ou perfis metálicos, assegurando estabilidade de acordo com a natureza do solo, conforme determinação da NR-18 - "Condições de Segurança e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção" e de acordo com a especificação Escoramento de Vala (Contínuo, Descontínuo e Pontaleteamento) constante do presente volume. Quando uma vala atinge 1,25m ou mais, é conveniente escorá-la ou respeitar os ângulos de taludes naturais.

Controle Executivo

Em função das características do material a ser escavado, foram estabelecidos dois tipos de serviço: escavação em solo mole e escavação em solo (material de 1ª e 2ª categorias), conforme sintetizado a seguir.

a) Escavação em Solo com Água

Quando a execução da escavação se dá abaixo do NA, com a utilização de dragas de arraste, retroescavadeiras ou escavadeiras.

b) Escavação em Solo (Material de 1a e 2a Categorias)

Quando a escavação pode ser executada satisfatoriamente com a utilização de ferramentas manuais, retroescavadeiras ou escavadeiras.

Com relação à forma de execução dos serviços, são previstas:

c) Escavação Manual

Será aquela executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,5m, onde não for possível a escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços públicos, área acanhada, difícil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizações de terreno e outras condições, a critério da Fiscalização.

d) Escavação Mecânica

A escavação deve, sempre que possível, prosseguir de jusante para montante e executada em caixão (talude vertical), podendo ser executada em talude inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela Fiscalização. Sempre se processará mediante o emprego de equipamento mecânico específico para o tipo de solo e profundidade de escavação.

Controle Tecnológico

Os serviços de escavação para abertura de valas com a finalidade de construção de caixas e tubulações devem incluir entre outros: limpeza da área na linha de locação das tubulações, escavações, deposição do material ao lado da vala, reaterro e remoção do excesso, escoramentos, reaterro e apiloamento, nivelamento e consolidação do fundo da vala, escavações complementares para serviços quando necessárias, esgotamento de águas, enfim todos os serviços necessários aqui mencionados ou não, para assegurar a correta locação em linha e nível, bem como a segurança do pessoal durante a obra.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pelo volume geométrico do corte, em metros cúbicos (m3), considerando-se as características do solo a ser escavado e a forma de execução.

Os volumes serão calculados por horizontes de escavação, em função da profundidade real escavada.

Para efeito de medição, serão considerados os seguintes horizontes:

- Profundidade até 1,5 m;

- Profundidade de 1,5 até 3 m;

- Profundidade de 3 até 5 m;

- Profundidade de 5 até 6 m.

Como exemplo, uma vala com profundidade de 5,5 m terá seu volume calculado em quatro etapas, como se segue:

- V1: volume compreendido até 1,5 m;

- V2: volume compreendido entre 1,5 e 3 m;

- V3: volume compreendido entre 3 e 5 m;

- V4: volume compreendido entre 5 e 5,5 m.

O esgotamento de água, quando necessário, será objeto de medição em separado, conforme especificação própria Esgotamento de Valas com Bomba.

Os solos provenientes da escavação de vala "a seco", considerados inservíveis para o reaterro, serão carregados e transportados para locais de bota-fora indicados pela Fiscalização. A carga de tais materiais será medida separadamente, conforme especificação própria Carga Mecanizada de Material de Qualquer Categoria/Natureza em Caminhões. Também o transporte será objeto de medição em separado, conforme especificação própria Transporte de Material de Qualquer Categoria/Natureza, Inclusive Descarga.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos pelos preços unitários contratuais, em conformidade com os critérios de medição definidos no item anterior.

Os preços que remuneram este serviço incluem o fornecimento, transporte e aplicação de todos materiais, equipamentos, mão de obra e encargos, abrangendo também:

- Escavação manual ou mecânica em solo (material de 1a e 2a categoria):

- Escavação;

- Depósito do material escavado ao lado da vala;

- Afastamento do material para alívio de sobrecarga nos bordos;

- Demais serviços e materiais necessários.

- Escavação mecânica em solo com água:

- Escavação;

- Carga sobre caminhões simultânea à operação de escavação;

- Pranchadas de madeira ou outros dispositivos para melhor operação do equipamento;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.5.8 - Regularização e Compactação Manual de Terreno

Generalidades

Consiste na regularização e compactação manual de terreno na cota de projeto, visando a implantação de estrutura/dispositivo específico.

Execução

Quando a escavação tiver atingido a cota indicada no projeto, será feita a e regularização e compactação manual.

Sua execução é feita com o emprego de ferramentas manuais tais como: enxada, pá etc., para a perfeita execução dos serviços.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição dos serviços será efetuada pela área, em metros quadrados (m2), efetivamente regularizada e compactada.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com o preço contratual, que deverá remunerar a completa execução dos serviços, incluindo todas as operações necessárias, o fornecimento de equipamentos, toda a mão-de-obra necessária, encargos incidentes e eventuais.

- 6.6 - MICRODRENAGEM

### 6.6.1 - Rede Tubular de Concreto

Definições

a) Tubo de Concreto

É o elemento pré-moldado de seção circular de concreto armado a ser utilizado nas redes de águas pluviais.

b) Berço

É a camada de pedra-de-mão arrumada sobre a qual o tubo de concreto é assentado.

Aplicação

Os tubos de concreto assentados sobre o berço aqui especificados serão utilizados em todas as redes tubulares de concreto executadas.

Especificações

a) Berço

A camada de pedra-de-mão arrumada deverá empregar fragmentos de rocha sã ou seixo rolado natural, de rio ou jazida, com diâmetro compreendido entre 5cm e 30cm.

b) Argamassa

Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3.

c) Reaterro

O reaterro envolvendo os tubos será manual até a altura de 20cm acima da sua geratriz superior.

d) Tubos

Os tubos serão pré-moldados de concreto armado, tipo ponta e bolsa, classe PA 1, devendo satisfazer as especificações da ABNT NBR-8890/03 - "Tubo de Concreto, de Seção Circular, para Águas Pluviais e Esgotos Sanitários - Requisitos e Métodos de Ensaio".

As juntas dos tubos de concreto serão preenchidas com argamassa de cimento e areia em traço de 1:3, cuidando-se de remover toda a argamassa excedente no interior da tubulação.

Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os deflúvios no sentido descendente das águas.

O assentamento dos tubos deverá obedecer às cotas e alinhamento indicados no perfil de projeto.

e) Argamassa

Os elementos constituintes e a argamassa deverão ser submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

a.1) Regularização e Apiloamento de Fundo de Vala

A regularização e apiloamento de fundo de vala será objeto de medição a parte, pela área trabalhada, em metros quadrados (m2), calculada com base no comprimento e largura da vala (ver especificação própria Acerto e Regularização de Fundo de Valas).

a.2) Berços de Pedra-de-mão Arrumada

Os berços de pedra-de-mão arrumada serão medidos pelo volume, em metros cúbicos (m3), efetivamente executados de acordo com o projeto (ver especificação própria Enrocamento de Pedra-de-mão Arrumada).

a.3) Redes Tubulares de Concreto

Serão medidas pelo comprimento real, em metros (m), efetivamente executadas de acordo com o projeto, considerando-se a classe e o diâmetro nominal do tubo. Descontar os segmentos ocupados por poços de visita e caixas de passagem.

a.4) Reaterros Manuais

Deverá ser executado até a altura de 20cm acima da geratriz superior do tubo, conforme especificação própria Reaterro e Compactação de Valas, e será objeto de medição a parte, pelo volume geométrico de material compactado, em metros cúbicos (m3).

b) Pagamento

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios de medição definidos no item anterior, os quais remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à execução, envolvendo ainda:

- Para berço de pedra-de-mão:

- Colocação/arrumação das pedras;

- Demais serviços e materiais atinentes.

- Para redes tubulares de concreto:

- Assentamento e rejuntamento de tubos;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.6.2 - Ala de Rede Tubular de Concreto

Definições

Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saída das redes, com o objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante.

Aplicação

A ala de rede tubular, aqui padronizada, se aplica a todas as redes de águas pluviais a serem construídas.

Especificações

A ala de rede tubular será sempre da forma padronizada, obedecendo ao desenho tipo constante do projeto.

a) Materiais

a.1) Concreto

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água com resistência fck ≥ 20MPa.

a.2) Cimento

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer as NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum" e NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial", respectivamente.

a.3) Agregados

Os agregados devem satisfazer as especificações da NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação" por ser um concreto de provável desgaste superficial e deverão ser atendidas as exigências estabelecidas para o agregado miúdo e agregado graúdo.

a.4) Água

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

a.5) Formas

As formas devem ser constituídas de chapa de compensado resinado, travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformações.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

As alas de rede tubular serão medidas em unidades efetivamente executadas de acordo com o projeto-tipo, considerando-se o diâmetro nominal do tubo.

b) Pagamento

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, o qual remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos incidentes e todos os serviços necessários à sua execução, envolvendo:

- Concreto;

- Formas (inclusive desforma);

- Armaduras;

- Pequenas escavações e reaterros necessários à conformação do terreno de fundação e das paredes laterais;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.6.3 - Boca-de-lobo

Generalidades

A boca-de-lobo é uma caixa dotada de grelha, com a finalidade de coletar águas superficiais e encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem. É constituída de:

- Caixa de alvenaria de 20cm e dimensões de acordo com projeto;

- Grelha, quadro e cantoneira fabricados em concreto estrutural.

Definições

Para efeito dessa especificação aplicam-se as seguintes definições:

- Grelha: dispositivo constituído por barras longitudinais e transversais, possuindo aberturas destinadas à captação de volume d’água;

- Quadro ou caixilho: dispositivo destinado a receber a grelha;

- Cantoneira: dispositivo constituído de uma abertura vertical junto ao meio-fio que permite a entrada do volume d’água.

Aplicação

A grelha deve ser assentada obrigatoriamente com rebaixo nas sarjetas.

A boca-de-lobo pode ser instalada em pontos intermediários e em pontos baixos das sarjetas.

Não deverá ser permitida a instalação da boca-de-lobo em rua sem sarjeta.

A abertura na cantoneira somente influi na capacidade de vazão quando houver obstrução na grelha.

Especificações Técnicas

Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis no recebimento das grelhas, quadros de concreto armado e cantoneiras de concreto simples.

a) Materiais

a.1) Concreto

Deverá ser confeccionado com cimento Portland, agregados e água, com as seguintes resistências:

- Grelha: fck ≥ 21MPa;

- Quadro ou caixilho: fck ≥ 21MPa;

- Cantoneira: fck ≥ 18MPa.

a.2) Cimento

O cimento deve ser de alta resistência inicial e deverá satisfazer a NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - Especificação".

a.3) Agregados

Os agregados devem ter diâmetro menor que um terço da espessura da parede das peças e deverá satisfazer a NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação".

a.4) Água

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

a.5) Aditivos

Os aditivos para modificação das condições de pega, endurecimento e permeabilidade serão utilizados desde que inalteradas as condições de resistência.

a.6) Armaduras

As armaduras devem ser de aço CA-60, que deverá satisfazer a NBR 7480/96 - "Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado". O recobrimento mínimo da armadura deverá ser em qualquer ponto de 1cm.

a.7) Tijolos/Blocos de Concreto

Deverão ser empregados tijolos de 1ª categoria (requeimados), conforme a NBR 7170/83 - "Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria", NBR 6136/06 - "Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Requisitos" e NBR 12118/06 - "Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria - Métodos de Ensaio".

Blocos de concreto podem substituir os tijolos requeimados, sendo os vazios dos mesmos preenchidos com concreto com resistência mínima de 10 MPa.

a.8) Argamassa

Será composta de cimento e areia no traço volumétrico 1:3. Cimento e areia deverão obedecer às especificações e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

a.9) As peças

As peças serão fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtenção de concreto homogêneo e compacto, de bom acabamento, não sendo permitida qualquer pintura ou retoque.

As peças deverão ser dimensionadas para atender a ação do trem tipo TB-45 da ABNT.

As peças que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente à sua aceitação, atribuíveis à sua fabricação e não detectáveis na inspeção de recebimento podem ser rejeitadas até 6 (seis) meses após sua aquisição. As peças defeituosas serão substituídas pelo fabricante sem ônus para a Contratante.

As peças, antes de serem submetidas aos ensaios de compressão, deverão ser inspecionadas.

b) Inspeção

Nessa fase serão examinadas todas as peças quanto às dimensões e pesos estabelecidos na especificação pertinente.

Se os resultados desta inspeção conduzirem à recusa de 10% ou mais das peças apresentadas, toda a partida será recusada. Somente as peças aprovadas na inspeção serão submetidas aos ensaios respectivos.

b.1) Concreto

Os concretos deverão ser submetidos aos ensaios prescritos na ABNT.

b.2) Aço

Os aços deverão ser submetidos aos ensaios prescritos na ABNT.

b.3) Peças

O ensaio de compressão tem o objetivo de determinar a resistência à compressão da grelha e quadro de concreto armado. Os ensaios deverão ser executados obedecendo ao seguinte roteiro:

- O quadro será assentado horizontalmente sobre uma mesa plana, rígida, nivelada, indeformável;

- Coloca-se em seguida a grelha assentada devidamente no quadro, de forma idêntica a que ocorrerá durante o período de utilização;

- Dispõe-se o conjunto de modo que o ponto de aplicação da carga seja o meio da grelha;

- Eleva-se gradualmente a carga, de modo constante e aproximadamente igual à velocidade de 6.000kg por minuto;

- A carga será aplicada no centro da grelha por intermédio de um bloco de aço de 200 x 300mm, colocado transversalmente, à velocidade especificada no ensaio;

- Aumenta-se o esforço até atingir-se a carga de trinca, que será anotada; em seguida eleva-se o ensaio até a carga de ruptura..

Nenhuma peça deverá trincar ou romper com carga inferior à estabelecida no quadro a seguir:

| DISCRIMINAÇÃO | CARGA DE TRINCA (t) | CARGA DE RUPTURA (t) |
| --- | --- | --- |
| Cantoneira | 4,0 | 6,0 |
| Quadro | 6,0 | 9,0 |
| Grelha | 6,0 | 9,0 |

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A execução de bocas-de-lobo será medida de acordo com os seguintes critérios:

- Caixas para boca de lobo: serão medidas em unidades efetivamente executadas, de acordo com o projeto, considerando-se apenas se simples ou duplas;

- Conjuntos quadro-grelha: serão medidos em unidades efetivamente fornecidas e assentadas de acordo com o projeto;

- Cantoneiras: serão medidas em unidades efetivamente fornecidas e assentadas de acordo com o projeto.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos aos preços unitários contratuais, de acordo com a medição definida no item anterior, que remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários à execução dos serviços, envolvendo:

- Para caixas boca de lobo:

- Escavação manual ou mecânica com remoção do material do corpo da obra;

- Nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

- Reaterro do espaço externo da caixa entre a parede e o corte da terra;

- Forma, desforma, armadura e concretos;

- Alvenaria 20cm e revestimento com argamassa 1:3;

- Pequenos reaterros;

- Viga intermediária para apoio do quadro e grelha (boca-de-lobo dupla);

- Demais serviços e materiais necessários.

- Para conjunto quadro, grelha e cantoneira:

- Assentamento das peças;

- Concreto;

- Pequenas escavações e/ou reaterros;

- Demais serviços e materiais necessários.

### 6.6.4 - Poço de Visita Tipo A

Definições

Poços de visita são dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação às bocas-de-lobo, mudanças de direção, declividade e diâmetro de um trecho para outro e permitir a inspeção e limpeza das redes, devendo, por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

Os poços de visita Tipo A são os poços de visita que não possuem dispositivo de queda interno (rampa).

Os poços de visita Tipo B são os que possuem um dispositivo de queda interno (rampa) com altura máxima de 50cm.

a) Câmara de Trabalho

É a parte inferior do poço de visita, tendo a forma retangular ou quadrada.

b) Chaminé ou Câmara de Acesso

É a parte superior do poço de visita e terá sempre a forma circular com diâmetro de 80cm (oitenta centímetros).

c) Tampões

Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme projeto. Os tampões serão fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao nível da via pública.

d) Escada de Marinheiro

Todos os poços de visita serão dotados de escada de marinheiro, dentro da chaminé, para permitir o acesso ao seu interior.

Aplicação

Os poços de visita se aplicam a todas as redes pluviais a serem construídas, não se permitindo qualquer dispositivo de características diferentes, sendo de uso obrigatório nos seguintes casos:

- Em todos os cruzamentos de vias, salvo quando o espaçamento for inferior ao mínimo estabelecido no projeto;

- Em trechos de mudanças bruscas de direção no caminhamento das galerias pluviais;

- Em trecho de mudanças do diâmetro das redes tubulares.

Especificações

Os poços de visita deverão ser implantados em atendimento ao projeto.

a) Concreto

As paredes laterais e o fundo do poço de visita serão em concreto estrutural com            fck ≥ 20MPa e nas espessuras indicadas nos desenhos.

b) Enchimento Interno

Para conformação da calha interna do poço de visita será feito o enchimento em concreto com fck ≥ 20MPa.

c) Laje da Câmara de Trabalho

A redução para instalação da câmara de acesso é feita através de uma laje de redução pré- moldada de concreto armado de resistência fck ≥ 20MPa, dotada de abertura excêntrica de diâmetro igual a 80cm (oitenta centímetros).

d) Materiais

d.1) Concreto

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água.

d.2) Cimento

O cimento deverá ser comum ou de alta resistência inicial, devendo satisfazer às NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum" e NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial", respectivamente.

d.3) Agregados

Os agregados devem satisfazer às especificações da NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação". Por ser um concreto sujeito a desgaste superficial, deverão ser atendidas as exigências estabelecidas para agregado graúdo e miúdo, bem como a abrasão "Los Angeles".

d.4) Água

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, álcalis e substâncias orgânicas.

d.5) Armaduras

O aço da armadura deverá ser CA-50 ou CA-60 e deverá satisfazer à NBR 7480/82 - "Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado".

d.6) Formas

As formas devem ser constituídas de chapas de compensado resinado travadas, de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformações. A espessura do compensado deverá ser compatível com os esforços que atuam durante e após a concretagem. Entretanto, é estabelecida a espessura mínima de 12cm.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os poços de visita serão medidos em unidades efetivamente executadas de acordo com o projeto-tipo, considerando-se o tipo (tipo A ou B) e o maior diâmetro nominal do tubo conectado.

Serão medidos separadamente a chaminé e o tampão do poço de visita, conforme especificações próprias Chaminé de Poço de Visita e Tampão de Poço de Visita (Tampão de Ferro Fundido Nodular).

b) Pagamento

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, o qual remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos incidentes e todos os serviços necessários à sua execução, envolvendo:

- Concreto;

- Formas (inclusive desforma);

- Armaduras;

- Pequenas escavações e reaterros necessários à conformação do terreno de fundação e das paredes laterais;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.6.5 - Chaminé de Poço de Visita

Definição

Chaminé de Poço de Visita é o dispositivo que tem a finalidade de permitir o acesso à câmara de trabalho do poço de visita, para manutenção e limpeza das redes tubulares.

Especificações Técnicas

a) Concreto

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com as seguintes resistências:

- Para assentamento do tampão: fck ≥ 20MPa;

- Laje de redução: fck ≥ 20MPa.

b) Cimento

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer a NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum" e NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial", respectivamente.

c) Agregados

Os agregados devem ter diâmetro menor que um terço da espessura da parede das peças e deverá satisfazer a NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação".

d) Água

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais, como sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

e) Armaduras

As armaduras devem ser de aço CA-60, que deverá satisfazer a NBR 7480/96 - "Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado".

f) Argamassa

Será constituída de cimento e areia lavada no traço volumétrico 1:3.

g) Tijolos

Serão empregados tijolos de 1ª categoria (requeimados), conforme a NBR 7170/83 - "Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria".

h) Laje de Redução

As lajes de redução serão fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtenção de concreto homogêneo, compacto e de bom acabamento, sendo permitida qualquer pintura ou retoque.

Controle Executivo

A alvenaria de tijolos requeimados será executada obedecendo ao DN 800 mm de abertura da laje da câmara de trabalho. A alvenaria se estenderá até a altura prevista em projeto e deverá ser revestida internamente com argamassa 1:3, espessura de 2cm. Deverão ser assentados degraus de marinheiro em aço CA-50, Ø 16mm, com espaçamento de 30cm.

Controle Tecnológico

Os materiais deverão satisfazer às normas da ABNT, e serem submetidos ao seguinte ensaio:

- Tijolos: NBR 6460/80 - "Tijolo Maciço Cerâmico para Alvenaria - Verificação da Resistência à Compressão".

Para execução do serviço deverá ser observado o projeto.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

As chaminés de poços de visita serão medidas, em metros (m), pelo comprimento real executado, compreendido pelo topo da laje superior da câmara de trabalho e a face inferior da laje de redução, considerando-se o tipo A ou B.

b) Pagamento

O serviço será pago pelos preços unitários contratuais, de acordo com os critérios definidos no item anterior, que remuneram o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão de obra e encargos necessários a execução, envolvendo:

- Alvenaria de tijolos requeimados (tipo A);

- Assentamento de tubos ou anéis de concreto (tipo B);

- Revestimento com argamassa 1:3;

- Degraus de marinheiro;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.6.6 - Tampão de Poço de Visita (Tampão de Ferro Fundido Nodular)

Definições

Tampão: dispositivo constituído por tampa e caixilho em ferro fundido destinado ao fechamento, não estanque, de acesso à câmara do poço de visita.

Tampa: dispositivo de abertura do acesso à câmara do poço de visita, sendo apoiada no caixilho.

Quadro ou caixilho: dispositivo destinado a receber a tampa.

Especificações Técnicas

O tampão deverá ser articulado.

O tampão será de ferro fundido nodular, devendo apresentar textura compacta e granulação homogênea. O processo de fabricação será a critério do fabricante, mas deverá atender as exigências do projeto e a essa especificação.

Os tampões que apresentarem imperfeições ou defeitos não serão aceitos. Nenhum defeito poderá ser retocado ou corrigido por qualquer processo.

A tampa deverá ter 8 (oito) furos.

As tampas deverão ser providas de alça que permita seu levantamento de forma fácil e segura.

As peças de ferro fundido nodular devem satisfazer as condições estabelecidas na norma NBR 6916/81.

As peças deverão ser dimensionadas para resistirem à ação do trem tipo brasileiro rodoviário classe 45, conforme NBR 7188/84 - "Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestre".

Controle Executivo

- O serviço deverá ser executado obedecendo ao projeto, constituindo-se das seguintes operações:

- Assentamento da laje de redução sobre as paredes da chaminé;

- Execução de alvenaria 20cm com diâmetro interno de 60cm, acompanhando a abertura da laje;

- Assentamento do tampão e caixilho sobre concreto de coroamento da alvenaria, na espessura de 15cm;

- Revestimento interno da alvenaria com argamassa traço 1:3.

A alvenaria executada sobre a laje de redução deverá ter altura variável, para permitir o assentamento do tampão, acompanhando as declividades transversal e longitudinal da pista.

O trânsito sobre o tampão deverá ser evitado durante o tempo que for necessário à cura inicial do concreto. Em situações em que haja necessidade de rápida liberação da via, utilizar concreto de alta resistência inicial.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

O serviço será medido pelo número de unidades efetivamente executadas, conforme o projeto.

b) Pagamento

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, que remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos materiais, equipamentos, mão-de-obra e encargos necessários a execução, envolvendo:

- Laje de redução;

- Alvenaria e revestimento com argamassa 1:3;

- Concreto fck ≥18MPa;

- Forma e desforma;

- Tampão de ferro fundido;

- Demais serviços e materiais atinentes.

- 6.7 - Obras Complementares

### 6.7.1 - Passeios de Concreto

Generalidades

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as formas, dimensões, especificações e recomendações técnicas para execução de passeios.

Definições e Aplicações

Passeio é a área da plataforma das vias públicas, localizada entre o alinhamento dos imóveis e o meio-fio e/ou nos canteiros centrais, destinado ao tráfego de pedestres.

Especificações Técnicas

Os tipos de revestimento de passeio, assim como as normas para a execução de rebaixos e para concordâncias, serão aplicados a todas as vias públicas, conforme indicado no projeto.

Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes físicos, não é conveniente o posicionamento de dispositivos de captação de drenagem (bocas-de-lobo) e de outros equipamentos de utilidades públicas (hidrantes, postes, outros) no alinhamento das rampas de pedestres.

O concreto deverá ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com fck mínimo 15 MPa.

a) Cimento

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer a NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum" e NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial", respectivamente.

b) Agregados

Os agregados devem ter diâmetros menores que um terço da espessura da parede das peças e deverá satisfazer a NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação".

c) Água

A água deverá ser límpida, isenta de teores prejudiciais tais como sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

d) Peças

As peças serão fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtenção de concreto homogêneo e de bom acabamento, de acordo com as medidas especificadas no projeto.

e) Diversos

O terreno de fundação dos passeios deverá ser regularizado e apiloado manualmente, até atingir 90% do Proctor normal.

Os rebaixos e concordâncias de passeios deverão ser executados estritamente dentro do estabelecido pela padronização.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os passeios serão medidos pela área real, em metros quadrados (m2), efetivamente executada de acordo com o projeto.

b) Pagamento

O serviço será pago segundo o preço unitário contratual, de acordo com a medição, o qual remunera o fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, equipamentos necessários à sua completa execução, inclusive regularização e apiloamento de terreno de fundação, mão-de-obra e encargos incidentes.

### 6.7.2 - Meio-fio de Concreto

Definição

Meio-fio é a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentação da faixa do passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente.

O meio-fio a ser empregado deverá ser constituído de peças pré-moldadas.

Especificações Técnicas

O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima de 20 MPa.

O cimento deve ser comum ou de alta resistência inicial e deverá satisfazer a NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum" e NBR 5733/91 - "Cimento Portland de Alta Resistência Inicial", respectivamente.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211/05 - "Agregado para Concreto - Especificação".

A água deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

As peças pré-moldadas de concreto devem ter as dimensões e formas estabelecidas no projeto e serem produzidas com o emprego de formas metálicas, de modo a apresentarem bom acabamento.

O meio-fio deverá ser escorado por solo compactado e revestido por passeio, nas dimensões indicadas no projeto.

Execução

A execução dos meios-fios deverá observar as seguintes prescrições e recomendações:

- Limpar e compactar/apiloar o terreno/fundo da cava de assentamento;

- Examinar se a forma e dimensões das peças fornecidas atendem às especificações da norma;

- As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas cavidades e bolhas.

- Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das peças, a danificação dos bordos, por pancadas e entrechoques;

- Peças acidentalmente trincadas não podem ser empregadas na execução dos serviços;

- Não utilizar pedras ou pedaços de alvenaria, sob a base da peça para ajustar o assentamento, por causar esforços concentrados e conseqüente recalque, desalinhamento e retrabalho no serviço em execução;

- Observar o alinhamento transversal e longitudinal da execução;

- Concordar possíveis mudanças de direção na locação, em curvatura, evitando-se quinas e saliências;

- Empregar nas curvaturas de raio mínimo, peças de comprimento metade do padrão, para melhor concordância e simetria;

- Reforçar as curvaturas de raios mínimos, em canteiros centrais de vias, assentando as peças em colchão de concreto e nas juntas do lado interno do meio-fio, com a mesma resistência. Não empregar pedaços de tijolos embutidos na junção do meio-fio com a cantoneira de boca de lobo;

- Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento do meio-fio assentado;

- Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das peças assentadas. Filetar o rejuntamento das peças com ferramental apropriado;

- Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execução da sarjeta.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição dos serviços será efetuada com base no comprimento real, em metros (m), efetivamente executados, de acordo com o projeto.

O reaterro para escoramento, assim como o movimento de terra necessário para a obtenção do material para a sua constituição, não serão considerados separadamente.

O meio-fio assentado rebaixado (caso de implantação em frente a garagens) não será considerado em separado, devendo os quantitativos executados serem medidos e pagos como se fossem convencionalmente executados.

b) Pagamento

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, o qual remunera o fornecimento e transporte de todos os materiais, equipamentos, toda a mão-de-obra e encargos incidentes, a completa execução dos serviços, envolvendo:

- Escavação;

- Apiloamento do fundo de vala;

- Assentamento das peças pré-moldadas;

- Argamassa para rejuntamento;

- Rejuntamento das peças;

- Pequenos reaterros para fixação das peças;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.7.3 - Sarjeta

Definições e Aplicações

Sarjeta é o canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-fio, destinado a coletar as águas superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las às bocas-de-lobo ou caixas coletoras.

A aplicação da sarjeta se dá em todas as vias a serem pavimentadas, sendo obrigatória a execução de sarjetas de concreto.

Especificações Técnicas

A espessura da sarjeta é de 10 cm e largura de 50 cm.

O concreto deve apresentar fck mínimo de 18 MPa.

O concreto deverá ter consistência adequada que possibilite o fácil lançamento nas formas e que assegure às sarjetas um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.

O cimento deve ser de alta resistência inicial, atendendo à NBR 5732/91 - "Cimento Portland Comum".

Metodologia Executiva

A execução das sarjetas deverá observar as seguintes prescrições e recomendações:

- O terreno/cava de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente e não pode ser liberado para a concretagem sem a execução deste serviço;

- O corte do bordo da capa asfáltica na junção com a futura sarjeta deve estar corretamente perpendicular à estrutura do pavimento; para tal deverá ser empregada ferramenta de corte adiamantado;

- Empregar equipamento de corte convencional, como os marteletes pneumáticos, nas situações de espessuras maiores por sobrecapas asfálticas ou pavimentos poliédricos subjacentes. Realinhar o corte com ferramentas adequadas;

- No caso de execução de sarjetas em vias com estruturas de pavimento de blocos pré-moldados de concreto, os blocos de ajustes (frações de blocos) laterais, na junção com a futura sarjeta, já deverão estar assentados e devidamente alinhados;

- Para o corte dos blocos de concreto, deve-se empregar, preferencialmente, serra circular munida de disco abrasivo; poderá ser empregada também talhadeira e marreta, apoiando-se a peça sobre um calço duro e dando um golpe seco; o fio da talhadeira deve ter uma largura de 8 a 12cm;

- O concreto deverá ser contido lateralmente por meio de formas de madeira assentadas em conformidade com os alinhamentos e perfis do projeto. Depois de umedecido ligeiramente o terreno/cava de fundação e as superfícies das formas, o concreto deverá ser lançado;

- Adensar o concreto lançado convenientemente, de modo a constituir uma massa compacta, sem buracos ou ninhos e a não deixar vazios e evitar manchas de cimento sobre a capa asfáltica ou blocos de concreto;

- Em hipótese alguma lançar o concreto usinado sobre o revestimento asfáltico recém executado ou sobre os blocos de concreto;

- Preencher vazios de dimensões inferiores a 1/4 do bloco de concreto entre o bordo da pista e o alinhamento da sarjeta com argamassa muito seca (uma parte de cimento para quatro partes de areia) socada com força no vazio. No preenchimento com essa argamassa deve-se tomar cuidado de cobrir os blocos vizinhos com plástico ou papel grosso para evitar o seu manchamento. Após o endurecimento da argamassa esta proteção é retirada. A argamassa deve ser compactada com soquete e rasada com colher de pedreiro;

- Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada segmento de 25 m;

- Observar as tolerâncias mínimas de largura em 1cm e espessura em 0,5 cm a cada segmento de 25 m;

- Fixar régua para direcionar a ação da desempenadeira e evitar rescaldos de concreto sobre a capa asfáltica;

- Alisar/modelar a superfície das sarjetas com gabaritos e desempenadeiras de madeira e aço para diminuir a rugosidade e obter-se uma superfície lisa e uniforme. Observar a declividade correta do escoamento pluvial, a fim de evitar empoçamentos;

- Colocar chapas de ferro ou madeira reforçada sobre os trechos de entrada de garagens, durante o período de execução e cura;

- Reparar eventuais pisoteamentos, rolagem de pneus ou vandalismos sobre as peças executadas, durante o período de cura do concreto;

- Proteger toda extensão do serviço executado, empregando sinalizadores como cones, pedras, demolições de asfalto existentes no local de serviço;

- Inserir juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5m, antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante como indução do processo, sem seccionar totalmente a estrutura;

- Aspergir água para cura do concreto em intervalos, conforme estado do tempo.

Controle Tecnológico

Proceder ensaios conforme o fornecimento da concreteira, por caminhões recebidos, em conformidade com norma específica da ABNT.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

As sarjetas serão medidas pelo comprimento real, em metros (m), efetivamente executado, de acordo com o projeto.

No cálculo da medição deverão ser descontados os comprimentos relativos às bocas-de-lobo e respectivos rebaixamentos.

b) Pagamento

O serviço será pago pelo preço unitário contratual, de acordo com os critérios definidos no item anterior, que remunera o fornecimento e transporte de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos incidentes e materiais necessários à sua execução, envolvendo:

- Escavação manual;

- Concreto;

- Juntas;

- Demais serviços e materiais atinentes.

### 6.7.4 - Demolição de Passeios de Concreto

Generalidades

A presente especificação aplica-se aos serviços de demolição de passeios de concreto interferentes com a faixa de implantação das obras (plataformas de vias, implantação e/ou reconstrução de redes, etc.), bem como de segmentos de passeios que se apresentam desnivelados, com degraus, em más condições de conservação, a serem reconstruídos.

Os serviços deverão ser conduzidos de forma a evitar quaisquer danos a redes subterrâneas de serviços porventura existentes nos passeios, tais como: drenagem pluvial, água, luz, esgoto, telefone, teleprocessamento e outras. Recomenda-se que sejam obtidas informações junto às concessionárias de serviços públicos relativas às redes existentes nas áreas/imediações de serviços que envolvam escavações e demolições.

Execução

Os segmentos/superfícies de passeios a serem demolidos deverão ser definidos e demarcados, de maneira visível, com tinta ou qualquer outro dispositivo, em vistoria realizada com o acompanhamento da Fiscalização.

O revestimento a ser demolido deverá ser convenientemente apicoado, de modo a não ferir superfícies circunvizinhas do revestimento dos passeios a ser demolido, bem como para facilitar a posterior remoção das placas com uso de ferramentas manuais apropriadas.

Todo o material resultante da demolição de passeios deverá ser imediatamente disposto em local que não interfira com o tráfego e a realização dos serviços subseqüentes. Posteriormente deverão ser carregados, transportados e descarregados em local de bota-fora, inclusive espalhados e conformados.

Equipamentos

Os equipamentos deverão ser adequados, complementados com o emprego de ferramentas manuais, podendo a Fiscalização vetar o uso de perfuratrizes pneumáticas sempre que, a seu critério, não for conveniente o emprego de tal tipo de equipamento, tendo em vista o ruído provocado e a proximidade de residências, estabelecimentos comerciais e outros.

Controle

O controle dos serviços de demolição de passeios será apenas visual, devendo-se avaliar: a observância da superfície demarcada de demolição do revestimento, a profundidade de corte/escavação, eventuais interferências do local de deposição do material demolido/removido com os serviços/tráfego, etc. Também deverá ser observada a qualidade dos serviços de limpeza/completa remoção do material resultante dos serviços.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

Os serviços serão medidos pela superfície de passeio com espessura de revestimento de até 10cm, em metros quadrados (m2), efetivamente demolida.

Não será objeto de medição em separado a carga e o transporte do material demolido/removido para bota-fora, inclusive descarga, espalhamento e conformação do material.

b) Pagamento

Os serviços serão pagos de acordo com os critérios estabelecidos no item anterior e preços contratuais, os quais deverão remunerar todas as operações/atividades necessárias e pertinentes, contemplando a mão-de-obra necessária e encargos incidentes, o fornecimento e transporte de equipamentos e ferramentas manuais, a carga e o transporte do material demolido/removido para local de bota-fora, inclusive a descarga, espalhamento e conformação do material.

### 6.7.5 - Revestimento Vegetal em Grama

Generalidades

A presente especificação aplica-se à execução de revestimento vegetal do tipo grama, na cobertura de solos expostos às intempéries, objetivando a proteção contra erosão.

O processo de aplicação do revestimento vegetal será o plantio em leivas – grama em placas, transplantadas de viveiro ou outro local de extração, para o local de implementação, promovendo a cobertura imediata do solo.

Materiais

a) Terra Vegetal

A terra vegetal deverá ser transportada de locais/ocorrências aprovados pela Fiscalização.

A espessura da camada de terra vegetal e a área de aplicação serão definidas pela Fiscalização.

b) Adubos e Corretivos

Para a fertilização e correção do solo poderão ser utilizados fertilizantes comerciais e corretivos, mediante fórmulas previamente aprovadas pela Fiscalização, com indicação da composição química desses produtos. Caso se utilize o estrume animal, este deverá ser integral e não poderá conter sementes de ervas quaisquer, palhas, pedras ou outros materiais estranhos.

c) Preventivos Químicos e Herbicidas

Contra as pragas e doenças, em regiões susceptíveis de ataque, utilizar-se-ão, caso necessário e com a aprovação prévia da Fiscalização, produtos químicos específicos como preventivos. Os herbicidas serão usados para destruir vegetação inconveniente ou daninha, no preparo do terreno para plantio.

d) Leivas

O emprego das leivas será controlado pela Fiscalização, no sentido da indicação do local da extração e verificação das condições de sanidade e desenvolvimento das mesmas.

Recomenda-se o emprego de grama de fácil adaptação local, preferencialmente Esmeralda.

Equipamentos

Além dos utensílios comuns interligados em horticultura (pá, enxada, carrinho de mão, ancinho, cavadeira, enxadão, soquetes de madeira ou ferro, regadores, trado, foice, alfanje, etc.), serão utilizados:

- Caminhão basculante;

- Caminhão de carroceria fixa;

- Equipamento para tratamento de pragas e doenças;

- Carro pipa com dispositivo para regar;

- Regadeira mecânica;

Execução

As ações a serem deflagradas para a execução efetiva do revestimento vegetal são descritas a seguir.

a) Preparo do Solo

O preparo do solo para o plantio das leivas envolve as seguintes atividades básicas:

- Regularização da superfície, consertando as ravinas das erosões e promovendo a limpeza, com retirada de tocos, pedras, etc.;

- Revolvimento e/ou escarificação do solo;

- Aplicação da camada de terra vegetal sobre a superfície regularizada/escarificada;

- Incorporação de fertilizantes e corretivos.

b) Preparo das Leivas e Plantio

No preparo e plantio das leivas deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- Deverão ser utilizadas leivas de gramíneas de porte baixo, de sistema radicular profundo e abundante, comprovadamente testadas, podadas rente ao solo antes da extração, de preferência nativas da região, previamente aprovadas pela Fiscalização;

- As leivas deverão ter dimensões uniformes, quer sejam extraídas por processo manual ou mecânico;

- Em casos de plantio em áreas inclinadas, as leivas serão sustentadas por estacas de madeira, após cobertura com uma camada de terra para preenchimento dos vazios, devidamente compactada com soquete de madeira ou ferro.

c) Irrigação

A superfície recoberta será irrigada com a quantidade de água de 10 l/m2, em intervalos de 5 (cinco) dias, na forma de chuvisco leve aplicado nas horas mais amenas, até o "pegamento" das espécies vegetais transplantadas.

Caso o plantio seja efetuado durante a estação chuvosa ou, considerando-se que a região é favorecida, mesmo durante a estação de seca, de chuvas muito freqüentes, a Fiscalização poderá autorizar a redução da taxa de aplicação de água nas operações de irrigação, bem como aumentar os intervalos das mesmas.

Acompanhamento e Controle Executivo

a) Controle da Execução

Este controle se constituirá no acompanhamento das atividades de preparo do solo, especialmente da adubação (taxas aplicadas e produtos utilizados).

Deverá ser verificado se a espécie de leivas de gramíneas empregada é adequada, bem como controlados os períodos e as taxas de aplicação de água de irrigação.

b) Controle de Germinação e Cobertura

O controle da germinação e cobertura será visual, com base no desenvolvimento/"pegamento" das gramas, seu vigor e a cobertura total do solo pelas mesmas.

Critérios de Medição e Pagamento

a) Medição

A medição dos serviços será realizada pela determinação da área efetivamente revestida, expressa em m2 (metros quadrados). Os serviços serão medidos segundo a superfície que acompanha as inclinações das áreas de plantio, fornecendo as dimensões efetivas das áreas beneficiadas e não suas projeções em plano horizontal.

b) Pagamento

O pagamento será efetuado pelo preço unitário proposto, o qual engloba todas as operações e insumos necessários à completa execução dos serviços, ou seja, fornecimento e transporte de materiais diversos (terra vegetal, leivas, adubos, corretivos, preventivos químicos, herbicidas, etc.), aplicação de terra vegetal previamente ao plantio, mão-de-obra, equipamentos, irrigação até a pega comprovada das espécies, eventuais reparos de serviços, encargos e eventuais.

7. ANEXO

- 7.1 - DESENHOS

A seguir são apresentados os desenhos contendo a disposição em planta das estruturas da microdrenagem, indicando as obras a serem implantadas na via urbana denominada Rua Padre José Puche, bem como o perfil longitudinal e corte/detalhe dos dispositivos de drenagem urbana.

Inserir 2 desenhos

- 7.2 - ORÇAMENTO