## EE1 e EMISSÁRIO
3.2- Estação Elevatória 1 e Emissário 1
3.2.1 - Elementos Básicos
3.2.1.1 - Vazões de projeto:
Para início de plano
| Qmin (i) = | 25.9 | l/s = | 2237.76 | m3/dia
| Qmed (i) = | 34.7 | l/s = | 2998.08 | m3/dia
| Qmax (i) = | 48.7 | l/s = | 4207.68 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 31.6 | l/s = | 2730.24 | m3/dia
| Qmed (f) = | 46.1 | l/s = | 3983.04 | m3/dia
| Qmax (f) = | 69.3 | l/s = | 5987.52 | m3/dia
3.2.1.2 - Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 319 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 315.2 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 330 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 329.6 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 312.68 | m
3.2.1.3 - Extensão do emissário |  |  |  | = | 1119 | m
3.2.2 - Grade de Barras
3.2.2.1 - Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 69.3 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
3.2.2.2 - Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.116 | m2
3.2.2.3 - Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.16 | m2
3.2.2.4 - Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.8 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.2 | m
3.2.2.5 - Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 23 | esp.
3.2.2.6 - Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 24 | barras
3.2.2.7 - Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.85 | m
3.2.2.8 - Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
3.2.2.9 - Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
3.2.2.10- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
3.2.3 - Caixa de Areia
3.2.3.1 - Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 34.7 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 48.7 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 46.1 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 69.3 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
3.2.3.2 - Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 1 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.23 | m
3.2.3.3 - Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 3.45 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 5.18 | m
3.2.3.4 - Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 700 e 1.600 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1156 | m3/m2.dia
3.2.3.5 - Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 89.94 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 119.49 | l/dia
3.2.3.6 - Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
3.2.3.7 - Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 1792 | litros
3.2.3.8 - Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.35 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.4 | m
3.2.3.9 - Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 23 | dias
3.2.4 - Emissário de Recalque
3.2.4.1 - Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 72 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.32199 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 300 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 299.8 | mm
3.2.4.2 - Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 76.4 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 1.08 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, DEFoFo, DN 300mm, ponta bolsa, junta elástica - 1 MPA
3.2.5 - Escolha do Conjunto Motor-Bomba
3.2.5.1 - Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 7
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Registo de Gaveta DN 200 |  | 1 | 8 | 0.2092 | 1.6736
| Redução DN 200 x 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Total |  |  |  |  | 23.736
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 5
| Redução DN 200 x DN 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Válvula de Retenção DN 200 |  | 1 | 100 | 0.2092 | 20.92
| Registo de Gaveta DN 200 |  | 1 | 8 | 0.2092 | 1.6736
| Total |  |  |  |  | 42.656
| Peças no Emissário (PVC-DEFoFo) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 300 |  | -- | -- | 0.2998 | 1079
| Curva 90º DN 300 |  | 1 | 30 | 0.2998 | 8.994
| Curva 45º DN 300 |  | 1 | 15 | 0.2998 | 4.497
| Total |  |  |  |  | 1092.491
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 616.22 | x Q1,85
3.2.5.2 - Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 10 | 36 | 0.01 | 16.92 | 0.12 | 17.04
| 20 | 72 | 0.02 | 16.92 | 0.44 | 17.36
| 30 | 108 | 0.03 | 16.92 | 0.94 | 17.86
| 40 | 144 | 0.04 | 16.92 | 1.6 | 18.52
| 50 | 180 | 0.05 | 16.92 | 2.41 | 19.33
| 60 | 216 | 0.06 | 16.92 | 3.38 | 20.3
| 76.4 | 275.04 | 0.0764 | 16.92 | 5.29 | 22.21
| 80 | 288 | 0.08 | 16.92 | 5.76 | 22.68
| 90 | 324 | 0.09 | 16.92 | 7.16 | 24.08
| 100 | 360 | 0.1 | 16.92 | 8.7 | 25.62
3.2.5.3 - Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-6, 1.550 rpm, rotor 313mm, motor de 40cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 62 | %
| Para Qb = |  | 76.4 | l/s temos, | Hman = | 22.21 | m
3.2.5.4 - Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 36.4913 | cv
3.2.5.5 - Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 10 | 35.4952
| 20 | 33.8608
| 30 | 32.0968
| 40 | 30.2032
| 50 | 28.18
| 60 | 26.0272
| 76.4 | 22.216
| 80 | 21.3328
| 90 | 18.7912
| 100 | 16.12
3.2.5.6 - NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 5 | m
| Js = JxLs = | 63.17 | x Q1,85 | = | 0.54 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.9756 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 4.1126 | m
3.2.5.7 - NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 4 | m
3.2.6 - Poço de Sucção
3.2.6.1 - Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 11.46 | m3
| Qb = | 76.4 | l/s | = | 4.584 | m3/min
3.2.6.2 - Largura do poço (L):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 1.7 | m
| L = (Vu/hu)1/2 |  |  | = | 2.5964 | m
| d (adotado) |  |  | = | 3.1 | m
| Vu |  |  | = | 16.34 | m3
3.2.7 - Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 16.34 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 4.584 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.554 | 10.51 | 5.39 | 15.9 | 3.8
| Média | 2.082 | 7.85 | 6.53 | 14.38 | 4.2
| Máxima | 2.922 | 5.59 | 9.83 | 15.42 | 3.9
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.896 | 8.62 | 6.08 | 14.7 | 4.1
| Média | 2.766 | 5.91 | 8.99 | 14.9 | 4
| Máxima | 4.158 | 3.93 | 38.36 | 42.29 | 1.4
3.2.8 - Verificação do Golpe de Ariete
3.2.8.1 - Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.2998 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0131 | m
| C |  |  | = | 461 | m/s
3.2.8.2 - Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 50.8 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 1.08 | m/s
3.2.8.3 - Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 67.72 | mca

## GRÁFICO
Tubo PVC DEFoFo
DN 300 mm, JE
1 MPA
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-6, 1.550 rpm, rotor 313mm
Q = 76,40 l/s
Hman =22,21m