## REDE COLETORA
3.0- MEMÓRIA DE CALCULO
3.1- Redes Coletoras
3.1.1 - Elementos Básicos
3.1.1.1 - Número de prédios:
| Prédiosi | = | 3966 | ud
| Prédiosf | = | 6545 | ud
3.1.1.2 - População
| Taxa de ocup. | = | 4.25 | hab/prédio
| Pi | = | 16855.5 | hab.
| Pf | = | 27816.25 | hab.
3.1.1.3 - Extensões de rede projetada:
| Rede Condominial = |  | 24478 | m
| Rede Básica = |  | 11141 | m
3.1.1.4 - Parâmetros de projeto:
| q | = | 112.5 | l/hab.dia
| C | = | 0.8
| k1 | = | 1.2
| k2 | = | 1.5
| k3 | = | 0.5
| i | = | 0.0002 | l/s.m
| I total | = | 17.122 | l/s
3.1.2 - Vazões de Projeto
Para início de plano
| Qmin (i) = | (Pi.q.C)/86.400x2 + Inf. |  | = | 25.9009 | l/s
| Qmed (i) = | (Pi.q.C)/86.400 + Inf. |  | = | 34.6798 | l/s
| Qmax (i) = | (Pi.q.C.k1.k2)/86.400 + Inf. |  | = | 48.7261 | l/s
Para final de plano
| Qmin (f) = | (Pf.q.C)/86.400x2 + Inf. |  | = | 31.6096 | l/s
| Qmed (f) = | (Pf.q.C)/86.400 + Inf. |  | = | 46.0973 | l/s
| Qmax (f) = | (Pf.q.C.k1.k2)/86.400 + Inf. |  | = | 69.2775 | l/s
| Contribuição por prédio |  |  | = | 0.0079688 | l/s.m
3.1.3 - Planilha de Cálculo
As Planilhas de Cálculo da rede condominial e rede básica estão apresentadas a seguir:

## ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO
3.2- Estação Elevatória 1 e Emissário 1
3.2.1 - Elementos Básicos
3.2.1.1 - Vazões de projeto:
Para início de plano
| Qmin (i) = | 25.9 | l/s = | 2237.76 | m3/dia
| Qmed (i) = | 34.7 | l/s = | 2998.08 | m3/dia
| Qmax (i) = | 48.7 | l/s = | 4207.68 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 31.6 | l/s = | 2730.24 | m3/dia
| Qmed (f) = | 46.1 | l/s = | 3983.04 | m3/dia
| Qmax (f) = | 69.3 | l/s = | 5987.52 | m3/dia
3.2.1.2 - Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 319 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 315.2 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 321.3 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 320.9 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 312.78 | m
3.2.1.3 - Extensão do emissário |  |  |  | = | 50 | m
3.2.2 - Grade de Barras
3.2.2.1 - Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 69.3 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
3.2.2.2 - Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.116 | m2
3.2.2.3 - Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.16 | m2
3.2.2.4 - Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.8 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.2 | m
3.2.2.5 - Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 23 | esp.
3.2.2.6 - Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 24 | barras
3.2.2.7 - Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.85 | m
3.2.2.8 - Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
3.2.2.9 - Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
3.2.2.10- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
3.2.3 - Caixa de Areia
3.2.3.1 - Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 34.7 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 48.7 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 46.1 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 69.3 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
3.2.3.2 - Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 1 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.23 | m
3.2.3.3 - Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 3.45 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 5.18 | m
3.2.3.4 - Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 700 e 1.600 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1156 | m3/m2.dia
3.2.3.5 - Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 89.94 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 119.49 | l/dia
3.2.3.6 - Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
3.2.3.7 - Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 1792 | litros
3.2.3.8 - Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.35 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.4 | m
3.2.3.9 - Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 23 | dias
3.2.4 - Emissário de Recalque
3.2.4.1 - Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 72 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.32199 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 300 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 299.8 | mm
3.2.4.2 - Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 69 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 0.98 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, DEFoFo, DN 300mm, ponta bolsa, junta elástica - 1 MPA
3.2.5 - Escolha do Conjunto Motor-Bomba
3.2.5.1 - Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 7
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Registo de Gaveta DN 200 |  | 1 | 8 | 0.2092 | 1.6736
| Redução DN 200 x 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Total |  |  |  |  | 23.736
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 5
| Redução DN 200 x DN 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Válvula de Retenção DN 200 |  | 1 | 100 | 0.2092 | 20.92
| Registo de Gaveta DN 200 |  | 1 | 8 | 0.2092 | 1.6736
| Total |  |  |  |  | 42.656
| Peças no Emissário (PVC-DEFoFo) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 300 |  | -- | -- | 0.2998 | 93
| Curva 90º DN 300 |  | 1 | 30 | 0.2998 | 8.994
| Curva 45º DN 300 |  | 1 | 15 | 0.2998 | 4.497
| Total |  |  |  |  | 106.491
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 219.55 | x Q1,85
3.2.5.2 - Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 10 | 36 | 0.01 | 8.12 | 0.04 | 8.16
| 20 | 72 | 0.02 | 8.12 | 0.16 | 8.28
| 30 | 108 | 0.03 | 8.12 | 0.33 | 8.45
| 40 | 144 | 0.04 | 8.12 | 0.57 | 8.69
| 50 | 180 | 0.05 | 8.12 | 0.86 | 8.98
| 60 | 216 | 0.06 | 8.12 | 1.21 | 9.33
| 69 | 248.4 | 0.069 | 8.12 | 1.56 | 9.68
| 80 | 288 | 0.08 | 8.12 | 2.05 | 10.17
| 90 | 324 | 0.09 | 8.12 | 2.55 | 10.67
| 100 | 360 | 0.1 | 8.12 | 3.1 | 11.22
3.2.5.3 - Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-6, 1.150 rpm, rotor 313mm, motor de 20cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 54 | %
| Para Qb = |  | 69.4 | l/s temos, | Hman = | 9.53 | m
3.2.5.4 - Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 16.4919 | cv
3.2.5.5 - Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 10 | 19.1353
| 20 | 18.0752
| 30 | 16.7882
| 40 | 15.2744
| 50 | 13.5337
| 60 | 11.5663
| 69 | 9.6018
| 80 | 6.9511
| 90 | 4.3033
| 100 | 1.4287
3.2.5.6 - NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 5 | m
| Js = JxLs = | 63.17 | x Q1,85 | = | 0.45 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.9756 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 4.2026 | m
3.2.5.7 - NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 4 | m
3.2.6 - Poço de Sucção
3.2.6.1 - Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 10.35 | m3
| Qb = | 69 | l/s | = | 4.14 | m3/min
3.2.6.2 - Diâmetro do poço (d):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 1.5 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 2.96 | m
| d (adotado) |  |  | = | 3.5 | m
| Vu |  |  | = | 14.42 | m3
3.2.7 - Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 14.42 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 4.14 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.554 | 9.28 | 5.58 | 14.86 | 4
| Média | 2.082 | 6.93 | 7.01 | 13.94 | 4.3
| Máxima | 2.922 | 4.93 | 11.84 | 16.77 | 3.6
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 1.896 | 7.61 | 6.43 | 14.04 | 4.3
| Média | 2.766 | 5.21 | 10.49 | 15.7 | 3.8
| Máxima | 4.158 | 3.47 | 2403.33 | 2406.8 | 0
3.2.8 - Verificação do Golpe de Ariete
3.2.8.1 - Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.2998 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0131 | m
| C |  |  | = | 461 | m/s
3.2.8.2 - Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 46.1 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 0.98 | m/s
3.2.8.3 - Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 54.22 | mca
3.3- Estação Elevatória 2 e Emissário 2
3.3.1 - Elementos Básicos
3.3.1.1 - Vazões de projeto:
Para início de plano
| Qmin (i) = | 12.8 | l/s = | 1105.92 | m3/dia
| Qmed (i) = | 17 | l/s = | 1468.8 | m3/dia
| Qmax (i) = | 23.7 | l/s = | 2047.68 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 15.7 | l/s = | 1356.48 | m3/dia
| Qmed (f) = | 22.8 | l/s = | 1969.92 | m3/dia
| Qmax (f) = | 34.2 | l/s = | 2954.88 | m3/dia
3.3.1.2 - Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 317.5 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 315.7 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 318.6 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 317.6 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 314.15 | m
3.3.1.3 - Extensão do emissário |  |  |  | = | 690 | m
3.3.2 - Grade de Barras
3.3.2.1 - Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 34.2 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
3.3.2.2 - Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.057 | m2
3.3.2.3 - Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.078 | m2
3.3.2.4 - Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.6 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.13 | m
3.3.2.5 - Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 17.1818 | esp.
3.3.2.6 - Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 18.1818 | barras
3.3.2.7 - Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.75 | m
3.3.2.8 - Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
3.3.2.9 - Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
3.3.2.10- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
3.3.3 - Caixa de Areia
3.3.3.1 - Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 17 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 23.7 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 22.8 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 34.2 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
3.3.3.2 - Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 0.6 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.19 | m
3.3.3.3 - Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 2.85 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 4.28 | m
3.3.3.4 - Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 700 e 1.600 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1151 | m3/m2.dia
3.3.3.5 - Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 44.06 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 59.1 | l/dia
3.3.3.6 - Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
3.3.3.7 - Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 887 | litros
3.3.3.8 - Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.35 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.4 | m
3.3.3.9 - Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 23 | dias
3.3.4 - Emissário de Recalque
3.3.4.1 - Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 37 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.23082 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 200 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 209.2 | mm
3.3.4.2 - Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 56.4 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 1.64 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, DEFoFo, DN 200mm, ponta bolsa, junta elástica - 1 MPA
3.3.5 - Escolha do Conjunto Motor-Bomba
3.3.5.1 - Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 8.5
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Redução DN 200 x 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Total |  |  |  |  | 23.5624
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 3
| Redução DN 200 x DN 150 |  | 1 | 12 | 0.2092 | 2.5104
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Válvula de Retenção DN 200 |  | 1 | 100 | 0.2092 | 20.92
| Registo de Gaveta DN 200 |  | 1 | 8 | 0.2092 | 1.6736
| Curva 45º DN 200 |  | 1 | 15 | 0.2092 | 3.138
| Total |  |  |  |  | 43.794
| Peças no Emissário (PVC-DEFoFo) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 200 |  | -- | -- | 0.2092 | 690
| Curva 90º DN 200 |  | 2 | 30 | 0.2092 | 12.552
| Total |  |  |  |  | 702.552
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 1809.58 | x Q1,85
3.3.5.2 - Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 10 | 36 | 0.01 | 3.45 | 0.36 | 3.81
| 15 | 54 | 0.015 | 3.45 | 0.76 | 4.21
| 20 | 72 | 0.02 | 3.45 | 1.3 | 4.75
| 25 | 90 | 0.025 | 3.45 | 1.97 | 5.42
| 30 | 108 | 0.03 | 3.45 | 2.76 | 6.21
| 35 | 126 | 0.035 | 3.45 | 3.67 | 7.12
| 40 | 144 | 0.04 | 3.45 | 4.69 | 8.14
| 45 | 162 | 0.045 | 3.45 | 5.83 | 9.28
| 50 | 180 | 0.05 | 3.45 | 7.09 | 10.54
| 56.4 | 203.04 | 0.0564 | 3.45 | 8.86 | 12.31
| 60 | 216 | 0.06 | 3.45 | 9.93 | 13.38
| 65 | 234 | 0.065 | 3.45 | 11.52 | 14.97
| 70 | 252 | 0.07 | 3.45 | 13.21 | 16.66
| 75 | 270 | 0.075 | 3.45 | 15.01 | 18.46
| 80 | 288 | 0.08 | 3.45 | 16.92 | 20.37
3.3.5.3 - Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-6, 1150 rpm, rotor 313mm, motor de 20cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 60 | %
| Para Qb = |  | 56.4 | l/s temos, | Hman = | 12.31 | m
3.3.5.4 - Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 15.4285 | cv
3.3.5.5 - Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 10 | 19.1353
| 15 | 18.6336
| 20 | 18.0752
| 25 | 17.46
| 30 | 16.7882
| 35 | 16.0596
| 40 | 15.2744
| 45 | 14.4324
| 50 | 13.5337
| 56.4 | 12.3007
| 60 | 11.5663
| 65 | 10.4976
| 70 | 9.3721
| 75 | 8.19
| 80 | 6.9511
3.3.5.6 - NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 5.9 | m
| Js = JxLs = | 62.71 | x Q1,85 | = | 0.31 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.9756 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 3.4426 | m
3.3.5.7 - NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 2.1 | m
3.3.6 - Poço de Sucção
3.3.6.1 - Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 8.46 | m3
| Qb = | 56.4 | l/s | = | 3.384 | m3/min
3.3.6.2 - Diâmetro do poço (d):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 1.2 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 3 | m
| d (adotado) |  |  | = | 3 | m
| Vu |  |  | = | 8.48 | m3
3.3.7 - Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 8.48 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 3.384 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.768 | 11.04 | 3.24 | 14.28 | 4.2
| Média | 1.02 | 8.31 | 3.59 | 11.9 | 5
| Máxima | 1.422 | 5.96 | 4.32 | 10.28 | 5.8
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.942 | 9 | 3.47 | 12.47 | 4.8
| Média | 1.368 | 6.2 | 4.21 | 10.41 | 5.8
| Máxima | 2.052 | 4.13 | 6.37 | 10.5 | 5.7
3.3.8 - Verificação do Golpe de Ariete
3.3.8.1 - Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.2092 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0064 | m
| C |  |  | = | 392 | m/s
3.3.8.2 - Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 65.6 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 1.64 | m/s
3.3.8.3 - Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 69.05 | mca
3.4- Estação Elevatória 3 e Emissário 3
3.4.1 - Elementos Básicos
3.4.1.1 - Vazões de projeto:
Para início de plano
| Qmin (i) = | 1.95 | l/s = | 168.48 | m3/dia
| Qmed (i) = | 2.068 | l/s = | 178.68 | m3/dia
| Qmax (i) = | 2.258 | l/s = | 195.09 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 3.181 | l/s = | 274.84 | m3/dia
| Qmed (f) = | 4.531 | l/s = | 391.48 | m3/dia
| Qmax (f) = | 6.691 | l/s = | 578.1 | m3/dia
3.4.1.2 - Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 330.2 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 329 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 342.9 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 341.9 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 327.9 | m
3.4.1.3 - Extensão do emissário |  |  |  | = | 782 | m
3.4.2 - Grade de Barras
3.4.2.1 - Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 6.691 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
3.4.2.2 - Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.011 | m2
3.4.2.3 - Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.015 | m2
3.4.2.4 - Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.25 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.06 | m
3.4.2.5 - Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 7 | esp.
3.4.2.6 - Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 8 | barras
3.4.2.7 - Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.65 | m
3.4.2.8 - Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
3.4.2.9 - Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
3.4.2.10- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
3.4.3 - Caixa de Areia
3.4.3.1 - Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 2.068 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 2.258 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 4.531 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 6.691 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
3.4.3.2 - Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 0.4 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.06 | m
3.4.3.3 - Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 0.9 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 1.35 | m
3.4.3.4 - Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 700 e 1.600 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1071 | m3/m2.dia
3.4.3.5 - Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 5.36 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 11.74 | l/dia
3.4.3.6 - Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
3.4.3.7 - Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 176 | litros
3.4.3.8 - Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.33 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.3 | m
3.4.3.9 - Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 30 | dias
3.4.4 - Emissário de Recalque
3.4.4.1 - Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 7.3 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.10253 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 100 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 94.2 | mm
3.4.4.2 - Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 8.36 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 1.2 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, PBA, DN 100mm, ponta bolsa, junta elástica - classe 20
3.4.5 - Escolha do Conjunto Motor-Bomba
3.4.5.1 - Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.1058 | 5.2
| Curva 90º DN 100 |  | 2 | 30 | 0.1058 | 6.348
| Redução DN 100 x 50 |  | 1 | 12 | 0.1058 | 1.2696
| Total |  |  |  |  | 12.8176
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.1058 | 3
| Redução DN 100 x DN 50 |  | 1 | 12 | 0.1058 | 1.2696
| Curva 90º DN 100 |  | 2 | 30 | 0.1058 | 6.348
| Válvula de Retenção DN 100 |  | 1 | 100 | 0.1058 | 10.58
| Registo de Gaveta DN 100 |  | 1 | 8 | 0.1058 | 0.8464
| Curva 40º DN 100 |  | 1 | 15 | 0.1058 | 1.587
| Total |  |  |  |  | 23.631
| Peças no Emissário (PVC-PBA) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.0942 | 782
| Curva 90º DN 100 |  | 1 | 30 | 0.0942 | 2.826
| Total |  |  |  |  | 784.826
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 91373.12 | x Q1,85
3.4.5.2 - Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 1 | 3.6 | 0.001 | 14 | 0.26 | 14.26
| 2 | 7.2 | 0.002 | 14 | 0.93 | 14.93
| 3 | 10.8 | 0.003 | 14 | 1.97 | 15.97
| 4 | 14.4 | 0.004 | 14 | 3.35 | 17.35
| 5 | 18 | 0.005 | 14 | 5.06 | 19.06
| 6 | 21.6 | 0.006 | 14 | 7.09 | 21.09
| 7 | 25.2 | 0.007 | 14 | 9.42 | 23.42
| 8.36 | 30.096 | 0.00836 | 14 | 13.09 | 27.09
| 9 | 32.4 | 0.009 | 14 | 15 | 29
| 10 | 36 | 0.01 | 14 | 18.23 | 32.23
| 11 | 39.6 | 0.011 | 14 | 21.75 | 35.75
3.4.5.3 - Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-2, 2.650 rpm, rotor 159mm, motor de 7,5cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 43 | %
| Para Qb = |  | 8.36 | l/s temos, | Hman = | 27.09 | m
3.4.5.4 - Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 7.0224 | cv
3.4.5.5 - Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 1 | 28.306
| 2 | 28.5544
| 3 | 28.6732
| 4 | 28.6624
| 5 | 28.522
| 6 | 28.252
| 7 | 27.8524
| 8.36 | 27.101
| 9 | 26.6644
| 10 | 25.876
| 11 | 24.958
3.4.5.6 - NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 3 | m
| Js = JxLs = | 943.69 | x Q1,85 | = | 0.14 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.9633 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 6.5003 | m
3.4.5.7 - NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 2 | m
3.4.6 - Poço de Sucção
3.4.6.1 - Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 1.255 | m3
| Qb = | 8.36 | l/s | = | 0.502 | m3/min
3.4.6.2 - Diâmetro do poço (d):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 0.6 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 1.63 | m
| d (adotado) |  |  | = | 2 | m
| Vu |  |  | = | 1.88 | m3
3.4.7 - Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 1.88 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 0.502 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.117 | 16.07 | 4.88 | 20.95 | 2.9
| Média | 0.124 | 15.16 | 4.97 | 20.13 | 3
| Máxima | 0.135 | 13.93 | 5.12 | 19.05 | 3.1
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.191 | 9.84 | 6.05 | 15.89 | 3.8
| Média | 0.272 | 6.91 | 8.17 | 15.08 | 4
| Máxima | 0.401 | 4.69 | 18.61 | 23.3 | 2.6
3.4.8 - Verificação do Golpe de Ariete
3.4.8.1 - Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.0942 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0079 | m
| C |  |  | = | 611 | m/s
3.4.8.2 - Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 74.82 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 1.2 | m/s
3.4.8.3 - Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 88.82 | mca
3.5- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 4 e EMISSÁRIO 4
3.5.1 - Elementos Básicos
3.5.1.1 - Vazões de projeto:
Para início de plano
| Qmin (i) = | 2.374 | l/s = | 205.11 | m3/dia
| Qmed (i) = | 3.43 | l/s = | 296.35 | m3/dia
| Qmax (i) = | 5.119 | l/s = | 442.28 | m3/dia
Para final de plano
| Qmin (f) = | 2.759 | l/s = | 238.38 | m3/dia
| Qmed (f) = | 4.2 | l/s = | 362.88 | m3/dia
| Qmax (f) = | 6.506 | l/s = | 562.12 | m3/dia
3.5.1.2 - Cotas principais:
| Cota do terreno na EE |  |  | = | 325.3 | m
| Cota do coletor na chegada da EE |  |  | = | 324.1 | m
| Cota do terreno no lançamento |  |  | = | 334.5 | m
| Cota do emissário no lançamento |  |  | = | 333.5 | m
| Cota do NA min no poço de sucção |  |  | = | 323 | m
3.5.1.3 - Extensão do emissário |  |  |  | = | 412 | m
3.5.2 - Grade de Barras
3.5.2.1 - Dados:
| Vazão máxima |  |  | = | 6.506 | l/s
| Veloc. entre barras |  |  | = | 0.6 | m/s
| Número de unidades |  |  | = | 1 | ud
3.5.2.2 - Área útil total:
| Au = Qmax/V = |  |  | = | 0.011 | m2
3.5.2.3 - Área do canal afluente à grade:
| Espaçamento entre barras (a) |  |  | = | 1 | "
| Espessura das barras (t) |  |  | = | 0.375 | "
| Ac = Au(a+t)/a |  |  | = | 0.015 | m2
3.5.2.4 - Profundidade útil do canal:
| Largura do canal (b) (adotada) |  |  | = | 0.25 | m
| Pu = Ac/b |  |  | = | 0.06 | m
3.5.2.5 - Número de espaços:
| Ne = (b-t)/(a+t) |  |  | = | 7 | esp.
3.5.2.6 - Número de barras:
| Nb = Ne + 1 |  |  | = | 8 | barras
3.5.2.7 - Comprimento das barras:
Tomando-se para inclinação da grade 45º e, como margem de segurança 0,40m
acima da profundidade útil:
| L = (Pu + 0,40)/sen45º |  |  | = | 0.65 | m
3.5.2.8 - Velocidade à montante da grade:
| v = (Vxa)/(a+t) |  |  | = | 0.44 | m/s
3.5.2.9 - Perda de carga na grade limpa:
| hl = 1,43(V2 - v2)/2g |  |  | = | 0.012 | m
3.5.2.10- Perda de carga na grade suja:
| hf = 1,43(V12 - v2)/2g |  |  | = | 0.091 | m
V1 = 2V
3.5.3 - Caixa de Areia
3.5.3.1 - Dados:
| Qmed (i) |  |  | = | 3.43 | l/s
| Qmax (i) |  |  | = | 5.119 | l/s
| Qmed (f) |  |  | = | 4.2 | l/s
| Qmax (f) |  |  | = | 6.506 | l/s
| Veloc. do fluxo (V1) (adotada) |  |  | = | 0.3 | m/s
| Veloc. de decant.(V2)(adotada) |  |  | = | 0.02 | m/s
3.5.3.2 - Altura da lâmina d'água (H):
| Largura da caixa (b) (adotada) |  |  | = | 0.4 | m
| H = Qmax(f)/(bxV1) |  |  | = | 0.05 | m
3.5.3.3 - Comprimento da caixa (L):
L/V1 = H/V2
| L |  |  | = | 0.75 | m
Tomando-se 50% o coeficiente de segurança para cobrir os efeitos causados
pela turbulencia, temos:
| L |  |  | = | 1.13 | m
3.5.3.4 - Taxa de aplicação (Tx):
A taxa de aplicação deve estar contida num intervalo entre 700 e 1.600 m3/m2.dia
| Tx = Qmax(f)/Lxb |  |  |  | 1244 | m3/m2.dia
3.5.3.5 - Quantidade de material retido por dia (Vr):
Base: 30 l / 1000 m3 (no inverno)
| Vr(i) = Qmed(i)x30/1000 |  |  | = | 8.89 | l/dia
| Vr(f) = Qmed(f)x30/1000 |  |  | = | 10.89 | l/dia
3.5.3.6 - Período entre limpezas (Pl):
| Pl(f) (final de plano, adotado) |  |  | = | 15 | dias
3.5.3.7 - Quantidade do material retido no período (Vp):
| Vp(f) = Vr(f)xPl(f) |  |  | = | 163 | litros
3.5.3.8 - Profundidade da caixa destinada à areia (P):
| P = Vp(f)/Lxb |  |  | = | 0.36 | m
| P (adotado) |  |  | = | 0.4 | m
3.5.3.9 - Período entre limpezas no início de plano (Pl(i)):
| Pl(i) = LxbxP/Vr(i) |  |  | = | 20 | dias
3.5.4 - Emissário de Recalque
3.5.4.1 - Diâmetro da tubulação de recalque (D):
| Qb para pre-dimensionamento |  |  | = | 7.2 | l/s
| K |  |  | = | 1.2
| D = K x Qb1/2 (Bresse) |  |  | = | 0.10182 | m
| DN (adotado) |  |  | = | 100 | mm
| DI (diâmetro interno) |  |  | = | 94.2 | mm
3.5.4.2 - Velocidade no emissário:
| Qb no ponto de operação |  |  | = | 8.91 | l/s
| V = Qb/A |  |  | = | 1.28 | m/s
Adotaremos tubos de PVC, PBA, DN 100mm, ponta bolsa, junta elástica - classe 20
3.5.5 - Escolha do Conjunto Motor-Bomba
3.5.5.1 - Cálculo das perdas de carga, na sucção, no barrilete e emissário:
| Peças na Sucção (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.1058 | 5.2
| Curva 90º DN 100 |  | 2 | 30 | 0.1058 | 6.348
| Redução DN 100 x 50 |  | 1 | 12 | 0.1058 | 1.2696
| Total |  |  |  |  | 12.8176
| Peças no Barrilete (FºFº) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.1058 | 3
| Redução DN 100 x DN 50 |  | 1 | 12 | 0.1058 | 1.2696
| Curva 90º DN 100 |  | 2 | 30 | 0.1058 | 6.348
| Válvula de Retenção DN 100 |  | 1 | 100 | 0.1058 | 10.58
| Registo de Gaveta DN 100 |  | 1 | 8 | 0.1058 | 0.8464
| Curva 45º DN 100 |  | 1 | 15 | 0.1058 | 1.587
| Total |  |  |  |  | 23.631
| Peças no Emissário (PVC-PBA) |  | Quant. | Nº de diam. | Diam.DI (m) | Comprim.
| Tubo DN 100 |  | -- | -- | 0.0942 | 412
| Curva 90º DN 100 |  | 1 | 30 | 0.0942 | 2.826
| Total |  |  |  |  | 414.826
Perda de carga (m/m) - Hazen-Williams:
J = 10,643xQ1,85xC-1,85xD-4,87
Perda de carga (m) - função da vazão
Jp = JxLs + JxLb + JxLe
Ls = comprimento virtual na sucção
Lb = comprimento virtual no barrilete
Le = comprimento virtual no emissário
| Jp = | 49561.11 | x Q1,85
3.5.5.2 - Curva do sistema:
| Q (l/s) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | Hg (m) | Jp (m) | Hm (m)
| 1 | 3.6 | 0.001 | 10.5 | 0.14 | 10.64
| 2 | 7.2 | 0.002 | 10.5 | 0.5 | 11
| 3 | 10.8 | 0.003 | 10.5 | 1.07 | 11.57
| 4 | 14.4 | 0.004 | 10.5 | 1.82 | 12.32
| 5 | 18 | 0.005 | 10.5 | 2.74 | 13.24
| 6 | 21.6 | 0.006 | 10.5 | 3.84 | 14.34
| 7 | 25.2 | 0.007 | 10.5 | 5.11 | 15.61
| 8.91 | 32.076 | 0.00891 | 10.5 | 7.99 | 18.49
| 9 | 32.4 | 0.009 | 10.5 | 8.14 | 18.64
| 10 | 36 | 0.01 | 10.5 | 9.89 | 20.39
| 11 | 39.6 | 0.011 | 10.5 | 11.8 | 22.3
3.5.5.3 - Conjunto selecionado para efeito de detalhamento:
Bomba centrífuga Esco, re-autoescorvante, modelo LP-2, 2.350 rpm, rotor 159mm, motor de 7,5cv ou similar.
| Rendimento do conjunto = |  | 46 | %
| Para Qb = |  | 8.91 | l/s temos, | Hman = | 18.49 | m
3.5.5.4 - Potência requerida:
| P = (QbxHman/75n) |  |  | = | 4.7752 | cv
3.5.5.5 - Curva da bomba selecionada:
| Q (l/s) | Hman (m)
| 1 | 23.0367
| 2 | 22.7586
| 3 | 22.395
| 4 | 21.9459
| 5 | 21.4112
| 6 | 20.791
| 7 | 20.0852
| 8.91 | 18.4996
| 9 | 18.4172
| 10 | 17.4548
| 11 | 16.4069
3.5.5.6 - NPSH disponível (sistema):
NPSHd = -Hs - Js + Patm/g - Pvapor/g
Hs = altura geométrica de sucção (positiva p/bomba afogada, negativa p/bomba não afogada), m
Js = perda de carga na sucção, m
Patm = pressão atmosférica do local de implantação, N/m2
Pvapor = pressão de vapor de água na temp de bombeamento, N/m2
g = peso específico da água, N/m3
| Hs |  |  | = | 3 | m
| Js = JxLs = | 943.69 | x Q1,85 | = | 0.15 | m
| Patm/g = 10,33 - h/900 (h = altitude) |  |  | = | 9.9678 | N/m2
| Pvapor/g = |  |  |  | 0.323 | N/m2
| NPSHd |  |  | = | 6.4948 | m
3.5.5.7 - NPSH requerido (bomba):
NPSHr £ NPSHd
| NPSHr |  |  | = | 2 | m
3.5.6 - Poço de Sucção
3.5.6.1 - Volume útil (Vu):
Considerando-se um intervalo mínimo entre duas partidas consecutivas de uma mesma
bomba igual a 10min e, que as mesmas não funcionaram alternadamente, temos:
| Vu = 2,50Qb |  |  | = | 1.3375 | m3
| Qb = | 8.91 | l/s | = | 0.535 | m3/min
3.5.6.2 - Diâmetro do poço (d):
| Altura útil (hu) (adotada) |  |  | = | 0.6 | m
| d = (4(Vu/hu)/3,14)1/2 |  |  | = | 1.69 | m
| d (adotado) |  |  | = | 2 | m
| Vu |  |  | = | 1.88 | m3
3.5.7 - Verificação do Regime de Funcionamento das Bombas
| P = Vu/Q | onde: | P = Tempo de parada em min
| F = Vu/Qb-Q |  | F = Período de funcionamento em min
| C = P + F |  | C = Ciclo de funcionamento em min
| N = 60/C |  | N = Número de partidas por hora
|  |  | Vu = Volume útil do poço de sucção em m3 = |  |  |  | 1.88 | m3
|  |  | Q = Vazão afluente ao poço em m3/min |  |  | = | variável
|  |  | Qb = Vazão da bomba em m3/min = |  |  |  | 0.535 | m3/min
Para início de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.142 | 13.24 | 4.78 | 18.02 | 3.3
| Média | 0.206 | 9.13 | 5.71 | 14.84 | 4
| Máxima | 0.307 | 6.12 | 8.25 | 14.37 | 4.2
Para final de plano:
| Vazão Afluente (m3/min) |  | Regime de Funcionamento
|  |  | P (min) | F (min) | C (min) | N (part./h)
| Mínima | 0.166 | 11.33 | 5.09 | 16.42 | 3.7
| Média | 0.252 | 7.46 | 6.64 | 14.1 | 4.3
| Máxima | 0.39 | 4.82 | 12.97 | 17.79 | 3.4
3.5.8 - Verificação do Golpe de Ariete
3.5.8.1 - Cálculo da celeridade - Allievi
C = 9.900 / ( 48,3 + k ( D/e) ) 0,5
C = Celeridade de propagação das ondas de pressão (m/s)
| k = Coeficiente função dos módulos de elasticidade = |  |  |  | 18
| D = Diâmetro do conduto (m) |  |  | = | 0.0942 | m
| e = Espessura da tubulação (m) |  |  | = | 0.0079 | m
| C |  |  | = | 611 | m/s
3.5.8.2 - Cálculo da sobrepressão máxima:
| ha = CxV/g |  |  | = | 79.8 | mca
| V = Velocidade no emissário (m/s) = |  |  |  | 1.28 | m/s
3.5.8.3 - Altura máxima no golpe:
| h = ha+Hg |  |  | = | 90.3 | mca

## GRÁFICO
Tubo PVC DEFoFo
DN 300 mm, JE
1 MPA
Tubo PVC DEFoFo
DN 200 mm, JE, 1MPA
Classe 15
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-6, 1.150 rpm, rotor 313mm
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-6, 1.150 rpm, rotor 313mm
Tubo PVC PBA
DN 100 mm, JE,
Classe 20
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-2, 2.650 rpm, rotor 159mm
Q = 69,40 l/s
Hman =9,53m
Q = 56,40l/s
Hman = 12,31m
Q = 8,36 l/s
Hman = 27,09m
Tubo PVC PBA
DN 100 mm, JE,
Classe 20
Bomba Esco, re-autoescorvante
LP-2, 2.350 rpm, rotor 159mm
Q = 8,91 l/s
Hman = 18,49m

## TRATAMENTO
3.6 - Unidade de Tratamento
3.6.1 - Elementos Básicos
3.6.1.1 - População de projeto:
| P(i) = | 16856 | hab
| P(f) = | 27816 | hab
3.6.1.4 - Vazões de projeto:
| Qmed (i) = | 34.68 | l/s = | 2996.35 | m3/dia
| Qmed (f) = | 46.096 | l/s = | 3982.69 | m3/dia
3.6.2 - Lagoa Facultativa
3.6.2.1 - Carga orgânica contribuinte:
| Ci = Pi x 50 = |  | 842800 | g/dia = | 843 | kg/dia
| Cf = Pf x 50 = |  | 1390800 | g/dia = | 1391 | kg/dia
3.6.2.2 - DBO afluente:
| Lai = Ci/Qmed(i) = |  | 281 | g/m3 = | 281 | mg/l
| Laf = Cf/Qmed(f) = |  | 349 | g/m3 = | 349 | mg/l
3.6.2.3 - Concentração de coliformes fecais no esgoto bruto:
| Produção per capita |  |  | = | 40000000000 | CF/hab.dia
| Carga de coliformes inical (Cci) |  |  | = | 674240000000000 | CF/dia
| Carga de coliformes final (Ccf) |  |  | = | 1112640000000000 | CF/dia
| Concentração (Nai) = Cci/Qmed(i) |  |  | = | 22502044.1537 | CF/100ml
| Concentração (Naf) = Ccf/Qmed(f) |  |  | = | 27936896.9214 | CF/100ml
3.6.2.4 - Carga superficial máxima:
| para T (temperatura média do ar) |  |  | = | 25 | o
| λs(f) = 50 x 1,072T (Mara e Pearson) |  |  | = | 284 | kg/ha.dia
3.6.2.5 - Área no nível médio da lagoa:
| A = Cf / λs |  |  | = | 4.9 | ha
3.6.2.6 - Carga superficial inicial:
| λs(i) = Ci / A |  |  | = | 172.0408 | kg/ha.dia
3.6.2.7 - Volume útil da lagoa:
| Profundidade útil adotada |  |  | = | 2 | m
| Vu = A x Pu |  |  | = | 98000 | m3
3.6.2.8 - Tempo de detenção:
| tdi = Vu / Qmed(i) |  |  | = | 32.7065 | dias
| tdf = Vu / Qmed(f) |  |  | = | 24.6065 | dias
3.6.2.9 - DBO efluente (Le), considerando o regime de fluxo disperso:
Le = La x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x K x t x d
K = 0,132 x Log(λs) - 0,146 (Coeficiente de remoção - Arceivala)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| para L/B = | 2.14
| d = | 0.43
| Ki = | 0.15 | dia-1
| Kf = | 0.18 | dia-1 |  |  |  |  | Início | Fim
| ai = | 3.07 |  |  |  |  | e1/2 x d | 3.1988 | 3.1988
| af = | 2.94 |  |  |  |  | (1 + a)2 | 16.5649 | 15.5236
[7 empty] | ea/2 x d | 35.5083 | 30.5268
| Lei = | 19 | mg/l |  |  |  | (1 - a)2 | 4.2849 | 3.7636
| Lef = | 28 | mg/l |  |  |  | e-a/2 x d | 0.028162 | 0.032758
3.6.2.10 - Coliformes fecais efluentes (Ne), considerando o regime de fluxo disperso:
Ne = Na x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x Kbt x t x d
| Kbt = Kb20 x | f (T-20)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| d = | 0.43
| Kb = | 0.4 | d-1 para 20 °C (adotado) e |  | f = | 1.07
| Kbt = | 0.56 | d -1
| ai = | 5.7 | [5 empty] | Início | Fim
| af = | 4.97 |  |  |  |  | e1/2 x d | 3.1988 | 3.1988
[7 empty] | (1 + a)2 | 44.89 | 35.6409
| Nei = | 48366 | CF/100ml |  |  |  | ea/2 x d | 755.8984 | 323.4582
| Nef = | 154107 | CF/100ml |  |  |  | (1 - a)2 | 22.09 | 15.7609
[7 empty] | e-a/2 x d | 0.0013229 | 0.0030916
3.6.3 - Lagoa de Maturação
3.6.3.1 - Volume útil da lagoa:
| para tdf = | 5.1 | dias (adotado)
| Vu = Qmed(f) x tdf |  |  | = | 20311.719 | m3
3.6.3.2 - Área no nível médio da lagoa:
| Profundidade útil adotada |  |  | = | 1.5 | m
| Área = Vu / Pu |  |  | = | 13541.146 | m2
3.6.3.3 - Tempo de detenção inicial:
| tdi = Vu / Qmed(i) |  |  | = | 6.7788 | dias
3.6.3.4- Carga orgânica contribuinte:
| Ci = Lai x Qmed(i) |  |  | = | 56.9306 | kg/dia
| Cf = Laf x Qmed(f) |  |  | = | 111.5153 | kg/dia
3.6.3.5 - Carga superficial aplicada:
| λs(i) = Ci / A |  |  | = | 42.0427 | kg/ha.dia
| λs(f) = Cf / A |  |  | = | 82.3529 | kg/ha.dia
3.6.3.6 - Relação L/B considerando chincanas para divisórias paralelas a L:
| para L/B, sem chincanas |  |  | = | 1.69
| Número de chincanas |  |  | = | 3 | ud
| L/B = L/B(n+1)2 (com chincans) |  |  | = | 27.04
3.6.3.7 - DBO efluente (Le), considerando o regime de fluxo disperso:
Le = La x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x K x t x d
K = 0,132 x Log(λs) - 0,146 (Coeficiente de remoção - Arceivala)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| para L/B = | 27.04
| d = | 0.04
| Ki = | 0.07 | dia-1
| Kf = | 0.11 | dia-1
| ai = | 1.04
| af = | 1.04
[8 empty] | Início | Fim
| Lei = | 12 | mg/l |  |  |  | e1/2 x d | 268337.2865 | 268337.2865
| Lef = | 17 | mg/l |  |  |  | (1 + a)2 | 4.1616 | 4.1616
[7 empty] | ea/2 x d | 442413.392 | 442413.392
3.6.3.8 - Coliformes fecais efluentes (Ne), considerando o regime de fluxo disperso: | [6 empty] | (1 - a)2 | 0.0016 | 0.0016
[7 empty] | e-a/2 x d | 2.2603e-06 | 2.2603e-06
Ne = Na x 4 x a x e1/2 x d / ((1 + a)2 x ea/2 x d - (1 - a)2 x e-a/2 x d)
a = \/ 1 + 4 x Kbt x t x d
| Kbt = Kb20 x | f (T-20)
d = (L/B)/(-0,261 + 0,254 x (L/B) + 1,014 x (L/B)2 ) (Número de dispersão - Yanez)
| d = | 0.04
| Kb = | 0.8 | d-1para 20°C | e f = | 1.07 | (adotados)
| Kbt = | 1.12 | d -1
| ai = | 1.49
| af = | 1.38 | [5 empty] | Início | Fim
[7 empty] | e1/2 x d | 268337.2865 | 268337.2865
| Nei = | 102 | CF/100ml |  |  |  | (1 + a)2 | 6.2001 | 5.6644
| Nef = | 1299 | CF/100ml |  |  |  | ea/2 x d | 122668971.9059 | 31015573.2745
[7 empty] | (1 - a)2 | 0.2401 | 0.1444
3.6.4 - Eficiência do sistema: | [6 empty] | e-a/2 x d | 8.152e-09 | 3.2242e-08
3.6.4.1 - Na remoção de DBO:
| Ei(DBO) = (Lai - Lei)x100/Lai |  |  | = | 95.7295 | %
| Ef(DBO) = (Laf - Lef)x100/Laf |  |  | = | 95.1289 | %
3.6.4.2 - Na remoção de Coliformes:
| Ei(CF) = (Nai - Nei)x100/Nai |  |  | = | 99.9995 | %
| Ef(CF) = (Naf - Nef)x100/Naf |  |  | = | 99.9954 | %
3.6.5 - Dimensões das lagoas:
3.6.5.1 - Lagoa facultativa:
| Área no nível médio |  |  | = | 49000 | m2
| L/B = |  |  | = | 2.14
| Comprimento no nível médio - eixo (L) |  |  | = | 324 | m
| Largura no nível médio (B) |  |  | = | 152 | m
| Profundidade útil (Pu) |  |  | = | 2 | m
| Profundidade livre (free board - Pfb) |  |  | = | 0.5 | m
| Profundidade total |  |  | = | 2.5 | m
| Inclinação dos taludes |  |  | = | 1/2 | m/m
| Comprimento do fundo - eixo |  |  | = | 320 | m
| Largura do fundo |  |  | = | 148 | m
| Comprimento do bordo superior - eixo |  |  | = | 330 | m
| Largura do bordo superior |  |  | = | 158 | m
| Coroamento do talude |  |  | = | 2 | m
3.6.5.2 - Lagoa de maturação:
| Área no nível médio |  |  | = | 13541.146 | m2
| L/B = |  |  | = | 1.69
| Comprimento no nível médio (L) |  |  | = | 152 | m
| Largura no nível médio (B) |  |  | = | 90 | m
| Profundidade útil (Pu) |  |  | = | 1.5 | m
| Profundidade livre (free board - Pfb) |  |  | = | 0.5 | m
| Profundidade total |  |  | = | 2 | m
| Inclinação dos taludes |  |  | = | 1/2 | m/m
| Comprimento do fundo |  |  | = | 149 | m
| Largura do fundo |  |  | = | 87 | m
| Comprimento do bordo superior |  |  | = | 157 | m
| Largura do bordo superior |  |  | = | 95 | m
| Coroamento do talude |  |  | = | 2 | m