## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA
CIDADE: BURITIZEIRO / MG
DISTRITO: CACHOEIRA DO MANTEIGA
SISTEMA DE RECALQUE - VERIFICAÇÃO
-DADOS GERAIS
| .Vazão de Recalque .......................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 11.68 | l/s
| .Cota do Namín do Rio (m): .............................................................................................................. |  |  |  | 461.9 | m
| .Cota do Eixo da Bomba (m): .............................................................................................................. |  |  |  | 462.6 | m
| .Cota de chegada na ETA (m): ............................................................................................................. |  |  |  | 479 | m
| .Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... |  |  |  |  | 17.1 | m
| .Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................................................ |  |  |  | 1
-ALTURA MANOMÉTRICA (m)
.Barrilete de sucção
| ..Vazão (l/s)............................................................................................................................................. |  |  |  | 11.68
| ..Diâmetro (mm)......................................................................................................................................... |  |  |  | 100
| ..Velocidade (m/s)................................................................................................................................ |  |  |  | 1.4871
| ..Material................................................................................................................................. |  |  |  | FºFº
..Perda de carga (m)
| hc = |  | K x V2
2g
| CODIGO | PEÇAS |  | QUANT. | KUNITÁRIO | KTOTAL
| 7 |  | Crivo | 1 | 0.75 | 0.75
| 8 |  | Curva de 90º | 1 | 0.4 | 0.4
| 11 |  | Entrada normal de canalização | 1 | 0.5 | 0.5
| 16 |  | Redução | 1 | 0.5 | 0.5
| 24 |  | Válvula-de-pé | 1 | 1.75 | 1.75
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | S | 3.9
| ... hc : ........................................................................................................................................................................... |  |  | 0.43961 | m
.Barrilete de recalque
| ..Vazão (l/s)............................................................................................................................................. |  |  |  | 11.68
| ..Diâmetro (mm)......................................................................................................................................... |  |  |  | 100
| ..Velocidade (m/s)................................................................................................................................ |  |  |  | 1.4871
| ..Material................................................................................................................................. |  |  |  | FºFº
..Perda de carga (m)
| hc = |  | K x V2
2g
| CODIGO | PEÇAS |  | QUANT. | KUNITÁRIO | KTOTAL
| 8 |  | Curva de 90º | 3 | 0.4 | 1.2
| 22 |  | Tê, de saída de lado | 1 | 1.3 | 1.3
| 11 |  | Entrada normal de canalização | 2 | 0.5 | 1
| 18 |  | Registro de gaveta aberto | 1 | 0.2 | 0.2
| 25 |  | Válvula de retenção | 1 | 2.5 | 2.5
| 1 |  | Ampliação Gradual | 1 | 0.3 | 0.3
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | S | 6.5
| ... hc : ........................................................................................................................................................................... |  |  | 0.73269 | m
Canalização Adutora (Projetada)
| ..Vazão (l/s)................................................................................................................................ |  |  |  | 11.68
..1º Trecho
| ...Diâmetro (mm).................................................................................................................................... |  |  |  | 150
| ...Velocidade (m/s)........................................................................................................................... |  |  |  | 0.66095
| ...Material........................................................................................................................................... |  |  |  | Mangote
| ...Coeficiente de rugosidade....................................................................................... |  |  |  | 100
| ...Extensão (m)................................................................................................................................ |  |  |  | 35
...Perda de carga (m):
|  |  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x L............................................................................................................. |  | 0.20339
..2º Trecho
| ...Diâmetro (mm).................................................................................................................................... |  |  |  | 150
| ...Velocidade (m/s)........................................................................................................................... |  |  |  | 0.66095
| ...Material........................................................................................................................................... |  |  |  | PVC
| ...Coeficiente de rugosidade....................................................................................... |  |  |  | 130
| ...Extensão (m)................................................................................................................................ |  |  |  | 240
...Perda de carga (m):
|  |  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x L............................................................................................................. |  | 0.85839
.Altura manométrica (m)
| ... Máxima ..................................................................................................................................................................... |  |  |  | 19.3341 | m