## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT-1
CIDADE: BURITIZEIRO - MG |  |  | DISTRITO: | CACHOEIRA DO MANTEIGA
SISTEMA DE RECALQUE - VERIFICAÇÃO
-DADOS GERAIS
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. |  |  |  | 11.68 | l/s
.Cota NAmáx do tanque de contato (m) ..................................................................................................... |  |  |  | 476.9 | m
.Cota NAmin do tanque de contato (m) ..................................................................................................... |  |  |  | 475.1 | m
.Cota do NAmáx do reservatório RAP-2 (m): .......................................................................................... |  |  |  | 506 | m
.Cota do NAmin do reservatório RAP-2 (m): .......................................................................................... |  |  |  | 503.2 | m
.Cota do terreno na elevatória (m) ....................................................................................... |  |  |  | 474.8 | m
.Cota do eixo da bomba (m) ....................................................................................................... |  |  |  | 475.1 | m
.Pressão Estática no nó ............................................................................................................................... |  |  |  |  | 1.8 | m
.Pressão Dinámica no nó ............................................................................................................................ |  |  |  |  | 0 | m
.Pressão Estática na sução ................................................................................................................................. |  |  |  |  | 0 | m
.Pressão Dinámica na sução .................................................................................................................................. |  |  |  |  | 1.8 | m
.Desnível geométrico (m):
.. Máximo ......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 30.9 | m
.. Mínimo ......................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 26.3 | m
.Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................... |  |  |  | 1 | +1 (reserva e/ou rodízio)
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Barrilete de recalque
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... |  |  |  | 11.68
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. |  |  |  | 100
..Velocidade (m/s)................................................................................................................... |  |  |  | 1.4871
..Material : .......................................................................................................................... |  |  |  | FoFo
..Perda de carga(m)
hc = | 10 x V2 | .......................................................................................... |  | 1.1272
2g
Canalização Adutora (Projetada)
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... |  |  |  | 11.68
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ |  |  |  | 150
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... |  |  |  | 0.66095
..Material : ......................................................................................................................................... |  |  |  | PVC DEFoFo
.
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... |  |  |  | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
| hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  | 0.0035766 |  |  | 3.5766
..Extensão (m) : ..................................................................................................................... |  |  |  | 875
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... |  |  |  | 3.1295
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica máxima (m).................................................................................. |  |  |  | 35.1568
...Altura manométrica mínima (m).................................................................................. |  |  |  | 30.5568