ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre A LOCALIDADE de Vila das Porteiras	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Tratada	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	10

3.4.3	Ligações Prediais	10

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	10

4	Parâmetros de Projeto	11

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	12

4.2	Estudos Populacionais	12

4.2.1	Evolução Populacional	12

4.3	VAZÕES DE PROJETO	13

4.3.1	Vazão de Produção	13

4.3.2	Vazão de Distribuição	14

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	17

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	17

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	18

5	Descrição do Sistema Projetado	19

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	20

5.2	CAPTAÇÃO	20

5.2.1	Poço Profundo	20

5.2.2	Adução de Água Tratada	21

5.3	TRATAMENTO	21

5.3.1	Casa de Química	21

5.4	DISTRIBUIÇÃO	22

5.4.1	Reservatório Elevado – REL 1	22

5.4.2	Rede de Distribuição	22

5.5	Dimensionamento	22

6	Especificações	32

6.1	OBJETIVO	33

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	33

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	33

6.3.1	Captação (Poço Profundo)	33

6.3.2	Adutora de Água Tratada	33

6.3.3	Tratamento / Casa de Química	34

6.3.4	Reservação	34

7	Orçamento	35

7.1	PRELIMINARES	36

8	Anexos	72

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	73

8.2	Dados do Poço	75

8.3	SONDAGEM	79

CROQUI	80

PERFIL	82

8.4	ART	84

9	Desenhos	86

9.1	Projeto Hidráulico	87

9.2	Projeto estrutural	91

9.3	Projeto ELÉTRICO	93

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Vila das Porteiras, no município de Várzea da Palma de Minas - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo, Orçamento e Desenhos.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Está no Alto São Francisco, com a sede a 515 metros de altitude. O antigo povoado de Palma Velha era um amontoado de ranchos que serviam de acampamento para tropeiros vindos de diversas regiões, rumo a Curvelo. Com a construção da estrada de ferro Central do Brasil, em 1910, o povoado passa a se chamar Várzea da Palma. Ao redor da estação Central, moradores das cidades vizinhas foram se aglomerando, atraídos pelo comércio e movimentação da nova ferrovia. Custódio Fernandes Sampaio, considerado o fundador da cidade, foi quem doou parte de suas terras para a construção da igreja matriz e, em sua fazenda, formou-se o povoado. Em 1948, Várzea da Palma é elevado a distrito e torna-se município em 1953. A cidade tem como atrativo turístico a Igreja de Pedra da Barra do Guaicuí, monumento histórico em ruínas do séc. XVIII, à margem do rio das Velhas. Com uma imponente árvore subindo por suas paredes, a igreja ficou com sua construção incompleta por razões desconhecidas. Segundo a lenda, o corpo do bandeirante Fernão Dias Paes encontra-se enterrado ao lado dessa igreja.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Várzea da Palma de Minas está localizado na região Norte do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 17º35’54” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 44º43’50” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de Lagoa dos Patos, ao sul com o município de Lassance, leste com Jequiti e Francisco Dumont e a oeste com Buritizeiro.

A altitude no ponto central da sede é de 515 metros, sendo a mínima de 468 metros na Foz do Ribeirão Jequitai. O município de Várzea da Palma faz parte da Mesorregião do Norte de Minas e Microrregião de Pirapora.

PORTEIRAS

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a

Várzea da Palma – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-040, e MG-415 servem de ligação com Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	316 km

- Rio de janeiro	731 km

- São Paulo 	882 km

- Brasília	558 km

- Vitória	836 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Várzea da Palma, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Indicadores Demográficos para o Município de Várzea da Palma

e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Várzea da Palma | Gerais |
| Área total (km²) | 2081,58 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 11.912 | 11.786.893 |
| Rural | 6.621 | 3.956.259 |
| Total | 18.533 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 24.464 | 13.074.245 |
| Rural | 5.059 | 3.598.852 |
| Total | 29.523 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 27.624 | 14.651.164 |
| Rural | 4.008 | 3.215.238 |
| Total | 31.632 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 23,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,6 ºC e a média das mínimas de 18 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1078,6 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	30%

- Ondulada	60%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós-médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre A LOCALIDADE de Vila das Porteiras

O povoado de Vila das Porteiras localiza-se na zona rural do município de Várzea da Palma, distante cerca de 64 km da sede, sendo o acesso feito inicialmente pela rodovia BR-496 até Pirapora e depois mais 20 km pela BR-365 até o distrito de Barra do Guaicuí continuando por estrada municipal em terra batida.

A localidade de Vila das Porteiras dista cerca de 6 km da calha do Rio São Francisco.

Vila das Porteiras conta com uma estrutura urbana precária, onde o arruamento não possui greide definido sendo todo em terra batida. As edificações são caracterizadas como padrão de acabamento apenas razoável.

A localidade conta com um posto de saúde que atende a população local em procedimentos de pronto atendimento. Conta ainda com escola de alfabetização básica.

A população ativa economicamente trabalha em serviços braçais nas fazendas da região e em atividades pesqueiras.

Vila das Porteiras não conta com sistema de coleta e destinação adequada dos esgotos sanitários e do lixo domiciliar, sendo estes lançados diretamente no solo ou em fossas negras. Já o Sistema de Abastecimento de água tem na COPASA a responsabilidade pela operação e manutenção.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

Em 1987 a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma implantou o sistema de abastecimento de água da localidade de Vila das Porteiras, onde foi perfurado e equipado um poço tubular profundo, implantado um reservatório elevado de 15 m³ e alguns ramais de rede de distribuição.

Após 10 anos da implantação do sistema, o mesmo passou a ser operado pela COPASA que ampliou o sistema, redimensionando para atendimento da população com um alcance de projeto de 20 anos.

Com o novo sistema o poço tubular profundo foi reequipado, foram implantados um posto de cloração, uma adutora de água tratada, um reservatório metálico elevado de 30 m³, a rede de distribuição e a hidrometração das ligações prediais.

Vila das Porteiras conta atualmente com cerca de 110 ligações prediais – todas hidrometradas, sendo 100 economias residenciais.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Vila das Porteiras serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público da localidade de Vila das Porteiras é constituída de fonte subterrânea, através de um poço tubular profundo (E-01).

O poço existente vem confirmando ao longo dos anos a boa capacidade do aqüífero local com vazão firme e confiável. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante.

O poço E-01, perfurado pela Prefeitura Municipal em 1987, e reequipado com recursos da COPASA, está localizado atrás da Escola Municipal Ciro Maciel e opera com eletro-bomba submersa recalcando suas águas até o REL 1, que depois segue para distribuição.

De acordo com os dados fornecidos pela COPASA, a poço E-01 conta com as seguintes características:

| - Poço | - Localização | - Nível Dinâmico. (m) | - N. Estático - (m) | - Vazão (l/s) |  | - Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Nominal | - Explora |  |
| - *E-01 | - Rua Padre João | - 23,03 | - 16,46 | - 8,70 | - 8,70 | - Operando |

*	poço em operação a ser aproveitado;

O conjunto moto-bomba submerso e barrilete do poço E-01 possuem as seguintes características:

- Fabricante da bomba	Leão

- Modelo*	4RC

- Estágios	11

- Motor*	110 / 003 / 22TR

- Potencia 	3,0 cv

- Rotação	3.450 rpm

- Frequência	60 Hz

*	O modelo e motor da bomba não são mais fabricados.

### Adução de Água Tratada

A condução da água do poço E-01 até o reservatório REL 1 é feita a partir de uma adutora com extensão de 570 m toda em PVC PBA classe 15 diâmetro de 50 mm.

## Sistema de TRATAMENTO

O tratamento é feito com a desinfecção da água através de hipocal em uma edificação (posto de cloração) situado ao lado do poço E-01. A edificação possui uma área de 6,60 m² e nela está instalado um dosador a nível constante automatizado por Venturi, padronizado pela COPASA, para dosagem do hipocal.

A aplicação da solução hipocal se dá no interior do poço profundo, através de linha de PVC de diâmetro ½”.

É importante salientar que devido ao tempo da implantação do posto de cloração, o mesmo encontra-se em precário estado de conservação, inclusive os equipamentos usados no tratamento.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 45 m3, constituído de duas unidades.

O REL 1 foi implantado pela COPASA e tem a função de receber as águas provenientes do poço E-01. Está em bom estado de conservação, devendo ser aproveitado no novo sistema. As principais características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	30 m3

- Diâmetro: 	3,17 m

- Altura útil: 	3,60 m

- Volume útil: 	32,70 m

- Cota do terreno: 	512,910 m

- Cota do NAmáx:. 	524,810 m

- Cota do NAmín:. 	521,610 m

O REL 2 está implantado na área do poço E-01. De acordo com projeto elaborado pela empresa “MAPA – Consultoria e Projetos Ltda” para a COPASA em 1997, este reservatório já deveria estar desativado e não foi considerado no novo dimensionamento da época. Porém isto não ocorreu e este reservatório continua abastecendo algumas casas próximas de onde está instalado. O REL 2 está em péssimo estado de conservação, devendo ser desativado. As características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Cota do terreno: 	493,640 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL 1) a rede de distribuição de água existente atende todos os logradouros edificados de Vila das Porteiras, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 3.216 m.

De acordo com o cadastro realizado, a malha distribuidora consta de tubos PVC PBA nos diâmetros 50 mm e 75 mm, funcionando satisfatoriamente.

- Diâmetro 50 mm: 	3.056 m

- Diâmetro 75 mm: 	160 m

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 110 ligações prediais, todas hidrometradas, sendo 100 ligações residenciais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades componentes do sistema existente atendem de forma satisfatória, fazendo chegar água canalizada e tratada a todas as edificações.

Porém, o barrilete do poço E-01 e a canalização adutora existente não terão capacidade para abastecimento da localidade para mais 20 anos.

Outro ponto importante é que o posto de cloração e os equipamentos do tratamento existente não estão em bom estado de conservação. A edificação existente deverá ser demolida e os equipamentos (dosador de nível constante e tanques de preparo) substituídos por outros mais dinâmicos para o tratamento convencional.

O REL 1 será aproveitado no sistema, devendo apenas receber algumas obras de melhorias como limpeza, pintura, instalação de um barrilete de entrada e proteção.

De acordo com o quadro 4.3 (projeção das demandas de distribuição), em fim de plano, o volume de reservação necessário para o abastecimento da população seria de 47 m³, porém, atualmente a COPASA através de estudo populacional e demandas chegou a conclusão de que a quota “per capita” de Vila das Porteiras é de 100 L/habxdia, concluindo-se que o volume do reservatório REL 1 atende a demanda da população em primeira etapa. Em segunda etapa deverá ser implantado um novo reservatório para complementação de volume.

A rede distribuidora deverá ser totalmente aproveitada devendo apenas ser verificado as pressões nos extremos da malha.

Diante das considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de novas obras de melhorias em todas as unidades do sistema.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

A localidade de Vila das Porteiras conta hoje com cerca de 100 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,95 hab/dom, portanto, a população da localidade hoje é de aproximadamente 395 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção da localidade de Vila das Porteiras. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como os municípios de Várzea da Palma e Pirapora.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico da localidade, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	395

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 395 | 2015 | 454 | 2022 | 521 |
| 2009 | 403 | 2016 | 463 | 2023 | 532 |
| 2010 | 411 | 2017 | 472 | 2024 | 542 |
| 2011 | 419 | 2018 | 482 | 2025 | 553 |
| 2012 | 428 | 2019 | 491 | 2026 | 564 |
| 2013 | 436 | 2020 | 501 | 2027 | 575 |
| 2014 | 445 | 2021 | 511 | 2028 | 587 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de projeto continuará sendo a partir de manancial subterrâneo, com a exploração do poço tubular profundo existente E-01.

As águas recalcadas do poço serão encaminhadas através de canalização adutora até o REL 1 de 30m³ que receberá obras de melhorias com limpeza, pintura, troca dos barriletes hidráulicos e proteção.

Na área do Poço E-01 (centro de produção e tratamento) será implantada uma unidade para preparo e dosagem de produtos químicos (casa de química) para tratamento da água extraída.

Por se tratar de um manancial subterrâneo, e verificado a qualidade satisfatória da água, será aplicada a água apenas uma desinfecção com a utilização de Hipoclorito de Sódio.

Toda a malha distribuidora da localidade será aproveitada devendo apenas ser verificada as pressões nos extremos da rede

## CAPTAÇÃO

### Poço Profundo

Como foi dito anteriormente, o poço E-01, já perfurado, terá seus equipamentos e aparelhos substituídos por outros com capacidade de extrair a vazão necessária de fim de plano, tendo suas águas recalcadas para o REL 1.

Para o melhor funcionamento do conjunto moto-bomba será prevista sua automatização, através de chaves-bóia instaladas no reservatório elevado e eletrodos introduzidos no poço.

A automação visa garantir que o conjunto moto-bomba trabalhe de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a operação do poço profundo E-01, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população da localidade até 2028 (Quadro 4.2).

Sendo assim, o Poço E-01 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão: 	2,45 L/s

- Hman:	57,90 mca

- Potência: 	3,5 cv

- Rendimento: 	63,35%

- Diâmetro do tubo edutor: 	3”

- Material do tubo edutor: 	F.G.

- Extensão do tubo edutor: 	34,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento do poço em forma de planilha eletrônica

### Adução de Água Tratada

A adutora de água tratada é representada pela canalização que interligará e conduzirá a água captada no Poço E-01 até o REL 1.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×2,45×10−3

Dmin = 0,0544 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora terá as seguintes características:

- Vazão	2,45 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	550,00 m

- Cota do terreno do poço profundo	493,65 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	524,81 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivo de preparo e dosagem de produto antibactericida.

O produto utilizado no processo, bem como o procedimento de dosagem é descrito a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como antibactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado na canalização adutora através de bomba dosadora.

As condições de utilização do produto químico são as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	2,45 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,81 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	12,21 L

- Vazão máxima de aplicação	0,04 L/h

Para a vazão de final de plano de 2,45 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 4,41 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=4,41m32,45×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório existente de 30 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Elevado – REL 1

O reservatório existente receberá algumas melhorias e adaptações como limpeza, pintura, proteção e troca dos barriletes hidráulicos, além disso, o reservatório será automatizado com o poço E-01.

### Rede de Distribuição

Após verificação das pressões e bitolas da rede de distribuição existente, constatou-se que a rede atende satisfatoriamente a população até fim de plano.

De acordo com levantamento planialtimétrico o sistema de distribuição da localidade de Vila das Porteiras apresenta apenas uma zona de pressão.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas para o Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Vila das Porteiras, serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta (Poço Profundo);

- Cálculo da Adutora de Água Tratada;

- Cálculo da Casa de Química.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAT

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água da localidade de Vila das Porteiras no município de Várzea da Palma de Minas – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poço Profundo)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento da unidade de extração de água, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Característica da bombas:

Q=2,45 L/s;   Hman=57,90 mca;   Potência=3,5 cv

### Adutora de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o reservatório), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Tratada

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT | PVC PBA CL15 | 75 | 550 |

### Tratamento / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório Elevado Metálico de 30 m3 (existente)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição e execução de todos os serviços (limpeza, pintura, serviços hidráulicos e elétricos) e demais serviços necessários para a melhoria desta unidade, conforme projeto e de acordo as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base junho de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

4

Materiais

1

2

3

4

5

Consulta a Fornecedores

Bomba do poço

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

1 Tanque Casa de química - Preço

Memória dos Quantitativos

POÇO

POÇO

POÇO

CASA

CASA

CASA

CASA

CASA

AAT

AAT

AAT

REL

REL

REL

ESGOTAMENTO

ESGOTAMENTO

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## Dados do Poço

## SONDAGEM

# CROQUI

# PERFIL

## ART

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral;

2 - Poço Profundo – Implantação e Detalhamento;

3 – Casa de Química – Planta, Cortes e detalhamento;

4 – Adutora de Água Tratada – Planta e Perfil;

5 – Reservatório elevado 30m³ – Detalhes.

## Projeto estrutural

1 – Fundação – REL 30 m3

## Projeto ELÉTRICO

1 – Planta Baixa, Cortes, Simbologia;

2 – Quadro de Cargas

3 – Detalhes, Notas Gerais