## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT-2
CIDADE: BURITIZEIRO - MG | [5 empty] | DISTRITO: CACHOEIRO DO MANTEIGA
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. | [6 empty] | 1.6 | l/s
.Cota piezometrica estática na sucção (m) ..................................................................................................... | [6 empty] | 506.5 | m
.Cota piezometrica dinámica na sucção (m) ..................................................................................................... | [6 empty] | 506.5 | m
.Cota do NAmáx do reservatório REL (m): .......................................................................................... | [6 empty] | 512.9 | m |  | 5.76
.Cota do NAmin do reservatório REL (m): .......................................................................................... | [6 empty] | 509.7 | m
.Cota do terreno na elevatória (m) ....................................................................................... | [6 empty] | 503 | m
.Cota do eixo da bombas (m) ....................................................................................................... | [6 empty] | 503.2 | m
.Pressão Estática no nó ............................................................................................................................... | [7 empty] | 3.5 | m
.Pressão Dinámica no nó ............................................................................................................................ | [7 empty] | 3.5 | m
.Pressão Estática na sução ................................................................................................................................. | [7 empty] | 3.3 | m
.Pressão Dinámica na sução .................................................................................................................................. | [7 empty] | 3.3 | m
.Desnível geométrico (m):
.. Máximo ......................................................................................................................................................... | [7 empty] | 6.4 | m
.. Mínimo ......................................................................................................................................................... | [7 empty] | 3.2 | m
.Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................... | [6 empty] | 1
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Barrilete de recalque
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... | [6 empty] | 1.6
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 50
..Velocidade (m/s)................................................................................................................... | [6 empty] | 0.81487
..Material : .......................................................................................................................... | [6 empty] | FG
..Perda de carga(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.33844
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... | [6 empty] | 1.6
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ | [6 empty] | 50
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.81487
..Material : ......................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
.
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.019051
..Extensão (m) : ..................................................................................................................... | [6 empty] | 15
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 0.28576
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica máxima (m).................................................................................. | [6 empty] | 7.0242
...Altura manométrica mínima (m).................................................................................. | [6 empty] | 3.8242
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = |  | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Nº de conjuntos elevatórios............................................................................................. | [6 empty] | 1
.Potencia requerida (CV) - |  |  | h = | 50% |  | ................................ | 0.2997
-BOMBA SELECIONADA:
SCHNEIDER
Modelo: |  | BC-91S
Rotor: |  | 97
Potência : |  | 1/3 | cv
Rotação: |  | 3450 | rpm
Peso : |  | 8.835 | kg
- NPSH
. NPSH disponível (m)
NPSHd | = | Po - Pv - Hs
Onde:
Po = | pressão atmosférica local ~ 10 m
Pv = | pressão de vapor de água à temperatura ambiente - para T= 20oC, Pv = | [6 empty] | 0.24
Hs = | altura dinâmica de sucção (m) |  |  | -3.3
NPSHd | = | 13.06 | m
. NPSH requerido (m) .................................................................................... | [5 empty] | 4
. NPSHd > NPSHr >>> |  |  |  | 13.06 | > | 4 | OK