ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de Buriti das Mulatas	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	10

3.4.3	Ligações Prediais	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	11

4	Parâmetros de Projeto	12

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	13

4.2	Estudos Populacionais	13

4.2.1	Evolução Populacional	13

4.3	VAZÕES DE PROJETO	14

4.3.1	Vazão de Produção	14

4.3.2	Vazão de Distribuição	15

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	18

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	18

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	19

5	Descrição do Sistema Projetado	20

5.1	considerações	21

5.2	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	21

5.3	CAPTAÇÃO	22

5.3.1	Poços Profundos	22

5.3.2	Adução de Água Bruta	23

5.3.3	Adução de Água Tratada	23

5.4	TRATAMENTO	24

5.4.1	Casa de Química	24

5.4.2	Tanque de Contato	25

5.5	DISTRIBUIÇÃO	25

5.5.1	Reservatório Apoiado – RAP 1	25

5.5.2	Reservatório Elevado existente – REL 1	25

5.5.3	Estação Elevatória de água tratada	26

5.5.4	Rede de Distribuição	26

5.5.5	Ligações Prediais	27

5.6	Dimensionamento	27

6	Especificações	56

6.1	OBJETIVO	57

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	57

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	57

6.3.1	Captação (Poços Profundos)	57

6.3.2	Adutora de Água Bruta	57

6.3.3	Adutora de Água Tratada	58

6.3.4	Tratamento / Casa de Química	58

6.3.5	Reservação	58

6.3.6	Estação Elevatória de Água Tratada	58

6.3.7	Adutora de Água Tratada	59

6.3.8	Rede de Distribuição	59

6.3.9	Ligações Prediais	59

6.3.10	Urbanização	59

7	Orçamento	60

7.1	PRELIMINARES	61

8	Anexos	127

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	128

8.2	dados do poço	131

8.3	sondagem	141

Croqui	142

Perfil	144

8.4	art	146

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Buriti das Mulatas, no município de Várzea da Palma de Minas - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em dois volumes descritos a seguir:

Volume I: Memorial Descritivo e Justificativo, Especificações e Orçamento;

Volume II: Desenhos do Projeto Básico.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Está no Alto São Francisco, com a sede a 515 metros de altitude. O antigo povoado de Palma Velha era um amontoado de ranchos que serviam de acampamento para tropeiros vindos de diversas regiões, rumo a Curvelo. Com a construção da estrada de ferro Central do Brasil, em 1910, o povoado passa a se chamar Várzea da Palma. Ao redor da estação Central, moradores das cidades vizinhas foram se aglomerando, atraídos pelo comércio e movimentação da nova ferrovia. Custódio Fernandes Sampaio, considerado o fundador da cidade, foi quem doou parte de suas terras para a construção da igreja matriz e, em sua fazenda, formou-se o povoado. Em 1948, Várzea da Palma é elevado a distrito e torna-se município em 1953. A cidade tem como atrativo turístico a Igreja de Pedra da Barra do Guaicuí, monumento histórico em ruínas do séc. XVIII, à margem do rio das Velhas. Com uma imponente árvore subindo por suas paredes, a igreja ficou com sua construção incompleta por razões desconhecidas. Segundo a lenda, o corpo do bandeirante Fernão Dias Paes encontra-se enterrado ao lado dessa igreja.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Várzea da Palma de Minas está localizado na região Norte do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 17º35’54” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 44º43’50” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de Lagoa dos Patos, ao sul com o município de Lassance, leste com Jequiti e Francisco Dumont e a oeste com Buritizeiro.

A altitude no ponto central da sede é de 515 metros, sendo a mínima de 468 metros na Foz do Ribeirão Jequitai. O município de Várzea da Palma faz parte da Mesorregião do Norte de Minas e Microrregião de Pirapora.

BURITI DAS MULATAS

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a

Várzea da Palma – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-040, e MG-415 servem de ligação com Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	316 km

- Rio de janeiro	731 km

- São Paulo 	882 km

- Brasília	558 km

- Vitória	836 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Várzea da Palma, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Indicadores Demográficos para o Município de Várzea da Palma

e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Várzea da Palma | Gerais |
| Área total (km²) | 2081,58 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 11.912 | 11.786.893 |
| Rural | 6.621 | 3.956.259 |
| Total | 18.533 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 24.464 | 13.074.245 |
| Rural | 5.059 | 3.598.852 |
| Total | 29.523 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 27.624 | 14.651.164 |
| Rural | 4.008 | 3.215.238 |
| Total | 31.632 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 23,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,6 ºC e a média das mínimas de 18 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1078,6 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	30%

- Ondulada	60%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós-médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o distrito de Buriti das Mulatas

O distrito de Buriti das Mulatas localiza-se na zona rural do município de Várzea da Palma, distante cerca de 10 km da sede, sendo o acesso feito pela rodovia BR-496.

A área central de distrito de Buriti das Mulatas dista cerca de 14 km da calha do Rio São Francisco.

O distrito se desenvolveu a partir da antiga Estação Ferroviária de Buriti, que atualmente encontra-se desativada.

Buriti das Mulatas conta com uma estrutura urbana precária, onde o arruamento não possui greide definido sedo todo em terra batida. As edificações são caracterizadas como padrão de acabamento apenas razoável.

Buriti das Mulatas possui um posto de saúde que atende a população local e zona rural, uma escola municipal com ensino de alfabetização e posto policial.

A população ativa economicamente trabalha em serviços braçais nas fazendas da região e outros serviços ligados a administração pública do município.

Buriti das Mulatas não conta com sistema de coleta e destinação adequada dos esgotos sanitários e do lixo domiciliar, sendo estes lançados diretamente no solo ou em fossas negras.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Várzea da Palma de Minas é responsável pela operação e a COPASA ajuda na manutenção e suporte do sistema de abastecimento de água do distrito de Buriti das Mulatas, que conta atualmente com cerca de 260 ligações prediais – não hidrometradas, sendo 250 economias residenciais, onde não há cobrança pelos serviços prestados.

O Sistema de Abastecimento de Água de Buriti das Mulatas conta com quatro poços profundos (poço C-01, E-01, E-02 e E-03), quatro reservatórios elevados (REL 1 de 30 m3, REL 2 de 30 m3, REL 3 de 15 m3 e REL 4 de 10 m3) e rede de distribuição.

A maior deficiência local é a má distribuição dos reservatórios, fazendo com que o sistema num todo opere de forma precária.

Os moradores do Bairro Novo Buriti (novo bairro do distrito), apesar de já terem rede de distribuição e ligações de água a fio d’água, não são contemplados com abastecimento, pois, o poço profundo e reservatório implantados para atende-los nunca entraram em operação por falta de energia elétrica, com isso, os próprios moradores precisam buscar água no centro do distrito e distribuí-la de maneira precária em tambores.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Buriti das Mulatas serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Buriti das Mulatas é constituída de fonte subterrânea, através de quatro poços tubulares profundos.

Os poços existentes vêm confirmando ao longo dos anos a boa capacidade do aqüífero local com vazões firmes e confiáveis. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante.

Dos poços do distrito, encontram-se em operação apenas os poços C-01 (perfurado pela COPASA) e E-01 (existente perfurado pela CODEVASF), que estão localizados na área central do distrito.

O poço C-01, perfurado pela COPASA em 2002, está equipado e opera com eletro-bomba submersa recalcando suas águas até o REL 1, que depois segue para distribuição.

O mesmo ocorre com o poço E-01, que por sua vez recalca suas águas para o REL 2. Trata-se do poço mais antigo do distrito, perfurado em 1989 pela prefeitura municipal.

Existem outros dois mananciais subterrâneos (poço E-02 e E-03) que não estão operando no sistema.

O poço E-02 perfurado pela R.F.F.S.A, na década de setenta, para abastecer a estação ferroviária. O poço E-02 que também está localizada na área central recalcava suas águas através de compressor. Embora funcionasse com boa vazão, foi desativado junto com a ferrovia.

O poço E-03 foi perfurado recentemente pela CODEVASF. Está localizado no Bairro Novo Buriti e nunca entrou em operação por falta de energia elétrica. Em princípio foi equipado para recalcar suas águas através de um compressor, porém, o compressor foi roubado e o poço reequipado com eletro bomba submersa.

De acordo com os dados fornecidos pela COPASA, a bateria de poços do distrito conta com as seguintes características:

| - Poço | - Localização | - Nível Dinâmico. (m) | - N. Estático - (m) | - Vazão (l/s) |  | - Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Nominal | - Explora |  |
| - *C-01 | - Central | - 40,15 | - 24,99 | - 3,69 | - 3,69 | - Operando |
| - *E-01 | - Central | - 22,45 | - 10,00 | - 4,54 | - 4,54 | - Operando |
| - **E-02 | - Central | - 57,68 | - 12,44 | - 6,06 | - 6,06 | - Desativado |
| - ***E-03 | - Bairro Novo Buriti | - - | - - | - - | - - | - Nunca operou |

*		poço em operação a ser aproveitado;

**		poço reserva;

***	poço reserva (não há dados da CODEVASF sobre este poço).

### Adução de Água Bruta

A condução da água do poço C-01 até o reservatório REL 1 é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 17 m toda em PVC diâmetro de 50 mm.

A condução da água do poço E-01 até o reservatório REL 2 é feita a partir de outra adutora com extensão aproximada de 7 m também em PVC diâmetro de 50 mm.

Existe também outra adutora que faz interligação entre o poço E-03 e o REL 3 (implantados pela CODEVASF) com extensão aproximada de 50 m, também em PVC diâmetro de 50 mm, porém que nunca funcionou.

## Sistema de TRATAMENTO

A água extraída dos poços C-01 e E-01 é distribuída a população, sem receber o tratamento mínimo dispensado as águas subterrâneas, ou seja, não recebe cloração para desinfecção e proteção.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 85 m3, constituído de quatro unidades.

O REL 1 está implantado na área do poço C-01 e tem a função de receber as águas provenientes do poço. Está em bom estado de conservação, devendo ser aproveitado no novo sistema. As principais características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	30 m3

- Altura dos pilaretes metálicos: 	6,00 m

- Diâmetro cilindro: 	2,90 m

- Altura do cilindro: 	4,50 m

- Altura total: 	10,50 m

- Cota do terreno: 	524,886 m

- Cota do NAmáx:. 	535,186 m

O REL 2 está implantado na área do poço E-01 e tem a função de receber as águas provenientes do poço. Também está em bom estado de conservação, porém, deverá ser desativado e mantido como reserva do sistema. As principais características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	30 m3

- Altura dos pilaretes metálicos: 	6,00 m

- Diâmetro cilindro: 	2,90 m

- Altura do cilindro: 	4,50 m

- Altura total: 	10,50 m

- Cota do terreno: 	518,609 m

- Cota do NAmáx:. 	528,909 m

O REL 3 (implantado recentemente pela CODEVASF no Bairro Novo Buriti) foi instalado para receber as águas provenientes do poço E-03, porém, nunca funcionou devido a falta de energia elétrica. Deverá ser mantido como reserva do sistema. As principais características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna (fuste): 	4,00 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	8,60 m

- Cota do terreno: 	528,808 m

- Cota do NAmáx: 	537,208 m

O REL 4 está implantado no Bairro Novo Buriti e nunca funcionou. Está em péssimo estado de conservação. As principais características desta unidade são:

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	10 m3

- Diâmetro médio cilindro: 	2,00 m

- Altura cilindro: 	3,50 m

- Altura dos pilaretes metálicos: 	4,00 m

- Altura total: 	7,50 m

- Cota do terreno: 	528,616 m

- Cota do NAmáx: 	535,916 m

### Rede de distribuição

A partir dos reservatórios elevados (REL 1 e REL 2) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados da região central de Buriti das Mulatas, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 4.081 m.

Isto já não ocorre no Bairro Novo Buriti, conforme já foi dito, possui rede de distribuição em todos os logradouros (extensão aproximada de 2.287 m), porém, com o não funcionamento do poço E-03 e REL 3, o sistema não funciona, fazendo com que os moradores tenham que buscar água na região central, de modo precário, através de barris carregados em carroças.

De acordo com o cadastro realizado, a malha distribuidora consta de tubos PVC PBA toda no diâmetro 50 mm, funcionando satisfatoriamente.

- Extensão total: 	6.368 m

- Material: 	PVC PBA

- Diâmetro: 	50 mm

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 260 ligações prediais, não hidrometradas, sendo 250 ligações residenciais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades componentes do sistema existente atende em parte a comunidade, apesar de fazer chegar água canalizada a quase todas as edificações.

O poços em operação (C-01 e E-01) tem suas águas recalcadas para os reservatórios (REL 1 e REL 2) e à partir deste é distribuída a população sem qualquer tipo de tratamento convencional para águas subterrâneas.

Outro ponto importante na deficiência do sistema é que apesar do distrito possuir quatro poços profundos e quatro reservatórios, somente dois poços e dois reservatórios estão funcionando, fazendo chegar água somente na região central. O novo bairro (Novo Buriti) é o mais prejudicado no sistema, pois, apesar de ter rede de distribuição e ligações prediais em todos os logradouros, não é abastecido, devido ao não funcionamento do poço E-03 e dos reservatórios REL 3 e REL 4.

Em termos quantitativos e qualitativos os Poços têm produção adequada. Os poços em operação (C-01 e E-01) deverão ser aproveitados com previsão de troca dos equipamentos e novas instalações. Os poços E-02 e E-03 deverão ser mantidos como reserva do sistema. O mesmo ocorre com o REL 1 que será mantido no sistema. Já os reservatórios REL 2 e REL 3 serão mantidos como reserva.

A rede distribuidora deverá ser totalmente aproveitada, com previsão apenas de interligação da rede da região central com a rede do Bairro Novo Buriti.

Diante das considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de novas obras de melhorias e ampliação em todas as unidades do sistema e adequação das captações existentes (Poço C-01 e E-01).

Para o sucesso nas intervenções de ampliação e modernização do sistema tem que haver uma mudança no comportamento da população com uso adequado da água produzida. Para que as ações sejam efetivamente aplicadas o primeiro passo é a micromedição da água distribuída com a cobrança pelos serviços prestados.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Buriti das Mulatas conta hoje com cerca de 250 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,95 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 988 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Buriti das Mulatas. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a sede do município de Várzea da Palma, distante 10 km do distrito.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	988

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 988 | 2015 | 1.135 | 2022 | 1.304 |
| 2009 | 1.008 | 2016 | 1.158 | 2023 | 1.330 |
| 2010 | 1.028 | 2017 | 1.181 | 2024 | 1.356 |
| 2011 | 1.048 | 2018 | 1.204 | 2025 | 1.383 |
| 2012 | 1.069 | 2019 | 1.228 | 2026 | 1.411 |
| 2013 | 1.091 | 2020 | 1.253 | 2027 | 1.439 |
| 2014 | 1.113 | 2021 | 1.278 | 2028 | 1.468 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## considerações

A elaboração do projeto para o Sistema de Abastecimento de Água tem por objetivo primordial escolher a melhor solução técnica e econômica.

Os fatores intervenientes como, população a ser atendida, fonte de produção, etapas de implantação, recursos disponíveis e a realidade local são fundamentais nas proposições das alternativas.

Nas localidades onde há sistema existente, este passa também a ser um fator determinante nas proposições das soluções. Na maioria dos casos, a proposta de solução eleita é quase sempre aquela que prevê a adequação, ampliação e melhorias no sistema existente para atendimento da demanda da população no horizonte de projeto.

No caso de Buriti das Mulatas, o Sistema de Abastecimento de Água existente foi implantado a mais de 10 anos, porém, as instalações já não atendem a demanda da população em primeira etapa.

Inicialmente foi trabalhada a possibilidade de aproveitamento integral somente do Poço C-01, uma vez que o mesmo apresenta boa capacidade de produção e água de boa qualidade, porém, a vazão requerida a população em fim de plano é de 6,12 l/s, e a vazão explorável do poço é de 3,69 l/s, o que não atenderia a demanda nem mesmo em primeira etapa.

A partir desta primeira informação buscou-se uma solução com o complemento de vazão por outro manancial subterrâneo. Já que o Poço E-01 já está em operação (poço mais antigo) e também possui água de boa qualidade e boa capacidade de produção, optou-se por este para operar em conjunto com o Poço C-01.

Depois da definição dos mananciais para atendimento do distrito, foi escolhida a área do Poço C-01 para ser o Centro de Tratamento e Reservação, com o aproveitamento do REL 1.

A partir destas informações e considerando a descrição com que até o presente momento se trabalhou, concluiu-se que a formalização de alternativa para o sistema de abastecimento de água de Buriti das Mulatas basicamente está relacionada com as unidades de captação, adução, tratamento e reservação.

Assim, para suprir a demanda de produção do distrito, foi selecionada a alternativa de reequipar os Poços C-01 e E-01, construção de uma unidade casa de química, implantação de uma unidade de reservação complementar e estação elevatória de água tratada de recalque para o REL 1.

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de projeto continuará sendo a partir de manancial subterrâneo, com a exploração dos poços tubulares profundos existentes (C-01 e E-01).

As águas recalcadas dos poços tubulares profundos serão encaminhadas através de canalizações adutoras até um reservatório projetado na área do poço C-01 que passará a ser denominada aqui por centro de tratamento e reservação que também é contíguo ao REL 1 existente que será aproveitado.

O centro de tratamento e reservação será ampliado para acomodar a unidade casa de química, o reservatório apoiado RAP 1 e a estação elevatória de água tratada EEAT.

Na área do novo centro de tratamento e reservação existe uma edificação, antes usada para abrigo do QCM do poço C-01, que será demolida, para acomodação de uma edificação (casa de química) mais ampla e com instalações padronizadas ao tratamento de águas subterrâneas.

O novo sistema de reservação contará com um volume de 130,0 m3. O volume necessário para atendimento em fim de plano é de 117,0 m3 (quadro 4.3).

Toda a malha distribuidora do distrito será aproveitada com previsão apenas da interligação da rede da parte central com a rede do novo bairro. As ligações prediais serão hidrometradas.

## CAPTAÇÃO

### Poços Profundos

Como foi dito anteriormente, os poços C-01 e E-01, já perfurados, terão seus equipamentos e aparelhos substituídos por outros com capacidade de extrair a vazão necessária de fim de plano, tendo suas águas recalcadas para o reservatório apoiado.

Para o melhor funcionamento dos conjuntos moto-bomba serão previstas suas automatizações, através de chaves-bóia instaladas no reservatório projetado e eletrodos introduzidos nos poços.

A automação visa garantir que os conjuntos moto-bomba trabalhem de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a operação dos poços profundos C-01 e E-01, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2).

Sendo assim, o Poço C-01 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão: 	3,06 L/s

- Hman:	44,39 mca

- Potência: 	2,5 cv

- Rendimento: 	71,36%

- Diâmetro do tubo edutor: 	3”

- Material do tubo edutor: 	F.G.

- Extensão do tubo edutor: 	52,00 m

O Poço E-01 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	3,06 L/s

- Hman	37,02 mca

- Potência 	2,0 cv

- Rendimento: 	66,68%

- Diâmetro do tubo edutor 	3”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	34,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento dos poços em forma de planilha eletrônica

### Adução de Água Bruta

A adutora de água bruta é representada pela canalização que interligará e conduzirá a água captada no Poço E-01 até o centro de reservação e tratamento.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×3,06×10−3

Dmin = 0,06084 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora terá as seguintes características:

- Vazão	3,06 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	406,00 m

- Cota do terreno do poço profundo	518,609 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	528,639 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

### Adução de Água Tratada

A adutora de água tratada é representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada e tratada do poço C-01 até o reservatório apoiado projetado, numa extensão de 12 m.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×3,06×10−3

Dmin = 0,06084 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora para ligação do poço profundo com o reservatório projetado terá as seguintes características:

- Vazão	3,06 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	12,00 m

- Cota do terreno do poço profundo	525,739 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	528,639 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivos de preparo e dosagem de produtos químicos (Flúor – ácido fluossilícico e cloro – hipoclorito de sódio) que serão dosados na entrada do reservatório RAP 1 projetado.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como anti-bactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado através de bomba dosadora.

- Fluoretação

No processo é utilizado o ácido fluossilícico de forma líquida que é preparado em tanque de fibra e aplicado no reservatório projetado através de bomba dosadora.

As condições de utilização dos produtos químicos serão as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	6,12 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	2,03 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	30,51 L

- Vazão máxima de aplicação	0,09 L/h

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

- Vazão da estação	6,12 L/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,88 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	44,06 L

- Vazão máxima de aplicação	0,04 L/h

### Tanque de Contato

Para a vazão de final de plano de 6,12 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 11,02 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=11,02m36,12×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório projetado de 100 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Apoiado – RAP 1

Será implantado no Centro de Tratamento e Reservação um reservatório em concreto, apoiado e funcionará como reservatório de acumulação e sucção da EEAT devendo armazenar as águas produzidas pelos poços C-01 e E-01.

As principais características da unidade projetada são:

- RAP 1

- Tipo	apoiado

- Capacidade	100 m3

- Diâmetro	7,00 m

- Altura	3,70 m

- Altura útil	2,90 m

- Cota do terreno	525,739 m

- Cota do NAmín	525,939 m

- Cota do NAmáx	528,639 m

### Reservatório Elevado existente – REL 1

O reservatório existente receberá algumas melhorias e adaptações como limpeza, pintura e troca dos barriletes de entrada e saída d’água, além disso, o reservatório será automatizado com a EEAT projetada.

### Estação Elevatória de água tratada

Com a implantação do reservatório apoiado faz-se necessário a implantação de uma unidade de recalque – EEAT, a fim de conduzir a água do RAP 1 para o REL 1.

A EEAT conta com seguintes características:

- Vazão: 	6,12 L/s

- Cota do NA mínimo do RAP: 	525,939 m

- Cota do eixo da bomba: 	525,499 m

- Cota do piso da EEAB: 	525,099 m

- Nº de conjuntos elevatórios: 	(1+1)

- Desnível geométrico máximo: 	6,55 m

- Altura manométrica máxima: 	6,90 m

- Diâmetro do recalque: 	100 mm

- Material: 	PVC PBA

- Extensão: 	6 m

A unidade de recalque será equipada com dois conjuntos moto-bombas (uma reserva) centrífugas de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis.

Características de cada conjunto Moto-bomba:

- Vazão	22,03 m3/h

- Rotor	135,50 mm

- Potência	1,00 cv

- Rotação	1.710 rpm

- Rendimento	71,10%

- Flange de sucção	65 mm

- Flange de pressão	50 mm

- Barrilete de sucção	100 mm

- Barrilete de recalque	100 mm

A bomba selecionada é da marca IMBIL, modelo ITAP 50-160 ou similar.

O quadro de comando de motores – QCM será instalado em abrigo independente para atendimento as novas prescrições da ABNT - NR 10

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT em forma de planilha eletrônica

### Rede de Distribuição

Após verificação das pressões e bitolas da rede de distribuição existente, se fez necessário o reforço em alguns trechos, além da interligação da rede da parte central com o Bairro Novo Buriti.

De acordo com levantamento planialtimétrico o sistema de distribuição do distrito de Buriti das Mulatas apresenta apenas uma zona de pressão.

Após lançamento em planta, foi verificada a rede de distribuição existente. Os trechos projetados e reforço de rede terão as seguintes características:

Quadro 5.1 – Rede de distribuição

| material | Diâmetro (mm) | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 100 | 100 |
| PVC PBA | 75 | 955 |
| PVC PBA | 50 | 442 |

No final do capítulo é apresentado o cálculo da rede de distribuição no formato de planilha eletrônica, bem como o desenho de esquema de cálculo.

### Ligações Prediais

Todas as residências do distrito de Buriti das Mulatas receberão novas ligações domiciliares com hidrômetros visando o controle do consumo de água.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas para o Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Buriti das Mulatas, serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Cálculo das Estações Elevatórias de Água Bruta (Poços Profundos);

- Cálculo da Adutora de Água Bruta;

- Cálculo da Adutora de Água Tratada;

- Cálculo da Casa de Química;

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada;

- Cálculo da Rede de distribuição.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAB POÇO E-01

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAT Poço C-01

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

Estação Elevatória de água Tratada – EEAT

Entra cálculo

Rede de Distribuição

Entra desenho esquemático

Entra desenho esquemático

Entra cálculo

Entra cálculo

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Buriti das Mulatas no município de Várzea da Palma de Minas – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poços Profundos)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento das unidades de extração de água, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características das bombas:

POÇO E-01

Q=3,06 L/s;   Hman=37,02 mca;   Potência=2,0 cv

POÇO C-01

Q=3,06 L/s;   Hman=79,16 mca;   Potência=2,5 cv

### Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o reservatório), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB poço E-01 | PVC PBA CL15 | 75 | 406 |

### Adutora de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o reservatório), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.2) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.2 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT poço C-01 | PVC PBA CL15 | 75 | 12 |

### Tratamento / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório – RAP 1 (Projetado)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (construção do reservatório apoiado capacidade 100 m³ incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais) e demais serviços necessários para a implantação da nova unidade de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.4.1 Reservatório Elevado Metálico de 30 m3 (existente)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição e execução de todos os serviços (limpeza, pintura, serviços hidráulicos e elétricos) e demais serviços necessários para a melhoria desta unidade, conforme projeto e de acordo as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Estação Elevatória de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira pela aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características:

Q=6,12 L/s;   Hman=6,90 mca;   Potência=1,00 cv

### Adutora de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o REL 1), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.3) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.3 - Adutora de Água Tratada

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT EEAT / REL | PVC PBA CL15 | 100 | 6 |

### Rede de Distribuição

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da rede de distribuição (Quadro 6.4) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.4 – Rede de distribuição

| Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 100 | 100 |
| PVC PBA | 75 | 955 |
| PVC PBA | 50 | 442 |

### Ligações Prediais

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação das ligações prediais de água (250 ligações) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Urbanização

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (cerca de proteção, portão para veículos e pedestres, plantio de grama e de árvores, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção das unidades pertencentes ao novo sistema de abastecimento de água do distrito de Buriti das Mulatas, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base junho de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

4

5

Materiais

1

2

3

Consulta a Fornecedores

Bombas dos poços

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

1 Tanque Casa de química - Preço

Bomba EEAT

Memória dos Quantitativos

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## dados do poço

Poço E-01

Poço E-02

Poço C-01

## sondagem

# Croqui

# Perfil

## art