## Mod Cálculo EE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO
DISTRITO: CACHOEIRA DO MANTEIGA / BURITIZEIRO - MG
CASA DE QUÍMICA
.Dados Gerais
.Vazão do Sistema (máxima diária): ....................................................................................................................................... |  |  |  | 5.84 | l/s
.Período de Operação da ETA: .............................................................................................................................. |  |  |  | 12 | h
.Vazão da ETA: ....................................................................................................................................... |  |  |  | 11.68 | l/s
.Hipoclorito de Sódio
.Dosagem de Cloro: ................................................................................................................................. |  |  |  | 3 | mg/l
.Cloro disponível : .................................................................................................................. |  |  |  | 65%
.Consumo diário de Hipoclorito: ................................................................................................................... |  |  |  | 2.3288
.Período de estocagem : .................................................................................................................. |  |  |  | 30 | dias
.Hipoclorito consumido |  | 30 | dias........................................................................................... | 69.8644
.Número de bombonas de 20 l: .......................................................................................................................... |  |  |  | 4
.Dimensões aproximadas das bombonas: .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.35
0.29
|  |  |  | 0.2 | m
.Área mínima para estocagem : .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.3 | m2
.Volume diário de solução, admitindo:
.. Solução a .. | 1%
.. Pureza a ........ | 65%
.. Volume diário de ............................................................................................................................................................ |  |  |  | 233 | l / dia
.Ácido Fluorsilícico
.Dosagem de Fluor: ................................................................................................................................. |  |  |  | 1 | mg/l
.Fluor disponível : .................................................................................................................. |  |  |  | 25%
.Consumo diário de Fluorsilício: ................................................................................................................... |  |  |  | 2.0183
.Período de estocagem : .................................................................................................................. |  |  |  | 30 | dias
.Volume de fluor consumido |  | 30 | dias........................................................................................... | 60.5491
.Número de bombonas de |  | 20 | a serem estocados: .......................................................................................................................... | 4
.Dimensões aproximadas das bombonas: ....................................................................................................................... |  |  |  | 0.35
0.29
|  |  |  | 0.2 | m
.Área mínima para estocagem : .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.3 | m2
.Volume diário de solução, admitindo:
.. Solução a .. | 5%
.. Pureza a ........ | 25%
.. Volume diário de ............................................................................................................................................................ |  |  |  | 41 | l / dia
.Hidroxido de Cálcio
.Dosagem de Cal: ................................................................................................................................. |  |  |  | 20 | mg/l
.Pureza da Cal: ................................................................................................................................. |  |  |  | 90%
.Consumo diário de Cal : .................................................................................................................................... |  |  |  | 11.2128 | / dia
.Período de estocagem : .................................................................................................................. |  |  |  | 30 | dias
.Cal consumido |  | 30 | dias........................................................................................... | 336.384
.Número de Sacos de 50 kg: .......................................................................................................................... |  |  |  | 7
.Altura máxima de armazenamento: .......................................................................................................................... |  |  |  | 1.8 | m
.Dimensões aproximadas dos sacos: .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.75
0.5
|  |  |  | 0.12 | m
.Número de saco por pilha: .......................................................................................................................... |  |  |  | 15
.Número de pilha: ..................................................................................................................................... |  |  |  | 1
.Área mínima para estocagem : .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.4 | m2
.Volume diário de solução, admitindo:
.. Solução a .. | 5%
.. Pureza a ........ | 90%
.. Volume diário de ............................................................................................................................................................ |  |  |  | 225 | m³ / dia
.Sulfato de Alumínio
.Dosagem de Sulfato: ................................................................................................................................. |  |  |  | 10 | mg/l
.Pureza do Sulfato: ................................................................................................................................. |  |  |  | 90%
.Consumo diário de Sulfato : .................................................................................................................................... |  |  |  | 5.6064 | / dia
.Período de estocagem : .................................................................................................................. |  |  |  | 30 | dias
.Sulfato de Alumínio consumido |  | 30 | dias........................................................................................... | 168.192
.Número de bombonas de 20 l: .......................................................................................................................... |  |  |  | 9
.Dimensões aproximadas das bombonas: ....................................................................................................................... |  |  |  | 0.35
0.29
|  |  |  | 0.2 | m
.Área mínima para estocagem : .......................................................................................................................... |  |  |  | 0.6 | m2
.Volume diário de solução, admitindo:
.. Solução a .. | 5%
.. Pureza a ........ | 90%
.. Volume diário de ............................................................................................................................................................ |  |  |  | 113 | l / dia
.Área da Casa de Química
.Depósito Mínima (m2): .......................................................................................................................... |  |  |  | 1.6
.Depósito Adotada (m2): .................................................................................................................................. |  |  |  |  | 1.2
.Área de Dosagem (m2): ..................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 16
.Laboratório (m2): ............................................................................................................................................... |  |  |  |  | 6.15
.WC / Circulação: ............................................................................................................................................................ |  |  |  |  | 11.2
.Área Total (m2): .................................................................................................................................................... |  |  |  |  | 34.55
TANQUE DE CONTATO
. Tempo de Detenção : .......................................................................................................................... |  |  |  | 30 | min
. Volume necessário (m3): .................................................................................................................................. |  |  |  | 21.024
. Volume adotado (m3): ....................................................................................................................................... |  |  |  | 20