ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de cachoEira da manteiga	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	8

3.3	Sistema de TRATAMENTO	8

3.3.1	ETA	8

3.3.2	Casa de química	9

3.3.3	Tanque de Contato	9

3.4	Sistema distribuidor	10

3.4.1	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT)	10

3.4.2	Reservação	10

3.4.3	Rede de distribuição	11

3.4.4	Ligações Prediais	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	11

4	Parâmetros de Projeto	12

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	13

4.2	Estudos Populacionais	13

4.2.1	Comentários	13

4.2.2	Evolução Populacional	14

4.3	VAZÕES DE PROJETO	14

4.3.1	Vazão de Produção	14

4.3.2	Vazão de Distribuição	15

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	18

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	18

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	19

5	Descrição do Sistema Projetado	20

5.1	considerações	21

5.2	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	21

5.3	CAPTAÇÃO	21

5.3.1	Ponto de Tomada / Balsa	21

5.3.2	Estação Elevatória de Água Bruta	22

5.3.3	Adutora de Água Bruta	22

5.4	TRATAMENTO DE ÁGUA	23

5.4.1	Estação de Tratamento de Água - ETA	23

5.4.2	Casa de Química	23

5.4.3	Tanque de Contato	25

5.5	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-1)	26

5.6	RESERVAÇÃO	27

5.6.1	Reservatório Apoiado (RAP-2)	27

5.6.2	Reservatório Elevado (REL-1)	27

5.6.3	Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-2)	27

5.7	DISTRIBUIÇÃO	28

5.7.1	Rede de distribuição de Água	28

5.7.2	Ligações Prediais	29

5.8	Dimensionamento	29

6	Especificações	45

6.1	OBJETIVO	46

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	46

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	46

6.3.1	Adutora de Água Bruta	46

6.3.2	Tratamento – ETA / Casa de Química / Tanque de Contato	46

6.3.3	Adutora de Água Tratada – AAT-1	46

6.3.4	Reservação	47

6.3.5	Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-2	47

6.3.6	Rede de Distribuição	47

6.3.7	Ligações Prediais	47

7	Orçamento	48

7.1	PRELIMINARES	49

8	Anexos	60

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	61

8.2	análise da água	63

8.3	art	65

8.4	formulário do licenciamento	67

8.5	SONDAGEM	69

8.6	Cadastro da Rede de Distribuição	74

9	Desenhos	76

9.1	Projeto Hidráulico	77

9.2	Projeto Estrutural	78

9.3	Projeto Elétrico	79

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o Relatório de DIAGNÓSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Cachoeira da Manteiga, no município de Buritizeiro - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais/COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo e Desenhos;

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Em 1861, é criado ali o distrito de Pirapora d'Além São Francisco. Em 1911, com a criação do município de Pirapora, o distrito passa a integrá-lo com o nome de São Francisco de Pirapora.

Em 1920, inicia-se a montagem da ponte Marechal Hermes, com objetivo não alcançado de prolongar a estrada de ferro até Belém do Pará. A construção férrea não foi levada adiante, só retomada em 1922, unindo a então Vila Buritizeiro ao já emancipado Município de Pirapora e ao restante do Brasil. O novo acesso, mais fácil e direto à Pirapora, então centro dinâmico de aglomeração, determinou um novo sentido da ocupação urbana de Buritizeiro, no entorno da ponte.

O nome do distrito é mudado para Buritizeiro em 1923. Sua emancipação data de 1962. Entre os seus atrativos naturais destacam-se a Pedra Itacolomy, um pico de 30 metros de altura, com inscrições indígenas, e o Balneário das Pedras, piscinas com paredes de concreto, feitas no córrego das Pedras.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Buritizeiro está localizado na região norte do estado de Minas Gerais, com seu território inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 17º21'03" de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 44º57'43" de longitude oeste. Os municípios limítrofes são Ponto Chique, Santa Fé de Minas, Brasilândia de Minas, João Pinheiro, São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Lassance, Várzea da Palma, Pirapora, Lagoa dos Patos e Ibiaí.

A altitude máxima é de 910 m (Chapadão dos Gerais) e a mínima de 465 m (Confluência do Rio Paracatu com o Rio São Francisco), o ponto central da cidade está na cota 495,85 metros. O município de Buritizeiro faz parte da Mesorregião do Norte de Minas e Microrregião de Pirapora.

CACHOEIRA DO MANTEIGA

BURITIZEIRO

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Buritizeiro – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodovias existentes. As rodovias Federais BR-135, BR-496 e BR-365 servem de acesso ao município.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	357 km

- Rio de janeiro	792 km

- São Paulo 	943 km

- Brasília	535 km

- Vitória	897 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Buritizeiro, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1	Indicadores Demográficos para o Município de Buritizeiro e

Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Buritizeiro | Gerais |
| Área total (km²) | 7249,4 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 9.787 | 11.786.893 |
| Rural | 8.487 | 3.956.259 |
| Total | 18.274 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 18.069 | 13.074.245 |
| Rural | 6.408 | 3.598.852 |
| Total | 24.477 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 21.773 | 14.651.164 |
| Rural | 4.103 | 3.215.238 |
| Total | 25.876 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 23,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,6 ºC e a média das mínimas de 18,0 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1078,6 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	40%

- Ondulada	50%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós-médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A PREFEITURA MUNICIPAL através do SAAE – autarquia municipal é o órgão responsável pela operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento dos esgotos domésticos e pelo abastecimento de água da sede.

## Informações sobre o distrito de cachoEira da manteiga

O distrito Cachoeira da Manteiga situa-se a aproximadamente 80,0 km da cidade de Buritizeiro, sendo o acesso realizado pela rodovia MG-161 em estrada de “terra batida”. Outra via de acesso ao distrito é através da balsa que liga Cachoeira do Manteiga à sede do município de Ponto Chique.

A infra estrutura do distrito se apresenta com quadras bem definidas, ruas largas e calçamento poliédrico ou pavimento asfáltico na maioria dos logradouros. O distrito caracteriza-se por moradias com diversos padrões de acabamento.

Cachoeira do Manteiga tem uma significativa atividade econômica, o turismo, voltado para a pescaria esportiva no Rio São Francisco. O distrito conta ainda com o Clube de Pesca Caiçara, que também atrai grande número de turista para a região.

Além do turismo, a população ativa economicamente trabalha no comércio local, serviços gerais, empregos públicos e pescaria no Rio São Francisco.

Entre as repartições públicas, Cachoeira do Manteiga conta com a Prefeitura Distrital, um Posto de Saúde (PSF), uma Escola Municipal de ensino fundamental e postos de atendimento da CEMIG e SAAE.

O Posto de Saúde, além da população local, atende ainda população da zona rural.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Buritizeiro é o responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Manteiga desde o ano 2000. Anteriormente, o sistema era operado pela COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais desde a década de 70, quando foi implantada a maioria da estrutura existente.

Cachoeira do Manteiga conta atualmente com 420 ligações prediais, todas hidrometradas, segundo informações do SAAE de Buritizeiro.

A população do distrito faz uso de água potável, tratada em uma Estação de Tratamento, onde dois operadores são responsáveis pela rotina de operação da ETA, manutenção da rede e instalações de novas ligações prediais.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Cachoeira do Manteiga serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Cachoeira do Manteiga é constituída de fonte superficial com captação através de balsa no Rio São Francisco.

A balsa conta com um conjunto moto-bomba de eixo horizontal que atende satisfatoriamente. A estrutura flutuante, apesar de antiga, atende plenamente a demanda do distrito.

O SAAE contabiliza a extração média diária de 4,0 l/s durante todo o período do ano. Não há registro de insuficiência de abastecimento.

Em 2004, o convênio COPASA/SEDRU perfurou e equipou um poço tubular profundo, denominado Poço C-01, pelo programa “Mais Saúde para Todos”. O poço profundo, apesar de apresentar vazão de teste na ordem de 0,56 l/s, só funcionou um dia. Segundo o SAAE, o poço não tinha vazão suficiente sequer para encher a metade de um reservatório com capacidade de 10 m3 durante um dia inteiro de bombeamento.

### Adução de Água Bruta

A condução da água da captação até a Estação de Tratamento é feita a partir de uma adutora, com extensão aproximada de 270 metros, toda em PVC DEFoFo, diâmetro de 100 mm.

## Sistema de TRATAMENTO

### ETA

Cachoeira do Manteiga conta com uma Estação de Tratamento convencional (ETA), em PRFV, com vazão nominal de 8,0 l/s, fabricada pela Polyplaster.

De acordo com as informações disponibilizadas, a ETA tem operação satisfatória funcionando em média 16 horas por dia, com produção média de 4,0 l/s.

A água extraída no Rio São Francisco é conduzida até a ETA convencional composta de floculadores, decantador e filtros, e depois recebe os produtos finais do tratamento no tanque de contato.

Após o tratamento, a água é recalcada por aproximadamente 780 metros até o reservatório apoiado com capacidade de 75 m³ (RAP-1), através de uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT).

O decantador da ETA apresenta uma grande rachadura, comprometendo o funcionamento adequado da unidade. Para evitar maiores vazamentos e conter a rachadura foi instalado um tirante envolvendo toda a unidade de decantação.

Mesmo com a rachadura, a produção da ETA atende plenamente a população em quantidade e qualidade.

A área de tratamento também conta com uma edificação composta de escritório para atendimento da população, laboratório para medir turbidez, casa de máquinas, casa de dosagem e depósito. O estado de conservação das esquadrias e o revestimento interno e externo da unidade se encontram em estado precários.

### Casa de química

No pavimento superior do Escritório encontra-se instalada a unidade casa de química onde os produtos utilizados no tratamento convencional são preparados para dosagem.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Sulfato de Alumínio;

No processo é utilizado o sulfato de forma granular sendo diluído e preparado em tanque de concreto e aplicado por gravidade na chegada de água bruta da ETA.

- Cal Hidratada;

No processo é utilizada a cal em pó que também é preparada em tanque de concreto e aplicada através de bomba dosadora, na chegada de água bruta da ETA e também no tanque de contato;

- Hipoclorito de Cálcio;

No processo é utilizado o hipoclorito como anti-bactericida apresentado de forma granular que é preparado em tanque de fibra e aplicado através de dosador de gravidade no tanque de contato.

### Tanque de Contato

O tanque de contato localiza-se sob a casa de química e é contíguo à casa de máquinas, incorporado ao Escritório da ETA. O tanque de contato funciona também como poço de sucção da EEAT.

Segundo informações dos operadores, o tanque de contato tem capacidade de 20 m3. A unidade é toda em alvenaria e apresenta infiltração em suas paredes.

## Sistema distribuidor

### Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT)

Como foi dito anteriormente, após o tratamento a água é conduzida através da EEAT até o reservatório apoiado (RAP-1).

A EEAT conta com seguintes características:

- Vazão 	14,4 m3/h

- Fabricante da bomba	não identificado

- Diâmetro barrilete	100 mm

- Material barrilete	aço galvanizado

- Diâmetro de recalque 	100 mm

- Extensão do recalque 	780 m

- Material recalque	PVC DEFoFo

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água do distrito é de 85 m3, constituído de duas unidades.

O reservatório apoiado (RAP-1) está situado na parte mais alta do distrito e tem a função de “reservatório distribuidor de montante”.

O RAP-1, circular, construído em concreto, tem capacidade de 75 m³. A unidade se encontra com diversos vazamentos na estrutura além da armadura estar exposta em alguns locais.

As principais características desta unidade são:

- RAP-1

- Tipo	Apoiado

- Capacidade	75,0 m3

- Diâmetro	5,50 m

- Altura	3,50 m

- Altura útil	3,00 m

- Cota do terreno	503,000 m

- Cota do fundo	503,200 m

- Cota do NAmáx	506,000 m

Dentro da área da ETA encontra-se um reservatório elevado tipo taça com capacidade de 10 m3 (REL-1) que foi instalado para armazenar as águas extraídas do poço C-01. Como o poço foi descartado, o reservatório não está sendo utilizado. A unidade se encontra em ótimas condições.

As principais características desta unidade são:

- REL-1

- Tipo	Elevado

- Capacidade	10,0 m3

- Diâmetro taça	1,91 m

- Altura taça	3,20 m

- Altura da coluna	6,00 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório apoiado (RAP-1) a rede de distribuição de água existente atende praticamente a todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 7.350 metros, com índice de atendimento de 100%.

A rede de distribuição é toda constituída de tubos em PVC roscável e soldável com diâmetros variando de 25 mm a 60 mm, conforme a relação a seguir:

- DN 25	1.710 m

- DN 32	2.390 m

- DN 40	210 m

- DN 50	1.720 m

- DN 60	1.320 m

Cachoeira do Manteiga apresenta apenas uma zona de pressão alimentada pelo RAP-1, porém, a na parte mais alta do distrito, o abastecimento é descontínuo, principalmente nos períodos de pico de consumo. Esse fato se deve tanto ao volume insuficiente de reservação quanto ao problema da cota de implantação do RAP-1.

### Ligações Prediais

Todas as ligações prediais são hidrometradas, com índice de atendimento de 100%. A cobrança é efetuada pelo SAAE de Buritizeiro.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral, as unidades componentes do sistema de abastecimento de água existente atende de forma satisfatória, fazendo chegar água canalizada e tratada à maioria das residências, porém, a descontinuidade do abastecimento na parte alta do distrito, comprometem à universalização do abastecimento de água de Cachoeira do Manteiga.

Na Estação de Tratamento de Água, a ETA em PRFV funciona de uma forma precária devido à rachadura no decantador. Consequentemente, a produção da ETA foi reduzida pela metade, implicando em um período maior de funcionamento da unidade.

As demais unidades deverão ser aproveitadas com algumas adequações.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois, está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Cachoeira do Manteiga conta hoje com 420 residências, e segundo dados do IBGE/SIDRA a relação habitante por domicílio da região é de 4,49 hab/dom, portanto, atualmente a população é estimada em 1.886 habitantes.

### Comentários

Os primeiros resultados da contagem populacional realizados pelo IBGE em 1996, dão conta de uma taxa média geométrica de crescimento no interior do Estado de Minas Gerais da ordem de 1,1% ao ano. O ritmo de crescimento populacional no estudo vem se desacelerando, fato perceptível nas unidades da Federação e reflete a continuidade do declínio da fecundidade, em todas as regiões do País. A Taxa média de crescimento populacional é de 1,26 % ao ano.

Segundo o relatório do IBGE, a maioria dos municípios do interior continuam apresentando queda populacional. Os motivos que explicam esse fenômeno são: fluxos migratórios (saída de pessoas para as cidades-pólos do Estado), redução de atividades agro-industriais, extrativas, metal-mecânica, política agrária.

Um fator que deve ser considerado na análise do crescimento populacional futuro do distrito de Cachoeira do Manteiga, é a grande população rural ainda dispersa pela região, que poderão migrar para aglomerados urbanos nos próximos anos. Também poderá contribuir para o crescimento populacional a sua proximidade com a sede municipal de Buritizeiro.

Assim sendo, considerar-se-á para o dimensionamento do sistema de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Manteiga, o crescimento da população segundo a taxa de crescimento geométrico de 2,00% ao ano, de tal forma a conferir adequada segurança para o atendimento da demanda futura de água.

### Evolução Populacional

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	1.886

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 1.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 1.886 | 2015 | 2.166 | 2022 | 2.489 |
| 2009 | 1.924 | 2016 | 2.210 | 2023 | 2.538 |
| 2010 | 1.962 | 2017 | 2.254 | 2024 | 2.589 |
| 2011 | 2.001 | 2018 | 2.299 | 2025 | 2.641 |
| 2012 | 2.041 | 2019 | 2.345 | 2026 | 2.694 |
| 2013 | 2.082 | 2020 | 2.392 | 2027 | 2.748 |
| 2014 | 2.124 | 2021 | 2.440 | 2028 | 2.802 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha de projeção das demandas

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

E, para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1,    onde:

Onde: 	Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:	Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2 ;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do Sistema Projetado

## considerações

A elaboração do projeto para o Sistema de Abastecimento de Água tem por objetivo primordial escolher a melhor solução técnica e econômica.

Os fatores intervenientes como, população a ser atendida, fonte de produção, etapas de implantação, recursos disponíveis e a realidade local são fundamentais nas proposições das alternativas.

Nas localidades onde há sistema existente, este passa também a ser um fator determinante nas proposições das soluções. Na maioria dos casos, a proposta de solução eleita é quase sempre aquela que prevê a adequação, ampliação e melhorias no sistema existente para atendimento da demanda da população no horizonte de projeto.

No caso do distrito Cachoeira do Manteiga, as instalações existentes atendem de forma satisfatória, porém, a adutora de água bruta esta subdimensionada e a rachadura na ETA compromete a capacidade de tratamento da água a ser distribuída Além disso, a capacidade atual de reservação do distrito e, conseqüentemente, a falta de água na parte alta, faz com que o sistema de reservação seja revisto, com um novo dimensionamento para atendimento da população num horizonte de projeto (fim de plano).

A partir destas informações e considerando a descrição com que até o presente momento se trabalhou, concluiu-se que a formalização de alternativa para o sistema de abastecimento de água do distrito Cachoeira do Manteiga está relacionada com as unidades de adução, tratamento e reservação.

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de abastecimento para o distrito de Cachoeira do Manteiga permanecerá sendo através da captação flutuante (balsa) instalada no Rio São Francisco.

O sistema projetado prevê a substituição da adutora de água bruta, da ETA em PRFV, implantação de uma casa de química, construção de um novo reservatório e remanejamento do REL-1 existente para atendimento da zona alta do distrito. As demais unidades serão aproveitadas nessa nova concepção.

## CAPTAÇÃO

### Ponto de Tomada / Balsa

Como foi dito anteriormente, a captação flutuante existente será mantida, assim como, o conjunto moto-bomba existente. A balsa está instalada em um ponto do corpo d´água em condições favoráveis para tomada com fácil acesso.

O novo sistema de captação terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2), porém, com um tempo de funcionamento do sistema de 12 horas/dia.

Sendo assim, o sistema irá trabalhar com a seguinte condição, ou seja:

- Vazão Final de produção (Q)	11,68 L/s

### Estação Elevatória de Água Bruta

A estação elevatória de água bruta tem a função de recalcar a água extraída no Rio São Francisco até a Estação de Tratamento numa extensão de 275 metros.

A unidade de recalque está equipada com um conjunto moto-bomba centrífuga de eixo horizontal instalado sobre a balsa que atende satisfatoriamente.

O quadro de comando de motores – QCM existente também será aproveitado.

A elevatória EEAB terá as seguintes características básicas:

- Cota do NA mínimo do rio: 	461,800 m

- Cota do eixo da bomba: 	462,600 m

- Nº de conjuntos elevatórios: 	1

- Desnível geométrico: 	17,10 m

- Altura manométrica: 	19,33 m

No final do capítulo é apresentada a verificação do cálculo da EEAB em forma de planilha eletrônica.

### Adutora de Água Bruta

A adutora de água bruta é representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada até a ETA projetada.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×11,68×10−3

Dmin = 0,11888 m

Dadotado = 150 mm

A adutora de água bruta terá as seguintes características:

- Vazão: 	11,68 l/s

- Adução: 	Recalque

- Tipo: 	Água bruta

1º TRECHO – EEAB / CAIXA DE TRANSIÇÃO

- Diâmetro: 	6”

- Material: 	mangote

- Extensão: 	35 m

- Coeficiente de rugosidade: 	100

- Perda de carga: 	0,20 m

2º TRECHO – CAIXA DE TRANSIÇÃO / ETA

- Diâmetro: 	150 mm

- Material: 	PVC DEFoFo

- Extensão: 	240 m

- Coeficiente de rugosidade: 	130

- Perda de carga: 	0,86 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica, em conjunto a verificação do cálculo da elevatória de água bruta.

## TRATAMENTO DE ÁGUA

### Estação de Tratamento de Água - ETA

A ETA em PRFV atual será substituída por uma nova unidade, do tipo convencional, pré-fabricada, em PRFV, amplamente utilizada pelas companhias de saneamento, com capacidade nominal de 12,0 l/s.

Dispensou-se a apresentação das características técnicas desta unidade, como gradientes, taxas de aplicação e velocidades, por se tratar de unidade de uso consagrado nas companhias de saneamento.

### Casa de Química

Será feita a dosagem de produtos em todas as fases de tratamento para remoção de turbidez e padronização da potabilidade das águas. Para que a mistura se processe de forma segura e eficiente deverá ser atendida as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Junto a unidade de tratamento será instalada uma unidade de preparo e dosagem dos produtos químicos. Conforme citado anteriormente, a Casa de Química localizada junto à ETA, contará com depósito de produtos químicos, sala de preparo e dosagem de reagentes, laboratório e instalações sanitárias.

Os dispositivos de dosagens dos produtos reagentes do tratamento serão dimensionados e descritos em seguida.

5.4.2.1	Sulfato de Alumínio

Será utilizado sulfato de alumínio líquido como coagulante que será misturado diretamente no tanque de 200 litros conforme a concentração a ser utilizada, e de acordo com a qualidade da água captada.

A dosagem do coagulante será através de bomba dosadora eletromagnética. Poderá ser instalado o seguinte conjunto:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto.

O controle da dosagem será feita no potenciômetro da bomba dosadora conforme a turbidez da água bruta na ETA. A aplicação do produto é feita na chegada da água bruta.

As condições de utilização do sulfato de alumínio líquido serão as seguintes:

- Pureza do produto	90%

- Vazão da estação	11,68 L/s

- Dosagem máxima prevista	10 mg/L

- Consumo máximo diário	5,61 L/dia

- Período de estocagem	30 dias

- Quantidade a estocar	168,19 L

- Concentração da solução	5%

5.4.2.2	Hidróxido de Cálcio

O Hidróxido de Cálcio será utilizado como eventual alcalinizante e na correção do pH final da água tratada. Ele será preparado e mantido em solução, em um tanque de fibra de vidro, ou polietileno de 200 litros de capacidade, que também servirá como tanque de sucção do produto.

A dosagem também será através de bomba dosadora eletromagnética. Para elaboração do projeto da instalação e como referência, poderá ser instalado o seguinte conjunto:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto.

A dosagem será na chegada de água bruta na ETA em uma eventual necessidade de alcalinização, e no caso de correção do pH na saída de água tratada. As condições de utilização do hidróxido de cálcio serão as seguintes:

- Pureza do produto	90%

- Vazão da estação	11,68 m³/h

- Dosagem máxima prevista	20 mg/L

- Consumo máximo diário	11,21 Kg/dia

- Período de estocagem	30 dias

- Quantidade a estocar	336,38 Kg

- Concentração da solução	5%

- Volume diário de solução	225 m³/dia

5.4.2.3	Desinfecção

A desinfecção será processada com a utilização do hipoclorito de sódio a 65%, A solução será preparada e armazenada, em tanques de fibra de vidro, ou polietileno de 200 litros de capacidade, que também será utilizado como tanque de sucção.

A dosagem será através de bomba dosadora eletromagnética. Para elaboração do projeto da instalação e como referência, poderão ser instalados os seguintes conjuntos, ou equivalente:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto, com aplicação no tanque de contato em uma pós-cloração.

As condições de utilização do hipoclorito de sódio serão as seguintes:

- Pureza do produto	65%

- Vazão da estação	11,68 L/s

- Dosagem máxima prevista	3 mg/L

- Consumo máximo diário	2,33 L/dia

- Período de estocagem	30 dias

- Quantidade a estocar	69,86 L

- Concentração da solução	1%

- Volume diário de solução	233 L/dia

5.4.2.4	Fluoretação

A fluoretação das águas tratadas será realizada com a utilização do ácido fluossilícico, armazenado em um tanque de fibra de vidro, ou polietileno de 200 litros de capacidade.

A dosagem será através de bomba dosadora eletromagnética. Para elaboração do projeto da instalação e como referência, poderão ser instalados os seguintes conjuntos, ou equivalente:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto. Com aplicação no reservatório apoiado.

As condições de utilização do ácido fluossilícico serão as seguintes:

- Vazão da estação	11,68 l/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	2,02 L/dia

- Período de estocagem	30 dias

- Quantidade a estocar	60,55 L

- Volume diário de solução	41,00 L/dia

### Tanque de Contato

Para que a mistura se processe de forma mais segura e eficiente, atendendo às recomendações da portaria MS 518, é necessária a previsão de um tanque de contato com volume suficiente para garantir um tempo de detenção mínimo de 30 minutos.

Estes são os resultados finais de dimensionamento do tanque de contato:

- Vazão de Produção 	11,68 l/s

- Tempo de Detenção 	30 mim

- Volume Necessário 	21,02 m3

- Volume adotado 	20,00 m3

Será utilizado o tanque de atual localizado ao lado da EEAT para contato dos produtos químicos. Será prevista impermeabilização da unidade de contato em todas as suas paredes.

## Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-1)

A Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-1, contígua ao Tanque de Contato, será totalmente aproveitada. De acordo com a verificação do dimensionamento, o conjunto moto-bomba existente tem capacidade para recalcar a água tratada até o reservatório RAP-2 projetado.

Somente a adutora de água tratada deverá ser substituída por outra com capacidade de conduzir a água até o RAP-2.

Foi utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×11,68×10−3

Dmin = 0,1188 m

Dadotado= 150 mm

A EEAT-1 contará com seguintes características:

- Vazão 	11,68 L/s

- Cota do NA mínimo do Tanque de Contato	475,100 m

- Cota do eixo da bomba	475,100 m

- Cota do terreno da EEAT-1	474,800 m

- Nº de conjuntos elevatórios	1+1 (Reserva)

- Desnível geométrico máximo	30,90 m

- Altura manométrica máxima	35,16 m

- Diâmetro do recalque	150 mm

- Material	PVC DEFoFo

- Extensão	875 m

No final do capítulo é apresentado a verificação do cálculo da EEAT-1, bem como o dimensionamento da adutora de água tratada, em forma de planilha eletrônica.

## RESERVAÇÃO

Conforme apresentado na planilha de demandas (Quadro 4.3), o volume de reservação existente não atende a demanda do distrito, sendo, portanto, necessário complementar o volume de reservação.

Também será necessário implantar um reservatório para atender a parte alta do distrito, definindo assim, duas zonas de pressão: zona alta e zona baixa.

### Reservatório Apoiado (RAP-2)

O reservatório atual (RAP-1) tem volume insuficiente e apresenta muitos vazamentos, portanto, será demolido. Deverá ser construído um reservatório apoiado, em concreto, com capacidade de 200 m3 (RAP-2) que atenderá a zona baixa da cidade e funcionará como “reservatório distribuidor de montante”.

As principais características da unidade projetada são:

- Tipo	apoiado

- Capacidade	200 m3

- Diâmetro	9,20 m

- Altura	3,40 m

- Altura útil	3,00 m

- Cota do terreno	503,000 m

- Cota do NAmín	503,200 m

- Cota do NAmáx	506,000 m

### Reservatório Elevado (REL-1)

Para atendimento da zona alta do distrito, deverá ser implantado um reservatório, na área onde será implantado o reservatório (RAP-2).

Como foi dito anteriormente, dentro da área da ETA encontra-se um reservatório elevado tipo taça com capacidade de 10 m3 (REL-1) que foi instalado para armazenar as águas extraídas do poço C-01. Como o poço não entrou em funcionamento, o REL-1, que está em ótimas condições, deverá ser remanejado para o Centro de Reservação.

As principais características desta unidade são:

- Tipo	Elevado

- Capacidade	10,0 m3

- Diâmetro taça	1,91 m

- Altura taça	3,20 m

- Altura da coluna	6,00 m

- Cota do terreno	503,000 m

- Cota do NAmín	509,700 m

- Cota do NAmáx	512,500 m

### Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT-2)

Será construída uma Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-2, na área do Centro de Reservação, para recalcar a água necessária para abastecimento da zona alta (aproximadamente 14 residências), que será reservada no REL-1. A EEAT-2 será dimensionada para funcionar 3 horas / dia.

A sucção será feita através de tomada feita na saída de água (distribuição) do RAP-2.

A EEAT-2 conta com seguintes características:

- Vazão 	1,60 L/s

- Cota Piezométrica estática na sucção	506,500 m

- Cota Piezométrica dinâmica na sucção	506,500 m

- Cota do eixo da bomba	503,200 m

- Cota do terreno da EEAT-2	503,000 m

- Cota do NA máx do REL-1	512,500 m

- Nº de conjuntos elevatórios	1+1 (Reserva)

- Desnível geométrico máximo	6,40 m

- Altura manométrica máxima	7,02 m

- Diâmetro do recalque	50 mm

- Material	PVC PBA

- Extensão	15 m

A unidade de recalque será equipada com um conjunto moto-bomba (o segundo conjunto ficará guardado no almoxarifado para substituição em caso de necessidade) centrífuga de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

Características de cada conjunto moto-bomba:

- Vazão: 	5,76 m3/h

- Rotor: 	83,00 mm

- Potência: 	1/3 cv

- Rotação: 	3.450 rpm

- Rendimento: 	50,0%

- Flange de sucção: 	¾”

- Flange de pressão: 	¾”

- Barrilete de sucção: 	50 mm

- Barrilete de recalque: 	50 mm

A bomba selecionada é da marca SCHNEIDER, modelo BC-91S ou similar.

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT-2 em forma de planilha eletrônica.

## DISTRIBUIÇÃO

### Rede de distribuição de Água

Com a nova configuração, o distrito passará a ter duas zonas de pressão. Será implantada rede de distribuição para todos os logradouros da zona alta.

Será implantada 365 metros de rede de distribuição, toda em PVC PBA classe 12, diâmetro 50 mm.

### Ligações Prediais

Com a implantação da rede de distribuição na zona alta, serão feitas novas conexões nas ligações prediais. Será necessária a substituição de 14 colares de tomada.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas e verificação das unidades existentes para o Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Cachoeira do Manteiga serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Verificação do cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta;

- Cálculo da Adutora de Água Bruta;

- Cálculo da Casa de Química;

- Verificação do cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-1;

- Cálculo da Adutora de Água Tratada – AAT-1;

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-2;

- Cálculo da Adutora de Água Tratada – AAT-2.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB

Adutora de Água Bruta - AAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Casa de Química

Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-1

Adutora de Água Tratada - AAT-1

Entra cálculo

Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-2

Adutora de Água Tratada - AAT-2

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Manteiga no município de Buritizeiro – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até a ETA projetada), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB | mangote | 6” | 35 |
| AAB | PVC DEFoFo | 150 mm | 240 |

### Tratamento – ETA / Casa de Química / Tanque de Contato

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços, (fornecimento e implantação da ETA capacidade 12,00 m³/h, construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais e implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer e impemeabilização do tanque de contato, até que as unidades estejam em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Adutora de Água Tratada – AAT-1

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o RAP-2 projetado), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.2) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.2 - Adutora de Água Tratada

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT-1 | PVC DEFoFo | 150 | 875 |

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório Apoiado de 200 m3 (RAP-2)

É responsabilidade da empreiteira a construção do reservatório em concreto e execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para a implantação desta unidade, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.4.2 Reservatório Elevado Metálico de 10 m3 (REL-1)

É responsabilidade da empreiteira a retirada e transporte do reservatório elevado de 10 m³ existente da área da ETA até a área do RAP-2 e execução de todos os serviços (construção da base do reservatório metálico elevado, serviços hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para a implantação desta unidade, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT-2

É responsabilidade da empreiteira pela aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características da bomba:

Q=1,60 L/s;   Hman=7,02 mca;   Potência=1/3 cv

### Rede de Distribuição

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita implantação da rede de distribuição na zona alta do distrito (Quadro 6.3) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.3 – Rede de distribuição

| Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA CL12 | 50 | 365 |

### Ligações Prediais

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação de 14 colares de tomada conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

Serviços

Materiais

Consulta a Fornecedores

Memória dos Quantitativos

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## análise da água

## art

## formulário do licenciamento

## SONDAGEM

CROQUI

PERFIL

## Cadastro da Rede de Distribuição

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral;

2 – Adutora de Água Bruta – Planta e Perfil;

3 – ETA – Planta, Cortes, Locação, Interligação e Urbanização;

4 – Casa de Química – Projeto Arquitetônico e Projeto Hidráulico;

5 – Adutora de Água Tratada / AAT-1 – Planta e Perfil;

6 – Reservatório Apoiado 200 m3 - Planta, Drenagem e Detalhes;

7 – Reservatório Apoiado 200 m3 – Caixa de Manobra, Cortes e Detalhes;

8 – EEAT-2 / Reservatório Elevado 10 m3 – Planta e Cortes;

9 – Centro de Reservação – Implantação, Locação, Interligação e Urbanização;

10 – Cerca de Proteção e Portões – Projeto Padrão.

## Projeto Estrutural

1 – Casa de Química – Forma;

2 – Casa de Química – Armação;

3 – Casa de Química – Cintas e Vigas;

4 – Reservatório Apoiado 200 m3 – Forma;

5 – Reservatório Apoiado 200 m3 – Armação;

6 – Reservatório Elevado 10 m3 – Base de apoio.

## Projeto Elétrico

1 – Casa de Química – Planta, Cortes, Simbologia e Detalhes;

2 – EEAT-2 / REL 10 m³ -Plantas, Cortes e Situação;