## AI
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ASS. CORRENTE / VÁRZEA DA PALMA - MG | [9 empty] | Extensão de Cálculo: | 9212 | m |  |  | NA Méd Reservatório: | 515.896 | m
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVAÇÃO I / A-I | [9 empty] | Vazão Total: | 0.65 | L/s |  |  | Vazão Unitária qm: | 7.056e-05 | L/sxm
Trecho | Extensão | Diâmetro |  |  | Vazão (l/S) |  |  | Velocidade | Cotas do terreno |  | Perdas de carga |  | Cotas Piezométricas |  | Pressão Disponível (mca)
|  |  | C | [5 empty] | (m) |  | (m) |  | Dinâmica |  | Dinâmica |  | Estática
| m | mm |  | Montante | Trecho | Jusante | Ficticia | (m/s) | Montante | Jusante | m/km | m | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
R3 - 1 | 30 | 50 | 130 | 0.65 | 0.0021168 | 0.64788 | 0.64894 | 0.3305 | 507.796 | 507.886 | 3.5881 | 0.10764 | 515.896 | 515.7884 | 8.1 | 7.9024 | 8.1 | 8.01
1 - 2 | 2758 | 50 | 130 | 0.58777 | 0.1946 | 0.39316 | 0.49046 | 0.24979 | 507.886 | 497.203 | 2.1375 | 5.8952 | 515.7884 | 509.8931 | 7.9024 | 12.6901 | 8.01 | 18.693
2 - 3 | 3764 | 50 | 130 | 0.26559 | 0.26559 | 0 | 0.13279 | 0.067632 | 497.203 | 494.271 | 0.19062 | 0.71749 | 509.8931 | 509.1756 | 12.6901 | 14.9046 | 18.693 | 21.625
2 - 4 | 1808 | 50 | 130 | 0.12757 | 0.12757 | 0 | 0.063786 | 0.032486 | 497.203 | 506.883 | 0.049094 | 0.088763 | 509.8931 | 509.8044 | 12.6901 | 2.9214 | 18.693 | 9.013
1 - 5 | 852 | 50 | 130 | 0.060117 | 0.060117 | 0 | 0.030059 | 0.015309 | 507.886 | 506.955 | 0.012205 | 0.010398 | 515.7884 | 515.778 | 7.9024 | 8.823 | 8.01 | 8.941

## AII
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ASS. CORRENTE / VÁRZEA DA PALMA - MG | [9 empty] | Extensão de Cálculo: | 6169 | m |  |  | NA Méd Reservatório: | 511.71 | m
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVAÇÃO II / A-II | [9 empty] | Vazão Total: | 0.56 | L/s |  |  | Vazão Unitária qm: | 9.0776e-05 | L/sxm
Trecho | Extensão | Diâmetro |  |  | Vazão (l/S) |  |  | Velocidade | Cotas do terreno |  | Perdas de carga |  | Cotas Piezométricas |  | Pressão Disponível (mca)
|  |  | C | [5 empty] | (m) |  | (m) |  | Dinâmica |  | Dinâmica |  | Estática
| m | mm |  | Montante | Trecho | Jusante | Ficticia | (m/s) | Montante | Jusante | m/km | m | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
R6 - 1 | 80 | 50 | 130 | 0.56 | 0.0072621 | 0.55274 | 0.55637 | 0.28336 | 503.61 | 502.311 | 2.699 | 0.21592 | 511.71 | 511.4941 | 8.1 | 9.1831 | 8.1 | 9.399
1 - 2 | 2249 | 50 | 130 | 0.55274 | 0.20416 | 0.34858 | 0.45066 | 0.22952 | 502.311 | 502.311 | 1.8277 | 4.1105 | 511.4941 | 507.3836 | 9.1831 | 5.0726 | 9.399 | 9.399
2 - 3 | 1768 | 50 | 130 | 0.16049 | 0.16049 | 0 | 0.080246 | 0.040869 | 502.311 | 494.93 | 0.075071 | 0.13273 | 507.3836 | 507.2509 | 5.0726 | 12.3209 | 9.399 | 16.78
2 - 4 | 855 | 50 | 130 | 0.18809 | 0.077614 | 0.11047 | 0.14928 | 0.076029 | 502.311 | 494.5 | 0.2367 | 0.20238 | 507.3836 | 507.1812 | 5.0726 | 12.6812 | 9.399 | 17.21
4 - 5 | 610 | 50 | 130 | 0.055374 | 0.055374 | 0 | 0.027687 | 0.014101 | 494.5 | 494.632 | 0.010483 | 0.0063947 | 507.1812 | 507.1748 | 12.6812 | 12.5428 | 17.21 | 17.078
4 - 6 | 607 | 50 | 130 | 0.055101 | 0.055101 | 0 | 0.027551 | 0.014031 | 494.5 | 494.73 | 0.010388 | 0.0063055 | 507.1812 | 507.1749 | 12.6812 | 12.4449 | 17.21 | 16.98

## AIII
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ASS. CORRENTE / VÁRZEA DA PALMA - MG | [9 empty] | Extensão de Cálculo: | 5538 | m |  |  | NA Méd Reservatório: | 509.428 | m
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVAÇÃO III / A-III | [9 empty] | Vazão Total: | 0.4 | L/s |  |  | Vazão Unitária qm: | 7.2228e-05 | L/sxm
Trecho | Extensão | Diâmetro |  |  | Vazão (l/S) |  |  | Velocidade | Cotas do terreno |  | Perdas de carga |  | Cotas Piezométricas |  | Pressão Disponível (mca)
|  |  | C | [5 empty] | (m) |  | (m) |  | Dinâmica |  | Dinâmica |  | Estática
| m | mm |  | Montante | Trecho | Jusante | Ficticia | (m/s) | Montante | Jusante | m/km | m | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
R1 - 1 | 672 | 50 | 130 | 0.4 | 0.048537 | 0.35146 | 0.37573 | 0.19136 | 501.328 | 497.382 | 1.3056 | 0.87736 | 509.428 | 508.5506 | 8.1 | 11.1686 | 8.1 | 12.046
1 - 2 | 1170 | 50 | 130 | 0.29563 | 0.084507 | 0.21112 | 0.25338 | 0.12904 | 497.382 | 495.131 | 0.62987 | 0.73695 | 508.5506 | 507.8137 | 11.1686 | 12.6827 | 12.046 | 14.297
2 - 3 | 275 | 50 | 130 | 0.21112 | 0.019863 | 0.19126 | 0.20119 | 0.10247 | 495.131 | 494.494 | 0.41112 | 0.11306 | 507.8137 | 507.7006 | 12.6827 | 13.2066 | 14.297 | 14.934
3 - 4 | 548 | 50 | 130 | 0.14128 | 0.039581 | 0.1017 | 0.12149 | 0.061873 | 494.494 | 494.13 | 0.16169 | 0.088604 | 507.7006 | 507.612 | 13.2066 | 13.482 | 14.934 | 15.298
4 - 5 | 672 | 50 | 130 | 0.048537 | 0.048537 | 0 | 0.024269 | 0.01236 | 494.13 | 492.879 | 0.0082152 | 0.0055206 | 507.612 | 507.6065 | 13.482 | 14.7275 | 15.298 | 16.549
3 - 6 | 692 | 50 | 130 | 0.049982 | 0.049982 | 0 | 0.024991 | 0.012728 | 494.494 | 492.6 | 0.0086733 | 0.0060019 | 507.7006 | 507.6946 | 13.2066 | 15.0946 | 14.934 | 16.828
4 - 7 | 736 | 50 | 130 | 0.05316 | 0.05316 | 0 | 0.02658 | 0.013537 | 494.13 | 494.129 | 0.009721 | 0.0071547 | 507.612 | 507.6049 | 13.482 | 13.4759 | 15.298 | 15.299
1 - 8 | 773 | 50 | 130 | 0.055832 | 0.055832 | 0 | 0.027916 | 0.014218 | 497.382 | 502.189 | 0.010644 | 0.0082281 | 508.5506 | 508.5424 | 11.1686 | 6.3534 | 12.046 | 7.239

## AIV
ANEL | TRECHO | NO_MONT | NO_JUS | COMP | DIAM_PROJ | DIAM_EXIS1 | DIAM_EXIS2 | VAZAO | VELOCIDADE | PERDA_CARG | PERDA_KM | TERR_MONT | TERR_JUS | PRES_MONT | PRES_JUS | ESTAT_MONT | ESTAT_JUS | OBS
1 | 1 | 0 | 1 | 69 | 75 | 0 | 0 | 1.82 | 0.41 | 0.232 | 3.36 | 531.531 | 530.723 | 4.3 | 4.876 | 5.3 | 6.108 | PR. BAIXA
2 | 1 | 1 | 2 | 2474 | 50 | 0 | 0 | 0.43 | 0.22 | 4.115 | 1.66 | 530.723 | 528.166 | 4.876 | 3.318 | 6.108 | 8.665 | PR. BAIXA
2 | 2 | 2 | 3 | 915 | 50 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.065 | 0.07 | 528.166 | 527.943 | 3.318 | 3.476 | 8.665 | 8.888 | PR. BAIXA
2 | 3 | 3 | 4 | 1473 | 50 | 0 | 0 | -0.31 | 0.16 | 1.312 | 0.89 | 527.943 | 529.124 | 3.476 | 3.607 | 8.888 | 7.707 | PR. BAIXA
2 | 4 | 4 | 5 | 990 | 75 | 0 | 0 | -1.05 | 0.24 | 1.209 | 1.22 | 529.124 | 514.788 | 3.607 | 19.152 | 7.707 | 22.043 | PR. BAIXA
2 | 5 | 5 | 1 | 999 | 75 | 0 | 0 | -1.24 | 0.28 | 1.658 | 1.66 | 514.788 | 530.723 | 19.152 | 4.876 | 22.043 | 6.108 | PR. BAIXA
3 | 1 | 4 | 3 | 1473 | 50 | 0 | 0 | 0.31 | 0.16 | 1.312 | 0.89 | 529.124 | 527.943 | 3.607 | 3.476 | 7.707 | 8.888 | PR. BAIXA
3 | 2 | 3 | 6 | 784 | 50 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | 0.82 | 1.05 | 527.943 | 518.236 | 3.476 | 12.363 | 8.888 | 18.595 | PR. BAIXA
3 | 3 | 6 | 7 | 1643 | 50 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0.626 | 0.38 | 518.236 | 502.915 | 12.363 | 27.058 | 18.595 | 33.916
3 | 4 | 7 | 8 | 1757 | 50 | 0 | 0 | -0.07 | 0.03 | 0.095 | 0.05 | 502.915 | 507.09 | 27.058 | 22.978 | 33.916 | 29.741
3 | 5 | 8 | 4 | 2357 | 50 | 0 | 0 | -0.35 | 0.18 | 2.664 | 1.13 | 507.09 | 529.124 | 22.978 | 3.607 | 29.741 | 7.707 | PR. BAIXA
4 | 1 | 1 | 9 | 328 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.052 | 0.16 | 530.723 | 522.196 | 4.876 | 13.351 | 6.108 | 14.635 | PR. BAIXA
4 | 2 | 9 | 10 | 857 | 50 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 522.196 | 529.995 | 13.351 | 5.502 | 14.635 | 6.836 | PR. BAIXA
5 | 1 | 2 | 11 | 1959 | 50 | 0 | 0 | 0.19 | 0.1 | 0.726 | 0.37 | 528.166 | 515.278 | 3.318 | 15.48 | 8.665 | 21.553 | PR. BAIXA
5 | 2 | 11 | 12 | 692 | 50 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 515.278 | 510.854 | 15.48 | 19.864 | 21.553 | 25.977
6 | 1 | 6 | 13 | 624 | 50 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.036 | 0.06 | 518.236 | 507.701 | 12.363 | 22.862 | 18.595 | 29.13
7 | 1 | 7 | 14 | 918 | 50 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.054 | 0.06 | 502.915 | 496.036 | 27.058 | 33.883 | 33.916 | 40.795
8 | 1 | 8 | 15 | 1416 | 50 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.298 | 0.21 | 507.09 | 492.482 | 22.978 | 37.288 | 29.741 | 44.349

## AV
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ASS. CORRENTE / VÁRZEA DA PALMA - MG | [9 empty] | Extensão de Cálculo: | 9391 | m |  |  | NA Méd Reservatório: | 525.882 | m
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVAÇÃO V / A-V | [9 empty] | Vazão Total: | 0.7 | L/s |  |  | Vazão Unitária qm: | 7.4539e-05 | L/sxm
Trecho | Extensão | Diâmetro |  |  | Vazão (l/S) |  |  | Velocidade | Cotas do terreno |  | Perdas de carga |  | Cotas Piezométricas |  | Pressão Disponível (mca)
|  |  | C | [5 empty] | (m) |  | (m) |  | Dinâmica |  | Dinâmica |  | Estática
| m | mm |  | Montante | Trecho | Jusante | Ficticia | (m/s) | Montante | Jusante | m/km | m | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
R4 - 1 | 79 | 50 | 130 | 0.7 | 0.0058886 | 0.69411 | 0.69706 | 0.35501 | 517.782 | 523.554 | 4.0957 | 0.32356 | 525.882 | 525.5584 | 8.1 | 2.0044 | 8.1 | 2.328
1 - 2 | 590 | 50 | 130 | 0.51701 | 0.043978 | 0.47303 | 0.49502 | 0.25211 | 523.554 | 511.409 | 2.1744 | 1.2829 | 525.5584 | 524.2756 | 2.0044 | 12.8666 | 2.328 | 14.473
2 - 3 | 2814 | 50 | 130 | 0.20975 | 0.20975 | 0 | 0.10488 | 0.053413 | 511.409 | 490.094 | 0.12318 | 0.34663 | 524.2756 | 523.9289 | 12.8666 | 33.8349 | 14.473 | 35.788
2 - 4 | 3532 | 50 | 130 | 0.26327 | 0.26327 | 0 | 0.13164 | 0.067042 | 511.409 | 514.093 | 0.18756 | 0.66245 | 524.2756 | 523.6131 | 12.8666 | 9.5201 | 14.473 | 11.789
1 - 5 | 1080 | 50 | 130 | 0.17711 | 0.080503 | 0.096603 | 0.13685 | 0.069699 | 523.554 | 524.331 | 0.20154 | 0.21766 | 525.5584 | 525.3408 | 2.0044 | 1.0098 | 2.328 | 1.551
5 - 6 | 1296 | 50 | 130 | 0.096603 | 0.096603 | 0 | 0.048302 | 0.0246 | 524.331 | 523.859 | 0.02935 | 0.038038 | 525.3408 | 525.3027 | 1.0098 | 1.4437 | 1.551 | 2.023

## AVI
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
ASS. CORRENTE / VÁRZEA DA PALMA - MG | [9 empty] | Extensão de Cálculo: | 23202 | m |  |  | NA Méd Reservatório: | 531.473 | m
ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVAÇÃO VI / A-VI | [9 empty] | Vazão Total: | 1.42 | L/s |  |  | Vazão Unitária qm: | 6.1202e-05 | L/sxm
Trecho | Extensão | Diâmetro |  |  | Vazão (l/S) |  |  | Velocidade | Cotas do terreno |  | Perdas de carga |  | Cotas Piezométricas |  | Pressão Disponível (mca)
|  |  | C | [5 empty] | (m) |  | (m) |  | Dinâmica |  | Dinâmica |  | Estática
| m | mm |  | Montante | Trecho | Jusante | Ficticia | (m/s) | Montante | Jusante | m/km | m | Montante | Jusante | Montante | Jusante | Montante | Jusante
R5 - 1 | 28 | 50 | 130 | 1.42 | 0.0017136 | 1.4183 | 1.4191 | 0.72276 | 523.373 | 521.963 | 15.2593 | 0.42726 | 531.473 | 531.0457 | 8.1 | 9.0827 | 8.1 | 9.51
1 - 2 | 1437 | 50 | 130 | 0.66863 | 0.087947 | 0.58068 | 0.62465 | 0.31813 | 521.963 | 515.083 | 3.3436 | 4.8048 | 531.0457 | 526.2409 | 9.0827 | 11.1579 | 9.51 | 16.39
2 - 3 | 1714 | 50 | 130 | 0.41287 | 0.1049 | 0.30797 | 0.36042 | 0.18356 | 515.083 | 515.862 | 1.2089 | 2.072 | 526.2409 | 524.169 | 11.1579 | 8.307 | 16.39 | 15.611
3 - 4 | 1184 | 50 | 130 | 0.30797 | 0.072463 | 0.2355 | 0.27174 | 0.13839 | 515.862 | 494.287 | 0.71689 | 0.8488 | 524.169 | 523.3202 | 8.307 | 29.0332 | 15.611 | 37.186
4 - 5 | 1885 | 50 | 130 | 0.11537 | 0.11537 | 0 | 0.057683 | 0.029377 | 494.287 | 487.453 | 0.040758 | 0.07683 | 523.3202 | 523.2433 | 29.0332 | 35.7903 | 37.186 | 44.02
2 - 6 | 2742 | 50 | 130 | 0.16781 | 0.16781 | 0 | 0.083907 | 0.042734 | 515.083 | 504.681 | 0.08153 | 0.22355 | 526.2409 | 526.0174 | 11.1579 | 21.3364 | 16.39 | 26.792
4 - 7 | 1963 | 50 | 130 | 0.12014 | 0.12014 | 0 | 0.060069 | 0.030593 | 494.287 | 485.196 | 0.043933 | 0.086241 | 523.3202 | 523.2339 | 29.0332 | 38.0379 | 37.186 | 46.277
1 - 8 | 1220 | 50 | 130 | 0.74966 | 0.074666 | 0.67499 | 0.71233 | 0.36278 | 521.963 | 521.346 | 4.2632 | 5.2012 | 531.0457 | 525.8446 | 9.0827 | 4.4986 | 9.51 | 10.127
8 - 9 | 2343 | 50 | 130 | 0.67499 | 0.1434 | 0.5316 | 0.60329 | 0.30726 | 521.346 | 510.371 | 3.1352 | 7.3458 | 525.8446 | 518.4988 | 4.4986 | 8.1278 | 10.127 | 21.102
9 - 10 | 3051 | 50 | 130 | 0.5316 | 0.18673 | 0.34487 | 0.43823 | 0.22319 | 510.371 | 512.024 | 1.7356 | 5.2952 | 518.4988 | 513.2036 | 8.1278 | 1.1796 | 21.102 | 19.449
10 - 11 | 2795 | 50 | 130 | 0.29713 | 0.17106 | 0.12608 | 0.2116 | 0.10777 | 512.024 | 507.918 | 0.45134 | 1.2615 | 513.2036 | 511.9421 | 1.1796 | 4.0241 | 19.449 | 23.555
11 - 12 | 1095 | 50 | 130 | 0.067016 | 0.067016 | 0 | 0.033508 | 0.017065 | 507.918 | 504.917 | 0.014921 | 0.016339 | 511.9421 | 511.9258 | 4.0241 | 7.0088 | 23.555 | 26.556
10 - 13 | 780 | 50 | 130 | 0.047737 | 0.047737 | 0 | 0.023869 | 0.012156 | 512.024 | 505.712 | 0.0079665 | 0.0062138 | 513.2036 | 513.1974 | 1.1796 | 7.4854 | 19.449 | 25.761
11 - 14 | 965 | 50 | 130 | 0.05906 | 0.05906 | 0 | 0.02953 | 0.015039 | 507.918 | 501.126 | 0.01181 | 0.011397 | 511.9421 | 511.9307 | 4.0241 | 10.8047 | 23.555 | 30.347