# Projeto da Adutora Caiçaras, no Município de Paulo Afonso – BA

## Observações da Análise do Projeto Básico

## Antecedentes

O Projeto está dentro do PROGRAMA DE TRABALHO Nº 18.511.1305.116F.0001 – Abastecimento de Água em Comunidades Ribeirinhas de Rio São Francisco – Água para Todos – Nacional, categoria Econômica 04, sob gestão as Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas.

Uma primeira versão do projeto definiu um custo total de R$ 1.605.796,52 (Um milhão, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos), subindo na versão em análise, para R$ 5.385.560,06 (Cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais e seis centavos).

O projeto propõe a implantação de um sistema de abastecimento de água para atendimento humano de várias comunidades rurais, incluindo Caiçaras, Campos Novos, Olho D’Água do Paulo, Nambebé e Arrasta-Pé, todas no Município de Paulo Afonso – BA.

As vazões de projeto foram estabelecidas conforme as previsões de crescimento do número de domicílios para o dobro do atual, com um per capita de 100 l/hab.dia, e cinco habitantes por residência e. O projeto consta de uma captação no reservatório existente para atender um projeto de irrigação no município de Caiçaras, que também se beneficiará com o projeto.

A água bruta será tratada em ETA compacta convencional e recalcada para o resto do sistema. Contíguo à ETA haverá uma Estação de Recalque para o Reservatório da distribuição de Caiçara e outra para a linha de adução por recalque para Campos Novos (trecho 1). Em campos novos desvia-se parte da vazão aduzida para atender a comunidades e o resto para um reservatório que serve de poço de sucção para a estação de bombeamento do trecho 2, o qual conduz a água para Olho D’Água do Paulo e derivação da linha para Arrasta-Pé. Em Olho D’Água do Paulo distribui parte para o sistema de abastecimento da cidade e, com uma nova estação de recalque, abastece-se Nambebé por meio de linha que atinge um reservatório localizado em ponto alto e daí, por gravidade alimenta a rede da comunidade.

## Observações ao projeto

- As vazões de projeto foram estimadas aplicando os coeficientes de máximo diário e máximo horário, o que para um sistema de alimentação para a ETA e para os reservatórios deixa superdimensionados os elementos, em certo modo. Os coeficientes aplicados são de 1,2 e 1,5=1,8, no entanto se considerarmos que pela tarifa de energia foram consideradas 20 horas diárias de funcionamento, o coeficiente adequado seria 1,2 x 1,2 = 1,44. A sobre estimativa de vazões estaria então na ordem de 1,8/1,44 = 1,25 ou 25% acima.

- Desconhecemos estas opções, porque em todas as literaturas os coeficientes são 1,2 e 1,5, os quais foram adotados também pelos TR da CODEVASF.

- Foram utilizadas 20 horas para que os custos de implantação e operação fossem reduzidos.

- A captação no reservatório de irrigação não tem detalhes de conexão com a ETA. Tampouco aparecem, nos desenhos do local, referências às cotas de captação e de entrada à ETA, o que dificulta a compreensão da operação do sistema. Existe um texto que menciona que utilizará a EBP de irrigação e seu recalque, no entanto há necessidade de se conhecer a conexão da tubulação com a linha que alimenta a ETA e isto não está desenhado.

- De fato, estes não existem estes detalhes porque todos os projetos foram elaborados pela equipe interna da superintendência e não temos o apoio que seria necessário para tal, ou seja, foram elaborados com muita dedicação e boa-vontade, sem esperar por benesses externas à superintendência.

- Contudo, a sua ausência não será fator definitivo e impeditivo da implantação do projeto, a exemplo de outras dezenas de adutoras projetadas e implantadas no âmbito da 6ª SR e que se encontram em pleno funcionamento.

- Quanto as ETA´s, foram escolhidos os modelos compactos cujas especificações e orçamentos são fornecidos por um revendedor técnico – engenheiro – de largo conhecimento no assunto, porque na CODEVASF não há profissional conhecedor do assunto.

- Os reservatórios de água tratada, no recinto de tratamento, não têm referencias de cota, que se supõe sejam tais que a alimentação seja feita por gravidade, ou seja, a ETA deve estar localizada em cota bem superior à parte alta dos quatro reservatórios de 25m3 definidos para armazenar a água tratada. O projeto não mostra seções ou corte com cotas das unidades.

- Estes reservatórios se localizarão próximo ao reservatório elevado (existente) de Caiçaras, abaixo da cota da água do reservatório de captação (irrigação).

- A rede de distribuição de Campos Novos, abastecida pelo sistema, tem duas redes com dois reservatórios (existentes?). Um deles –R1- localizado em terreno com cota 280 e outro –R2- com CT 290, que deverá ser abastecido por recalque adicional, uma vez que o reservatório de 25m3 que permitiria a sucção do recalque para o Trecho 2 (Campos Novos – Olho D’Água do Paulo) está na cota de terreno 279,45, segundo indica o perfil da linha, nem suficiente para derivar para o R1. Outra observação se refere a que não aparecem detalhes das conexões dos reservatórios à rede nem das linhas que os alimentam, assim como seus volumes.

- Os reservatórios elevados foram previstos, eles ainda não existem.

- A água tem pressão suficiente para, vindo de Caiçaras, subir no Reservatório Elevado I e de lá ser distribuída por todo o setor, com distribuição culminando no reservatório apoiado contíguo à elevatória MB INTERNA. Desta, há o bombeamento até o Reservatório Elevado II, de onde a água retorna para atender a todo o Ramal 02

- Citamos nos orçamentos que as conexões devem ser compatíveis para saída em tubos de 50 mm, dispensando maiores detalhes, os quais serão assumidos quando da implantação da obra, até porque não há tempo hábil para se perder com pormenores insignificantes com relação ao custo total do projeto.

- A rede mostra, sem detalhes, um ponto de recalque (booster) e uma linha paralela à rede de distribuição que seria o sistema adicional pressurizado para alimentar o R2. Precisaria detalhar as instalações.

- Devido a falta de tempo para minuciar estas questões - tão irrelevantes em termos de custos -, preferiu-se fazer um orçamento genérico, porém explicitando todos os equipamentos necessários até porque entendemos que não há maiores mistérios em se colocar uma sucção afogada a partir de um reservatório de fibra de vidro, com posterior recalque.

- O reservatório de 25 m3 aparece, no perfil, desenhado como reservatório elevado, no entanto aparentemente trata-se de um tanque de fibra de vidro apoiado. Favor esclarecer.

- Em que perfil? São apoiados os reservatórios que vão para Nambebé, Arrasta-pé e o do bombeamento interno de Campos Novos.

- Aqueles de distribuição (Campos Novos) são todos em taça, coluna seca.

- O apoiado que tem em C. Novos (25 m3)é para a pressurização até Olho D´água.

- No desenho da rede de Olho D’Água do Paulo aparece um reservatório (existente?) na cota de terreno ~360, que aparentemente alimenta a rede de distribuição, porem não aparecem detalhes das conexões do reservatório nem seu volume. A rede mostra um reservatório quadrado, uma caixa d’água  (retângulo pequeno) e reservatório elevado (redondo) em um mesmo local, mas sem detalhes nem conexões.

- Há em OD Paulo 02 reservatórios de cimento, apoiados, mas que não serão incorporados ao projeto.

- Citamos nos orçamentos que as conexões devem ser compatíveis para saída em tubos de 50 mm, dispensando maiores detalhes, os quais serão assumidos quando da implantação da obra, até porque não há tempo hábil para se perder com pormenores insignificantes com relação ao custo total do projeto.

- A derivação para Arrasta-pé, na estaca 328 do Trecho 2 até a comunidade, denominado de Trecho 3 possui logo na saída uma válvula reguladora de vazão e um reservatório em ponto alto, que servirá como reservatório de distribuição e quebra de pressão, todo o trecho é em declive por gravidade. O reservatório está localizado na cota CT= 339,03 e distante 5,95 km da comunidade, sendo que a rede tem pontos com cotas 313,65 no Ramal 1 (extremo norte), ~310 no Ramal 2 (centro) 302,14 no Ramal 3 (extremo sul) e 313,14 no ramal 4 (extremo nordeste) o que configura uma situação de pressões adequadas.

- A válvula é limitadora de vazão / redutora de pressão, que, em caso de rompimento da rede a sua jusante, mantém fixa a vazão para aquele ramal sem prejudicar os demais, além de manter a bomba sempre no mesmo “set point”.

- A função redutora também é imperativa, pois em caso de enchimento de outros reservatórios, a vazão reduzirá e a pressão aumentará, e esta manterá o ramal  de jusante sempre com pressão adequada à preservação da tubulação.

- O reservatório não é para quebrar pressão, mas se trata de um reservatório de distribuição colocado antes da localidade, de menor custo do que um elevado metálico.

- Chama a atenção o uso de válvula de alívio na estaca E293, no final da adutora, em ponto baixo, o qual teria uma pressão máxima de 44 m.c.a, que não parece crítico, bastando com uma válvula de descarga. O perfil da linha de adução mostra falta de descargas nos pontos baixos e aparentemente um excesso de ventosas, algumas atendendo trechos muito curtos.

- O ponto eleito para a colocação da válvula de alívio (PR) possui uma piezométrica no valor de 33 mca quando do seu pleno funcionamento e 49 mca em caso de sobrepressão. De fato, estes valores por si só não requereriam a colocação da PR, até porque a tubulação resiste a pressões contínuas de até 60 mca, motivo pelo que a observação está correta e procede. A válvula remanesce da versão anterior do projeto que previa o bombeamento direto em toda a rede e que não foi modificada, porém insistimos que o orçamento não seja alterado devido ao curto espaço de tempo restante, até porque isto poderá ser revisto quando da execução da obra.

- Há uma descarga na E 280.

- Quanto a colocação de ventosas, há indicação de sua colocação em alguns casos a saber:

- Mudanças bruscas de ângulo vertical;

- Quando a piezométrica fica paralela ao perfil do terreno;

- Em saídas de reservatórios e após registros;

- Antes da subida de reservatórios;

- Travessias de riachos exigem 01 de cada lado, pela citada mudança de ângulo;

- Trechos muito uniformes, ascendentes, descendentes ou planos 01 a cada 500 m -;

- Saída de barriletes; e,

- Pontos nos quais a subpressão passa a ser negativa, de acordo com o memorial de cálculos.

- Todas estas recomendações foram utilizadas, de modo que as manteremos no projeto.

- A rede de Nambebé é abastecida diretamente da linha adutora (Trecho 4), em forma similar a Arrasta-Pé, a qual é alimentada por recalque desde a EB ao lado de Reservatório de 25m3 em Olho D’Água do Paulo até a estaca 43 onde se acumula em reservatório de fibra de vidro apoiado de 20m3, e segue por gravidade até a comunidade. As cotas do reservatório e da rede, no entanto, provocariam situações de extrema pressão, inadequada para a distribuição,  sugerindo-se a adoção de uma válvula reguladora de pressão ou tanques quebra pressão ao redor da estaca E110 ou ate E128, dependendo da pressão a ser rebaixada.

- Esta situação foi prevista e pusemos 01 válvula PR / FL  na entrada de cada ramal da distribuição, bem como todo os tubos são de Classe 20, suficientes para resistir às sobrepressões previstas, pelo que não entendemos a observação.

- A cota no reservatório é CT=385,55,  distante 2.593m do povoado e as cotas na rede variando de 310 a 319 mostram que a pressão estática poderá superar 82 mca no ponto mais baixo e 67m no ponto mais alto, por tanto deverá ser abaixada a pressão entre 40 e 50 m.

- No trecho ODP – NAMBEBÉ as tubulações foram colocadas após a análise das sobrepressões, e há tubos de Classes 15 e 20 nos pontos que os requerem, portanto não há necessidade de mais alterações.

- Há válvulas redutoras na entrada de cada ramal, e estas, devidamente reguladas, manterão a pressão os valores sugeridos pelo consultor.

- Além disso, previu-se uma válvula de alívio no ponto de maior sobrepressão  conferindo incolumidade ao sistema.

- O desenho da rede apresenta uma linha denominada “caminhamento” que não indica se é uma poligonal de topografia ou se trata de uma linha de alimentação (aparentemente coincide no início com a adutora – mas não fica claro). No centro e próximo do ponto E172 está desenhado um quadrado indicado como reservatório, mas não existe detalhe de conexões nem o texto indica que haja um reservatório naquele lugar, pois aparentemente a rede é alimentada diretamente pela adutora. Favor esclarecer

- A linha verde é poligonal da topografia e a azul se trata da rede de alimentação.

- O referido reservatório é existente e não será utilizado no projeto, lembrando que os de distribuição de Nambebé e Arrasta-pé estão no caminhamento da adutora.

Eng. Luciano Miranda

CREA 0600753623 6ª. Região

- Rodrigo Vieira