ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SSAA) DA LOCALIDADE

caiçaras, paulo afonso - BA

AGOSTO/2009

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- CONSIDERAÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES DAS ADUTORAS E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

    - TUBULAÇÕES – PVC IRRIGA LF PBS

    - VÁLVULAS

    - VENTOSAS

    - PILOTOS

- CANTEIRO DE OBRAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS

  - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

    - MANUTENÇÃO DA ÁREA, DAS EDIFICAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES

    - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA

  - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- PREPARO DO TERRENO E LIMPEZA DE ÁREAS

  - DESMATAMENTO

  - LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- TRÂNSITO E SEGURANÇA

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - SINALIZAÇÃO

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - CONES PARA DESVIO DE TRÁFEGO

    - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- ESCAVAÇÃO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- ATERRO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CONCRETO CONVENCIONAL

  - MATERIAIS

    - CIMENTO

    - ÁGUA

    - AGREGADO MIÚDO

    - AGREGADO GRAÚDO

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

    - PREPARO DA PEÇA PARA CONCRETAGEM

    - DOSAGEM DO CONCRETO

    - PRODUÇÃO DO CONCRETO

    - TRANSPORTE DO CONCRETO

    - LANÇAMENTO DO CONCRETO

    - ADENSAMENTO DO CONCRETO

    - PROTEÇÃO E CURA DO CONCRETO

    - DESFORMA DAS PEÇAS

    - REPAROS NO CONCRETO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS de Medição e Estrutura de Preços

- ARMADURA PARA CONCRETO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

    - PREPARO DAS ARMADURAS

    - MONTAGEM DAS ARMADURAS

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- FORMA PARA EDIFICAÇÕES

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

    - GENERALIDADES

    - TIPOS DE FORMAS

    - PROJETO E EXECUÇÃO DAS FORMAS

    - MONTAGEM DAS FORMAS

    - LIMPEZA DA PEÇA E VEDAÇÃO DAS FORMAS

    - REMOÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

    - ARMAZENAGEM

    - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

    - DEPOSIÇÃO AO LONGO DAS VALAS

    - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA VALA

    - ASSENTAMENTO

  - CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS JUNTAS

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CAIXAS PARA REGISTROS, VENTOSAS E DESCARGAS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- ALVENARIAS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - ALVENARIAS DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS

  - ELEMENTOS VAZADOS (COBÓGOS)

  - ALVENARIA DE PEDRA

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- COBERTURA

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - COBERTURA COM TELHA CANAL

  - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

  - CUMEEIRA E BEIRAL

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- ESQUADRIAS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - ELEMENTOS DE ESQUADRIAS

    - PORTAS DE MADEIRA

    - FECHADURAS E DOBRADIÇAS

    - PINTURA

  - CRITÉRIOS de Medição e Estrutura de Preços

- REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - TIPOS DE REVESTIMENTOS

    - CHAPISCO

    - MASSA ÚNICA

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTRA DE PREÇOS

- REVESTIMENTO DE PISOS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - TIPOS DE REVESTIMENTOS

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

    - PISO CIMENTADO

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- IMPERMEABILIZAÇÃO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- PINTURA

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - TIPOS DE PINTURA

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - PINTURA EM MADEIRA

    - PINTURA EM METAL

    - PINTURA EM PAREDES E TETO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

  - NORMAS APLICÁVEIS

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - INDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

    - GARANTIA DOS MATERIAIS

    - TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS

  - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

    - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

    - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

    - APARELHOS SANITÁRIOS, VÁLVULAS, REGISTROS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

    - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

    - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS

    - EMBALAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - GARANTIA

  - MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

    - GENERALIDADES

    - GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

    - TRANSPORTE, GUARDA E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

    - PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

    - LIMPEZA, PINTURA E PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

    - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO

    - CONTROLE, INSPEÇÃO VISUAL E TESTES DE CAMPO

    - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM GERAL

    - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ESPECIAIS

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- INSTALAÇÕES MECÂNICAS

  - MONTAGEM DE CONJUNTOS-MOTOR-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL

  - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOSELETRO-MECÂNICOS ESPECIAIS

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- PORTÕES

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- LEITO FILTRANTE

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- RESERVATÓRIOS

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO

Pretende as presentes especificações técnicas, orientar e dirimir dúvidas sobre a execução dos serviços de Implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SSAA) das localidades de Olho D´Água do Paulo, Arrasta-pé, Nambebé e Campos Novos, em Paulo Afonso – BA.

- FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os materiais e equipamentos que a Contratada terá que fornecer, inclusive os referentes à execução dos serviços, serão previamente inspecionados e aprovados pela Fiscalização. Efetuado cada fornecimento, ou no decorrer deste, deverá ser procedida inspeção visual. Todos os custos referentes aos materiais e equipamentos que não forem aceitos pela Fiscalização deverão ser de responsabilidade da Contratada.

O Construtor será o responsável pelos cuidados necessários à preservação, fornecimento, conservação e armazenamento dos materiais e equipamentos.

A escolha e o adequado dimensionamento dos equipamentos para carga, transporte e descarga dos materiais é de responsabilidade do Construtor. Deve constar do “plano de trabalho”, que o Construtor deve apresentar e submeter à análise e aprovação da Fiscalização.

Durante a execução dos serviços a Fiscalização poderá exigir a remoção e substituição de qualquer equipamento ou material insatisfatório para a boa execução dos serviços, sem ônus para a CODEVASF.

  - MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES DAS ADUTORAS E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

    - TUBULAÇÕES – PVC VINILVER, PVC PBA JE E FERRO FUNDIDO

A empresa vencedora deverá providenciar a ida do fiscal da CODEVASF à Fábrica fornecedora para que este acompanhe todos os testes necessários do lote a ser enviado, conforme as normas da ABNT, e as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem ficarão a cargo da mesma.

Os tubos constituintes das amostras devem ser submetidos, na presença do fiscal, aos ensaios visuais, dimensionais, de estabilidade dimensional, de resistência ao impacto e de resistência à pressão hidrostática interna de curta duração.

Os tubos devem ter o diâmetro externo médio (dem) e a espessura de parede em qualquer ponto (e) conforme as tabelas 1 e 2 da ABNT, e a profundidade de bolsa (P) conforme tabela 3 da ABNT. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NM 85.

Ensaios:

Estabilidade dimensional: Os corpos-de-prova dos tubos, quando submetidos à temperatura de (140 +/- 4) graus Celcius durante 15 minutos, para tubos com espessura maior que 8mm, em banho termo-estabilizado, devem apresentar variação longitudinal < 5%. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 5687.

Resistência ao impacto: Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir, na temperatura de 23 graus +3/-2, aos impactos, estabelecidos na tabela 4, de um percussor metálico com ponta de impacto semi-esférica de raio de 12,5mm, sem apresentar fissuras, trincas, furos ou quebra. Depressão na região do impacto não devem ser considerados como falhas.O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 14262.

Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração: Os corpos-de-prova dos tubos devem resistir , sem romper, às pressões hidrostáticas internas decorrentes da aplicação das tensões circunferenciais indicadas na tabela 5 da ABNT.

No caso de tubos com Junta Elástica, exige-se o ensaio de Estanqueidade de Junta como segue:

Estanqueidade da Junta: Os tubos e respectivas juntas soldáveis ou elásticas, 24 h após montagem, submetidos à verificação de estanqueidade conforme NBR 5685, devem ser estanques à pressão hidrostática interna indicada na tabela 6 durante 3 minutos.

Para orientação, foram utilizados no projeto os seguintes diâmetros internos:

| Tubo |  Externo (mm) | e (mm) |  Interno (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo PVC VINILFER DEFOFO 150 mm | 170,00 | 6,80 | 156,40 |
| Tubo PVC VINILFER DEFOFO 100 mm | 118,00 | 4,8 | 108,40 |
| Tubo FOFO PBJE 100mm K 7 | 118,00 | 5,0 | 108,00 |
| Tubo PVC PBA JE CL 12 100 mm | 110 | 5,0 | 100 |
| Tubo PVC PBA JE CL 12 75 mm | 85 | 3,9 | 77,20 |
| Tubo PVC PBA JE CL 15 75 mm | 85 | 4,7 | 75,60 |
| Tubo PVC PBA JE CL 20 75 mm | 85 | 6,1 | 72,80 |
| Tubo PVC PBA JE CL 12 50 mm | 60 | 2,7 | 54,60 |
| Tubo PVC PBA JE CL 20 50 mm | 60 | 4,3 | 51,40 |

    - VÁLVULAS

A empresa fabricante deverá possuir obrigatoriamente o certificado ISO 9001. O diafragma de vedação deverá ser de Polyisopropene (borracha reforçado por fibra sintética), de modo direto, ou seja, não será guiado por nenhum cabo ou porte e não entrará em contato com outra parte da válvula, com exceção de sua superfície de selagem. O diafragma e a mola de aço inox serão as únicas partes móveis da válvula. As válvulas não possuirão nenhum tipo de guia (V-Port, U-Port), bem como eixos, cabos ou pistões.

Só serão aceitas válvulas testadas em bancos de prova nos aspectos estático e dinâmico, sendo que o primeiro confirmará a estanqueidade total e o funcionamento básico da válvula, enquanto o segundo verifica o funcionamento relativo a função desejada. As molas deverão ser de aço inoxidável SST 302.

As válvulas plásticas deverão ter corpo e cobertura em GRP ou UPVC, a depender do diâmetro utilizado. No caso das válvulas metálicas, estas deverão ser em ferro fundido nodular de acordo com a norma ISO 185 da ABNT - (ASTM A126).

As válvulas devem possuir uma pintura em Poliéster aplicada sob altas temperaturas. Os pilotos fornecidos deverão ser fabricados pela mesma empresa fornecedora, de modo a garantir a perfeita relação no conjunto.

As válvulas fornecidas deverão ser submetidas a testes estáticos e dinâmicos em banco de provas calibrado na presença o fiscal do contrato.

No teste estático deverá ser confirmada a estanqueidade total e funcionamento básico da válvula, enquanto que no teste dinâmico deverão ser confirmadas as performances das válvulas para cada função desejada.

Válvulas Sustentadoras de Pressão: Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

Válvulas de Alívio: Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 02 vias.

Válvulas limitadoras de vazão: Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 - devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

Registros de Globo: Todos os registros de globo de passagem reta, postados em alguns dos entroncamentos das linhas de distribuição com as linhas principais deverão ser de bronze que possuam certificação da ABNT, acreditada pelo INMETRO de que estes obedecem à Norma NBR 6314, além de que a empresa fabricante possua o certificado ISO 9001.

Registros de Esfera: Todos os registros de esfera de PVC, presentes em alguns dos entroncamentos das linhas de distribuição com as linhas principais, devem estar de acordo com as normas FIP (FORMATURA INIEZIONE POLIMERI), possuindo as características de união roscável e de registro ao mesmo tempo. Neste caso, dispensam-se as uniões previstas, ficando as mesmas restritas a aqueles dotados de registros de globo de passagem reta.

    - VENTOSAS

Ventosas Plásticas Tríplice Função de 2”:

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando TOTALMENTE DESCARTADOS os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 470 m3/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

Ventosas Plásticas Simples Função de 1”:

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 15 m3/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

Ventosas Standart “Quebra Vácuo” de 1” e 2”:

- Base e tampa – poliamida reforçada com fibra de vidro com tratamento para raios ultra-violetas;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 170 m3/h para válvula de 1” e de 470 m3/h para válvula de 2”, sob diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

Ventosas Metálicas de Alta Capacidade 2” a 12”:

- Corpo e tampa – Ferro fundido nodular construídos em um único cilindro;

- Flutuador – Em polietileno de Alta Densidade com massa específica menor do que a da água -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Parafusos – Internos e externos em aço inox;

- Possuir disco inferior de proteção contra fechamento prematuro;

- Possuir haste guia do flutuador que permita o alinhamento no fechamento;

- Possuir pressão de fechamento ≥ a 3 mca (fechamento estanque);

- Possuir áreas seccionais de passagens internas ≥ a 95% da área nominal do flange da válvula; e,

- Possuir a função de evitar o golpe de aríete (non slam) ao mesmo tempo em que expurga o ar, ou seja, deve possuir dispositivo de controle da velocidade de expurgo de modo que se ajuste aos cálculos de transientes efetuados.

    - PILOTOS

Pilotos Limitadores de Vazão e Redutoras de Pressão:

As empresas fornecedoras deverão ter o atestado de certificação ISO 9.000. Deverão ser observados pilotos com Kv em torno de 120 l/h para o fechamento da válvula e 70 l/h para a sua abertura, para válvulas de 2 e 3 polegadas, sob um diferencial de pressão entre o lado montante e jusante do piloto de  01 cm2, com uma tolerância de 15% para mais ou para menos. Este parâmetro é importante, pois se refere ao tempo resposta da válvula, impedindo deste modo a participação de empresas apresentando material de qualidade inferior.

Pilotos Limitadores de Vazão ou Diferenciais

Pilotos limitadores de vazão operados por diafragma tipo “spring loaded”.

Pressão Mínima de Trabalho 10 kgf/cm2.

Peso Aproximado – 0,24 kg.

Conexões 1/8”.

Corpo, Tampa e CAP em Plástico Industrial resistente às intempéries.

Parafuso e suporte da mola – Latão.

Porca, mola e suporte - Aço Inox.

Seletor de passagens – Latão e borracha nitrila.

Pilotos Redutores de Pressão

Pilotos limitadores de vazão operados por diafragma tipo “spring loaded”.

Pressão Mínima de Trabalho 10 kgf/cm2.

Peso Aproximado – 0,22 kg.

Conexões 1/8”.

Corpo, Tampa e CAP em Plástico Industrial resistente às intempéries.

Parafuso e suporte da mola – Latão.

Porca, mola e suporte - Aço Inox.

Seletor de passagens – Latão e borracha nitrila.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- todos os itens relacionados na planilha de materiais serão medidos por unidade (un) ou metro (m) fornecido, conforme a planilha de materiais, Especificações e Fiscalização

Obs:

- o concorrente deverá apresentar a composição do preço de forma detalhada, destacando todos os custos.

- CANTEIRO DE OBRAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços.

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como  manejo ambiental, tratamento e recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade do Construtor e serão executados com seu próprio material.

- Canteiro de Obras: conjunto de recursos organizados destinados ao desenvolvimento das atividades de execução de uma obra ou construção, compreendendo:

- terreno ou espaço de implantação;

- equipamentos disponíveis (tratores, caminhões, escavadeiras, motoniveladores, rolos compactadores, compressores, bate-estacas, etc.);

- centrais industriais (forma, armação, embutidos, etc.);

- centrais de produção de materiais (usina de solos, dosadora de concreto, silos de cimento, conjunto de britagem, separadores de agregados, etc);

- centrais de utilidades (água, energia, ar comprimido, vapor, gelo, etc);

- centrais de serviços (oficinas de manutenção, posto de combustível, estoque de peças de reposição, etc);

- instalações (escritórios, almoxarifados, refeitório, posto médico, laboratórios, etc);

- sistemas organizados de serviços de apoio (engenharia, administração, alimentação, ambulatório, ambulância, higiene, segurança, vigilância, transporte, suprimentos, assistência social, laboratório, comunicação, hospedaria, etc);

- serviços regionais disponíveis (transporte urbano, transporte rodoviário, rede hospitalar, policiamento, fornecimentos de água/esgoto/energia, habitação, hotelaria, restaurante, copiadora, comércio, locação de veículos, etc);

- infra-estrutura de apoio (vias de acesso, subestação elétrica, captação de água, adutora, rede elétrica, rede de iluminação, etc);

- estoques estratégicos de materiais.

- Mobilização e Instalação de Canteiro de Obras: atividades que resultam na disponibilização dos recursos que vão integrar o canteiro de obras.

Tratando-se de equipamentos, estas atividades envolvem: o diligenciamento da locação/aquisição, desmontagem, embarque, translado, desembarque, montagem, testes, ajustes, reparos e construções auxiliares (bases, caixas, tubulações, telheiros, reservatórios, paredes, elementos estruturais, circuitos elétricos, chaves, comando elétricos, etc).

Tratando-se de instalações, estas atividades envolvem: o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços necessários às materializações das edificações provisórias dotadas de paredes, forro, cobertura, esquadrias, ferragens, pisos, instalações de água e elétrica, aparelhos sanitários e de iluminação, passeios, calhas, tubos de queda, etc. Não estão inclusos aqui mobiliário, utensílios e equipamentos funcionais.

Tratando-se de infra-estruturas, estas atividades envolvem: o fornecimento de materiais e a execução dos serviços para a construção destes dispositivos provisórios de rede elétrica, rede de iluminação, subestação 
elétrica, captação de água, adutora, etc. Estão aqui incluídos os serviços de terraplanagem, pavimentação, urbanização e drenagem para a construção de vias de acesso, dos pátios de estocagem e da área de implantação do canteiro.

- Desmobilização do Canteiro de Obras: consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano como praças e logadouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, repavimentação e reurbanização.

- Administração, Operação e Manutenção do Canteiro: estas atividades são organizadas em serviços de apoio, que viabilizam o desenvolvimento das atividades de execução da obra. Sob este título estão reunidos recursos materiais e pessoal alocados às seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergência, hospedagem, alimentação, assistência social, relações públicas e empresariais, etc.

  - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características das obras.

Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obras deve-se levar em conta os seguintes fatores:

- condições de acesso;

- distância ao escritório central;

- distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra e material;

- redes de energia elétrica, de água e de esgoto;

- meios de comunicação disponíveis.

O local escolhido e o projeto das instalações do Canteiro de Obras deverão ser aprovados pela Fiscalização antes do início dos trabalhos, quando o Construtor deverá apresentar uma planta geral com as seguintes indicações:

- acessos existentes e localizações do terreno;

- suprimento de água, energia e telefone;

- esgotamento sanitário previsto;

- dimensões e locação das edificações e áreas a serem utilizadas para o Canteiro de Obras.

O escritório da obra deverá conter instalações para a Fiscalização, sendo de responsabilidade do Construtor, o fornecimento do mobiliário, a limpeza do local e a reposição do material de consumo.

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro de Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos e desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas à encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante.

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, o Construtor poderá alugar um imóvel que poderá ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e instalações necessárias previstas para a obra.

Os serviços de manutenção dos referidos acessos serão de responsabilidade do Construtor.

  - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

    - MANUTENÇÃO DA ÁREA, DAS EDIFICAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos.

Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo de todo o período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax , malote, etc., extensivo à  Fiscalização.

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

    - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA

O Construtor deverá cumprir a Legislação Nacional que rege a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas específicas de segurança de cada serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com os funcionários e com terceiros.

O Construtor deverá manter no Canteiro de Obras medicamentos e pessoal treinado para primeiros-socorros.

Além de prestar socorro imediato as vítimas, em caso de acidente, o Construtor deverá paralisar imediatamente a obra no local do acidente e comunicar a Fiscalização.

O acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos de combate a fogo no Canteiro de Obras deverá ser livre.

Serão de responsabilidade do Construtor a segurança, guarda e manutenção de todos os materiais, ferramentais, equipamentos e instalações da obra.

  - DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

Após a conclusão da obra, o Construtor deverá retirar do local, às suas expensas, todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra, deixando a área completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto local.

As edificações serão demolidas, salvo indicação em contrário da Fiscalização. O expurgo será transportado pelo Construtor, para local apropriado e aprovado pela Fiscalização, sem ônus para a Contratante.

Os materiais remanescentes das unidades do Canteiro de Obras, após a desmontagem, serão de propriedade da Contratante, devendo ser removidos, sem ônus para esta, até o local indicado pela Fiscalização.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- todas as despesas com instalação e mobilização do Canteiro de Obras, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global, pagos no início do contrato 40% do preço global e o restante em parcelas mensais proporcionais à execução da obra, segundo o cronograma físico financeiro, incluídas na medição mensal

Obs:

- o concorrente deverá apresentar a composição do preço de forma detalhada, destacando todos os custos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- todas as despesas diretas e indiretas com fornecimento de materiais, utilização de equipamentos, mão de obra e outras relacionadas com a mobilização e instalação do canteiro, descritas nesta especificação.

# ITEM				        DESCRIÇÃO				        UNID.

| 1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | vb |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com a desmobilização do Canteiro de Obras, após conclusão da obra, serão cobertas por preço global, medido de uma só vez, quando integralmente concluída.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

todas as despesas diretas e indiretas com fornecimento de materiais, utilização de equipamentos, mão de obra e outras relacionadas com a desmobilização do canteiro, descritas nesta especificação.

# ITEM				        DESCRIÇÃO				        UNID.

| 1.1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | VB |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | VB |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com a manutenção do canteiro e administração local serão pagas mensalmente em parcelas iguais até o término da obra .

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

todas as despesas diretas e indiretas com fornecimento de materiais, utilização de equipamentos, mão de obra e outras relacionadas com a manutenção do canteiro e a administração local

- PREPARO DO TERRENO E LIMPEZA DE ÁREAS

O preparo de terrenos com vegetação e a limpeza de áreas, serão executados com a finalidade de deixar a área da obra livre de árvores, tocos, raízes, galhos, detritos, sujeiras e materiais de expurgo.

  - DESMATAMENTO

Considerou-se nesta Especificação, como serviços de desmatamento, as atividades a seguir relacionadas:

- desmatamento mecanizado da área, com cortes de árvores, ou não;

- remoção dos materiais resultantes das operações de desmatamento, inclusive juntamento e queima do material, em área específica;

- remoção da camada vegetal;

- limpeza mecanizada do terreno.

Será atribuição do Construtor:

- obter a autorização junto aos órgãos competentes, para o desmatamento;

- manter intactas as reservas ecológicas definidas pela Resolução nº 004/85 do CONAMA;

- promover o aproveitamento dos recursos florestais a serem liberados pelo desmatamento, conforme determinações da Portaria nº 113/95 do IBAMA;

- acatar o que regulamenta a Lei Federal nº 3.824 de 23/11/1960, que basicamente torna obrigatória a destoca e conseqüentemente a limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais construídos pela União, Estados, Municípios ou empresas particulares que gozem de concessões;

- elaboração e implantação de projeto de desmatamento zoneado, em casos de obras de barragem e/ou grandes desmatamentos, a critério da Fiscalização, levando-se em conta o aproveitamento dos recursos florestais da área, corredores de escape e áreas de refúgio da fauna, depósitos do material não aproveitável.

Os equipamentos convencionalmente utilizados para execução destes serviços são:

- tratores de porte médio a pesado, equipados com lâmina frontal, escarificador e/ou implementos especiais destinados a destoca de árvores de grande porte;

- tratores de pequeno porte, equipados com lâmina frontal, destinados a apoio e acabamentos em zonas e espaços restritos ou em terrenos de baixa capacidade de suporte;

- motoniveladoras, destinadas às operações de acabamento da superfície desmatada e limpa;

- carregadeiras frontais;

- caminhões basculantes;

- ferramental destinado a operações manuais.

O método a ser utilizado para o desmatamento e o tipo de equipamento a ser utilizado, será definido pelo Construtor, com a autorização da Fiscalização e Órgãos competentes, conforme as leis vigentes.

Descrevem-se a seguir alguns métodos de desmatamento:

a) Desmatamento Parcial

Nesta forma de desmatamento, somente as estradas e caminhos serão abertos com equipamentos quando serão derrubadas todas as árvores com total destocamento e efetuado o enleiramento do material ao longo das estradas pelos próprios tratores.

Após o término das operações de desbravamento, todas as árvores e vegetação arbustiva serão abatidas com machados e foices, não havendo a operação de destocamento descrita no parágrafo anterior. Todo o material aproveitável poderá ser empilhado, medido e, disponibilizado para uso por parte da população local ou comercializado, a critério da Fiscalização, no próprio local da exploração, evitando-se o custo de transporte. O material não aproveitável será queimado. Nesta forma de desmatamento há um aproveitamento quase que total do material lenhoso.

É uma forma de desmatamento pouco onerosa, podendo permitir uma determinada receita. É indicada para obras pequenas onde há deficiência de mão-de-obra.

a) Desmatamento Integral

Esta atividade operacional é totalmente mecanizada, utilizando-se máquinas e equipamentos especializados, onde toda a vegetação existente é derrubada, enleirada, havendo a limpeza total do terreno, não existindo o aproveitamento do material lenhoso.

Constitui-se numa operação onerosa, tendo em vista o tipo de equipamentos utilizados (tratores de esteiras equipados com lâminas frontais reguláveis ou não, ancinhos, empurradores de árvores, correntões, lâminas, rolo, faca, grade pesada, etc.).

c) Desmatamento Seletivo

Neste tipo de desmatamento parte da madeira pode ser aproveitada, sendo que as operações para o aproveitamento da madeira são efetuadas em fase anterior ao desmatamento mecanizado.

É uma atividade bastante onerosa, mas pode permitir a antecipação de receitas através da comercialização da madeira, a critério da Fiscalização. Sua viabilidade econômica, depende da existência de grande quantidade de madeiras aproveitáveis, da mão de obra existente na região, bem como do mercado consumidor favorável a comercialização dos produtos.

As operações mecanizadas são efetuadas com tratores de esteiras equipados com lâminas frontais reguláveis ou não e ancinhos enleirados.

Nesta especificação o desmatamento é abordado da seguinte forma:

- Desmatamento de áreas com utilização específica (jazidas, bota-foras, canteiros, etc.);

- Desmatamento de páreas de bacias hidrográficas.

a) Áreas de Utilização Específica

Constituem-se em áreas de utilização específicas as áreas destinadas a empréstimos, bota-foras, instalação do canteiro de obras, etc.

As atividades de desmatamento e limpeza serão efetuadas na(s) área(s) autorizadas pela Fiscalização, objetivando a preparação da superfície do terreno natural, para receber terraplenos ou outras formas de construção.

A execução destes serviços compreende as seguintes atividades:

- Demarcação prévia da área a ser desmatada;

- Retirada e remoção de todas as árvores e vegetação, de qualquer porte ou natureza, existente no interior da área objeto de autorização, excluindo árvores selecionadas e / ou construções que por ventura a Fiscalização queira preservar;

- Retirada e remoção dos solos com matéria orgânica, envolvidos ou relacionados e inerentes as operações de remoção da vegetação;

- Retirada e remoção de materiais de construção resultantes das demolições, no interior da área desmatada; e,

- Operações de acabamento a superfície desmatada e limpa.

c) Controle

O controle dos serviços de desmatamento e limpeza do terreno será efetuado pela fiscalização, de acordo com o plano de desmatamento da área, se for o caso, e por apreciação visual.

A destinação do material objeto de remoção, se não estabelecida enfaticamente no plano, seá decidida pela fiscalização, devendo ter no sítio final, acabamento e espalhamento em harmonia com o ambiente do entorno.

Não será permitido provocar queimadas ou usar explosivos como forma de desmatamento.

No caso da queima dos restos vegetais, as cinzas e restos resultantes serão removidos para os locais de destinação antes referidos.

Estes serviços, estão sujeitos, a qualquer momento, ao longo do período de construção da Obra, à Fiscalização por parte do Ibama, ficando ao encargo do Construtor, qualquer ônus proveniente de multas e penalidades pela não observância à observância à legislação ambiental vigente.

  - Limpeza e regularização de áreas

O material retirado com o desmatamento será queimado ou removido pelo construtor, para local apropriado, a critério da Fiscalização, devendo-se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene pessoal do meio ambiente.

O Construtor será responsável pela limpeza periódica e final (quando da conclusão das Obras) das ruas onde serão implantados redes de distribuição, adutoras, etc., em zonas urbanas, removendo entulhos e detritos acumulados nas vias, em decorrência da execução dos serviços.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3. 1.1.1 e 6.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/TRATOR,INCL.RASPAGEM,JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ARVORES | vb |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

## - será feita pela área em m2 , efetivamente desmatada e limpa, medida topograficamente, “in loco”.

Obs:

- não está incluído neste item o corte de árvores;

- os serviços topográficos de demarcação e controle das áreas a desmatar, estão considerados nas equipes topográficas dimensionadas nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operações de desmatamento sem corte de árvores;

- limpeza mecanizada do terreno;

- remoção da vegetação e dos solos orgânicos, resultantes das operações de desmatamento, para os locais de destinação, qualquer que seja a distância, inclusive carga e descarga, se for o caso;

- raspagem, juntamento e queima do material retirado;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- TRANSITO E SEGURANÇA

- Trânsito e Segurança: consistem nos serviços destinados a controlar o trânsito e a garantir a segurança e proteção das pessoas, veículos e propriedades públicas e privadas, na área afetada pela construção das obras.

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em locais necessários e de acordo com a Fiscalização e Especificações da Obra, deverão ser providenciados placas de advertência, passadiços, passarelas, cercas de proteção e tapumes ou outros sistemas de segurança, ficando o Construtor com a responsabilidade do fornecimento dos materiais e dos serviços de transporte, construção, montagem, manutenção, desmontagem e remoção dos equipamentos de segurança.

A Contratante se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes, devendo o Construtor tomar as providências necessárias para prevení-los, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

O custo do homem-hora do funcionário do Construtor, que por ventura venha a trabalhar como sinalizador (portando bandeiras de sinalização e/ou orientando o tráfego), não será pago separadamente, devendo o referido custo, estar incluso nos custos indiretos da obra.

  - SINALIZAÇÃO

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

A sinalização dos obstáculos será feita em atendimento às normas, especificações e simbologias do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente.

A obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá ser executada após a prévia consulta ao órgão competente, anexando-se plantas propondo as alterações do trânsito indispensáveis, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo projeto de sinalização e período de execução da obra.

A sinalização básica a ser utilizada nestes casos, pelo Construtor, envolve, entre outros tipos, as placas de sinalização e advertência, cones com faixas refletoras e redutores de velocidade tipo quebra-mola.

O tipo e a quantidade de equipamentos para sinalização serão determinadas em função da intensidade e direção do tráfego, com a aprovação da Fiscalização.

Além da sinalização ao longo da vala serão colocados bloqueios centrais, bloqueios laterais e bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalização complementar, conforme padrões da CODEVASF, indicadas para bloquear parcial ou totalmente a pista de tráfego. Estes dispositivos deverão ser instalados em concordância com a Fiscalização.

    - CONES PARA DESVIO DE TRÁFEGO

Constituem-se em dispositivos de uso temporário, utilizados para bloqueio ou canalização do tráfego. O Construtor deverá deter a posse deste tipo de equipamento, para utilização imediata sempre quando solicitado pela Fiscalização, de forma a cumprir as normas do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente.

Poderão ser utilizados cones nas cores laranja com faixas brancas refletivas ou preto com faixas amarelas refletivas, nos seguintes materiais:

- polietileno;

- plástico reciclado;

- PVC;

- borracha flexível.

Os cones devem ser resistentes e inquebráveis. A quantidade e os tipos de cones utilizados na Obra deverá passar por aprovação da Fiscalização. O preço estabelecido na tabela de preços da CODEVASF, cobrirá qualquer tipo de cone utilizado pelo Construtor.

Em vias de tráfego intenso e em rodovias, os cones serão utilizados em combinação com as placas de sinalização e advertência.

    - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização.

As placas deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos.

Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo.

Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 2.2.1 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/ DESVIO DE TRÁFEGO E/OU REDUÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇAO, INCL. FORNEC. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de cone fornecido e instalado.

Obs:

- os cones poderão ser relocados para outro local da obra, o que não implica em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento e instalação de cone, conforme padrão CODEVASF ou a critério da Fiscalização;

- remoção e movimentação de cone para outro local da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 2.2.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de placa confeccionada e instalada.

Obs:

- a mesma placa poderá ser relocada para outro local da obra, o que não implica em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme padrão CODEVASF ou a critério da Fiscalização;

- manutenção da placa durante a execução das obras;

- remoção e movimentação da placa para outros local da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- ESCAVAÇÃO

- Escavação de Valas: a escavação de valas compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer natureza, para assentamento de tubulações ou para outras finalidades, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada.

- Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos.

Os materiais de primeira categoria se caracterizam por:

- em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- em escavação mecânica, puderem ser escavados com retro-escavadeira de forma contínua, com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha.

- Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de diâmetro até 25 cm.

Os materiais de segunda categoria se caracterizam por:

- em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha.

- Rocha Branda: são classificados como “rocha branda” os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, constituídos de rochas alteradas (com presença de blocos de rocha sã com diâmetro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorrência contínua.

As “rochas brandas” caracterizam-se por:

-	grande resistência a escavação manual;

-	baixa eficiência no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da detonação;

-	necessidade de uso contínuo de rompedores pneumáticos, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a escavação. Também podem ser usados rompedores hidráulicos, elétricos ou a gasolina.

- Rocha Sã: são classificados como “rocha sã” as rochas ígneas e metamórficas sãs e as rochas sedimentares sãs que apresentem a necessidade de uso contínuo de explosivos ou processos a frio para sua escavação.

  - MATERIAIS

Os materiais que poderão ser utilizados para a execução dos serviços, constituem-se em:

- materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras, etc.;

- materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc;

- materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc.;

- materiais para desmonte a frio: produtos químicos interreagentes e expansívos;

  - EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- as características do material a escavar;

- a largura e profundidade da vala;

- a profundidade do nível d’água;

- o volume de serviço a realizar;

- o prazo disponível;

- a localização da vala (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc);

- as interferências identificadas.

  - EXECUÇÃO

A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada trecho de vala, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado.

Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc, que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, o Construtor executará o escoamento e a sustentação das mesmas.

O processo a ser adotado nas escavações, manual ou mecanizada, dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou aterrar, devendo ser definido pelo Construtor, de comum acordo com a Fiscalização. As escavações manuais serão utilizadas, a princípio, apenas em trechos onde a escavação mecânica não possa ser utilizada, a critério da Fiscalização.

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura das fundações;

- descompressão do terreno da fundação;

- recalques devidos a rebaixamento do nível d’água;

- fugas de materiais da área de fundação (carreamento de solos pelo fluxo de água).

Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m, devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim, conforme a Portaria no 4, de 04.07.95, item 18.6.5, do Ministério do Trabalho

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

A extensão máxima da abertura da vala deve observar as imposições do local do trabalho, principalmente ao que concerne ao trânsito.

A profundidade mínima das valas será determinada de modo a que se atenda o recobrimento mínimo das tubulações, especificado pelo Projeto, o qual deverá obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo Departamento de Projetos EDP, da CODEVASF.

A profundidade e largura das valas serão indicadas no Projeto ou pela Fiscalização.

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no Projeto, serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, a escavação deverá ser ampliada para conter o lastro.

Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com a água do lençol freático totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento.

Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja pressão admissível não for suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá ser rebaixada o suficiente para comportar um colchão de brita corrida, pedra britada e pedra de mão compactado em camadas, com acabamento em brita 1 a ser determinada, de acordo com o terreno, pela Fiscalização. Havendo necessidade ou por imposição do projeto, poderão ser usados lastro, laje e berço. Em ambos os casos, o greide final será o definido em projeto.

No caso do fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou solo, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância equivalente à profundidade da vala. Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

Qualquer excesso de escavação por desacordo com o Projeto ou Fiscalização, desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada, será de responsabilidade da Contratada, devendo ser feito o preenchimento até a cota do projeto com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização.

Para o uso de explosivo deverá ser consultada a Fiscalização que, a seu critério, poderá ou não permitir a escavação a fogo.

Caso seja definido a execução das escavações com uso de explosivos devem ser seguidas as normas e regulamentações do Ministério do Exército e demais requisitos de escavação a fogo.

Serão de responsabilidade do Construtor:

- execução de serviços de proteção para as escavações a fogo;

- obtenção de licenças e alvarás dos órgãos competentes;

- carga, transporte, descarga manuseio e armazenamento de cargas e explosivos;

- elaboração de plano de fogo, a ser aprovado por perito da área de detonação e pela Fiscalização.

O Construtor arcará a responsabilidade civil por quaisquer danos que venha a causar ao pessoal da obra, a terceiros ou propriedades, por insegurança ou imperícia, durante a denotação.

No caso da detonação não ter surtido o efeito desejado, para sua repetição no mesmo local, o Construtor arcará com todos os custos extras.

Ressalta-se os seguintes procedimentos mínimos para a execução dos serviços em questão:

- a detonação das cargas deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta;

- a carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

- a quantidade de carga será determinada de maneira a não danificar as propriedades existentes e a vida;

- em qualquer caso as detonações serão programadas em horas que não perturbem o repouso dos moradores nas vizinhanças;

O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte, deverá ser permanentemente inspecionado pelo Construtor e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

O Construtor deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos.

Os serviços de proteção para escavação a fogo constituem-se naqueles que têm por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo ou rocha despreendidos pela detonação de explosivos.

Poderão ser utilizados, entre outros, os seguintes tipo de proteção, desde que compatíveis com a situação da Obra:

a) Uso de Rede de Aço

Será executada com rede simples com cabos de 1/2” ou 5/8”.

Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de 1/2”e de 7 cm para o diâmetro de 5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos ou nós das malhas, soldados. As extremidades dos cabos deverão ultrapassar as bordas da rede no mínimo 10 cm e terão todos os topos soldados a fim de evitar desfiamento. O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de: largura da vala + 1,10 m. As bordas laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de 3/4” e comprimento de 1 m, cravadas ao longo da vala com intervalos máximos de 1 m e distância mínima de 40 cm da parede da vala.

b) Uso de Pneus

Só será utilizado este tipo de proteção em áreas que não requeiram de dispositivos rigorosos de segurança para detonações.

O serviço consiste na colocação de uma camada de pneus usados, com espessura mínima de 0,60 m, sobre a área a ser detonada, a contar da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da detonação.

Fica a critério da Fiscalização decidir sobre a união dos pneus uns aos outros, por meio de cabos, cordas, etc..., devendo ser acatado pelo Construtor, sem no entanto cessar a sua responsabilidade sobre as consequências da explosão.

Fica a critério do Construtor a complementação da proteção aqui especificada, com uso de tábuas usadas, entulhos, etc..., sem implicar em acréscimo de ônus para a Contratante.

c) Uso de Terra

Só será utilizado este tipo de proteção quando a detonação for feita em áreas abertas, sem necessidades de dispositivos rigorosos de segurança para a escavação a fogo.

O serviço consiste na colocação de uma camada de aterro com no mínimo 0,60 m. de altura, sobre a área a ser detonada, a partir da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da denotação.

Para quantidade grandes de cargas, geralmente superiores a 5 kg, as detonações com este tipo de proteção, deverão ser subdivididas.

A Fiscalização deverá acompanhar todo o processo, devendo aprovar tanto o plano de fogo, quanto o volume de terra a ser depositado sobre a rocha para proteção da detonação, sem no entanto eximir a responsabilidade do Construtor sobre as conseqüências da explosão.

Os casos que não se enquadrem  nas situações de execução acima descritas serão definidos a partir de critérios usuais na engenharia e aprovados pela Fiscalização.

  - CONTROLE

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados quando da escavação de valas.

- Controles geométricos:

- verificação da locação em planta;

- verificação da cota do fundo da vala ao longo do trecho escavado;

- verificação da largura da vala ao longo do trecho escavado.

- Controles geotécnicos:

- verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, objetivando definir o seu destino (se pode ser aproveitado no reaterro da vala ou não);

- avaliação das condições de estabilidade da vala e de deformação da massa de solo nas laterais, considerando a possibilidade de danos a edificações adjacentes;

- acompanhamento continuo das deformações na vala e edificações próximas.

- Controle dos desmontes de rocha com uso de explosivos:

- análise prévia dos planos de fogo, inclusive das medidas de proteção contra lançamento de blocos e das cargas por espera, tendo em vista as vibrações e considerando a situação específica e as edificações e utilidades próximas;

- verificação das atividades de segurança antes de cada detonação;

- controle do carregamento dos furos com explosivos;

- avaliação dos resultados após cada detonação, objetivando fazer ajustes nos desmontes seguintes, caso necessário.

- Controle das interferências:

- verificação da realização de pesquisa de interferências;

- verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de interferências identificadas, quando cabível;

- verificação do escoramento de estruturas que interferem.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.1.1, 2.2.1.1, 3.2.1.1, 4.1.1.1, 4.2.1.1 e 5.1.1.1 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida pela Fiscalização, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação manual do material da vala;

- acomodação do material escavado ao longo da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, peças, etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.1 e 6.2.1 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2.2 e 6.2.2 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida pela Fiscalização, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação mecanizada do material da vala;

- acomodação do material escavado ao longo da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.3 e 6.2.3 | ESCAV. DE VALAS - ÁGUA - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMÁTICO | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida pela Fiscalização, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- desmonte da rocha com uso de martelete pneumático;

- retirada do material desmontado para fora da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.4 e 6.2.4 | ESCAV. DE VALA - ÁGUA - EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume escavado medido no corte, de acordo com a profundidade da vala, e conforme a “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto ou definida pela Fiscalização, no caso do projeto não definir as dimensões da vala.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessário, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- elaboração de plano de fogo e obtenção de licenças e alvarás;

- carga, transporte, descarga, manuseio e armazenamento de cargas, explosivos e demais materiais de consumo;

- fornecimento e instalação da proteção necessária, aprovada pela Fiscalização.

- desmonte de rocha com uso de explosivos, incluindo fornecimento do material necessário, posto obra;

- retirada do material desmontado para fora da vala;

- regularização do fundo da vala;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, explosivos, acessórios, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- ATERRO

  - MATERIAIS

Os materiais usados em aterro são basicamente solos em geral, areias e pedra britada, considerando-se também, para os reaterros de tubulações em vala, materiais usinados como concreto, solo-cimento e solo-cal. Em qualquer dos casos, a água é sempre material componente e a sua qualidade deve estar compatível com a função desempenhada (compactação dos solos ou hidratação do cimento).

  - EQUIPAMENTOS

Para a compactação dos materiais dos aterros são utilizados:

- soquetes manuais;

- placas vibratórias;

- soquetes pneumáticos elétricos ou a motor de explosão.

Para a execução de berços e envelopamentos de concreto serão utilizados betoneiras, equipamentos de transporte e outros que o Construtor deve definir em seu plano de trabalho.

Não é permitida a compactação de valas, poços ou cavas com pneus de retroescavadeiras, caminhões etc.

Serão também utilizados:

- equipamentos topográficos de apoio;

- equipamentos para controle tecnológico.

  - EXECUÇÃO

Os serviços a serem executados devem ser definidos em projeto e confirmados durante as atividades anteriores de inspeção do trecho e de escavação da vala. Em função da situação específica será definida a solução adequada para cada trecho a executar.

Inicialmente, devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

- avaliação e registro da situação: considerando a existência e o estado da pavimentação, a existência e intensidade de tráfego etc;

- acompanhamento e registro da escavação: considerando o pavimento existente (natureza e espessuras das camadas), o material escavado (quando houver possibilidade do seu aproveitamento, devem ser providenciados os cuidados para sua estocagem e programados os ensaios tecnológicos), a existência ou não do nível d’água e sua profundidade, se existir, etc;

- definições: considerando as informações obtidas, devem ser definidos o aproveitamento ou não do material escavado para o reaterro, o pavimento a ser executado na restauração e a necessidade de aprofundamento da vala para substituição do material, no caso de ocorrência de solos moles; deve, então, ser confirmado ou elaborado desenho da “seção-tipo” da vala para o trecho específico.

Esses procedimentos devem ser desenvolvidos levando-se em conta a situação específica; se a obra é em zona rural ou se trata de uma via de tráfego intenso, etc.

A “seção-tipo” do trecho de vala deve indicar:

- os limites geométricos de cada camada (berço, envoltória, reaterro, sub-base, base, revestimento);

- as características exigidas para cada camada.

Concluída a escavação, deverão ser executadas a regularização e a limpeza do fundo da vala. A critério de Fiscalização, poderá ser exigida a compactação do fundo da vala.

Quando a escavação da vala atingir a cota definida em projeto, deve ser feita inspeção do material subjacente. Quando as sondagens existentes indicarem a existência de solos moles ou fofos, ou quando, mesmo sem o reconhecimento com sondagens, for verificado que esse material apresenta-se contaminado ou com características de baixa resistência, de alta compressibilidade, de expansibilidade, deve ser feita avaliação por engenheiros da Fiscalização, objetivando dar solução específica para o caso, considerando, entre outro fatores:

- as condições do subsolo (se necessário, devem ser feitas sondagens e/ou ensaios de laboratório);

- as cargas atuantes (peso da tubulação, do reaterro, tráfego etc);

- a importância do trecho da obra.

Em locais onde, no fundo da vala, ocorrer rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e executar o embasamento com material desagregado, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

Em locais onde houver nível d’água elevado, também será necessária a execução de berço ou envoltória com material granular.

Os serviços só poderão ser iniciados após liberação formal da Fiscalização em boletim específico.

a) Lançamento

O material, no caso de solo, será lançado em camadas de no máximo 15 cm de espessura solta, homogeneizadas e regularizadas antes da compactação. No caso de areias e britas as camadas poderão ter espessura de 30 cm.

b) Compactação em Solos

A compactação poderá ser manual ou mecânica, de acordo com as condições específicas e a critério da Fiscalização.

A compactação manual será executada com o uso de soquete de madeira ou metálico de diâmetro 0,15 m e peso aproximado de 10 kg.

A compactação mecânica será realizada com compactadores tipo sapo ou tipo placa. No caso de reaterro com solos, o grau de compactação a ser atingido será indicado na seção tipo definida para cada situação.

c) Compactação em Materiais Granulares

No caso de reaterro com materiais granulares, deverá ser utilizada irrigação intensa e compactação com processos mecânicos e, eventualmente, manuais.

Os tubos deverão ser lastreados ou travados de modo a impedir seu deslocamento durante a execução da envoltória e o lançamento deve ser nos dois lados ao mesmo tempo.

A areia da envoltória deverá ser limpa (isenta de detritos), com máximo de 5% de material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 x 10-2, lançada em camadas horizontais de espessuras não superiores a 0,30 m e compactadas de modo a não danificar o revestimento da tubulação.

A camada da envoltória, abaixo da tubulação, deverá ser lançada antes do posicionamento dos tubos, excluída a extensão da vala correspondente ao comprimento dos cachimbos, que serão limitados por meio de formas de madeira comum.

d) Aterro/Reaterro em Contato com Estrutura de Concreto ou Alvenarias

Só poderá ser iniciado o aterro/reaterro junto às estruturas de concreto, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural e satisfeitas as necessidades de impermeabilização. O aterro/reaterro deverá ser executado com solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as tubulações, ou qualquer outro elemento montado no interior da vala. O material de aterro/reaterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização. A compactação do material de cada camada de aterro/reaterro deverá ser feita até se obter uma densidade elevada, a critério da Fiscalização.

  - CONTROLE

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- controle topográfico e geométrico: cota do fundo da vala, espessura de camadas etc;

- avaliação tátil e visual dos materiais a utilizar nos aterros, considerando:

- a existência e o teor de matéria orgânica e materiais estranhos como lixo ou entulho;

- ocorrência, teor e dimensões de blocos de rocha;

- teor de umidade.

Em função dessa avaliação, os materiais podem ser aceitos ou rejeitados para uso no aterro, e, se aceitos, em que zonas do aterro podem ser utilizados, e se devem ser feitas correções no teor de umidade.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.1.2, 2.2.1.2, 3.1.2.5 3.2.1.2, 4.1.1.2, 4.2.1.2 e 5.1.1.2 e 6.2.5 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do Projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- no caso de aterros de valas, serão descontados os volumes dos poços de visitas, de interseções e de estruturas existentes;

- a regularização e a compactação do fundo da vala são operações componentes da escavação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de água para correção de umidade do solo, antes da compactação, caso necessário;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.6, 3.2.1.3 e 6.2.6 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do Projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- a regularização e a compactação do fundo das valas são operações componentes da escavação;

- serão descontados os volumes dos poços de visita, de interseções e de estruturas existentes.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material (areia ou material pétreo britado) de jazida aprovada pela Fiscalização e demais materiais, posto obra;

- fornecimento de água, no local, para irrigação na compactação;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação das caçambas, nivelamento e acabamento de envoltórias e berços;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS

Carga: operação de movimentação dos materiais, feita manual ou mecanicamente da pilha ou estoque adjacentes, para a caçamba do caminhão onde vão ser transportados (ou outro meio de transporte).

Descarga: operação inversa à carga, em que os materiais são movimentados manual ou mecanicamente, da caçamba do veículo onde foram transportados para a praça de trabalho, estoque ou bota-fora.

  - MATERIAIS

Não existe consumo de materiais na execução dos serviços especificados.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos comumente utilizados no trabalho com solos ou entulhos são:

- carregadeiras frontais de porte médio;

- tratores de esteiras;

- caminhões basculantes convencionais.

  - EXECUÇÃO

A Fiscalização, durante a operação de carga, em função das características do material, definirá o seu destino, podendo ser aproveitado em determinado local da Obra ou colocado em pilhas de estoque ou em áreas de bota-fora previamente definidas.

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, no andamento da Obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias devem ser estudados pelo Construtor e aprovados pela Fiscalização.

Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério Fiscalização, estes da depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pelo Construtor para os bota-foras já existentes.

Na conclusão dos trabalhos, as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente drenadas e em boa ordem.

Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento. O Construtor poderá, com prévia autorização da Fiscalização, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra.

A descarga de qualquer material em local diferente do definido pela Fiscalização implica na correção, pelo Construtor, do erro cometido, sem qualquer ônus para a Contratante.

Após a descarga do material, deve ser procedido o espalhamento, com processo adequado ao local de sua aplicação.

  - CONTROLE

O controle será realizado por apreciação visual das atividades.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.7, 3.2.1.4 e 6.2.7 | CARGA e DESCARGA DE SOLO | m3 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³),  medido da seguinte forma:

- em escavações obrigatórias: pelo volume de corte, conforme o Projeto;

- em escavações de jazida: pelo volume de aterro majorado em 5%, para compensar perdas no manuseio e diferencial de densidades ( aterro e “in-situ”);

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operações de carga e de descarga dos materiais transportados, nos locais definidos pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS

Momento de Transporte: produto da distância de transporte do material, do local onde foi efetuada a sua carga até o local de descarga, pelo volume do material transportado.

  - MATERIAIS

Não existe consumo de materiais na execução dos serviços especificados.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos comumente utilizados no transporte de solos ou entulhos são caminhões basculantes convencionais.

  - EXECUÇÃO

O Construtor, em seu “plano de trabalho”, que deve ser submetido à análise e aprovação da Fiscalização, terá que definir claramente:

- a origem e o destino dos materiais a serem transportados;

- os acessos a serem utilizados no transporte;

- o tipo de pavimento de cada acesso a ser utilizado;

- as distâncias a serem percorridas em cada trecho de acesso;

- a sinalização a ser colocada nesses acessos, objetivando a segurança necessária ao transporte.

Esse plano, após aprovado pela Fiscalização, será implementado e cumprido. As modificações julgadas necessárias pelo Construtor durante o decorrer dos trabalhos serão submetidas à aprovação da Fiscalização.

O Construtor deverá tomar providências para que todos os veículos utilizados no transporte  estejam em condições satisfatórias, de modo a garantir a segurança do transporte. Do mesmo modo, toda a documentação dos veículos transportadores e dos operadores dos equipamentos deve estar de acordo com as exigências legais.

  - CONTROLE

O controle será realizado por apreciação visual das atividades. A Fiscalização fará as medições das distâncias percorridas entre os centros de gravidade das áreas de carga e das áreas de descarga dos materiais, que serão considerados para efeito de medição, e definirá as extensões pavimentadas e não pavimentadas.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.2.8, 3.2.1.5 e 6.2.8 | MOMENTO de TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO BASCULANTE | m3.km |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- será feita pelo produto da distância de transporte, em quilômetro (km), pelo volume do material transportado, em metro cúbico (m³), considerados do seguinte modo:

- a distância medida ao longo do acesso utilizado, entre o centro de gravidade da área de escavação e o centro de gravidade da área de lançamento;

- volume do material, medido na operação de carga e descarga.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de transporte do material, do local de carga ao local de descarga;

- manutenção dos acessos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- CONCRETO CONVENCIONAL

Concreto Convencional: o concreto, aqui denominado de convencional, é composto de cimento, agregados, água e eventualmente aditivos que, quando recém misturados em proporções adequadas, resulta em um material plástico que permite operações de manuseio indispensáveis ao lançamento nas formas, adquirindo, com o tempo, coesão e resistência com o desenvolvimento de reações de hidratação no aglomerante.

  - MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na obtenção do concreto serão analisados e aprovados pela Fiscalização, que determinará os ajustes eventualmente necessários à obtenção de um concreto que se enquadre nas condições impostas nestas Especificações, não tendo o Construtor o direito a qualquer reclamação ou reivindicação, tendo em vista esses ajustes.

Os materiais, equipamentos e serviços referentes ao concreto serão previamente inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

A seguir são descritas as características dos materiais que deverão ser utilizados na confecção do concreto, seja ele produzido no local das Obras ou adquirido fora deste local.

    - Cimento

O aglomerante a ser utilizado será o Cimento Portland, e deverá ter características que se enquadrem nas normas da ABNT.

O Fornecedor e a marca do cimento serão escolhidos pelo Construtor e aprovados pela Fiscalização. O cimento poderá ser estocado em sacos de papel, não sendo admitidos sacos rasgados ou molhados.

As remessas deverão ser estocadas de maneira que possam ser facilmente reconhecidas das demais, pela indicação da data de chegada, não sendo permitida a armazenagem em pilhas com mais de 10 sacos.

O Construtor será o responsável pelos cuidados necessários à preservação, fornecimento, conservação e armazenamento do cimento, que não poderá ficar estocado por mais de 90 dias.

O consumo deverá ser de 300kg/m3, pela Fiscalização.

    - Água

A água de amassamento do concreto deverá ser limpa e praticamente isenta de óleos, álcalis, ácidos, sais, matéria orgânica ou outras impurezas, as quais não deverão exceder os limites estabelecidos pela NBR-06118.

    - agregado miúdo

Os agregados miúdos utilizados serão a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis ou, desde que aprovados, quaisquer outros materiais inertes com características semelhantes, de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8 mm.

A granulometria da areia, deverá enquadrar-se em uma das zonas utilizáveis fixada na NBR-07211 assim como deverão ser observadas as demais exigências e normas fixadas nestas Especificações.

    - Agregado Graúdo

O termo agregado graúdo será usado para designar o agregado razoavelmente bem graduado, entre as dimensões limites 4,8 mm e 50 mm, devendo sua curva granulométrica ser aprovada pela Fiscalização, dentro do critério de maior economia na execução de um concreto que se enquadre nas presentes Especificações.

Para efeito destas Especificações as britas serão classificadas conforme a numeração que se segue:

- pó-de-pedra: material que passa na peneira de 2,4 mm;

- brita no 0: material que passa na peneira de 9,5 mm e é retido na peneira de 2,4 mm;

- brita no 1: material que  passa na peneira de 19,0 mm e é retido na peneira de 9,5 mm;

- brita no 2: material que  passa na peneira de 38,0 mm e é retido na peneira de 19,0 mm;

- brita no 3: material que  passa  na peneira de 50,0 mm e é retido na peneira de 25,0 mm.

O agregado graúdo deverá constituir-se de fragmentos de rocha, fortes, duros, densos e duráveis, e as percentagens de substâncias deletérias deverão enquadrar-se no especificado pela norma NBR-07211.

  - EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para atender  aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para execução dos serviços:

- betoneira;

- vibrador de imersão;

- usina dosadora de concreto;

- ferramentas manuais;

- equipamentos de jato de água;

- compressores portáteis de ar;

- bombas e mangueiras para esgotamento

- reservatórios de água para cura;

- torres e guinchos;

- guindantes;

- bombas para concreto;

- equipamento de jato de areia;

- carrinhos de mão;

- silos para cimento;

- caminhão betoneira.

  - EXECUÇÃO

A Fiscalização deverá ser informada pelo Construtor, com razoável antecedência, sobre o início das concretagens e sobre a procedência e características do cimento a ser consumido na Obra, além de receber amostras do material, antes e durante a execução das Obras, quando requeridas, para que sejam feitos ensaios de comprovação e continuidade das características do material.

    - PREPARO DA PEÇA PARA CONCRETAGEM

a) Montagem das Formas

O Construtor não poderá iniciar a concretagem sem que, previamente, tenha procedido à verificação da colocação das formas, armaduras e/ou dispositivos embutidos, ao exame das superfícies das juntas de concretagem ou à inspeção da fundação e à vistoria das superfícies e resistência das formas.

As formas deverão sobrepor-se ao trecho anteriormente concretado em não menos que 3 cm e serão cuidadosamente vedadas e aderidas contra o concreto pronto, da concretagem anterior, de modo a impedir vazamentos de nata durante a concretagem, ou a formação de irregularidades na junta ali formada.

No momento da concretagem, a superfície da forma deverá estar livre de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente lubrificada, de sorte a evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas na estrutura.

c) Montagem das Armaduras

As superfícies da armadura de aço colocada na posição definitiva e as de quaisquer suportes metálicos, espaçadores, ancoragens, etc, deverão estar isentas de terra, graxa, tinta, argamassa, escória de laminação, ferrugem ou outras substâncias estranhas que possam prejudicar a aderência com o concreto e deverão ser mantidas limpas até serem completamente embutidas no concreto.

A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o projeto e fixada de modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por meio de arames nas interseções, suspensores, espaçadores ou outros dispositivos aprovados. Os suportes não deverão ultrapassar a superfície descoberta  do concreto e não será permitida a utilização de suportes de madeira.

Após ter sido colocada, e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada pela Fiscalização para verificação do posicionamento, recobrimentos, dimensões, emendas, etc. Não serão permitidos a ajustagem, o reposicionamento das barras e o seu dobramento, durante o lançamento do concreto e antes do concreto ter atingido a resistência necessária.

O afastamento mínimo entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser, no mínimo, 1,5 vezes a dimensão do agregado.

A cobertura mínima de concreto sobre a armadura deverá estar conforme as indicações de projeto.

    - DOSAGEM DO CONCRETO

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização, para análise e aprovação, os traços propostos, juntamente com os resultados de caracterização de cada um dos materiais componentes e com os resultados dos ensaios realizados para caracterizar o concreto. O consumo de cimento deverá ser de 300kg/m3.

As quantidades de materiais - cimento, areia, brita e água - definidas para cada composição (traço) deverão ser determinadas em peso, ficando a critério da Fiscalização e, de acordo com a importância da Obra, a faculdade da aceitação ou não de dosagens volumétricas.

Os traços de concreto poderão ser proporcionados tomando-se por base números inteiros de sacos de cimento, não sendo permitido o seu fracionamento, a não ser que seja adotada a pesagem do cimento.

    - PRODUÇÃO DO CONCRETO

O concreto deverá ser produzido de acordo com as recomendações da NBR-06118. Atenção especial deverá ser dada à medição da água de amassamento, devendo ser previsto dispositivo capaz de garantir a medição do volume da água, com um erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

O concreto poderá ser executado no local da Obra. O preparo do concreto no local da Obra poderá ser feito em betoneira do tipo e capacidade aprovados pela Fiscalização e será permitida a mistura manual, com a devida autorização da Fiscalização.

Para mistura  volumétrica do concreto, esta deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serão rejeitados.

Todos os dispositivos destinados à medição para preparo do concreto, deverão estar sujeitos à aprovação da Fiscalização.

    - Transporte do CONCRETO

Para não ocorrer a segregação do concreto no transporte do mesmo, é preferível que o local de produção seja próximo ao local onde o concreto será lançado.

Poderão ser utilizados “carros de mão” no transporte horizontal e qualquer mecanismo, aprovado pela Fiscalização, no vertical.

    - Lançamento do Concreto

Os métodos, equipamentos e o tempo de transporte deverão ser tais que evitem a segregação dos agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura.

O concreto deverá ser lançado da menor altura praticável, diretamente sobre sua posição final e não deverá ser empurrado lateralmente de modo a causar a segregação dos agregados. As recomendações da norma NBR-06118 devem ser obedecidas.

A colocação do concreto, em cada concretagem, deverá ser contínua e conduzida de forma a não haver interrupções superiores a duas horas, no caso da temperatura ambiente ser de 24o ou inferior. Esse limite máximo de interrupção precisará ser reduzido, no caso de temperaturas mais elevadas.

A colocação do concreto deverá ser interrompida durante a ocorrência de chuvas que venham a alterar o fator água-cimento do concreto em colocação, ou  remover pasta de cimento.

Se, por qualquer motivo, for necessário interromper a colocação do concreto, em qualquer ponto, por tempo superior ao indicado, a concretagem deverá ser interrompida, configurando-se uma junta fria que deverá ser tratada como uma junta de concretagem.

A concretagem só poderá ser reiniciada doze horas após o último lançamento do concreto. Em qualquer caso, não se poderá concretar sobre ou contiguamente a uma camada em início de pega.

De modo geral deverá ser observado um intervalo de 72 horas entre o fim da concretagem de uma camada e o início da concretagem da camada acima dela.

    - aDENSAMENTO DO CONCRETO

O concreto deverá ser adensado por vibração, logo após o seu lançamento, de modo que se obtenha a máxima densidade praticável, que o mesmo se amolde perfeitamente às superfícies das formas e das juntas de concretagem, e que se evite a criação de bolsões de agregado graúdo e bolhas de ar.

Serão utilizados vibradores de imersão e, na consolidação de cada camada, o vibrador deverá ser mantido na posição vertical e operado de maneira metódica, mantendo espaçamento constante entre os pontos de vibração, de modo a garantir que nenhuma porção de concreto fique sem vibração.

O vibrador deverá ser conduzido de modo a revibrar a camada de concreto fresco anteriormente colocada, devendo penetrar na mesma cerca de 15 cm. Não poderá ser lançada nova camada de concreto antes que a camada anterior tenha sido vibrada de acordo com o especificado.

Os motores dos vibradores poderão ser elétricos, a gasolina ou pneumáticos, com potência e capacidade suficientes para vibrar o concreto efetiva e rapidamente; deverão operar à freqüência mínima de 6.000 rpm quando imersos no concreto. A vibração deverá continuar até que apareça a nata na superfície e que as bolhas de ar tenham parado de subir, momento em que o vibrador deverá ser retirado e mudado de posição.

Em qualquer caso, deverá haver sempre disponibilidade de, no mínimo, dois vibradores por frente de trabalho.

    - Proteção e cura do concreto

A superfície do concreto endurecido deverá ser protegida adequadamente contra a ação nociva do sol, do vento e de agentes mecânicos, e deverá ser regada com água doce e limpa, de modo a mantê-la úmida, inteira e continuamente, durante pelos menos dez dias após o lançamento do concreto.

As formas mantidas em contato com o concreto, deverão também ser mantidas saturadas de água até o final da cura ou a sua retirada.

A cura das superfícies das juntas de concretagem, deverá ser mantida até que nova camada seja colocada, ou que se complete o tempo de cura exigido.

As superfícies horizontais deverão ser mantidas úmidas, mediante sua cobertura com algum material mantido saturado d’água (areia ou sacos de aniagem), ou por rega direta e permanente, ou proteção por aplicação de produtos químicos do tipo Antisol.

    - DESFORMA DAS PEÇAS

As formas das faces laterais das estruturas só poderão ser retiradas quando o concreto tenha endurecido 
suficientemente para prevenir danos durante a retirada. O momento exato de remoção das formas será determinado pela Fiscalização.

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser usadas, contra o concreto, na retirada das formas.

Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser efetuada sem que o concreto esteja suficientemente endurecido.

    - REPAROS NO CONCRETO

Logo após a retirada das formas, o Construtor, juntamente com a Fiscalização, deverá inspecionar as peças desmoldadas e demarcar todas as imperfeições, que precisam ser corrigidas. Dessa inspeção deve resultar proposição do Construtor da forma como pretende efetuar cada tipo de reparo, para ser analisado e aprovado pela Fiscalização.

Todos os reparos que venham a se apresentar fissurados, ou que testes de percussão evidenciem a falta de aderência ao substrato deverão ser removidos e refeitos.

  - CONTROLE

As seguintes diretrizes gerais são estabelecidas:

- controlar a constância da qualidade e das proporções dos materiais componentes durante todo o decorrer das Obras;

- A quantidade de água no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos agregados, no momento da sua utilização na execução do concreto.

A Fiscalização rejeitará, a seu critério, o concreto já preparado, que não se enquadrar nestas Especificações, não sendo permitidas adições de água, de agregado seco ou remistura para correção de umidade e da consistência do concreto.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 4.1.2.1 e 5.1.2.1 | CONCRETO C/ FUNCAO HIDRAULICA, CONS. MIN. DE CIMENTO DE 340Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC., ADENS. E CURA | m3 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), da estrutura de concreto executada, conforme dimensões de Projeto.

Obs:

- não serão medidos volumes de concreto adicionais decorrentes de preenchimento de excessos e/ou reparos;

- os custos com transportes verticais e/ou horizontais do concreto, (com caminhões betoneira, guindastes, dumpers, carrinho de mão, passarelas, mão de obra, etc), estão incluídos nas despesas indiretas da obra;

- formas, escoramentos e armaduras, serão medidos e pagos por itens específicos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de estruturas de concreto convencional, incluindo lançamento, adensamento, proteção, e cura do concreto, bem como a execução de reparos e tratamentos que se fizerem necessários;

- produção de concreto convencional, incluindo fornec. de todos os materiais necessários, posto obra;

- aplicação de aditivos, incluindo fornecimento, posto obra;

- controle da qualidade dos serviços e controles tecnológicos, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 3.1.3.1, 3.2.2.1 e 6.3.1 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de bloco de ancoragem executado, conforme dimensões de Projeto.

Obs:

- não serão medidos volumes de concreto adicionais decorrentes de preenchimento de excessos e/ou reparos;

- os custos com transportes verticais e/ou horizontais do concreto (com caminhões betoneira, guindastes, dumpers, carrinho de mão, passarelas, mão de obra, etc), estão incluídos nas despesas indiretas da obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de estruturas de concreto convencional, incluindo lançamento, adensamento, proteção, e cura do concreto, bem como a execução de reparos e tratamentos que se fizerem necessários;

- produção de concreto convencional, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- execução de forma, escoramento e desforma, incl. fornecimento de materiais, posto obra;

- aplicação de aditivos, incluindo fornecimento, posto obra;

- controle da qualidade dos serviços e controles tecnológicos, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- ARMADURA PARA CONCRETO

Armadura: constitue-se em barras, telas e fios de aço a serem colocados no interior das peças de concreto, com função estrutural de combater a parcela dos esforços solicitantes que excedem às tensões admissíveis do concreto endurecido ou distribuir tensões superficiais concentradas causadas por dilatação no concreto endurecido e por retração hidráulica no concreto fresco.

  - MATERIAIS

Os materiais para as armaduras para concreto armado, tratados nesta Especificação compreendem:

- aço CA-50;

- aço CA-60;

- luvas e eletrodos para emendas especiais e espaçadores apropriados;

- arame recozido.

Os materiais para as armaduras serão fornecidos pelo Construtor e deverão estar de acordo com as especificações do Projeto.

  - EQUIPAMENTOS

Em geral são usados ferramentas e equipamentos manuais.

  - EXECUÇÃO

    - PREPARO DAS ARMADURAS

O corte e dobramento dos fios e das barras devem ser executados a frio, de acordo com os detalhes do Projeto, e atentando para as recomendações da norma NBR-06118.

A metodologia e equipamentos a serem empregados pelo Empreiteiro no corte e dobramento das armaduras deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização.

Todas as emendas das barras, por traspasse, com luvas ou soldadas deverão ser efetuadas em conformidade com a norma NBR-06118 ou de acordo com as indicações de projeto.

    - MONTAGEM DAS ARMADURAS

Na montagem das armaduras deverão ser obedecidas as recomendações da norma NBR-06118. As superfícies da armadura de aço colocada na posição definitiva e as de quaisquer suportes metálicos, espaçadores, ancoragens, etc, deverão estar isentas de terra, graxa, tinta, argamassa, escória de laminação, ferrugem ou outras substâncias estranhas que possam prejudicar a aderência com o concreto e deverão ser mantidas limpas até completamente embutidas no concreto.

A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o projeto e fixada de modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por meio de arames nas interseções, suspensores, espaçadores ou outros dispositivos aprovados. Os suportes não deverão ultrapassar a superfície descoberta  do concreto e não será permitida a utilização de suportes de madeira.

Após ter sido colocada e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada pela Fiscalização para verificação do posicionamento, forma, dimensões, emendas, etc.  Deverão estar livres de contaminações tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que aderido às superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto.

A colocação da armadura de aço no concreto fresco, a ajustagem e reposicionamento das barras e o dobramento durante o lançamento do concreto não serão permitidos.

O afastamento mínimo entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser, no mínimo, 1,5 vezes a dimensão do agregado.

A cobertura mínima de concreto sobre a armadura deverá estar conforme as indicações de Projeto, ou orientação da Fiscalização.

  - CONTROLE

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados, quando da liberação das armaduras e elementos embutidos, para concretagem:

- verificar se as armaduras, estão suficientemente fixadas e amarradas, sem riscos de se deslocarem com as operações de lançamento e adensamento do concreto;

- verificar as quantidades, as bitolas e os espaçamentos das armaduras;

- verificar os recobrimentos das armaduras.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 4.1.2.2 e 5.1.2.2 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.3 e 5.1.2.3 | ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, fornecimento, corte, dobra e colocação | kg |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por peso de ferro, em quilograma (kg), de qualquer diâmetro, dobrado e colocado, conforme os quadros do Projeto.

Obs:

- não serão medidos os espaçadores, as perdas e os escoramentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- dobragem e colocação de barras de aço, ou telas de aço nas peças de concreto, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários, postos na obra, inclusive espaçadores, escoramentos, etc;

- controle de qualidade dos serviços e controle tecnológico, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- FORMA PARA EDIFICAÇÕES

Formas para Concreto: peças metálicas ou de madeira utilizadas para conter e moldar peças de concreto, nas dimensões e alinhamento definidos no Projeto.

  - MATERIAIS

As formas poderão ser feitas de tábuas de madeira, em bruto ou aparelhadas; de madeira compensada, resinada ou plastificada; de madeira revestida de placas metálicas; de chapas de aço ou de ferro revestidas com chapa de resina fenólica.

A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de: nós fraturáveis, furos ou vazios deixados pelos nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenos.

Os escoramentos das formas deverão possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando submetidos às cargas previstas. Deverão ser constituídos de madeira de boa qualidade ou metálicos.

Caberá ao Construtor o fornecimento dos materiais destinados à execução das formas e dos escoramentos, bem como o projeto do sistema de formas a ser utilizado. Esse projeto deverá ser apresentado à Fiscalização para análise e aprovação.

A aprovação do projeto das formas pela Fiscalização não eximirá o Construtor da responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer.

  - EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para atender  aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Para a execução dos serviços especificados, normalmente são utilizados equipamentos manuais.

  - EXECUÇÃO

    - GENERALIDADES

As formas deverão ser utilizadas, onde necessário, para conter e moldar o concreto nas dimensões e alinhamentos definidos no Projeto, devendo ter resistência adequada para suportar a pressão resultante do lançamento e adensamento do concreto e ser suficientemente estanques para evitar a perda de nata.

Os limites de tolerância e as irregularidades das superfícies, indicadas para o concreto, não deverão ser consideradas como limites de tolerância para a execução das formas. Aqueles limites foram previstos apenas para os desvios ocasionais nos alinhamentos ou irregularidades, que possam ocorrer, a despeito de todos os esforços para construir a manter as formas, de modo a obter-se uma superfície de concreto sem imperfeições.

As formas poderão ser reutilizadas duas vezes, desde que os danos e os desgastes ocorridos nas concretagens anteriores não comprometam o acabamento das superfícies como especificado.

    - TIPOS DE FORMAS

As formas a serem utilizadas deverão enquadrar-se nos tipos discriminados a seguir, de acordo  o material e com a fôrma da superfície:

- forma plana, de madeira compensada resinada;

O Projeto definirá o tipo de forma a ser utilizado em cada parte das estruturas de concreto. O Construtor poderá propor, à Fiscalização para análise e aprovação, outros tipos de formas, em substituição às definidas nestas especificações.

    - PROJETO E EXECUÇÃO DAS FORMAS

O Construtor deverá definir o tipo de forma, seu sistema de montagem, amarração e desmontagem.

As formas devem ser projetadas de forma a atender às exigências do Projeto e ao recomendado pela Fiscalização.

As quantidades de formas executadas devem levar em conta a reutilização prevista e o andamento das obras programado.

Os escoramentos para travamento da madeira, de uso geral na sustentação das formas, deverão ser constituídos de madeira de boa qualidade para não se deformarem quando submetidos à ação das cargas previstas. Esses escoramentos serão considerados como fazendo parte integrante das formas.

    - MONTAGEM DAS FORMAS

Os painéis das formas serão examinados pela Fiscalização antes da montagem (preferencialmente após cada desmoldagem) para verificar seu estado de conservação e sua rigidez,  podendo exigir novas formas se julgar necessário.

Deverão ser usados, conforme necessário, parafusos adicionais ou tirantes para fixação das formas, visando mantê-las firmes contra o concreto endurecido do lance anterior.

O posicionamento das formas e seu revestimento interno serão tais que as marcas deixadas no concreto sejam contínuas em toda a superfície, tanto horizontal como verticalmente. Se as formas forem construídas de tábuas comuns, sem constituírem painéis, a união das mesmas deverá ser efetuada em ângulo reto, com as juntas verticais alternadas, colocadas somente nas posições que coincidem com as escoras verticais de suporte.

Por ocasião do lançamento do concreto as superfícies internas das formas deverão estar isentas de incrustações de argamassa, de nata, ou de outros materiais estranhos. Antes que o concreto seja lançado, estas superfícies serão untadas com óleo que impeça, efetivamente, a aderência e não manche as superfícies do concreto.

O óleo para as formas de madeira consistirá de óleo mineral parafinado, refinado e incolor e, para formas de aço (caso o Construtor proponha essa opção), de óleo de petróleo refinado ou adequadamente composto para esta finalidade, devendo ser aprovada, em ambos os casos, pela Fiscalização. Após o untamento, o óleo em excesso nas superfícies das formas deverá ser removido.

    - LIMPEZA DA PEÇA E VEDAÇÃO DAS FORMAS

Durante o preparo da peça para concretagem acumulam-se na base da peça restos de, materiais que precisam ser removidos. A peça deve ser lavada com jato de água, removendo todos os detritos e, ao mesmo tempo saturando a superfície da junta.

Para efetuar a limpeza é usual abrirem-se janelas nas bases das formas para escoar a água de lavagem e todo o material a ser removido. A Fiscalização, antes de liberar a peça para concretagem inspecionará a peça e atentará para a limpeza e para o fechamento dessas janelas.

As formas que não tenham a superfície plastificada deverão ser saturadas com água, em fase imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo a superfície úmida e não encharcada.

    - REMOÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

Deverão ser obedecidos os prazos recomendados pela norma NBR-06118, para a retirada das formas. Qualquer alteração nesses prazos deverá ser autorizado pela Fiscalização.

As formas das faces laterais das estruturas deverão ser retiradas tão logo o concreto tenha adquirido a maturidade suficiente para prevenir danos durante a retirada,. Caberá à Fiscalização estabelecer o momento  mais adequado para essa operação.

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser utilizadas, contra o concreto, na retirada das formas.

  - CONTROLE

Os seguintes controles deverão ser efetuados na execução, montagem e remoção das formas:

- verificar se os painéis estão sendo executados conforme o projeto aprovado;

- verificar a montagem das formas, atentando para  as juntas entre os painéis, onde frestas ou dentes superiores a 3 mm devem ser eliminados;

- verificar as vedações no pé das formas, onde não se deve tolerar aberturas de mais de 3 mm;

- verificar o atracamento das formas, atentando para que o aço dos dispositivos de atracamento não contate com as armaduras;

- verificar o escoramento e o cimbramento, atentando para as ligações entre os elementos e para as cunhas de travamento e nivelamento;

- verificar a limpeza e o fechamento das janelas abertas para limpar a peça.

- sendo usados tirantes de aço perdidos, após a desforma atentar para que sejam cortados em suas extremidades em profundidades da ordem de 2 a 3 cm, em cujas cavidades, abertas para executar os cortes, dos tirantes, deverá ser aplicada argamassa de baixa plasticidade (dry pack);

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 4.1.2.4 e 5.1.2.4 | FORMA PLANA EM MADEIRA COMUM P/ FUNDACAO | m² |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2.5 e 5.1.2.5 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA (5 X) | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forma instalada na estrutura de concreto,  conforme dimensões de Projeto.

Obs:

- serviços e equipamentos para transporte horizontal e vertical das formas, caso necessários, estarão dimensionados nas despesas indiretas da Obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto do sistema de formas das estruturas;

- preparo, colocação e posterior retirada de formas e respectivos escoramentos para travamentos das mesmas, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra, qualquer que seja o reaproveitamento previsto ou realizado;

- instalação e fornecimento de todos os materiais para fixação e espaçamento das formas (pregos, parafusos, tirantes perdidos, espaçadores, etc.), incluindo corte e aplicação e fornecimento de argamassa (dray pack) nos tirantes;

- aplicação de desmoldantes, incluindo fornecimento, posto obra;

- limpeza da peça de concreto com jato de água e saturação da forma não plastificada, incluindo o fornecimento de água;

- controle da qualidade dos serviços e dos materiais, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- TUBULAÇÕES DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

  - MATERIAIS

Esta Especificação envolve as tubulações, peças e conexões de PVC rígido, mas com três tipos diferentes de apresentação e forma de assentamento, segundo seu DN.

Para as tubulações de DN 50 mm a 100 mm, serão utilizados tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica ou soldável, usando conexões de PVC rígido.

Para as tubulações de DN 150 mm a DN 300 mm, serão utilizados tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta elástica, usando conexões de ferro fundido dúctil ou tubos de PVC rígido reforçado com manta de fibra de vidro, com ponta e bolsa.

Os materiais a serem usados são:

- tubos e conexões de PVC rígido, PBS, de DN 50 mm a DN 100 mm;

- tubos e conexões de PVC rígido DEFºFº;

- material para a solda;

- material de limpeza;

- material de lubrificação.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados no assentamento de tubulações de PVC rígido e PVC DFºFº são:

- pranchões, cordas, caminhão com munck, para a descida dos tubos à vala;

- alavanca, tirfor, concha de retro-escavadeira ou acoplador mecânico para fazer o acoplamento das tubulações;

- equipamento para corte de tubo e preparo de chanfro.

  - EXECUÇÃO

O assentamento das tubulações obedecerá ao seguinte roteiro:

- armazenagem;

- carga, transporte e descarga;

- fesfile ao longo das valas;

- verificação do estado das valas abertas;

- assentamento.

    - ARMAZENAGEM

Os tubos devem ser armazenados em local coberto e sem incidência direta do sol, em terreno com superfície regular e sobre berços de madeira.

O empilhamento deve ser feito de maneira a alternar as pontas e as bolsas.

    - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

a) Descarga

- os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos;

- tubos com diâmetro maior que 200 mm podem ser içados em apenas um ponto;

- o içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas;

- os tubos não podem sofrer impactos e arranhões.

O transporte é geralmente feito por caminhão, por isso os tubos devem estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira.

O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, deve ser feito com muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material.

As extremidades dos tubos, devem ser envolvidas com material macio (papelão) para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o transporte.

As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e dependendo do caso, devem ser instaladas contra-flanges de madeira para proteção.

As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixadas para o transporte.

O empilhamento dos tubos sobre a carroceria do caminhão deve ser feito dentro dos limites abaixo:

- tubos dn 100 mm, empilhar até cerca de 20 barras;

- tubo dn 150 mm, empilhar até cerca de 15 barras;

Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento mecânico.

    - DEPOSIÇÃO AO LONGO DAS VALAS

Os tubos podem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, utilizando-se para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra escavada. A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.

    - VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA VALA

Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a verificação do seu estado no que diz respeito a:

- largura;

- profundidade;

- escoramento;

- drenagem;

- uniformidade do fundo;

- base de assentamento.

    - ASSENTAMENTO

- Assentamento de Tubos e Conexões de PVC Rígido, PBS

As juntas de canalização de PVC rígido PBS serão executadas com adesivos e solução limpadora. Não será permitida a confecção de bolsas em tubos de PVC, no local das obras, através do aquecimento da tubulação.

Os cortes dos tubos deverão ser em seção reta.

É descrita a seguir a sistemática de assentamento de tubulação de PVC rígido, com ponta e bolsa, com junta soldável, que terá como função definir o modo de execução de uma junta por parte do Construtor.

Considerar-se-á que, para o início dos serviços aqui mencionados, toda a tubulação de um trecho considerado deverá estar à borda da vala.

- verificar, primeiramente, a tubulação, a fim de detectar defeitos que venham comprometer a eficiência da mesma quando em operação, observando se existe chanfro na extremidade da ponta do tubo a assentar. Caso não exista, deverá ser executado através de uma linha até que se obtenha o ângulo de 15º;

- promover o calçamento das extremidades dos dois tubos próximos da junta a executar, utilizando dois sarrafos de madeira, a fim de sustentá-los acima da superfície do solo, executando-se, a seguir, com o auxílio de estopa limpa, a limpeza da parte interna da bolsa de um tubo e a parte externa da ponta do outro;

- Retirar as aparas com lixas e lixar na superfície interna das bolsas e externa da ponta;

- Apoiar os tubos na lateral da valeta, na cota do terreno, de modo a evitar a entrada de sólidos;

- Passar solução limpadora na bolsa e na ponta;

- Passar a solda também nas pontas e bolsas, com o cuidado de não utilizar solda em excesso;

- Conectar os tubos no sentido do fluxo, das pontas para as bolsas.

- Proceder a descida do tubo a assentar, da borda para o fundo da vala, cuidadosamente, sem choques para que não possam comprometer a estrutura das paredes da tubulação.

A introdução da ponta do tubo na bolsa poderá ser facilitada, empregando-se uma alavanca para auxiliar a operação.

b) Assentamento de Tubos e Conexões de PVC Rígido, DEFºFº - Água

A execução das juntas da tubulação de PVC rígido de ponta e bolsa, com junta elástica usando conexões de ferro fundido poderá ser subdividida em duas fases distintas, quais sejam: ligação entre tubos e ligação entre tubo e conexão.

Na primeira fase, proceder-se-á da mesma forma que na execução das juntas de PVC de ponta e bolsa com junta elástica.

Para a fase referente à ligação de tubos e conexões, considerar-se-á que o tubo já se encontra assentado, com a sua ponta exposta e pronta para receber a conexão a ser assentada. A sistemática a ser adotada pelo Construtor para execução dos trabalhos atenderá aos procedimentos a seguir:

- limpar, cuidadosamente, a canaleta existente na bolsa da conexão destinada ao alojamento do anel de borracha do tipo chanfrado, específico para conexões de ferro fundido dúctil, e a seguir aloja-lo corretamente;

- limpar com estopa seca a ponta do tubo que irá receber a bolsa da conexão, certificando-se de que a extremidade apresenta-se devidamente chanfrada, e, em caso contrário, executar um chanfro com ângulo de 15º;

- aplicar pasta lubrificante específica para PVC, na parte visível do anel de borracha já alojado na conexão e na ponta do tubo que irá recebê-la;

- envolver a parte posterior externa da bolsa da conexão com duas voltas de uma corrente de elos, a fim de criar um ponto de aplicação do gancho extremo do cabo de aço de içamento do tirfor.

- instalar o tirfor, ancorando-o na tubulação já assentada, tendo o cuidado de não danificá-la em virtude do mau emprego desse equipamento;

- centrar a ponta do tubo com a bolsa da conexão e prender o guincho do equipamento à  corrente previamente instalada na conexão;

- proceder o encaixe, com o acionamento do tirfor, até que a ponta do tubo toque o fundo da bolsa.

Como todas as conexões da linha de fabricação de tubos de PVC DEFºFº são de ferro fundido, à exceção da luva de correr, em todo o assentamento de qualquer conexão dessa linha, obrigatoriamente será utilizado tirfor na execução desses serviços.

Deverão ser utilizados adaptadores especiais para as junções de diferentes materiais e diâmetros de tubulações entre si.

  - CONTROLE DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DAS JUNTAS

Após o término da montagem dos tubos e antes da ocorrência do reaterro, a tubulação deverá ser testada para a verificação da qualidade do assentamento tendo em vista a estanqueidade de suas juntas.

A Contratada fornecerá todos recursos necessários para os ensaios de estanqueidade. Fornecerá todo o pessoal que os ensaios requisitem e todos os materiais e equipamentos necessários, como bomba, instrumentos de medição – manômetros e piezômetros -, conexões, tampões, registros e todos os demais que venham a se tornar necessário para a fiel execução dos ensaios, permitindo o enchimento de tubulação, expulsar o ar, alcançar as pressões definidas e o posterior esvaziamento da tubulação.

A água necessária para a realização será um fornecimento de responsabilidade do Construtor. A água deverá ser de boa qualidade, evitando-se o uso de águas contaminadas ou que contenham porcentagem elevada de sólidos, em suspensão ou dissolvidos.

Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos e cheio de água, embora não seja necessário submeter a tubulação a uma pressão maior que a indispensável para mantê-la cheia, até que se realize a prova de estanqueidade.

Deve-se recobrir a parte central dos tubos, deixando as juntas a descoberto. De preferência, para facilidade operacional, o trecho a ser testado não deve exceder a 500 m.

A parte que vai ser testada será enchida com água, lentamente, deixando abertos todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na tubulação. O enchimento será feito lentamente para evitar que fique ar na tubulação.

Nos pontos altos, colocar-se-ão ventosas ou registros para expulsar o ar.

Aplica-se uma pressão 50% superior à pressão de trabalho, não devendo em ponto algum descer a menos de 0,1 MPa, nem exceder a pressão que determinou a classe dos tubos. Em linhas de secundária importância, pode ser utilizada apenas a água disponível, sem recurso à bomba de ensaio.

A duração da prova será de 1 hora para redes e adutoras. Durante esse período, a linha deverá ser percorrida, verificando-se as condições das juntas.

Se as perdas, a juízo da Fiscalização, forem excessivas, o Construtor, a seu cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos.

Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por conta do Construtor.

Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURAS DE PREÇOS

# ITEM				   DESCRIÇÃO				             UNID.

| 3.1.5.1 e 6.5.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ILF PBS 75 MM, INCLUINDO CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRO-MECÂNICOS, LIXAS, SOLUÇÃO LIMPADORA, ADESIVO, VEDA ROSCA, VEDA JUNTA GOZULIN, ETC. | M |
| --- | --- | --- |
| 3.2.4.1 e 6.5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ILF PBS 50 MM, INCLUINDO CONEXÕES, DISPOSITIVOS HIDRO-MECÂNICOS, LIXAS, SOLUÇÃO LIMPADORA, ADESIVO, VEDA ROSCA, VEDA JUNTA GOZULIN, ETC. | M |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os custos com mão-de-obra e equipamentos para a execução dos serviços topográficos para locação e acompanhamento da Obra serão inclusos nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para limpeza das bolsas e de solda dos tubos;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para fesfile dos tubos junto às valas para descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da tubulação e para os ensaios de estanqueidade das juntas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- TUBULAÇÕES DE ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

- Carga: operação de movimentação de tubos e peças do estoque adjacente para a unidade transportadora, inclusive arrumação da carga, realizadas com equipamentos e/ou manualmente.

- Descarga: operação inversa à da carga, quando os tubos e peças são movimentados da unidade de transporte para estoque adjacente ou diretamente para disposição em fila ao lado da vala.

- Momento de Transporte: produto da distância de transporte, do local onde foi efetuada a sua carga até o local de descarga, pelo peso ou pela extensão dos tubos transportados.

  - MATERIAIS

Os materiais envolvidos nos serviços aqui especificados constituem-se de:

- cintas e lingadas;

- sacos, areia;

- berços de madeira;

- cordas de sisal e nylon;

- cabos de aço, etc.;

- colchão de lâminas de borracha;

- cruzetas de madeira.

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria;

- guindaste;

- caminhão com munck.

  - EXECUÇÃO

Esta Especificação compreende o fornecimento dos serviços de carga, transporte e descarga de tubos, peças e conexões utilizadas em obras de adução e redes de distribuição e inclusive transporte e manuseio do canteiro até o local de assentamento.

Será obrigação do Construtor, manter nos locais de armazenamento, pessoal qualificado e equipamentos adequados para o recebimento e carregamento dos materiais, sendo ele responsável por qualquer prejuízo, avaria ou desaparecimento dos mesmos.

Todo o material deverá ser manuseado, deslocado, transportado, carregado e descarregado convenientemente, de maneira a não provocar danos nos mesmos.

O Construtor deverá tomar total conhecimento das instruções específicas de transporte e armazenamento de cada tipo de material, pois cada um deles possui particularidades importantes para sua conservação. Todas as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas.

Os tubos de PVC devem ser protegidos da ação direta e contínua dos raios solares.

Os tubos de FºFº e aço deverão ficar apoiados sobre bases de madeira ou berços acolchoados por lâminas de borracha, conforme orientações do fabricante.

No transporte rodoviário, os veículos deverão ter carroceria adequada e compatível com as dimensões dos tubos.

As peças deverão ser transportadas e manuseadas, sendo as suas extremidades devidamente contraventadas com cruzetas de madeira firmemente colocadas , que somente serão removidas após autorização da Fiscalização.

Deve-se atentar para os pontos mais vulneráveis das peças e acessórios, tais como hastes de registro, etc., que poderão danificar-se facilmente, no caso de ocorrerem choques.

Especial cuidado deverá ser observado na proteção do revestimento interno dos tubos de ferro fundido e dos tubos de aço carbono; o equipamento interno de içar deverá usar braçadeiras  ou cabos externos, não se permitindo qualquer ponto de apoio na parte interna revestida.

Na operação de descarga manual, os tubos não poderão ser jogados em hipótese alguma. Devem ser retirados através de rampas executadas com vigas de madeira sobre as quais possam deslizar ou rodar suavemente com auxílio de operários. Poderão também ser descarregados através de guinchos e/ou cordas, tomando-se a precaução de evitar danos nas áreas de esforços concentrados.

Visto que os serviços aqui especificados, poderão ser executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como dos locais de trabalho. Estes serão sinalizados de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos.

A distribuição dos tubos, uma vez descarregados, deverá ser feita tão perto da vala quanto possível para evitar manuseios excessivos. Se a vala não estiver aberta, colocar-se-ão os tubos do lado oposto àquele em que se pretenda amontoar os produtos da escavação, de tal forma que fiquem protegidos do trânsito, de pedestres e de equipamentos pesados, através de tapumes ou cercas.

O tubos que tenham sido colocados ao lado das valas serão examinados pela Fiscalização, devendo-se rejeitar aqueles que apresentem algum defeito.

Quando não for possível realizar as operações descritas anteriormente, as tubulações deverão ser armazenadas em locais autorizados pela Fiscalização.

O local de estocagem, quando for o caso, deve ser previamente escolhido, de fácil acesso e livre da ação de agentes físicos e químicos que possam causar danos aos materiais. As bases para apoio das tubulações e o seu empilhamento deverão estar de acordo com as instruções dos fabricantes.

Os anéis de borracha devem ser guardados de preferência dentro da própria embalagem, em locais ao abrigo das intempéries e não sujeitos a temperaturas externas. Recomenda-se guardá-los em lugar escuro e a uma temperatura em torno de 20ºC.

Os adesivos plásticos, solução limpadora e lubrificantes devem ser estocados em local protegido do fogo ou calor excessivo.

O Construtor deverá evitar a entrada de qualquer material estranho como terra, folhagem, pontas de eletrodos, etc., nos tubos. Em nenhuma hipótese os tubos deverão ser usados como locais de armazenamento de ferramentas, ou quaisquer outros materiais.

  - CONTROLE

Na carga, transporte e descarga dos tubos, aqueles que, por descuido ou negligência, apresentarem deteriorações, serão reparados ou substituídos a juízo da Fiscalização, e todos os custos provenientes destas operações correrão a cargo do Empreiteiro.

As peças que tenham sofrido deformações, especialmente nos seus extremos, serão separadas empregando-se equipamentos e métodos adequados que lhes permitam restituir sua forma correta, com aplicação de pressão, mas, em nenhum caso, por processos que impliquem em emprego de ferramentas de golpe.

Previamente à sua instalação, cada tubo ou peça especial deverá estar limpa de terra, óleo, poeira ou qualquer outro material que se encontre no seu interior ou nas partes externas das suas extremidades, onde serão colocadas as juntas.

Deve-se bater levemente os tubos com martelo para descobrir, pelo som, possíveis rachaduras. Os tubos, peças ou conexões rachadas, serão rejeitadas pela Fiscalização, sem ônus para a Contratante.

A Fiscalização poderá impugnar os equipamentos mecânicos que, a seu critério, forem inadequados e impróprios às condições de operação. Somente em casos especiais, e com a devida autorização da Fiscalização, poderão ser usados pórticos com talhas, paus de carga, tripés e outros acessórios descoláveis manualmente.

O controle do tráfego será de responsabilidade do Construtor, devendo este, responsabilizar-se por prejuízos causados em ruas, rodovias federais, estaduais, municipais e outras propriedades durante a execução dos serviços ora especificados.

Na distribuição dos tubos, o Construtor deverá ter o máximo cuidado para não obstruir as rodovias federais, estaduais, municipais ou particulares, bem como zelar para que a operação não venha constituir perigo para o tráfego de veículos. O Construtor responsabilizar-se-á pelo não cumprimento de tais recomendações.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.5.2, 3.2.4.2 e 6.5.3 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RÍG. / RPVC, DN ATÉ 350mm | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubo efetivamente transportado, conforme quantidades definidas no projeto ou aprovadas pela Fiscalização.

Obs:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- incluem-se na medição por metro linear, as peças, conexões e acessórios em PVC/RPVC;

- a carga, transporte e descarga de tubos, peças e conexões, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- carga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios;

- descarga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios, no local das obras;

- fornecimento de todos os materiais necessários ao apoio e armazenamento dos tubos, peças, conexões e acessórios;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 3.1.5.3, 3.2.4.3 e 6.5.4 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍG./RPVC C/ DN ATÉ 350mm | m x km |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo produto da metragem (m) dos tubos transportados pela distância de transporte em quilômetros (km)

Obs.:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- incluem-se na medição os tubos, peças e conexões em PVC/RPVC;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- incluem-se no transporte, as peças, conexões e acessórios de PVC/RPVC.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- transporte de tubos, peças e conexões de PVC/RPVC;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- CAIXAS PARA REGISTROS, VENTOSAS E DESCARGAS

As caixas serão executadas com seção em planta quadrada, em alvenaria de tijolo maciço, revestidas externa e internamente com argamassa, com as seguintes dimensões internas:

- seção:45 x 45cm;

- altura = 50cm para caixa em passeio; 70cm para caixa em via de tráfego;

A laje de fundo será em concreto não estrutural, com traço 1:3:5 ( cimento: areia: brita), em volume, com espessura mínima de 10cm, assentada sobre uma camada de concreto magro com 5cm de espessura. Quando houver possibilidade do nível do lençol freático atingir a caixa, esta deverá ser dimensionada para suportar as subpressões provocadas pelo nível d’ água no local.

Para a vedação da caixa, foi prevista uma tampa pré-moldada de concreto armado, com abertura central em formato circular, com diâmetro de 8cm, para permitir a introdução do equipamento de manobra do registro (chave T).

Os detalhes executivos, encontram-se no desenho anexo ao Projeto.

  - MATERIAIS

Os materiais que serão utilizados na execução das caixas previstas para execução em alvenaria são os seguintes:

- tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às prescrições da ABNT;

- cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes das caixas e para revestimento interno e externo dessas paredes ;

- concreto para execução das lajes de fundo e tampas, com traço que obedeça a um consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5;

- armadura de aço CA 50 ou CA 60;

- concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo;

- brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de regularização;

- tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no Projeto.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos a serem utilizados para execução das caixas de proteção são:

- masseira portátil;

- betoneira;

- equipamentos manuais utilizados na construção civil.

  - EXECUÇÃO

As caixas serão executados em alvenaria de tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo-se, no seu recebimento, às prescrições da ABNT.

As faces internas das paredes e laje de fundo deverão ser revestidos interna e externamente com argamassa de cimento e areia, conforme os critérios estabelecidos no subitem destas Especificações – REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS.

A espessura das paredes no osso, será, no mínimo, de 0,20 m.

Na parte superior das paredes de alvenaria será fundida uma cinta de concreto armado, para servir de apoio às tampas das caixas.

Os fundos das caixas serão em concreto simples com 15 cm de espessura, a serem assentados sobre uma camada de concreto magro.

O tipo de acesso à laje de fundo das caixas, quando for o caso, deverá ser definido pelo Projeto ou a critério da Fiscalização. O fornecimento e assentamento de escadas tipo marinheiro, tipo piscina ou outras, serão medidos e pagos em separado.

Os equipamentos hidráulicos e conexões deverão ser assentados num bloco de apoio, executado com concreto simples ou alvenaria, a depender do tipo da instalação. Não serão admitidas registros ou conexões sem apoio.

Toda as caixas deverão ser providas de drenos, os quais serão constituídos de tubos de PVC, com DN = 50 mm, que deverão se estender até o ponto de deságue mais propício, a ser definido no campo, por ocasião das obras.

O preço unitário das caixas não prevê os custos de fornecimento e assentamento dos drenos, os quais serão medidos e pagos em separado.

  - CONTROLE

O controle da execução será o visual, o de verificação das dimensões, o de verificação das armaduras de aço, o acompanhamento dos traços dos concretos e das argamassas e do controle visual dos tijolos maciços de barro cozido ou das unidades pré-moldadas de concreto.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 3.1.4.1 e 3.2.3.1 | CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABEÇOTE EM ALVEN. DE TIJOLO MAÇICO P/ LINHA C/ DN<=50mm, S/ FORNEC. MAT. HIDRÁULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de caixa executada, segundo indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de materiais hidráulicos serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de caixa e tampas conforme especificado, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra

- revestimento interno e externo das paredes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- controle geométrico e tecnológico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- ALVENARIAS

Alvenaria: alvenaria é toda obra constituída de blocos, tijolos ou pedras naturais, que funciona como elemento de vedação e/ou como elemento estrutural, rejuntados ou não com argamassas. As obras de alvenaria devem oferecer durabilidade, resistência e impermeabilidade, neste caso, através de meios artificiais, com a utilização de produtos específicos para este fim.

  - MATERIAIS

As alvenarias, deverão ser executadas utilizando-se os materiais a seguir relacionados:

- tijolo cerâmico furado;

- tijolo cerâmico maçiço;

- pedra de mão;

- argamassa de assentamento;

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- betoneira;

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS

a) Características dos Materiais

O presente sub-item trata do assentamento e fornecimento dos seguintes tipos de alvenaria de tijolos e blocos:

- alvenaria de bloco cerâmico furado;

- alvenaria de tijolo cerâmico laminado;

- alvenaria de tijolo maciço (comum).

Os tijolos deverão ser fabricados por processo que assegure sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade para aplicação nas alvenarias; não deverão ter defeitos sistemáticos de trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Os blocos cerâmicos furados deverão apresentar na parte externa, uma série de rachaduras para melhor aderência da argamassa, tendo no seu interior pequenos canais prismáticos (furos). Destinam-se à execução de paredes.

Habitualmente são utilizados blocos com as seguintes dimensões:

- 9 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede sem revestimento, com espessura de 9 cm (10 cm);

- 14 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 14 cm (15 cm);

- 19 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 19 cm (20 cm).

Os tijolos laminados são semelhantes aos tijolos comuns, só que com massa mais homogênea e compacta, devendo apresentar-se bem cozidos, duros, com faces planas e arestas vivas. Possuem  21 furos cilíndricos, normais às faces maiores.

A argamassa de assentamento deverá ser plástica e ter consistência o suficiente para suportar o peso dos blocos e manter o alinhamento da alvenaria durante a sua execução. Poderão ser utilizados  os seguintes traços, conforme orientações do Projeto ou a Critério da Fiscalização:

- argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8;

- argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:1:6;

- argamassa mista de cimento, arenoso e areia média, no traço 1:3:7.

Os tijolos laminados são normalmente aplicados na execução de alvenaria aparente, sem revestimento, já que sua superfície lisa, naturalmente oferece dificuldades à aderência da argamassa. Caso se opte pela aplicação de revestimento (só em casos excepcionais), a alvenaria deverá ser previamente chapiscada, recebendo em seguida, a argamassa de regularização (emboço).

As dimensões mais habitualmente encontradas para os tijolos laminados são de 5,5 x 11 x 23,5cm, resultando em:

- parede, sem revestimento com espessura de 11 cm;

- parede, sem revestimento com espessura de 23,5 cm.

Os tijolos maciços ou comuns, devem-se apresentar bem cozidos com superfícies porosas e ásperas, com arestas vivas e duras; quando partidos, devem apresentar saliências e reentrâncias. As dimensões mais habitualmente encontradas para os tijolos comuns são de 5 x 10 x 20, resultando em:

- parede, a espelho, sem revestimento, com espessura de 5 cm;

- parede, a chato, sem revestimento, com espessura de 10 cm;

- parede, sem revestimento, com espessura de 20 cm.

Para aceitação dos tijolos e blocos deverão ser atendidos os critérios estabelecidos na NBR 6460, NBR 7170, NBR 8041, NBR 6461, NBR 7171 e NBR 8042 da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os blocos cerâmicos podem ser aplicados na execução de paredes; os tijolos maciços podem ser aplicados em execução de paredes, pilares, muros, pisos secundários, fundações diretas e outros; os tijolos laminados normalmente são aplicados na execução de pilares e alvenaria aparente.

As paredes levantadas sobre alicerces ou baldrames deverão ter as duas primeiras fiadas acima do nível do solo assentes com argamassa de cimento e areia , traço 1:4 em volume, com adição de impermeabilizante para evitar a umidade ascendente.

O assentamento da alvenaria deverá se iniciar pelos cantos sobre uma camada de argamassa, com os blocos ou tijolos alinhados no sentido do seus comprimentos.

O alinhamento vertical da alvenaria será controlado através do prumo de pedreiro; as fiadas serão aprumadas e alinhadas, com o auxílio de uma linha  esticada, com extremidades presas entre dois cantos ou extremos já executados.

Após a execução da parede, preceder-se-á a raspagem das bordas dos blocos ou tijolos e a limpeza do local.

c) Recomendações e Controle

Durante a execução de alvenarias de blocos ou tijolo, deve-se ter os seguintes cuidados:

- para formar a espessura definida em Projeto, não será permitido cortar os tijolos furados, nem assentá-los com os furos voltados para a face da parede, exceto nas fiadas de amarração;

- os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, para facilitar a aderência, eliminando a camada de pó que os envolve, e impedir a absorcão, pelo tijolo, da umidade da argamassa;

- todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, prumadas e assentes com juntas de espessura máxima de 1,0 a 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir aderência do revestimento;

- as juntas deverão ser desencontradas, para que a amarração fique perfeita, e de modo a ser evitada a superposição de juntas;

- as paredes deverão ser levantadas uniformemente, com amarrações para ligações posteriores e tacos de madeira para fixação de esquadrias e rodapés, de modo a se evitar a quebra posterior da alvenaria;

- as paredes assentadas sobre vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente, não sendo admitidas diferenças superiores a 1,0  m durante a execução das mesmas;

- o preenchimento dos vãos em estrutura de concreto armado, deverão ter sua execução interrompida 20 cm abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço deverá ser preenchido, quando o painel superior se encontrar na mesma altura. O preenchimento desse espaço poderá ser feito : usando-se argamassa  com expansor com altura de 3 cm, aproximadamente; cunhas de concreto pré-fabricados, com altura de 8 cm ou tijolos maciços inclinados ou cortados em diagonal, não sendo permitidas inclinações diferentes num mesmo painel;

- as colunas que fizerem amarração com alvenarias deverão ser chapiscadas para melhor aderência e ter esperas de ferro colocadas durante a concretagem;

- sobre os vãos de esquadrias e passagens, serão colocadas  ou moldadas  vergas de concreto armado, com apoio mínimo de 30 cm nas extremidades e altura mínima de 10 cm, sendo que as vergas dos vãos maiores do que 2,40 m serão calculadas como vigas;

- sob os vãos de esquadrias serão colocadas ou moldadas contra-vergas de concreto armado, com apoio mínimo de 30 cm nas extremidades e altura mínima de 10 cm; a falta de contra-vergas acarretará o aparecimento de trincas na alvenaria e no revestimento;

- os parapeitos, platibandas, guarda-corpos, muros, e paredes não cunhadas, deverão ter cintas de concreto estrutural com dimensões definidas no Projeto;

- o concreto para vergas e cintas deverá ser dosado para resistência classe 15 MPa;

- devem ser construídos coxins de concreto sob os apoios de vigas em paredes de tijolos, com a finalidade de distribuição de cargas;

- para lajes de concreto apoiados diretamente na alvenaria, deverá ser prevista uma cinta de concreto armado com seção mímina de 11 x 11 cm, a ser construída no respaldo, juntamente  com a laje;

- não será admitida a construção de paredes com espessura inferior a meio tijolo ou corte de tijolos para formar espessura da parede;

- no caso de ocorrem saliências maiores que 4,0 cm na alvenaria, estas deverão ser previamente preenchidas com os próprios tijolos da alvenaria, não sendo admitido o uso de argamassa para este fim.

Para a execução de alvenaria de tijolos e blocos deverão ser atendidos os critérios estabelecidos na NBR 8545 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - ELEMENTOS VAZADOS (COBÓGOS)

a) Características dos Materiais

O presente sub-item trata do assentamento e fornecimento de elementos vazados, ou cobogós, nos seguintes materiais:

- elementos vazados cerâmicos;

- elementos vazados de concreto pré-moldado;

- elementos vazados de vidro.

Os cobogós deverão ser fabricados por processo que assegurem sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade para aplicação nas edificações; não deverão apresentar trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Poderão ser utilizados cobogós com as seguintes dimensões, ou outras existentes, de acordo com o Projeto ou a critério da Fiscalização:

a.2) De Concreto

- 20 x 20 x 5 cm;

- 25 x 25 x 5 cm;

- 50 x 25 x 5 cm;

- 50 x 35 x 8 cm;

- 50 x 50 x 6 cm;

- 60 x 20 x 8 cm.

A argamassa para assentamento dos cobogós deverá ser plástica e ter consistência o suficiente para suportar o peso dos elementos e manter o alinhamento durante o seu assentamento. Poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, em volume.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os elementos vazados deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes, conforme as dimensões e locações indicadas no Projeto. A ligação entre os elementos vazados e entre os elementos e a parede será feita com argamassa.

Nos locais onde for necessário o assentamento de mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até que se dê o fechamento completo da área a vedar.

A primeira fiada da alvenaria de cobogós deverá ser assente sobre pintura asfáltica ou camada de argamassa.

As juntas da alvenaria de cobogós com espessura máxima de 1,0 cm, deverão ser sulcadas a ponta de colher ou ferro redondo  apropriado , na profundidade  suficiente para receber posteriormente o acabamento especificado.

Cuidar-se-á de remover, antes de seu endurecimento, a argamassa que possa sujar a superfície dos cobogós.

Os painéis de cobogó com áreas superiores a 14 m2 ou alturas maiores que 6 m deverão ser reforçad os com armadura constituída de vergalhão de ferro colocados no máximo, a cada 5 fiadas, embutido nas juntas.

c) Controle

Será feito controle geométrico para verificação de dimensões, eixos e alinhamentos, além de controle por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - ALVENARIA DE PEDRA

A alvenaria de pedra pode ser executada por diferentes processos, a depender da função que irá desempenhar.

Dois processos são bem identificados e assim denominados:

- alvenaria de pedra arrumada com junta seca: aplica-se argamassa para fechar as juntas, mas não preenchendo os vazios internos;

- alvenaria de pedra argamassada: aplica-se argamassa preenchendo todos os vazios e fazendo o rejuntamento e conformação da superfície exposta.

Esta Especificação Técnica tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para o fornecimento e a execução de alvenaria de pedra argamassada.

a) Características dos Materiais

A pedra-de-mão a ser utilizada deverá ser de rocha sã e ter dimensão máxima de 30 cm. Não devendo apresentar fissuras.

Na alvenaria de pedra com face aparelhada, as pedras serão fornecidas preparadas.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A alvenaria de pedra argmassada é composta de pedras de mão envolvidas com argamassa. O percentual de pedra na composição dependerá do tamanho médio e dos vazios da pedra-de-mão utilizada. A argamassa deverá ser suficiente para preencher plenamente os vazios entre as pedras. A superfície final deverá ser acabada, rejuntando as pedras e conformando a superfície.

A argamassa deverá ser bem plástica para permitir a penetração das pedras-de-mão na massa de argamassa previamente lançada.

b.1) Preparo da Argamassa

A argamassa será preparada em betoneira ou em mistura manual. O traço a ser utilizado será 1:3 (cimento, areia média) em volume, adicionando-se a água necessária para se obter uma argamassa plástica.

b.2) Pedras de Mão

Devem ser provenientes de rocha sã e estar bem limpas ao serem colocadas e arrumadas e, se necessário, deverão ser lavadas.

b.3) Execução da Alvenaria

Um dos processos de execução da alvenaria de pedra argamassada, que pode conduzir à melhor qualidade final, consiste em adotar a seguinte ordem:

- aplicar uma camada de argamassa em toda a largura da seção e numa extensão em que possam ser aplicadas as pedras-de-mão antes da pega da argamassa;

- aplicar as pedras-de-mão em toda a área argamassada.

Essa sequência aplica-se ao número de camadas a executar conforme o Projeto. As pedras devem ser pressionadas para penetrar na camada de argamassa e, após, lançadas nova camada de argamassa, cobrindo as pedras e embasando para a colocação da camada de pedras seguinte.

Tratando-se de muros de arrimo, canaletas, etc., sem a utilização de fôrmas, as superfícies laterais aparentes deverão ser acabadas à medida que se executa cada camada. O acabamento deve compreender o rejuntamento das pedras e o preenchimento das irregularidades (depressões), de forma a deixar a superfície plana.

Em superfícies de escoamento de água as pedras devem ser escolhidas de forma a deixarem uma superfície regular, só precisando de argamassa para rejuntamento.

A superfície superior final também deverá receber o acabamento conforme exigência para o tipo de estrutura executada.

c) Controle

O controle será feito topograficamente, com verificação de eixos e alinhamento, e por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.2.1, 2.2.2.1 e 4.2.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇAO C/ BLOCO CERAMICO FURADO C/ e=10cm | M2 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2.2, 2.2.2.2 e 4.2.2.2 | ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO) | M2 |
| 2.1.2.1, 2.2.2.1 e 4.2.2.2 | ALVENARIA DE PEDRA C/JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDAÇAO | M3 |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de alvenaria executada, conforme dimensões do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento de tijolos e pedras, posto no local de aplicação;

- fornecimento de argamassa de assentamento, posto no local de aplicação;

- limpeza ;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- COBERTURA

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cobertura aqui especificada, constituem-se em:

- peças de madeira;

- tesoura;

- cumeeira;

- terças;

- frechais;

- caibros;

- ripas;

- espigões

- pontaletes;

- peças de apoio;

- telha de cerâmica;

- argamassa para arremates, fixação e vedação.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução das coberturas aqui especificadas, constituem-se em:

- andaimes;

- guindastes de pequeno porte;

- caminhões tipo “munck”;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

  - COBERTURA COM TELHA CANAL

As telhas cerâmicas canal poderão ser do tipo paulista, colonial ou plan, a critério da Fiscalização.

a) Características dos Materiais

As telhas deverão ser fabricadas com argila, conformadas por prensagem e queimadas sem vitrificação. Suas dimensões deverão ser uniformes e suas superfícies impermeáveis, não deverão apresentar fissuras, quebras, empenamentos, cores desuniformes ou outros defeitos que venham a prejudicar a sua utilização.

O armazenamento das telhas deverá ser feito em local plano e firme, de acordo com as instruções do fornecedor.

As telhas fornecidas deverão atender às exigências das seguintes normas da ABNT:

- NBR 9598;

- NBR 9599;

- NBR 9600;

- NBR 9601;

- NBR 9602;

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A colocação das telhas será feita do beiral para a cumieira, por fiadas, em perfeito alinhamento, nos dois sentidos.

Primeiro, serão assentadas as telhas tipo canal, com a extremidade mais larga voltada para a cumeeira, sendo que a telha canal seguinte será encaixada na parte mais larga da anteriormente assentada. Por fim, serão assentadas as telhas de capa, com as extremidades mais estreitas voltadas para a cumeeira.

A sobreposição das telhas deverá ser de 10 cm.

As cumeeira será arrematada com capa cerâmica , sendo a junção feita com argamassa pré-fabricada ou argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média com traço volumétrico de 1:2:9.

A inclinação recomendada para este tipo de cobertura consta no projeto.

c) Controle

Deverão ser verificadas geometricamente a inclinação da cobertura, o alinhamento e a fixação das telhas e cumeeira.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

a) Características dos Materiais

As peças da estrutura deverão ser feitas com madeira de lei de primeira categoria, seca, isenta de branco, broca ou carruncho, sem nós ou fendas que comprometam a durabilidade, segurança e aparência das peças.

As dimensões das cumeeiras, terças, pontaletes, tesouras e demais elementos da estrutura, serão determinadas no projeto específico da cobertura, a ser desenvolvido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização.

O madeiramento deverá ser tratado com produtos contra cupim, contra brocas e repelentes à água.

As emendas de pendurais, pernas, escoras, tirantes e linhas das tesouras são obrigatoriamente feitas com braçadeiras, estribos e talas de aço com parafusos.

A madeira utilizada na execução de coberturas deverá atender aos critérios das normas NBR 6230 e NBR 7203, da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A estrutura da cobertura poderá ser constituída por tesouras, terças, cumieiras, caibros, ripas e respectivas peças de apoio, conforme indicado no Projeto de cobertura.

As emendas de cumieiras, terças, frechais coincidirão com os apoios, tesoura, pontaletes, para se obter segurança e rigidez na ligação.

As emendas de pendurais, pernas, escoras, tirantes e linhas das tesouras serão obrigatoriamente feitas com braçadeiras, estribos e talas de aço com parafusos.

c) Controle

Deverá ser verificada geometricamente a inclinação da estrutura, a sua fixação e o alinhamento das peças de madeira.

Deverá ser verificado se os materiais e a execução da estrutura atendem às especificações dos normas da ABNT pertinentes.

O cálculo e a execução de estruturas de madeira para cobertura, deverão seguir os critérios estabelecidos na NBR 7190 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CUMEEIRA E BEIRAL

a) Características dos Materiais

A cumeeira deverá ser em telha cerâmica. As características dos materiais cerâmicos são as mesmas especificadas para as telhas.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A cumieira deverá ser assentada após a colocação das telhas nas duas águas adjacentes. Os elementos cerâmicos serão presos às telhas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço de 1:2:9, em volume.

O beiral deverá ser executado com argamassa de mesmo traço, após a execução da cumieir e deverá ficar perfeitamente alinhado, com relação à projeção horizontal da coberta.

c) Controle

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.3.1, 2.2.3.1 e 4.2.3.1 | COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será  feita pela área, em metro quadrado (m²), de cobertura executada, conforme dimensões do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de cobertura com telha cerâmica canal, incluindo o fornecimento das telhas, posto obra;

- execução de elementos de arremate (cumeeira e beiral), incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- estrutura de madeira, incluindo o fornecimento das peças de madeira aparelhadas e tratadas, e dos elementos de fixação, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- ESQUADRIAS

Esquadria: elemento empregado para vedar aberturas em paredes externas e internas de edificações. Tem por objetivo permitir o trânsito de pessoas, iluminação e ventilação, em ambientes de edificações residenciais e comerciais.

Folha: abertura livre para passagem, ventilação e ou iluminação;

Porta: esquadria na dimensão da folha destinada ao fechamento ou abertura de vãos de acesso ou passagem;

Guarnição: conjunto de elementos (marcos, contra-marcos, caixilhos, alizares ou batentes, aduelas, trilhos, etc.), que constituem o quadro fixo destinado ao acabamento das aberturas e/ou fixação das esquadrias;

  - MATERIAIS

Para a execução das esquadrias aqui especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

- esquadria de madeira;

- batentes;

- guarnições;

- fechaduras;

- dobradiças;

- cimento;

- areia.

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

  - ELEMENTOS DE ESQUADRIAS

    - PORTAS DE MADEIRA

a) Características dos Materiais

As portas serão do seguinte tipo:

- porta em madeira de lei, de 1 folha (70 x 210 cm).

Os batentes e as guarnições serão de madeira do tipo peroba ou imbuia, com as seguintes dimensões:

- 15 mm de espessura e 140mm de largura (batentes);

- 10mm de espessura e 50mm de largura (guarnições).

Serão recusadas todas as peças  que apresentarem empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, manchas, podridão e insetos que degradam a madeira.

As esquadrias deverão ser de madeira de primeira qualidade. Deverão ser constituídas por estruturas resistentes, que permitam o acoplamento das ferragens.

O fornecimento dos materiais deverá atender às especificações das normas da ABNT.

b) Execução

Os batentes serão parafusados em tacos de madeira previamente chumbados nas paredes, em número mínimo de três de cada lado.

Os parafusos serão de fenda simples, devendo ficar com a cabeça embutida, de forma a permitir acabamento com tarugos de madeira ou com massa. Deverão ser do tipo zincado branco.

As guarnições deverão ser parafusadas em tacos previamente chumbados nas paredes. Quando os alizares forem tipo caixão e batentes comuns, serão pregadas no próprio batente. O arremate das guarnições com o rodapé deverá ser executado de forma a dar um acabamento perfeito.

Toda esquadria de madeira após montada deverá ter um tratamento com óleo de linhaça para proteção.

c) Controle

Deverão ser verificados o alinhamento, dimensões e acabamento final das esquadrias, após o assentamento.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

    - FECHADURAS E DOBRADIÇAS

a) Características dos Materiais

Todas as peças deverão ser novas e estar em perfeitas condições de funcionamento. As dobradiças serão em ferro para porta, tipo leve pino solto (largura: 2 1/2 " / altura: 3 "). As fechaduras serão completas em latão, com as seguintes características:

- encaixe: 40,00 mm;

- extremidades testa e contra testa: RETAS

- tipo de fechadura: GORGE

- tipo de guarnição: ESPELHO

- tipo de maçaneta: ALAVANCA.

O fornecimento dos materiais será regulamentado pelas normas de ABNT.

b) Execução

A colocação das ferragens deverá ser perfeita, de forma que estas fiquem bem encaixadas, não sendo tolerado esforços nem folgas para ajuste.

As maçanetas, quando não indicado no Projeto, serão localizadas a 1,05 m de altura do piso acabado e afastadas do batente com espaço suficiente para o fácil manuseio.

As hastes de comando deverão ficar sempre ocultas, ficando aparente apenas os punhos de comando, a 1,60 m acima do piso acabado.

c) Controle

Deverão ser verificadas pela Fiscalização a qualidade, acabamento e o perfeito assentamento das ferragens das esquadrias.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

    - PINTURA

A pintura será em tinta óleo conforme as Especificações referentes a PINTURA.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.4.1, 2.2.4.1 e 4.2.4.1 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A OLEO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento e pintada.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- limpeza, preparação, regularização e pintura da superfície da esquadria, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos revestimentos aqui especificados, constituem-se em:

- cimento;

- areia;

- água.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços aqui especificadas, constituem-se em:

- betoneira;

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

  - TIPOS DE REVESTIMENTOS

    - CHAPISCO

a) Características dos Materiais

Deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, em volume, com consistência fluida.

Os materiais (cimento, areia e água) deverão ser fornecidos conforme os procedimentos estabelecidos nas respectivas normas brasileiras.

b) Execução

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de quaisquer materiais que prejudiquem a aderência do chapisco à base.

A aplicação do chapisco consiste em lançá-lo vigorosa a continuamente sobre a superfície a ser revestida.

Quando a base apresentar altos índices de absorção, toda a sua superfície deverá ser abundantemente molhada, antes de ser iniciado o revestimento com o chapisco.

A depender das condições locais, em caso de elevada temperatura ou aeração intensa, a base revestida deverá sofrer processo de cura, através do umedecimento da base, em intervalos de tempo estabelecidos pela Fiscalização.

O chapisco, após aplicado na base, terá espessura de 5 mm e deverá apresentar superfície irregular e descontínua.

c) Controle

A execução do revestimento será regulamentada pela NBR 7200, da ABNT. Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

    - MASSA ÚNICA

a) Características dos Materiais

Deverá ser executado com argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:3, em volume, com consistência adequada ao processo de aplicação.

Os materiais (cimento, areia e água) deverão ser fornecidos conforme os procedimentos estabelecidos nas respectivas normas brasileiras.

b) Execução

A base que irá receber a massa única deverá apresentar-se regular, sem furos, depressões, rasgos ou saliências.

O revestimento terá espessura de 2,0 cm e deverá aderir ao chapisco da base ou diretamente à base a ser revestida, conforme orientação da Fiscalização.

Ao longo da base serão fixadas guias que podem ser de madeira ou material cerâmico, que vão determinar o nivelamento da superfície da massa.

Essas guias serão dispostas de modo que a distância entre elas seja compatível com tamanho da régua que vai regularizar a massa.

Com as guias prontas, a argamassa será aplicada sobre a base e depois regularizada com a régua, ficando a superfície acabada um pouco áspera.

A regularização da superfície é feita com a régua que irá retirar o excesso de argamassa. A argamassa que cai da base durante o emassamento não pode ser reutilizada. A superfície acabada deve estar plana , com as arestas definidas e retilíneas.

A massa será aplicada depois da colocação de peitorís, aduelas, marcos e antes de alizares e rodapés.

c) Controle

A execução do revestimento será regulamentada pela NBR 7200, da ABNT. Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.5.1, 2.2.5.1 e 4.2.5.1 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M2 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- limpeza, regularização e umidecimento da superfície a ser revestida;

- execução de chapisco, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- cura do revestimento, incluindo fornecimento de água, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.5.2, 2.2.5.2 e 4.2.5.2 | MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) | M2 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- limpeza, regularização da superfície a ser revestida;

- execução de revestimento, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- execução de acabamento da superfície revestida;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- REVESTIMENTO DE PISOS

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos revestimentos aqui especificados, constituem-se em:

- Argamassa de cimento e areia;

- Concreto com impermeabilizante para lastro.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços aqui especificados, constituem-se em:

- betoneira;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

  - TIPOS DE REVESTIMENTOS

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os pisos ou contra-pisos deverão ser executados sobre lastros ou estruturas de concreto. Caso haja degraus na edificação, estes serão revestidos com material definido no Projeto, sendo geralmente, o mesmo material do piso do compartimento que contem a escada.

    - LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

a) Características dos Materiais

Salvo indicação do Projeto, o lastro será executado com concreto simples, no traço indicado pela Fiscalização, com espessura de 5cm.

Os materiais, equipamentos e serviços referentes ao concreto serão previamente inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

As características dos materiais que deverão ser utilizados na confecção do concreto, seja ele produzido no local das Obras ou adquirido fora deste local, deverão seguir as indicadas no Item CONCRETO destas Especificações Técnicas.

b) Execução

O concreto será lançado sobre base ou terreno, que deverão se apresentar compactados e regularizados, perfeitamente nivelados e umedecidos.

Deve-se evitar juntas de concretagem, fazendo com que o novo concreto seja lançado antes do início da pega do concreto anterior.

Após o início da pega, escova-se a superfície do concreto para remoção de película ou nata, que costuma formar-se.

Para garantir o acabamento final da superfície do concreto no nível indicado no Projeto, deverão ser colocadas guias, durante a sua execução.

c) Controle

Após a execução dos serviços deverão ser verificados, pela Fiscalização, o nivelamento do lastro, a cota final indicada no Projeto e o acabamento da superfície, que deverá ser perfeito, sem depressões ou fissuras.

Os serviços executados não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

    - PISO CIMENTADO

Os pisos cimentados poderão receber os seguintes tipos de acabamento, conforme esta Especificação:

- alisado;

- desempolado;

- estriado, para rampas.

a) Características dos Materiais

Os piso cimentados serão executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa, traço 1:4, em volume.

Os materiais utilizados para a confecção dos pisos, deverão ser fornecidos conforme os procedimentos  estabelecidos no item anterior.

b) Execução

A argamassa será lançada sobre lastro de concreto acabado, limpo e umedecido. Os pisos terão espessura média de 1,5 cm e devem ser curados durante 7 dias.

Durante a  sua  execução, os  pisos cimentados  poderão  ser  divididos em painéis com dimensão  máxima  de 1,20 m, separados por juntas ou sulcos que atinjam a base.

O tipo de acabamento a ser dado, será definido pelo projeto ou a critério da Fiscalização.

c) Controle

O piso pronto deverá estar limpo, sem incrustrações de argamassa, uniforme, no nível indicado no Projeto e sem fissuras.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.6.1, 2.2.6.1 e 4.2.6.1 | LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, e=5cm, C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.6.2, 2.2.6.2 e 4.2.6.2 | PISO CIMENTADO, ALISADO | M2 |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de piso executado, conforme as dimensões do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de piso, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- cura do piso, incluindo fornecimento de água, posto obra;

- execução de acabamento final do piso;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- IMPERMEABILIZAÇÃO

- Impermeabilização em Reservatórios e Estruturas de Concreto de ETA’s e ETE’s: serviço que possibilita tornar as referidas estruturas de concreto que tem por função armazenar por um período de tempo, água ou esgoto, estanques, evitando-se o vazamento de líquido do seu interior.

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- sistemas epóxi;

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- sistema de jateamento de areia;

- equipamentos manuais (ferramentas)

  - EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais

A impermeabilização deverá ser aplicada apenas em superfícies resistentes, uniformes e perfeitamente secas, sendo obrigatório um mínimo de cinco dias de sol antes do início de seus serviços. Os tipos de impermeabilização são determinados em função da forma de penetração de água. Para efeito desta determinação, deverá ser considerada a penetração de água devido a pressão, percolação e umidade de solo.

A aplicação dos materiais impermeabilizantes, deverá seguir as recomendações dos fabricantes e ser feita por pessoal habilitado, tomando-se todas as precauções contra intoxicações e infiltração de gases.

Antes do início do trabalho de aplicação da impermeabilização, a superfície deverá estar convenientemente tratada, ou seja:

- as trincas e fissuras deverão ser identificadas e calafetadas com mastique elástico apropriado, mediante a abertura de canaleta em “U” ao longo da trinca ou fissura, nas dimensões de 10mm de profundidade por 20mm de largura, exceto as trincas localizadas internamente em estruturas hidráulicas.

- cantos e arestas deverão estar devidamente arredondados, conforme normalização própria;

- passagens de emergentes e tubulações através da peça a impermeabilizar deverão estar devidamente tratadas por meio de abertura de canaleta em “U” nas dimensões de 10mm de profundidade por 20mm de largura, que será aberta ao longo do perímetro do emergente ou tubulação. Esta canaleta será preenchida com mastique elástico apropriado;

- não será permitida a execução de arremates de sistemas impermeabilizantes em platibandas e/ou outros elementos perimetrais construídos com blocos de concreto ou tijolos furados;

- deverão ser retirados todos os corpos contundentes salientes do concreto;

- a peça deverá estar totalmente limpa, seca e isenta de óleos e graxas.

Todos os materiais a serem utilizados deverão ter prévia autorização da Fiscalização.

b) Execução de Impermeabilização em Reservatórios e Estruturas de Concreto de ETA’s e ETE’s

Especial atenção deve ser dada aos reservatórios e estruturas de concreto de ETA’s e ETE’s cujo processo de impermeabilização deve ser precedido de uma análise cuidadosa da estrutura. A experiência recomenda os procedimentos a seguir indicados:

- vistoria de toda a estrutura, principalmente na sua parte interna para verificação da existência de eventuais fissuras ou pontos de concreto desagregado e de baixa resistência;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência através da utilização de sistemas epóxi;

- caso se verifique a existência de alguma fissura que funcione com um trabalho contínuo de movimento (tipo junta de dilatação), esta deverá ter tratamento específico através da utilização de elastómero a base de poliuretano;

- aplicação de limpeza mecânica , jato de areia ou apicoamento em toda a superfície em tratamento;

- aplicação de sistemas epóxi específicos com consumo mínimo de 3 kg/m2 em toda a área em tratamento.

A utilização dos sistemas epóxi dispensa a camada de proteção mecânica.

  - CONTROLE

Os serviços só deverão ser executados por pessoal especializado. Deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações das normas da ABNT.

O teste nas lajes será precedido da vedação de todas as saídas d’água. Assegurada a vedação, a área será cheia com água até uma altura média de 5cm acima do nível da membrana impermeável, não devendo atingir o nível do remate da mesma, no plano vertical.

O nível d’água deverá ser mantido por 5 dias consecutivos.

Nenhuma fuga de água ou sinal de unidade, deverá se manifestar na estrutura. Não serão aceitas superfícies com fissuras.

De cada carregamento que chegar à obra, será exigido a apresentação de certificado de qualidade do material utilizado na impermeabilização, fornecido pelo fabricante .

Deverá ser realizada inspeção visual após a execução dos serviços.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 4.1.4.1 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTAÇOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFICIE E TRATAMENTO EPOXI | M2 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície impermeabilizada, conforme dados do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de vistoria da estrutura de concreto;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência;

- limpeza da superfície do concreto;

- aplicação de sistema epóxi, com consumo mínimo de 3kg/m2;

- fornecimento de todos os materiais necessários a execução dos serviços

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- PINTURA

Tintas: constituem-se em qualquer material utilizado para revestimento de superfícies, que apresente consistência líquida ou pastosa, com funções estéticas e de proteção para estas superfícieis.

  - MATERIAIS

Nos serviços aqui especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

- Tinta esmalte sintético;

- Tinta óleo;

- Tinta acrílica;

- massa acrílica;

- selador para madeira;

- selador acrílico;

- lixa de madeira;

- lixa de ferro;

- solventes;

- pincéis;

- brochas;

- trinchas.

Os materiais, principalmente as tintas, não deverão ser expostos ao calor, devendo ser estocados em locais adequados. Todos os materiais deverão atender as normas da ABNT.

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil;

- equipamento para limpeza por chama em superfícies metálicas;

- equipamento para limpeza de superfícies por jato de areia.

  - TIPOS DE PINTURA

    - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Na presente Especificação as superfícies a serem revestidas foram classificadas da seguinte forma:

- madeira;

- metal;

- cimentado.

O processo de pintura caracteriza-se por três etapas distintas, a saber:

- preparação da superfície a ser revestida;

- aplicação de fundos e massas, quando for o caso;

- aplicação das tintas, para acabamento final.

a) Preparação da Superfície a Ser Revestida

A superfície a ser revestida deverá apresentar-se seca, lisa, plana, isenta de graxas, ceras, óleos, ferrugem e poeira.

As superfícies com porosidade alta devem ser corrigidos e as ondulações, se existirem, deverão sofrer os reparos necessários para deixá-las planas.

b) Aplicação de Fundos e Massas

Os fundos deverão ser aplicados, não limitadamente, nos seguintes casos:

b.1)	Superfícies Metálicas: quando se pretende inibir o processo da ferrugem. Para isto poderão ser utilizados, conforme o caso:

- zarcão;

- "wash primer";

- cromato de zinco.

b.2)	Superfícies Porosas: quando se pretende aumentar o rendimento da tinta de acabamento, podendo-se aplicar preliminarmente na superfície, um produto "tapa-poros".

b.3)	Aderência: quando se pretende aumentar a aderência entre a tinta e a superfície a ser revestida.

As massas deverão ser aplicadas para correção de pequenos defeitos na superfície a revestir. Deverão ser aplicadas em camadas finas, sendo que cada camada só será aplicada após a completa secagem da camada aplicada anteriormente.

c) Aplicação de Tintas para Acabamento Final

As tintas deverão ser aplicadas após a conclusão das duas etapas descritas anteriormente (sendo que a segunda é facultativa) nos subítens 4.1 "a" e 4.1 "b".

A aplicação será executada em demãos finas e somente depois da camada estar completamente seca, deve-se proceder à aplicação de nova demão.

    - PINTURA EM MADEIRA

As superfícies de madeira deverão ser preparadas utilizando-se lixas, até que se apresentem planas e lisas. Pequenas imperfeições, poderão ser corrigidas com a aplicação de massa. O tipo de pintura aqui especificado será em esmalte sintético ou óleo.

Para o emassamento usa-se uma espátula e a massa a óleo é aplicada em camadas finas e sucessivas, e lixadas, até o nivelamento da superfície, observando-se o intervalo de 8 horas entre demãos de emassamento.

Após o emassamento e lixamento, será aplicada a tinta de acabamento  em duas demãos. Se a madeira for nova, faz-se o lixamento e aplica-se uma demão do selador antes do emassamento.

    - PINTURA EM METAL

As superfícies em metal deverão ser preparadas principalmente para eliminar resíduos de graxa, óleos e ferrugem.

Os principais processos que podem ser utilizados para a limpeza dos metais são os seguintes:

a) Abrasão Manual ou Mecânica

Neste processo são utilizadas lixas, discos de pano com abrasivos, rebolos e escovas de aço. Este tipo de limpeza não remove completamente materiais líquidos ou pastosos como graxas ou óleos, espalhando-os apenas sobre a superfície, portanto, como limpeza complementar, nestes casos, serão utilizados solventes.

Estes método não remove a ferrugem de forma completa, porém proporciona uma boa adesão posterior da tinta.

b) Limpeza por Chama

Consiste em aplicar uma chama de alta temperatura, com equipamento próprio, provido de um conjunto de bicos, sobre o ferrugem, que com isto deverá se soltar de imediato da superfície.

A remoção dos agentes de ferrugem deverá ser criteriosa para garantir a durabilidade da tinta.

c) Limpeza por Jato de Areia

O processo consiste em lançar jatos de areia , utilizando-se ar comprimido, sobre a superfície a ser preparada.

A limpeza deverá deixar a superfície jateada, bastante irregular, com pequenas concavidades, de forma a proporcionar grande adesão à tinta.

Para se obter uma superfície de acabamento lisa, poderá ser necessário utilizar tinta em maior quantidade.

Os tipo de pintura em metal, aqui especificados constituem-se em:

- tinta a óleo;

- tinta esmalte;

Antes do acabamento final com a tinta especificada a peça deverá receber aplicação de base anti-corrosiva.

A peça metálica deve ser lixada antes de se fazer a aplicação da base anti-corrosiva, que visa proteger as peças da oxidação (ferrugem).

Após a aplicação da base será aplicada a tinta de acabamento óleo /esmalte em duas demãos, seguindo as instruções do fabricante das tintas.

A peça pronta deve estar com a camada de tinta a óleo / esmalte, uniforme, sem falhas.

    - PINTURA EM PAREDES E TETOS

As superfícies deverão ser lixadas e limpadas antes de ser feito a pintura. Os tipos de pintura em paredes, tetos e estruturas de concreto, aqui especificados, constituem-se em:

- tinta acrílica.

A massa acrílica deverá ser usada para corrigir irregularidades da superfície a ser pintada. Se a superfície estiver lisa, sem irregularidades, aplica-se o selador (no caso de parede nova) e as duas demãos de acabamento.

A tinta de acabamento será aplicada em duas demãos, observando-se o tempo da secagem da primeira demão.

A superfície acabada deve estar com a camada de tinta regular, uniforme, sem falhas.

  - CONTROLE

Deverão ser observados pela Fiscalização, os defeitos das pinturas executadas, devido à má qualidade das tintas, má aplicação da pintura e/ou má preparação das superfícies a serem revestidas.

As causas dos defeitos mais comuns poderão ser as seguintes:

- diluição demasiada da tinta;

- tinta muito grossa;

- aplicação de camada antes da secagem da camada anterior, provocando deformações na superfície pintada;

- uso inadequado de solventes;

- má preparação da superfície, causando descascamentos prematuros e falta de adesão.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.7.1, 2.2.7.1 e 4.2.7.1 | PINTURA INTERNA E EXTERNA C/ TINTA ACRILICA S/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície pintada, conforme dimensões do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- preparação e limpeza da superfície, incluindo o fornecimento de materiais, posto obra;

- execução da pintura em duas demãos, incluindo fornecimento de tinta, solventes e demais produtos que se façam necessários para a aplicação da tinta, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

  - NORMAS APLICÁVEIS

Deverão ser utilizados no Projeto das instalações e na fabricação e fornecimento dos materiais hidráulicos, aparelhos e metais e acessórios sanitários, as normas técnicas da ABNT, pertinentes à:

- Aparelhos Sanitários;

- Bacias Sanitárias;

- Caixas de Descarga;

- Instalações Prediais de Água;

- Instalações Prediais de Esgoto;

- Registros;

- Sifões;

- Torneiras;

- Tubos e Conexões de PVC Rígido;

- Tubos e Conexões de Ferro Fundido;

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

São itens do fornecimento:

- materiais hidráulicos;

- materiais para instalações sanitárias;

- testes de campo;

- assistência técnica no local de instalação;

- peças e conexões de verificação de estanqueidade;

- acompanhamento técnico de correção de eventuais defeitos, durante as instalações;

- garantia dos materiais.

    - CONDIÇÕES GERAIS

Todos os materiais deverão ser fornecidos conforme especificações do Projeto.

As juntas das tubulações e conexões deverão ser fabricadas conforme os critérios das normas da ABNT pertinentes.

As classes de pressão dos tubos e conexões deverão atender às especificações do Projeto.

Os tubos e conexões de PVC deverão apresentar coloração uniforme, sem manchas, trincas, fraturas, massas ou outros defeitos que afetem a sua resistência, estanqueidade e durabilidade.

As válvulas e registros devem se apresentar bem usinado, sem rebarbas ou irregularidades. As gavetas deverão proporcionar perfeita vedação e as hastes deverão movimentar-se de forma uniforme, sem exigir esforços para abrir ou fechar os registros e válvulas.

Os aparelhos sanitários serão fabricados em cerâmica vitrificada e deverão ser fornecidos com coloração uniforme, sem trincas, rachaduras ou pedaços quebrados.

Os metais sanitários serão em bronze, cromados externamente, não devendo apresentar pontos de ferrugem ou falhas no revestimento.

    - IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Os tubos deverão ser identificados individualmente conforme previsto nas respectivas normas, constando o nome do Fabricante, diâmetro, classe de pressão e rigidez, se for o caso.

As embalagens dos demais materiais também deverão ser identificadas, constando o nome do fornecedor, a cor e o tipo do material, se for o caso, o destino, e demais informações solicitadas nas especificações da Obra.

    - GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia dos tubos, conexões e juntas fornecidas será de no mínimo 5 anos, relativo ao dimensionamento, características de desempenho e estanqueidade da junta, de acordo com as condições propostas para a instalação ou montagem, apresentados na ocasião da Licitação.

    - TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAS

Os materiais deverão ficar protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em quaisquer condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e possibilidade de roubo.

O transporte, a armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos no almoxarifado da obra de destino até a data da sua efetiva instalação, serão de responsabilidade da Contratada.

Por ocasião da instalação, todos os materiais serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização;

Serão rejeitados os materiais que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, armazenagem e manuseio, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

  - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob responsabilidade do Construtor, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à Contratante.

Os equipamento que poderão ser utilizados para a execução dos serviços constituem-se em:

- caminhão com carroceria fixa;

- betoneiras;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

    - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas. As tubulações, materiais e equipamentos com instalações aparentes, deverão ser bem fixados e protegidos contra acidentes e ações externas.

Nas instalações internas as tubulações dos pisos deverão ser executadas antes das alvenarias. Nas paredes verticais as tubulações deverão ser embutidas, exceto quando for indicado no projeto ou pela Fiscalização, devendo neste caso serem fixadas com braçadeiras, distanciadas entre si de, no máximo, três metros.

Tubulações embutidas em alvenaria até diâmetro de 1 1/2" inclusive, serão fixadas pelo enchimento total do vazio restante dos rasgos com argamassa.

As tubulações não embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverão ser fixadas com suportes e chumbadores adequadamente dimensionados em função do peso e diâmetro dos tubos e do peso das cargas a que serão submetidas.

O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser bem apiloado antes do assentamento.

O reaterro das valas será executado convenientemente em camadas de 0,20m, sucessivas e cuidadosamente molhadas e apiloadas.

Todos os tubos enterrados deverão ser assentados sobre leitos isentos de arestas e pedras regulares. Sempre que necessário deverá ser feito colchão de areia para regularizar o leito. O recobrimento deverá ser, no mínimo, de 60cm acima da geratriz superior do tubo.

As tubulações enterradas deverão ser suficientemente protegidas contra contaminação, sendo proibida a sua passagem em poços absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causarem contaminação.

A tubulação deverá ser mantida com as extremidades tamponadas com caps ou plugs, desde a sua execução até o instante de assentamento das peças, não sendo permitido o uso de madeira, estopas e papel.

Os ramais de distribuição deverão apresentar uma declividade mínima de 2% no sentido do escoamento natural, a fim de facilitar a limpeza e desinfecção.

As juntas, na ligação de tubulações, deverão garantir perfeita estanqueidade, podendo ser executadas com roscas, anel de borracha ou massa adesiva para PVC. Cada tipo deverá ser executado de acordo com as especificações do fabricante. Em tubulações enterradas de PVC não deverá ser usada junta roscada. O anel de borracha e as pontas de qualquer tipo de tubo deverão ser lubrificadas com glicerina ou outro material autorizado pela Fiscalização.

As juntas de canalização de PVC rígido serão executadas com adesivos e solução limpadora ou com roscas nas tubulações de instalação de água fria

Não será permitida a confecção de bolsas em tubos de PVC, no local das obras, através do aquecimento da tubulação.

As juntas de tubos roscáveis serão vedadas com fita veda-roscas à base de teflon ou outro processo, não sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcão.

Os cortes dos tubos deverão ser em seção reta: o roscamento deverá ser feito somente na parte coberta pela conexão. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, que se ajustarão perfeitamente às conexões.

Deverão ser utilizados adaptadores especiais para as junções de diferentes materiais e diâmetros de tubulações entre si.

Antes do fechamento dos tubos embutidos deverá ser eliminado todo o ar da tubulação, com enchimento de água. Em seguida será feito o teste de vazamento, com pressão 50% superior à pressão máxima na instalação. Em nenhum ponto a pressão deverá ser superior a 10m.c.a. e o tempo mínimo de teste será de cinco horas.

A ligação da instalação predial na rede deverá ser feita pela Contratada após a orientação da Fiscalização.

A entrada de água será executada no local indicado no projeto ou pela Fiscalização. A saída para o ramal deverá ser protegida por registro. A distribuição interna de água será composta de ramal e sub-ramais, sendo que a pressão mínima no topo das tubulações deverá ser de 0,5m.c.a. Quando não definidas no Projeto, as alturas dos registros deverão ser, em relação ao piso acabado, de 1,80m para ramais (inclusive os dos sub-ramais) e de 1,20m para o chuveiro.

b) Controle

Considerando-se que o Projeto tenha sido adequadamente desenvolvido, a qualidade final dos serviços de instalação hidráulica depende basicamente dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados na sua execução. No controle destas variáveis, os seguintes aspectos se destacam:

- o Projeto deve prever proteção para as instalações aparentes sujeitas a choques mecânicos;

- Projeto e execução devem evitar a passagem de tubulação por áreas de fácil contaminação;

- a Fiscalização e a Contratada deve estar atenta à qualidade dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- as declividades dos ramais de distribuição deverão ser controladas para permitir manutenções futuras;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- a execução de tubulações embutidas deve ser controlada rigorosamente para que sejam evitados revestimentos desnecessariamente espessos e caros;

- a instalação de registros embutidos deve ser criteriosamente monitorada, evitando-se casos em que os acabamentos a serem instalados posteriormente fiquem curtos ou longos demais, em relação aos corpos dos registros, isto por causa de revestimentos pouco ou muito espessos;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de peças e conexões, no preenchimento dos embutidos das tubulações com argamassa, na instalação dos aparelhos sanitários e nas passagens destas por elementos estruturais;

- os testes das tubulações devem ser realizados conforme regem as normas técnicas pertinentes;

    - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. Quando necessário, os projetos deverão ser devidamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes, ficando sob a responsabilidade do Construtor, incluindo custos, a solicitação de licenças, vistorias, alvarás de aprovação e atendimento às alterações e exigências, com comunicação prévia à Contratante.

As instalações deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

A tubulação deverá ser assentada de forma que os tubos fiquem com a bolsa sempre voltada para o lado contrário ao da direção de escoamento, obedecendo às declividades mínimas definidas.

Os coletores de esgotos deverão ser assentados sobre leito regularizado com areia ou concreto simples, conforme exijam as condições do terreno. As extremidades da tubulação deverão ser tamponadas durante a execução da obra e até o assentamento das peças sanitárias.

A ventilação será feita com tubos de forma a se evitar a penetração de líquido ou qualquer despejo. Caso isto ocorra, o líquido deverá se precipitar por gravidade até o ponto de origem. O ventilador primário e a coluna de ventilação deverão ser verticais e, sempre que possível, no mesmo alinhamento. A altura do ventilador primário deverá ultrapassar no mínimo 30cm o telhado. A extremidade superior do ventilador deverá se localizar a menos de quatro metros de portas, janelas, mezaninos, etc., deverá ultrapassar no mínimo um metro a verga dessas aberturas.

O tubo ventilador deverá ser ligado sempre acima do eixo da tubulação horizontal, até 15cm acima da extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posição vertical do tubo ventilador em relação ao tubo horizontal de até no máximo 45o. A ventilação deverá ser eficiente, de forma que nenhum resíduo de gás fique no recinto. A transposição do ventilador nos telhados deverá ser vedada de forma a não permitir infiltração de água.

O esgoto será encaminhado para a unidade de tratamento de esgoto existente na ETA.

b) Controle

Considerando-se que o Projeto tenha sido adequadamente desenvolvido, a qualidade final dos serviços de instalações de esgoto depende basicamente dos materiais, dos equipamentos, quando ocorrerem, e da mão-de-obra utilizados na execução dos serviços. No controle destas variáveis, os seguintes aspectos se destacam:

- o projeto deve prever proteção para as instalações aparentes sujeitas a choques mecânicos;

- projeto e execução devem evitar a passagem de tubulações que eventualmente possam causar contaminações inadmissíveis;

- a Fiscalização e a Contratada deve estar atenta à qualidade dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra empregados na execução dos serviços;

- as declividades determinadas em projeto devem ser rigidamente obedecidas, visando ao perfeito funcionamento do sistema;

- os entupimentos devem ser prevenidos mediante adequada proteção das bocas das tubulações durante a execução dos serviços;

- a execução de tubulações embutidas deve ser controlada rigorosamente para se evitar revestimentos desnecessariamente espessos e caros;

- os vazamentos devem ser prevenidos nos momentos críticos de instalação de peças e conexões, no preenchimento dos embutidos das tubulações com argamassa, na instalação dos aparelhos sanitários e ao evitarem-se cargas nas tubulações nas passagens dessas por elementos estruturais.

    - APARELHOS SANITÁRIOS, VÁLVULAS, REGISTROS, METAIS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

a) Execução

As instalações deverão ser executadas de acordo com os respectivos projetos e normas da ABNT e por profissionais devidamente habilitados. As instalações dos componentes deste item deverão ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos que possam influir no funcionamento das mesmas.

Como se trata de materiais de acabamento, suas instalações só devem ocorrer quando o trânsito nas suas áreas de implantação já esteja praticamente encerrado, evitando-se danos e outras ocorrências prejudiciais ao processo de evolução dos serviços.

Os aparelhos sanitários necessários à instalação, deverão ser do tipo e marca indicados na relação quantitativa de materiais/serviços, ou no projeto, ou ainda definidos pela Fiscalização. Deverão ser instalados nos locais indicados no projeto, com acabamento perfeito.

Os aparelhos deverão ser instalados de forma a permitir fácil remoção e limpeza, não sendo permitido o uso de conexão com ângulo reto. A ligação de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga deverá ser feita por intermédio de sifão ou caixa sifonada com grelha. As águas de lavagem de piso e de chuveiros serão escoadas para ralos de caixas sifonadas. Os sifões deverão ser do tipo ajustável, de PVC, e serão localizados sempre nos extremos dos ramais.

b) Controle

A qualidade final dos serviços depende basicamente dos materiais, dos equipamentos (se ocorrerem) e da mão-de-obra. Como este item trata quase que exclusivamente de materiais de acabamento, o controle deverá atuar intensamente no sentido de que as instalações sigam os procedimentos recomendados pelos fabricantes dos aparelhos, metais e acessórios a serem assentados.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e Estrutura de Preços para a execução e o fornecimento das instalações hidráulicas e sanitárias, aqui especificadas.

# ITEM				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 4.2.8.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INST. HIDRAULICAS E SANITARIAS EM CASA DE QUIMICA, INCL. 2 TANQUES DE PVC 250L, ASSENT. DE TUBOS, VALVULAS, PEÇAS, CONEX., APARELHOS E ACESSORIOS | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por conjunto devidamente fornecido, instalado e testado,em perfeito funcionando, com aprovação da Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- escavação e reaterro de valas para assentamento dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga e assentamento de tubos, conexões, aparelhos sanitários, reservatórios, válvulas, etc.

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais para o perfeito assentamento e fixação da tubulação, tais como lubrificante, argamassa, areia para berço, parafusos, buchas etc., posto na obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Linhas elétricas: são constituídas pelos condutores elétricos (fios e cabos de cobre isolados), seus elementos de fixação ou suporte (abraçadeiras, ganchos, etc), ou de proteção mecânica (eletrodutos, calhas, etc), sendo o conjunto destinado a transportar energia elétrica.

- Sistemas Elétricos: para efeito destas especificações, consistem nas instalações elétricas de força (AC e DC), iluminação, proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos.

- Linha de Transmissão / Distribuição: constitui-se no conjunto de condutores e acessórios com a finalidade de transportar a energia elétrica em tensões superiores à 6kV.

São compostos por: cabos nus de alumínio ou cobre, postes de concreto, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, cintas para postes, parafusos, porcas e arruelas, cabos de aço, âncora para estai, mão francesa, acessórios preformados (helicoidais) para fixação dos cabos, conectores de força e aterramento, manilhas e pára-raios.

- Entrada de Energia em Baixa Tensão: corresponde à interligação elétrica com a concessionária, em sistema trifásico mais neutro, nas tensões 380/220Vca ou 220/127Vca, limitado a uma potência instalada de 75kVA, contemplando os materiais do ponto de entrega, incluindo os alimentadores do painel de distribuição geral, até e inclusive a caixa de medição e proteção.

Os principais materiais que compõem estas instalações são: cabos de energia isolados, conectores de força e aterramento, cabos de cobre nú, armações secundárias, isoladores de baixa tensão, eletrodutos, caixa para medidores de energia, haste de aterramento, disjuntores, postes, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem em concreto e seus acessórios.

- Instalação elétrica em baixa tensão: é o conjunto de componentes elétricos, alimentado com tensões não superiores a 1000V (em CA), associados e com características coordenadas entre si, reunidos para uma finalidade determinada.

- Subestação Abrigada: consiste no conjunto de equipamentos elétricos, cuja finalidade é o rebaixamento das tensões de transmissão/distribuição para as tensões de utilização, incluindo todos os materiais e equipamentos, desde o ponto de entrega da concessionária, incluindo o ramal de entrada,  que é definido como o conjunto de condutores e acessórios que interligam o ponto de entrega ao ponto de proteção, medição ou transformação, incluindo os cabos de energia até o painel geral de baixa tensão.

Estas subestações são compostas por: cabos nus de alumínio ou cobre, poste de concreto, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, cintas para postes, parafusos, porcas e arruelas, cabos de aço, mão francesa, acessórios preformados (helicoidais) para fixação de cabos, conectores de força e aterramento, manilhas, pára-raios, transformadores, fios e cabos de energia isolados, eletrodutos, caixa para medidores de energia, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem de concreto, envelopes de cabos, haste de terra, disjuntor de média tensão, chave seccionadora de média tensão, muflas terminais para cabos de média tensão, barramentos de cobre, suportes para fixação de isoladores, pára-raios, muflas, TC’s e TP’s de medição,

luminárias, extintor de incêndio, painel de proteção e medição, bases de concreto para transformadores, punhos de manobra para chaves seccionadoras e demais acessórios.

- Subestação Aérea Tipo Monoposte ou Banco: consiste no conjunto de equipamentos elétricos, cuja finalidade é o rebaixamento das tensões de transmissão/distribuição, no ponto de entrega da concessionária, para as tensões de utilização, limitadas até a potência de 225kVA.

São compostas por: cabos nus de alumínio ou cobre, poste de concreto, cruzetas, isoladores, chaves fusíveis, cintas para postes, parafusos, porcas e arruelas, cabos de aço, mão francesa, acessórios preformados (helicoidais) para fixação de cabos, conectores de força e aterramento, manilhas, pára-raios, transformadores, fios e cabos de energia isolados, eletrodutos, vigas “U” de aço, caixa para medidores de energia, caixa para TC’s, caixa para disjuntor, caixas de passagem de concreto, envelopes de cabos, hastes de terra e demais acessórios.

- Sistema de Distribuição de Força Para Estação Elevatória de Água ou Esgoto em Poço Seco: compreende todas as instalações elétricas a partir do painel de baixa tensão para suprimento de energia às cargas da  estação, incluindo os centros de controle de motores, painéis gerais de baixa tensão, as chaves de partida, eletrodutos, cabos de energia e controle, conectores de força e aterramento, caixas de passagem, envelopes e canaletas, bandejamento, aterramento, e todos os respectivos acessórios, bem como todos os demais elementos constantes e especificados no Projeto.

- Sistemas de Iluminação: corresponde aos sistemas elétricos destinados a prover iluminação artificial às áreas internas e externas das unidades.

Seus principais materiais são: luminárias, lâmpadas, projetores, reatores, ignitores, capacitores, fios e cabos de cobre isolado, conectores de força e aterramento, interruptores, eletrodutos, caixas de passagem metálicas, caixas de passagem de alumínio, caixas de passagem de alvenaria ou concreto, fotocélulas, painéis de iluminação, transformadores de iluminação, etc.

- Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): são sistemas cuja finalidade é proteger uma dada estrutura ou área específica, contra a incidência de descargas atmosféricas (raios), possibilitando a descarga para a terra sem que haja danos pessoais ou materiais.

Qualquer que seja o método de proteção escolhido, um sistema de proteção será composto por: captores, cabos nú de cobre ou alumínio, cabos de aço, hastes de terra, isoladores, conectores de aterramento, eletrodutos, abraçadeiras, bases de ferro fundido para mastros, barras condutoras de alumínio ou cobre, cantoneiras, caixas de equalização, mastros simples ou telescópicos, suportes guias, terminais aéreos, pára-raios tipo Franklin, caixas de inspeção, chumbadores, apoio para mastros, sinalizadores de topo, esticadores, grampos de fixação para cabos, torres, e demais acessórios e componentes definidos em projeto.

- Equipamentos: são elementos que executam as funções de comando e proteção (chaves em geral, disjuntores, interruptores, etc) e utilização, transformando energia elétrica em outra forma de energia que seja utilizável (equipamentos de iluminação, etc).

    - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

Para fins de projeto, matéria prima, fabricação e ensaios, encontram-se relacionados na respectiva especificação, as normas, manuais e padrões que regulamentam a fabricação e instalação dos equipamentos e materiais elétricos. Fica estabelecido que essas normas serão válidas sempre em últimas edições aprovadas. Qualquer dúvida entre as normas técnicas pertinentes, esta Especificação Técnica e o Projeto, serão dirimidas pela Fiscalização.

a) ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Serão aplicáveis todas as Normas Técnicas brasileiras, pertinentes.

b)	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA – COELBA

- Manual de Fornecimento em Baixa Tensão

- Manual de Fornecimento em Tensão Classe 15kV

- Manual de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária - Classe 36,2kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Rural - RDR 15kV (ORT/021)

- Padrões para Montagem de Redes de Distribuição Rural - RDR - Poste Duplo T - Classe 35kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Duplo T - Classe 15kV

- Guia para Montagem de Redes Aéreas de Distribuição Urbana - RDU - Poste Circular - Classe 15kV

c)	NORMAS INTERNACIONAIS

Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, a Contratada deve adotar as normas aplicáveis das entidades normalizadoras abaixo, ou outras que sejam reconhecidas e pertinentes, devendo indicar explicitamente para a Fiscalização, as que forem utilizadas:

- NEMA - National Eletrical Manafactures Association;

- ANSI - American National Standard Institute;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- IEEE - Institute of Electrical e Eletronics Engeneers;

- IEC - International Eletrotechnical Comission.

  - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

    - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

A extensão do fornecimento dos equipamentos e materiais inclui os seguintes itens:

- Projeto do equipamento (desenhos de fabricação e montagem, dados dos catálogos, memórias de cálculo, etc) e seu envio para aprovação e desenhos certificados finais aprovados pela Contratante;

- Fornecimento do Manual de Instruções para montagem, operação e manutenção dos equipamentos e/ou materiais;

- Fabricação e fornecimento dos equipamentos e materiais, de acordo com a respectiva Especificação Técnica e com as especificações do Projeto das instalações;

- Embalagem, carga, transporte e descarga e até o local da obra;

- Treinamento de pessoal;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais.

    - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS

- Condutores

Os cabos deverão ser de cobre, com isolamento em PVC, EPR ou XLPE e flexíveis, para tensões até 750V.

O isolamento dos condutores deverá trazer a marca do Fabricante, e cada condutor terá isolamento colorido, como segue:

- Condutor fase: preto, branco, vermelho ou cinza;

- Condutor neutro: azul claro;

- Condutor de proteção: verde ou verde e amarelo.

- Eletrodutos

Os eletrodutos serão em PVC, tipo roscável, conforme NBR-6150.

- Tomadas de corrente

As tomadas deverão ter capacidade de suportar por tempo indeterminado, no mínimo, uma corrente de 10A (10A – 250V).

- Interruptores

Os interruptores deverão ter capacidade de suportar por tempo indeterminado, no mínimo, uma corrente de 5A (5A – 250V).

- Luminária fluorescente com lâmpadas

Será composta de luminária em alumínio ou latão pintada, 2 lâmpadas fluorescentes de 20W de potência e elementos auxiliares, tais como reator, starter, etc.

- Lâmpada fluorescente com bocal

A lâmpada  será do tipo PL (20W), com o starter incorporado à sua base. A luminária (considerada aqui como bocal) será do tipo refletora.

    - EMBALAGEM, TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos deverão ser adequadamente embalados de forma a ficarem protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

As embalagens estarão sujeitas à inspeção e aprovação da Fiscalização. Se as caixas chegarem avariadas ao seu destino ou em condições inadequadas, o equipamento deverá ser inspecionado, e qualquer equipamento danificado ou impróprio para o uso será devolvido e substituído às custas do Fornecedor.

    - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

Serão rejeitados aqueles que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de projeto.

    - GARANTIA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto.

A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

  - MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

    - GENERALIDADES

Esta especificação fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser cumpridos pelo Construtor.

A instalação das linhas elétricas e a montagem dos equipamentos deverá se guiar pelas recomendações do Fabricante, Normas Técnicas pertinentes, o Projeto, ou por instruções fornecidas pela Fiscalização. Qualquer dúvida será dirimida pela Fiscalização.

A execução das instalações e montagens só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá o Construtor da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das instalações.

As instalações deverão ser entregues à Contratante em perfeitas condições de funcionamento e estética, devendo ser considerado todas as particularidades de cada equipamento e os seguintes aspectos:

a)	Posicionamento Correto

Consiste nos seguintes serviços: verificação adequada da verticalidade, nivelamento, alinhamento, controles de planos, eliminação de empenamentos e tomadas precisas. Um posicionamento irregular terá como conseqüências o aparecimento de solicitações, movimentos e esforços prejudiciais à vida útil e ao funcionamento do equipamento, dificuldades de operação, etc..

O Construtor deverá alinhar, nivelar e aprumar cada peça móvel, seus acionadores, e qualquer acoplamento ou conexões intermediárias dentro de uma folga máxima de 0,002 de polegada ou conforme determinação do Fabricante. No caso do equipamento ser entregue montado pelo Fornecedor, será efetuada uma vistoria e o alinhamento dos seus componentes. Além disso, o Construtor deverá cavilhar o equipamento e acionadores onde necessário, ou de acordo com as indicações dos desenhos. Na montagem e acoplamento de equipamento apoiado por mancais de fricção, serão tomados cuidados especiais a fim de assegurar que a folga do eixo permaneça dentro dos limites especificados pelo Fabricante.

b)	Fixação do Equipamento

Os equipamentos que tiverem funcionamento dinâmico devem apresentar, através de sua fixação, estabilidade, apoio, ausência de vibrações prejudiciais e posicionamento estável. Os de funcionamento estático deverão receber na sua fixação, apoio, posicionamento estável, rigidez e solidariedade com a estrutura.

O Construtor verificará todos os parafusos de ancoragem e quando necessário desbastará o concreto para a cota determinada, antes de iniciar a colocação da maquinaria. O deslocamento dos parafusos com a finalidade de ajustar os furos das placas de apoio com os mesmos não será permitido. Todos os casos de desalinhamento deverão ser notificados à Fiscalização e qualquer medida corretiva deverá ficar sujeita à sua aprovação. O Construtor deverá aparelhar os parafusos de ancoragem de modo que a saliência acima da porca de fixação não seja maior que a metade do diâmetro do parafuso. Os parafusos serão desbastados de modo a não deixar a rosca exposta a danos.

O método para instalação de equipamento e maquinaria estará sujeito à aprovação por parte da Fiscalização.

O equipamento será devidamente nivelado, alinhado, assentado sobre calços e apertado nos parafusos de ancoragem. Os "macacos" e cunhas deverão ser removidos antes da colocação da argamassa de enchimento. A Fiscalização aprovará a instalação antes do arremate final.

c)	Acoplamento

O acoplamento poderá ser entre equipamentos ou entre equipamentos e outro componentes da instalação. Deve-se observar a concentricidade das partes, paralelismo das faces, espaçamento e alinhamento adequados e correção dos sistemas de acoplamento. Quando for utilizado parafusos, deverão ser apertados o necessário para a função que se propõem.

d)	Encaixes

Os encaixes devem ser executados de forma a proporcionar a fixação do grau de liberdade necessário.

e)	Soldas

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deverão ser executadas pelo método de arco elétrico.

O processo e a sequência das soldas no campo deverão ser submetidos à aprovação do Construtor.

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de oxidação, graxa, tinta ou de qualquer outra matéria estranha.

As soldas deverão estar de acordo com as exigências pertinentes do "Structural Welding Code for Steel - AWS D1.1" ou equivalente, ou outras normas aprovadas pela Contratante.

Os eletrodos deverão ser aprovados pela Contratante e serão selecionados de acordo com sua corrente, materiais e características de soldagem. Após retirados das embalagens, os eletrodos deverão ser armazenados em estufas, conforme as recomendações do Fabricante, para evitar danos ou deterioração.

Em soldas bimetálicas, os eletrodos deverão ser selecionados mediante testes executados em peças dos mesmos materiais a serem soldados.

As soldas não deverão ser executadas em superfícies úmidas ou durante períodos de ventos fortes, exceto quando o soldador e as peças a serem soldadas estiverem adequadamente protegidos.

Após a soldagem, a escória e os respingos deverão ser retirados, deixando as superfícies com penetração completa, uniformes, lisas e isentas de qualquer porosidade ou matéria estranha. Se a soldagem for executada em fases sucessivas, cada fase, com exceção da última, deverá ser ligeiramente martelada antes de se aplicar o próximo passo.

As partes soldadas deverão estar isentas de defeitos, como inclusões, ranhuras, dobras, etc, e deverão ter espessura uniforme, sem rebaixamentos, escória, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e rachaduras.

As soldas defeituosas deverão ser reparadas mediante a remoção das mesmas por retificação ou goivadura em arco, até o metal são, seguida de nova soldagem, conforme especificado originalmente.

f)	Ajustes e Alinhamento

Os ajustes deverão se enquadrar nos limites aceitos e toleráveis normalmente indicados nos manuais. O Construtor verificará, após o assentamento, se o equipamento está girando adequadamente, se o equipamento está livre de interferências, tensões excessivas, materiais estranhos e se está terminado e pronto para funcionamento.

As obrigações do Construtor incluirão qualquer alinhamento necessário em motores elétricos, ou quando os motores estão fisicamente desligados dos equipamentos para a realização de testes de rotação direcional.

Correias acionadoras tipo V deverão receber especial atenção de modo a assegurar que os conjuntos de correias calibradas estão instalados, devidamente alinhados e na medida desejada, Todas as correias em "V" serão providas de protetores de segurança.

Nos equipamentos de rotação, o funcionamento dos acionadores deverá ser verificado antes de proceder-se o acoplamento ou instalação de correias.

g)	Lubrificação

A lubrificação de todas as peças móveis será efetuada pelo Construtor com lubrificantes recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. Para  tanto,  todos  os  lubrificantes  necessários para início de funcionamento deverão ser fornecidos pela Construtor, incluindo o óleo de limpeza.

Os equipamentos de rotação que tenham sido fornecidos desmontados para montagem no local, ou que não tenham sido fornecidos com lubrificantes, deverão ter os mancais limpos e lubrificados quando a montagem estiver terminada.

Todas as tubulações de suprimento e retorno para óleo lubrificante deverão ser perfeitamente limpas antes de sua conexão com o equipamento.

Graxa ou outros revestimentos protetores para a proteção do equipamento durante o transporte e armazenamento deverão ser removidos pelo Construtor, usando solvente ou produtos apropriados que não causem dano ao acabamento do equipamento.

- Acabamento

O Construtor fornecerá toda a mão-de-obra e os materiais necessários para o acabamento das montagens, incluindo bases de apoio e retoques da pintura de acabamento e proteção.

i)	Medidas Complementares

Deverão ser verificadas vedação, refrigeração, drenagem, realimentação, regulagem, isolamento e instalação de força, executadas obrigatoriamente dentro das normas pertinentes e conforme as recomendações do Fabricante e do projeto.

    - GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

O Construtor dará garantia total aos serviços aqui especificados, apresentando à Contratante um termo de garantia dos serviços ofertados.

Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de montagem dos sistemas a serem executados; o período de cobertura da garantia e seus detalhes serão objeto do Contrato pertinente.

    - TRANSPORTE, GUARDA E MANUSEIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O transporte e o manuseio dos materiais e equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos. De forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis.

O Construtor deverá observar todas as normas de segurança do trabalho, regulamentos em vigor e indicações dos Fabricantes, quanto ao transporte dos materiais.

Sempre que possível, os materiais e equipamentos deverão ser transportados em sua embalagem original.

O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização. Fica expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem autorização por escrito da Fiscalização.

O equipamento ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização.

A armazenagem dos materiais e equipamentos são de responsabilidade do Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização.

    - PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS

Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por  meio  de  flanges  ou  tampões  de  madeira  (plug)  etc,  que  só  poderão  ser retirados no momento de execução das respectivas ligações.

Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor os devidos reparos ou substituições do equipamento.

    - LIMPEZA, PINTURA E PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Constituem-se em serviços complementares de limpeza, pintura e proteção das superfícies, a serem feitas na obra, quando necessário, a critério da Fiscalização , ou tratamento geral em partes dos equipamentos ou materiais que serão instalados submersos ou parcialmente embutidos no concreto, e, portanto, serão  fornecidos sem pintura.

    - MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MONTAGEM E INSTALACÃO

O Construtor instalará, onde requerido pela Fiscalização, todos os suportes, parafusos, porcas, arruelas e outros materiais necessários à perfeita execução dos serviços.

O Construtor fornecerá todos os acessórios, necessárias ao alinhamento e nivelamento dos equipamentos.

O Construtor fabricará e instalará, se necessário, proteções de acoplamentos e outros dispositivos de segurança, quando solicitado pela Fiscalização.

    - CONTROLE, INSPEÇÃO VISUAL E TESTES DE CAMPO

A Fiscalização obrigará que o Construtor execute a montagem dentro da melhor técnica, a fim de assegurar fácil operação e manutenção, bem como aparência satisfatória. A Fiscalização interpretará o significado dos documentos de contrato e terá poderes para rejeitar qualquer material ou serviço que, em seu julgamento, não satisfaça às exigências do Contrato.

A Fiscalização obrigará que o Construtor instale no canteiro de obras, um local apropriado para execução dos serviços de montagem o mais rápido possível e de acordo com os cronogramas de construção, e mantenha na obra um engenheiro chefe com experiência comprovada no ramo.

Antes do Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta comunicação seja feita por escrito.

O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses procedimentos. As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer.

A Fiscalização obrigará que o Construtor  garanta a execução apropriada dos serviços de aplicação das pinturas protetoras anti-corrosivas que forem aplicadas após o fornecimento do equipamento ou material, exatamente de acordo com as especificações e/ou com as prescrições do Fabricante das tintas, de acordo com padronização de cores definida pela CODEVASF.

O período de garantia da pintura será de um (1) ano a partir da aplicação da última demão sobre o respectivo objeto.

A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças e equipamentos e para instalações provisórias, movimentação etc, para assegurar-se que o material poderá ser instalado no espaço a ele destinado.

Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem a fim de detectar e coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária.

Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência proventura existente entre os desenhos de Projeto e o executado.

Serão feitos durante as montagens e instalações testes de controle de qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis.

Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra.

Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de responsabilidade do Construtor. Também são de sua responsabilidade a execução de reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e ensaios.

A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos desenhos do Projeto e do Fabricante.

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das Especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, prevalecendo as configurações dos equipamentos e as características existentes na obra. O Construtor deverá levar ao conhecimento da Fiscalização qualquer erro nas Especificações ou nos desenhos de referência.

O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar a quebra das garantias.

O Construtor, em todas as montagens, utilizará somente instrumentos de medição com precisão tais como: calibres de altura, escalas em mm, paquímetros, níveis, 'prumos, sutas, transferidores, etc.

O Construtor deverá usar aparelho ótico para alinhamento, toda vez que o equipamento assim o exigir.

O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários.

O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os certificados de performance e de controle de qualidade, cujos testes foram realizados perante elementos designados da Fiscalização.

O Construtor deverá considerar que a montagem final compreende todos os sistemas, equipamentos, instrumentos, suportes, estruturas, etc., devidamente retocados quanto à sua pintura, de acordo com as especificações básicas do fornecimento. Se, em função de má conservação/armazenamento, as superfícies apresentarem corrosão generalizada, ou mesmo, em estágio inicial de corrosão, tais superfícies deverão ter seu  procedimento de pintura totalmente refeito, às custas do Construtor. De acordo com a situação e a critério da Fiscalização, deverá ser feito novo jateamento das peças ou, simplesmente, uma limpeza mecânica, que precederá a aplicação do primer e da tinta de acabamento. Por equipamento ou material sob responsabilidade do Construtor , entende-se aqueles entregues para a sua guarda nos locais das obras. No ato do recebimento, o Construtor deverá conferir as listas de equipamentos e materiais entregues e poderá, a seu critério, registrar qualquer imperfeição constatada nos mesmos.

Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os ônus relativos à reexecução dos mesmos.

Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os equipamentos montados estiverem interligados ao sistema.

a) Testes para Instalações

a.1)Luz

Deverão ser feitos alguns testes, antes da instalação ser entregue à operação normal, verificando-se:

- se as ligações, nas caixas de derivação e nos pontos de luz, foram executadas de acordo com as normas;

- se há continuidade nos circuitos;

- isolamento da instalação por meio de um “Megger”;

- a existência de eventuais pontos quentes nas caixas de conexões (derivação), quando a instalação entrar em serviço.

a.2) Força

O objetivo destes testes é verificar a integridade física dos cabos e a correta execução dos terminais.

Os testes serão feitos sobre cabos já instalados na obra e com terminais instalados e dispostos para o serviço.

Os cabos deverão ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais, isolados da terra.

Para os cabos enterrados, os testes serão feitos uma vez instalados e antes de reaterrá-los.

O tipo de teste a ser executado dependerá da situação da instalação e da obra em geral, podendo-se escolher um dos três procedimentos a seguir:

a.2.1) Verificação da Resistência de Isolamento

- as medidas de resistência de isolamento deverão ser tomadas entre fases e entre fase contra “terra” (incluindo eletrodutos e carcaças metálicas) e se destinam a verificar, além da resistência de isolamento, a eventual presença de pontos a terra ou em curto-circuito;

- para cabos de tensões iguais ou menores que 600V, o valor mínimo permissível de resistência de isolamento será de 1 Megohm a ser verificada com megômetro de 500V;

- para cabos de tensões maiores que 600V, o valor mínimo permissível de resistência de isolamento será de 1000 ohm por volt, a ser verificada com megômetro de 5000V.

a.2.2) Teste de Tensão Contínua:

- a tensão de teste será de três a cinco vezes a tensão nominal de isolamento entre um condutor isolado qualquer e a terra, em kV eficazes e frequência industrial;

- a tensão se aplicará para cabos com condutores individualmente blindados, entre os três condutores em paralelo e as blindagens à terra; e para cabos com blindagem comum, entre cada condutor contra os outros

dois à terra junto à blindagem;

- antes de se aplicar tensão, o cabo deverá ser testado por meio de um megômetro;

- se possível, será preferível conectar o pólo positivo do aparelho de teste à terra, e o negativo ao condutor ou condutores em teste. A durabilidade do teste será de quinze minutos;

- será indispensável, após o teste, descarregar o condutor através de um seccionador para aterrar, eventualmente ligado no aparelho de teste.

a.2.3) Teste de Tensão Alternada:

- a tensão de teste será duas vezes a tensão nominal;

- a tensão será aplicada para cabos condutores individualmente blindados, entre cada condutor e a respectiva blindagem à terra; e para cabos com blindagem comum, entre condutor e os outros dois à terra junto à blindagem;

- para este teste será indispensável contar com aparelhos de teste com suficiente potência; a durabilidade do teste será de cinco minutos.

Os testes, e particularmente os itens “a .2.2” e  “a .2.3”, deverão ser feitos com prévia comunicação por escrito à Fiscalização da obra, com as preocupações de segurança do caso (aviso ao pessoal, cercado das áreas de teste, colocação de letreiros de perigo, afastamento do pessoal alheio aos testes).

Todas os teste feitos serão anotadas nos protocolos de teste.

b) Inspeção, Pré-Operação e Testes de Aceitação

A inspeção visual dos equipamentos deve ser feita com referência às dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folgas de eixo e mancais, falhas de fundação, tolerâncias e quaisquer outros ítens que possam afetar o desempenho dos mesmos.

A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas.

Depois de terminada a montagem e lubrificação, o Construtor deverá testar devidamente cada equipamento, de acordo com a programação de testes e conforme orientação da Fiscalização. Qualquer parcela do serviço contratado que apresentar falhas ou qualquer defeito verificado durante os testes, deverá ser reparado pelo Construtor por sua conta e o serviço será vistoriado novamente.

Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão realizados no início de operação das instalações.

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar qualquer teste. O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à Fiscalização para aprovação.

Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-operação das unidades e comissionamento do sistema como um todo, que deverá demandar o tempo necessário, até que seja alcançada a performance e confiabilidade requeridas às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir qualquer imperfeição decorrente dos serviços de

montagem.

Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de aceitação.

A fase de Pré-Operação inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação. Nesta fase os operadores da CODEVASF apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pelo Construtor e que deverão ser conduzidos por técnicos dos Fabricantes de equipamentos.

Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor, sem ônus para a Contratante.

Os procedimentos de pré-operação e testes serão os especificados a seguir, salvo indicação contrária da Contratante.

b.1) Motores

Todos os motores terão verificados seus sentidos de rotação e medidas as suas correntes, garantindo-se que as correntes nominais não sejam ultrapassadas e que as fases sejam equilibradas. Deverão ser medidos os isolamentos de todos os motores, sendo submetidos à secagem os que acusarem baixo isolamento.

b.2) Circuitos de Controle e Comando

Serão feitas as seguintes verificações:

- da correta continuidade dos circuitos de baixa tensão de controle e de comando;

- nas conexões em blocos terminais, fusíveis, botões liga-desliga (locais e no campo), chave de comando, lâmpadas de sinalização, pressostatos, termostatos, etc.;

- comprovação da correta operação dos intertravamentos existentes entre os diversos equipamentos;

- da correta identificação das chaves de alimentação dos equipamentos.

b.3) Cabos de Força e Controle

- medição de isolamento de todos os cabos de força e de controle;

- verificação dos terminais e conexões;

- identificação de fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do sistema principal de alimentação.

b.4) Transformadores de Corrente e Potencial

- testes de relação;

- teste de polaridade.

b.5) Disjuntores

- aberturas e fechamento em posição de operação e de teste;

- inspeção dos contatos principais quanto à pressão, superfície de contato elétrico, isolamento elétrico entre pólos de uma mesma fase e entre fases;

- inspeção da câmara de extinção;

- medição de resistência dos contatos;

- lubrificação de todas as partes móveis;

- alinhamento entre contatos;

- determinação da tensão mínima ou pressão mínima de fechamento e abertura do disjuntor;

- inspeção dos dispositivos principais de fechamento e abertura do disjuntor;

- encaixe dos contatos do disjuntor nos terminais de saída e de entrada; para disjuntores removíveis, verificação do correto funcionamento do carro e perfeito encaixe dos contatos móveis;

- inspeção dos contatos auxiliares quanto a pressão, bom estado de conservação e boa conexão dos terminais;

- para disjuntores com relés primários, testes dos relés verificando o ponto correto de operação;

- continuidade de todos os circuitos de ligamento e desligamento do disjuntor;

- outros testes e verificações recomendados pelo Fabricante de acordo com o manual de instrução.

b.6) Contatores de Baixa Tensão

- abertura e fechamento em posição de operação e de testes;

- inspeção das câmaras de extinção;

- inspeção dos contatos principais, quanto à boa superfície de contato, pressão e conservação e isolamento elétrico entre contatos e terra;

- verificação dos encaixes primários e secundários; se removíveis verificar o bom encaixe dos terminais primários e secundários e boa movimentação dos carros;

- exame da capacidade dos relés térmicos, fusíveis ou disjuntores quanto aos equipamentos protegidos;

- determinação da tensão ou pressão mínima de fechamento e abertura dos contatores;

- outros testes e verificações recomendados pelo Fabricante em acordo com o manual de instrução;

- lubrificação de todas as partes móveis.

b.7) Barramento de Baixa Tensão

- inspeção das conexões e estado de isoladores, conexões entre barras na baixa tensão;

- medição de isolamento entre fases e fase à terra;

- identificação das fases das conexões entre barras.

b.8) Relés

- isolamento entre contatos;

- isolamento entre bobinas e terra;

- inspeção dos elementos internos, inspeção das conexões quanto a bom contato e correção, boa movimentação dos discos, com estado das molas de amortecimento, boa fixação dos núcleos magnéticos;

- teste de operação dos relés nos pontos indicados pelo Fabricante;

- teste de correta operação dos relés nos pontos de calibração indicados pela Contratante;

- teste dos “circuitos indicadores de operação” dos relés;

- verificação do estado de conservação dos contatos;

- teste de todos os relés térmicos de proteção dos motores de alta e baixa tensão, no ponto de operação indicado pela Contratante;

- verificação da correta conexão dos relés quanto a polaridade dos TC’s de alimentação;

- teste de continuidade nos circuitos de desligamento;

- limpeza e condições das gaxetas de vedação das tampas;

- teste do ajuste zero;

- identificação dos relés quanto às fases que protegem;

- outros testes e verificação recomendados pelo Fabricante em acordo com o manual de instrução.

b.9) Circuitos e Instrumentos de Medição

- aferição dos amperímetros e voltímetros;

- verificação das escalas em acordo com os TC’s e TP’s de alimentação;

- verificação da correta conexão dos voltímetros, medidores de kW, fasímetros, em acordo com a polaridade dos TC’s e TP’s de alimentação;

- verificação da correta conexão das chaves de transferência de amperímetro e voltímetro quanto a circuitos abertos, bom contato, correta identificação da fase do sistema com a fase indicada na chave;

- outros testes ou verificações recomendados pelo Fabricante em acordo com o manual de instrução.

b.10) Sistema de Alarme

- inspeção e verificação do correto funcionamento de todo o circuito de alarme da subestação, com teste individual de cada ponto;

- inspeção no painel geral de alarme quanto à limpeza dos equipamentos ali contidos, conexões, etc.;

- verificação da inscrição dos alarmes e identificação dos pontos de origem.

b.11) Transformadores de Força e Luz:

- inspeção das conexões do primário e secundário;

- verificação dos taps de comutação quanto a ausência de atrito, boa superfície de contato, boas condições de manobra;

- verificação da conexão de terra;

- outros testes e verificações recomendados pelo Fabricante em acordo com o manual de instrução.

b.12) Malha de Terra da Subestação:

- medição da resistência de terra;

- inspeção das conexões de terra em todos os painéis, carcaça de equipamentos, terminais de cabos e demais elementos metálicos.

b.13) Circuitos de Iluminação e Instrumentação:

- medição de isolamento dos cabos principais;

- identificação clara dos circuitos de iluminação em acordo com os desenhos Teste;

- identificação clara dos circuitos de alimentação dos instrumentos;

- inspeção nos quadros de alimentação de luz e de instrumentos quanto à correta conexão e ao bom contato;

- inspeção dos transformadores de luz e de instrumentos, identificação das fases primárias;

- verificação da boa distribuição de cargas entre as fases e entre transformadores

    - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EM GERAL

A seguir são especificadas as montagens e instalações dos materiais e equipamentos elétricos, em geral. Além destas especificações, o Construtor deverá atender às Normas Técnica pertinentes, no que couber, as recomendações do Fabricante e às especificações do Projeto. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

A execução dos serviços de montagem e instalação deverá ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas da Companhia Concessionária local, além de obedecer às recomendações e prescrições das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos serão cuidadosamente instalados e firmemente ligados à estrutura de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório, e de boa aparência, além do que todo equipamento deverá ser fixado firmemente ao local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

A entrada, quando em baixa tensão, será normalmente aérea.

A medição será feita de acordo com as normas da Concessionária local, à prova de tempo, com espaço para abrigar o medidor, com visor e dispositivo para lacre, e também espaço para o disjuntor geral.

Na distribuição de energia, será adotado o seguinte critério:

- distribuição monofásica em 127V com neutro, para os circuitos de tomadas e de lâmpadas incandescentes, em sistemas 220/127V;

- distribuição bifásica em 220V sem neutro, para os circuitos de lâmpadas fluorescentes e iluminação em vapor de mercúrio, em sistemas 220/127V;

- distribuição monofásica em 220V com neutro, para os circuitos de tomadas e lâmpadas, em sistemas 380/220V.

Os eletrodutos deverão ser aparentes ou embutidos em lajes e alvenaria, conforme indicação do Projeto das Instalações.

As chaves de proteção dos circuitos serão do tipo QUICK-LAG unipolares para os circuitos em 127V e bipolares para os circuitos de 220V (sistemas 220/127V) e monopolares em 220V (sistema 380/220V).

Os eletrodutos rígidos de envelopes deverão ser inclinados na direção da drenagem, com declividade mínima de 25cm em 10m.

Durante a montagem, todas as extremidades de eletrodutos deverão estar obturadas.

Após a instalação, os eletrodutos serão limpos ou desobstruídos. Completados os cursos de eletrodutos, suas extremidades serão fechadas com tampões ou plugues que só serão retirados para inspeção, ou testes, antes da instalação dos condutores.

Serão rejeitados todos os eletrodutos que se apresentem fendilhados ou com redução de seção.

As ligações dos eletrodutos metálicos a caixas ou quadros serão executados por meio de buchas ou arruelas, de modo a estabelecer continuidade do sistema elétrico.

Todas as deflexões dos eletrodutos serão executados com conduletes, ou caixas apropriadas, e as extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas rosqueadas.

Caixas e conduletes deverão ser montados de acordo com as normas, obedecendo-se ainda às instruções dos Fabricantes.

Qualquer furo no concreto, necessário para passagem da tubulação, só poderá ser executado após autorização da Fiscalização.

Os eletrodutos embutidos a serem empregados serão de PVC pretos rígidos do tipo pesado. Quando embutidos em concreto, deverão ser colocados sobre a ferragem positiva e bem amarradas, de modo a evitar seu deslocamento e deformação na concretagem, devendo, ainda, ser fechadas as caixas e bocas dos eletrodutos, com peças apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de cimento durante a concretagem.

A colocação de eletrodutos embutidos, em peças estruturais de concreto, deverá ser feita de modo que não fiquem sujeitos a esforços. Nas juntas de dilatação, o eletroduto deverá ser seccionado, garantindo-se sua continuidade elétrica e estanqueidade.

Estão referidos como caixas, para fins desta especificação, os botões, interruptores, caixas de passagem, caixas de junção, caixas de tomada, painéis de distribuição, painéis de iluminação e outros invólucros completos ou parciais, não mencionados nominalmente de outro modo nestas especificações. Quando se tornar necessário remover o conteúdo das caixas, para sua instalação apropriada, ou quando elas forem separadas de seus respectivos conteúdos, estes serão recolocados e instalados em seus invólucros, antes que a instalação seja considerada completa.

As caixas embutidas no concreto deverão ser fixadas firmemente às formas e ancoradas no concreto. Deverão ser firmemente compostas, antes da concretagem. Deverão ser removidas e reajustadas todas as caixas não apropriadamente instaladas ou sempre que exigido pela Fiscalização.

As caixas deverão ser localizadas de modo que a tampa e as aberturas sejam facilmente acessíveis.

Deverão ser instalados, ligados e testados, todos os fios e cabos isolados, necessários para os sistemas de energia, controle e iluminação, incluindo a instalação de conectores, juntas e materiais para emendas, garras e calços, etiquetas de identificação e outros materiais necessários para se efetuar uma instalação completa, pronta para operação.

Toda e qualquer enfiação só será executada depois de concluídos todos os serviços de acabamento e impermeabilização.

O isolamento dos condutores deverá trazer a marca do Fabricante, e cada condutor terá isolamento colorido, como segue:

FASE A: Preto ou cinza;

FASE B: Vermelho;

FASE C: Branco;

NEUTRO: Azul claro;

TERRA: Verde ou verde/amarelo.

a) Eletrodutos

a.1) Eletrodutos Rígidos

Os eletrodutos deverão ter a superfície interna completamente lisa, sem rebarba e livre de substâncias abrasivas. No caso de PVC, deverão ainda ser inalteráveis, não sofrendo deformações no decorrer do tempo, sob a ação do calor ou da umidade, suportando as temperaturas máximas previstas para os cabos em serviços.

As conexões entre eletrodutos deverão ser feitas com luvas rosqueadas, sendo no entanto admitido o uso de conexões parafusáveis do tipo sem rosca, da DAISA ou equivalente. A conexão de eletrodutos nas caixas não-rosqueáveis deverá ser por meio de buchas e arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso de metálicos e de cola no caso de PVC. As extremidades livres, não-rosqueadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas.

Os eletrodutos de aço de diâmetro inferior a  1” poderão ser curvados usando-se métodos manuais adequados. No caso de diâmetros superiores somente por máquinas especiais para dobragem de eletrodutos, devendo o curvamento obedecer aos raios mínimos da tabela a seguir:

| DIÂMETRO NOMINAL DO | RAIOS DE CURVATURA MÍNIMOS |  |
| --- | --- | --- |
| ELETRODUTO (POLEGADAS) | POLEGADAS | MILÍMETROS |
| ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 ½ 4 | 5 6 8 10 12 15 21 24 | 127 152 203 254 305 381 533 610 |

Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, sendo que este deverá ser executado, ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento. Grupos paralelos deverão ser curvados de modo a formarem arcos de círculo concêntricos, mesmo que sejam de diâmetros diferentes, a menos que expressamente indicado de outra forma no projeto. Nos demais casos, deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção. Não deverão ser empregados curvas com deflexão maior que 90°.

No caso de conexões por luvas rosqueáveis, os eletrodutos poderão ser cortados por meio de corta-tubos ou a serra, sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos. As roscas que contiverem uma volta completa ou nas de fios cortados, deverão ser rejeitadas mesmo que a falha não fique na faixa de aperto. Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser escariadas para a eliminação de rebarbas.

Com a finalidade de obter melhor estanqueidade e prevenir corrosão quando do rosqueamento, deverá ser aplicada sobre as roscas tinta metálica especial; não sendo permitido o uso de material fibroso (canhamo, juta, estopa, etc.). O rosqueamento deverá pegar obrigatoriamente, no mínimo cinco fios completos de rosca.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa acumular água, devendo apresentar uma ligeira e contínua declividade (no mínimo de 0,25%) em direção às caixas nos trechos horizontais.

O número máximo de curvas entre duas caixas deverá obedecer à NBR 5410 da ABNT.

Os eletrodutos embutidos, ao sobressaírem dos pisos e paredes, não deverão ser rosqueados a menos de 0,15m da superfície, de modo a permitirem um eventual futuro corte e rosqueamento.

Os eletrodutos aparentes deverão ser convenientemente suportados com fixação espaçada de no máximo 0,80m para eletrodutos de 3/4”e de 1,50m para bitolas superiores. Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas, pilares e paredes, bem como manter afastamento adequado das mesmas. deverão ser conectados por meio de conduletes nas mudanças de direção.

Após a instalação dos eletrodutos, inclusive aqueles de reserva, deverá ser colocado um arame galvanizado nº 12, a não ser que a Fiscalização aprove outro processo que permita a enfiação dos mesmos.

Durante e após a montagem, antes da concretagem e durante a construção, deverão ser vedados os extremos dos eletrodutos por meios adequados a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos. água ou umidade.

a.2) Eletrodutos Flexíveis

Nas extremidades dos eletrodutos flexíveis serão fixadas peças que impeçam a danificação dos condutores pelas arestas, dispondo de roscas para a instalação de adendos utilizados nas redes de eletrodutos rígidos.

Constituirão trechos contínuos de caixa a caixa, não devendo ser emendados.

As curvas serão feitas de modo a não se reduzir sua seção interna e não produzir aberturas entre suas espirais. O raio de curvatura será no mínimo doze vezes o diâmetro externo do eletroduto. As curvas serão presas firmemente às superfícies de apoio para que não se deformem durante a enfiação dos conduletes.

A fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras espaçadas em, no mínimo, 0,80m.

Os eletrodutos flexíveis, quando do tipo “Sealtight” (impermeável), deverão possuir internamente um fio de cobre ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade metálica da instalação possibilitando, assim, seu aterramento.

Os eletrodutos flexíveis não deverão ficar expostos a danos físicos

a.3) Rede de Eletrodutos Subterrâneos (Envelopes)

a.3.1) Escavação das Valas

A marcação e a abertura das valas deverão ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o alinhamento e nivelamento entre as caixas de passagem. As valas só deverão ser abertas após a verificação da existência de todas as tubulações interferentes, quando indicadas no projeto.

Nas interferências não-previstas deverão ser evitadas as curvas de raio pequeno e variação do nível a fim de não formar pontos baixos de acumulação de água.

Se possível, todo o trecho entre caixas de passagem deverá ser escavado de uma só vez antes da preparação da base.

O material escavado, que se utilizará no reaterro, poderá ser depositado ao longo da escavação a uma distância que não perturbe a execução dos serviços.

As valas deverão manter-se limpas de terra, desmoronamento, entulhos e sobras durante a execução dos serviços.

a.3.2) Preparação da Base

A base deverá ficar uniformemente distribuída e o material convenientemente compactado. Quando não indicado em projeto, a declividade da vala, entre duas caixas de passagem, deverá ser, no mínimo, de 0,25% a fim de proporcionar o escoamento de água nos  eletrodutos. Não deverá haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumulação de água nos eletrodutos. No caso de solo de baixa resistência deverão ser utilizadas fundações definidas em projeto ou conforme orientação da fiscalização.

a.3.3) Colocação dos Eletrodutos

Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverão ser alinhados e arrumados com espaçadores de plástico ou outro material especificado em projeto e deverão ser colocados em cada 1,3m.

O topo da rede de eletrodutos deverá ficar na profundidade indicada no projeto e, quando não houver indicação, a profundidade mínima deverá ser de 0,30m da superfície.

O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverá ser o mesmo no trajeto de duas caixas de passagem consecutivas. Quando porventura houver obstáculos não-previstos em projetos, entre duas caixas de passagem consecutivas, poder-se-á adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencê-los, tendo-se o cuidado em manter as mesmas posições relativas dos dutos, tantos verticais como horizontais, conservando-se assim a mesma formação anteriormente prevista.

Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverão ser identificados nas entradas e saídas das caixas.

Os eletrodutos de reserva deverão, após a limpeza, ser vedados em ambas as extremidades com tampões adequados.

a.3.4) Concretagem de Envelopes

Antes da concretagem do envelope, deverá ser feita uma rigorosa inspeção nos eletrodutos, pela Fiscalização.

O concreto para execução dos envelopes deverá ter as características descritas para as obras civis.

Os eletrodutos deverão sobressair de, no mínimo, 0,50m do envelope e as extremidades dos dutos deverão ser tampadas por meio adequado.

As dimensões dos envelopes deverão ser determinadas de acordo com as  seguintes prescrições:

- a distância mínima entre faces externas de eletrodutos paralelos deverá ser de 50mm.

- a distância mínima da face externa de um eletroduto à face do envelope será de 75mm para as laterais e de 100mm na parte interior e superior.

- as distâncias mínimas entre as faces externas de dois eletrodutos adjacentes deverão ser as definidas em projeto.

a.4) Eletrodutos Embutidos - Juntas de Expansão

As juntas de expansão deverão ser instaladas toda vez que o eletroduto embutido atravessar a junta de concretagem, devendo-se ter cuidado de não torná-la junta rígida durante a concretagem. A junta de expansão deverá ser provida de cordoalha de cobre para aterramento.

b) Caixas de Passagem

b.1) Caixas de Passagem e Quadros de Distribuição de Luz Embutidos

As caixas de passagem e derivação, embutidas nas lajes, deverão ser firmemente fixadas nas formas.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o acabamento do revestimento de alvenaria, de modo a não resultar excessiva profundidade depois do revestimento.

Só poderão ser abertos os olhais das caixas destinados a receber ligação de eletrodutos.

Salvo indicação expressa em contrário no projeto, as cotas das caixas de paredes em relação ao nível do piso acabado serão as seguintes:

- interruptores e botões de campainha (centro de caixas). 1,20m;

- tomadas baixas (centro da caixa).............................. ....  0,30m;

- tomadas em locais úmidos (centro da caixa).................  1,20m.

As caixas de interruptores, quando próximas dos batentes das portas, terão 0,10m de afastamento destes.

Diferentes caixas de um mesmo compartimento serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

Os pontos de luz dos tetos deverão ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos compartimentos.

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos não devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50m do piso acabado.

A profundidade será regulada pela espessura do revestimento previsto contra o qual deverão ser assentes os espelhos das caixas.

b.2) Caixas de Passagem e Conexões para Instalações Aparentes

Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em projeto, obedecendo-se às instruções dos Fabricantes.

No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta inibidora (ou lubrificante), sob recomendação do Fabricante, com a finalidade de impedir o engripamento por oxidação.

Deve-se dar acabamento às roscas dos eletrodutos, tendo em vista o risco de danificação das roscas das caixas ou conexões. O rosqueamento e aperto deverá ser compatível com os materiais empregados, devendo-se tomar cuidado especial com as conexões de aço e alumínio.

Nos pontos em que ocorrer presença de água (por infiltração ou condensação) será necessário instalar drenos.

As uniões deverão ser convenientemente montadas, garantindo-se não só o alinhamento mas também um afastamento adequado de obstáculos que dificultem o rosqueamento da parte móvel. No caso de lances verticais, a parte móvel deverá ficar no lado superior.

No caso de juntas seladoras, o enchimento com massa especial somente poderá ser feito após conveniente vedação (aplicando-se cordão de amianto) entre condutores e selo, de modo a impedir o escorrimento da massa para o interior do eletroduto ou equipamento. A espessura da massa de vedação não poderá ser inferior ao valor do diâmetro nominal do eletroduto.

b.3) Caixas de Passagem de Alvenaria e Concreto

As caixas de passagem deverão ser locadas e construídas de acordo com o projeto e em conformidade com o projeto civil.

Especial atenção deverá ser dada aos suportes para cabos, puxadores e outros acessórios dentro das caixas a serem colocados exatamente de acordo com o projeto.

Quando a caixa de passagem for de concreto armado, as janelas deverão ser cheias de tijolos de barro, a fim de que, quando da construção da rede de eletrodutos, elas possam ser facilmente removidas.

Dentro da caixa de passagem deverá haver tomada para terra, e essa providência deverá ser executada antes da concretagem.

Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado na cota prevista, material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica, etc.) deverá ser feita sua remoção e substituição por material adequado, o qual será compactado em camadas de, no máximo, 0,20m de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma profundidade a ser definida pela fiscalização.

No fundo da caixa deverá ser executado um lastro de 0,10 a 0,15m de brita socada.

No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e tanto o fundo quando as paredes serão impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos por tubos.

c) Aterramento

c.1) Aterramento de Equipamentos

Todas as partes metálicas não-condutoras, tais como estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos, eletrodutos e bandejas metálicas, deverão ser aterradas num sistema de terra comum, na entrada de energia elétrica.

Somente quando expressamente indicado no projeto, o equipamento poderá ser ligado a um sistema de terra independente.

c.2) Instalação do Cabo-Terra

O cabo-terra será de cobre nu, recozido e trançado nas instalações diretamente enterradas. Em instalações aparentes e embutidas em eletrodutos, o cabo-terra deverá ser isolado, classe 750V, na cor verde . Sua bitola deverá ser aquela indicada no projeto, não sendo admitida, em qualquer hipótese, sua redução.

O percurso do cabo-terra deverá ser aquele indicado no projeto, devendo ser instalado com folga adequada e sem ser esticado.

No caso de cabo enterrado, este deverá ser lançado diretamente na terra sem cortes ou emendas, a uma profundidade mínima de 0,60m. No reaterro da vala, sempre que possível, utilizar o próprio material escavado devidamente compactado.

Quando a emenda for inevitável, as juntas deverão ser soldadas por meio de solda exotérmica, processo “Cadweld” ou equivalente, mas somente nos pontos permitidos pela Fiscalização.

Quando o cabo-terra for exposto, deverá ser fixado às superfícies de apoio sem emprego de isoladores ou suportes isolantes.

O cabo-terra deverá ter sua superfície limpa e não poderá ser pintado ou protegido por eletrodutos metálicos galvanizados. Quando os trechos protegidos excederem a 0,50m, o cabo deverá estar eletricamente ligado a ambas extremidades do eletroduto.

c.3) Instalação das Hastes de Terra

As hastes de terra (eletrodos) deverão ser do tipo extrusada “Copperweld” ou por deposição eletrolítica (“Cadweld”) de diâmetro indicado em projeto e preferencialmente de 3,00m de comprimento, ou maiores, se necessário.

O eletrodo, sempre que possível, deverá ser enterrado até abaixo do nível permanente da umidade do solo, porém, a profundidade mínima deverá ser de 2,50m, independentemente do diâmetro ou do número de eletrodos de terra usados.

O eletrodo deverá ter a superfície limpa, conforme o sub-item 3.8 - c.2.

A extremidade superior do eletrodo deverá ser protegida por meio de uma manilha de barro, com tampa de concreto para facilitar a inspeção a qualquer tempo.

Quando a resistência de terra for superior ao valor recomendado, deverá ser adotado um dos seguintes meios para se obter a resistência mínima:

- usar hastes de terra de maior comprimento; neste caso, as hastes de terra serão acopladas por meio de luvas ou por solda exotérmica do tipo “Cadweld” ou equivalente;

- usar várias hastes de terra em paralelo com configuração preferencialmente alinhadas; deverá ser observado que a distância mínima entre hastes será de 3,00m;

- tratamento químico do solo; este método só deverá ser usado quando os métodos ora descritos não forem aplicáveis. O tratamento por substância química somente poderá ser feito após prévia autorização da Fiscalização.

c.4) Ligações de Aterramento

As ligações do cabo-terra aos eletrodutos deverão ser feitas somente por solda exotérmica do tipo “Cadweld” ou equivalente.

Não serão permitidas ligações enterradas ou embutidas, salvo indicação em contrário no projeto.

Os pontos de conexões deverão estar perfeitamente limpos e livres de materiais estranhos.

As ligações de cabos à barras de distribuição de terra ou a equipamentos deverão ser feitas com os materiais indicados no projeto.

Os cabos de interligação do sistema de aterramento à barra de terra dos quadros e desta aos equipamentos não deverão ter emendas.

As plataformas de operação de equipamentos, tais como disjuntores, seccionadores, caixas de controle e outros, deverão ser aterrados juntamente com os mecanismos de operação destes equipamentos, por meio de cabo comum, não podendo então, ser aterrados de maneira independente.

c.5) Conexão por conectores

Os tipos de conectores a serem usados deverão ser conforme o especificado no projeto.

Tanto os cabos quanto os conectores deverão ser secos e limpos por meio de lixas ou escovas antes de serem ligados (usar lixa para madeira).

Grampos, conectores e terminais deverão ser fixados em superfícies limpas e firmemente apertados por meio de parafusos. Não deverão fixar-se a superfícies pintadas ou oxidadas.

c.6) Testes

Deverão verificar-se, no campo, os seguintes valores de resistência para o sistema de aterramento:

- a resistência máxima dos sistemas de terra não deverá exceder a 10 ohms, salvo onde for explicitamente mencionado valor diferente no projeto;

- no caso de aterramento individual de equipamentos, a resistência de terra não deverá exceder a 25 ohms;

A medida da resistência de terra deverá ser feita pelo método dos três eletrodos ou outro método adequado, aprovado pela Fiscalização.

Quando a resistência de terra for superior ao valor recomendado, deverá proceder-se de acordo com o item 3.8–c.3.

d) Cabos Elétricos

Os cabos deverão ser instalados conforme indicado no Projeto das instalações.

Os cabos deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, sendo que os comprimentos indicados nas listas de cabo deverão ser previamente verificados, efetuando-se uma medida real do trajeto e não por escala no projeto.

O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastar os cabos a fim de não danificar a capa protetora, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis, conforme tabela a seguir.

Todos os cabos deverão ser identificados em cada extremidade com um número de acordo com o diagrama do projeto. Os marcadores de fios deverão ser construído de material resistente ao ataque de óleos, de tipo braçadeira e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando este for retirado de seu ponto terminal, no caso de instalação em eletrodutos.

Os cabos deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante a armazenagem e a instalação.

Todo cabo encontrado com danificação ou em desacordo com as normas e especificações deverá ser removido e substituído.

Todas as fiações deverão ser feitas de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada.

Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para permitir as emendas que se tornarem necessárias.

Os cabos não deverão ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados na tabela a seguir:

| TIPO DE CABO | RAIO MÍNIMO DE DOBRAMENTO EM MÚLTIPLOS DO DIÂMETRO EXTERNO |
| --- | --- |
| CABOS DE 750 OU 1000V COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA PARA ENERGIA | 08 |
| CABOS DE CONTROLE COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM BLINDAGEM E ARMAÇÃO | 10 |
| CABOS DE 15KV COM BLINDAGEM E ARMAÇÃO | 12 |

d.1) Instalação em Eletrodutos

Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar.

A fiação deverá ser instalada conforme indicado no projeto, onde cada cabo deverá ocupar o eletroduto particular a ele designado.

Antes da instalação dos cabos, deverá ser certificado que o interior dos eletrodutos não tenham rugosidade, rebarbas e substâncias abrasivas que possam prejudicar o cabo durante o puxamento.

Não serão permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos sob hipótese alguma.

O lubrificante para a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e ao tipo de cobertura dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendações de seus Fabricantes.

O puxamento poderá ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendações do Fabricante dos cabos.

No puxamento manual, normalmente usado em trechos curtos, a tração manual média deverá ser da ordem de 15 a 20kg/pessoa.

No puxamento mecânico, normalmente usado em trechos longos, a tensão máxima permissível será de 4Kgf/mm2.

Em quaisquer casos, a tensão de puxamento não deverá ser superior ao estabelecido pelos Fabricantes.

Os cabos deverão ser puxados com um passo lento e uniforme; trocas bruscas de velocidade de puxamento ou inícios e paradas deverão ser evitados.

d.2) Instalações Aparentes em Bandejas e Canaletas

Quando não instaladas dentro de eletroduto, a conexão a caixa ou aparelhos deverá ser feita através de prensa-cabos adequados à bitola do cabo, devendo ser rosqueados novamente todos os furos dos equipamentos que não combinarem com o diâmetro e rosca do prensa-cabo a ser conectado. Estes prensa-cabos deverão vedar perfeitamente a entrada dos cabos e terão anel metálico interno onde será imprensada a armadura (no caso de cabos armados), ligando as carcaças da armadura dos cabos à barra de terra do cubículo alimentado. Por este motivo, as superfícies junto aos furos de entrada das carcaças ou caixas deverão ser cuidadosamente limpas a fim de proporcionar um bom contato elétrico.

Os cabos deverão ser instalados de acordo com o indicado no projeto, evitando-se danificar sua capa protetora e obedecendo-se os raios mínimos de curvatura permissíveis, conforme tabela do item 5.4.

Nas instalações aparentes, os cabos deverão ser fixados por braçadeiras nas estruturas e nos suportes recomendados nos detalhes típicos do projeto; em sua ausência deverá ser feita estrutura leve para esta finalidade, de tal maneira que não possam ser danificados, nem obstruam a passagem em torno dos equipamentos e sem dificultar sua manutenção. As braçadeiras deverão abraçar os cabos de maneira uniforme e não poderão ter bordos cortantes que danifiquem as capas protetoras dos cabos.

Nas instalações em canaletas, antes da instalação, as mesmas deverão ser limpas e estar livres de materiais estranhos e de asperezas que danifiquem a capa protetora dos cabos.

Nas instalações aéreas, os cabos deverão ser suportados adequadamente a fim de não apresentarem flechas excessivas que os possam deformar.

d.3) Emendas dos Cabos

As emendas deverão ser mecânica e eletricamente tão resistentes quanto os cabos aos quais serão aplicadas.

Nas emendas não poderão se utilizar soldas sob hipótese alguma, devendo ser efetuadas com conectores de pressão ou de compressão (aperto de bico). No caso de fios sólidos até bitola de 4mm2, poderá ser utilizado processo prático de torção dos condutores.

Os conectores deverão preencher os seguintes requisitos:

- ampla superfície de contato entre condutor e conector;

- pressão de contato elevada;

- capacidade de manter a pressão de contato permanentemente;

- alta resistência mecânica;

- metais compatíveis de forma a não provocar reação do par galvânico.

Os cabos blindados ou com armaduras deverão ter suas emendas e isolações executadas rigorosamente de acordo com as instruções do Fabricante; ressalte-se que as blindagens e armaduras deverão manter sua continuidade elétrica e ser aterradas em cada extremidade da emenda.

d.3.1) Isolação das Emendas

As emendas em condutores isolados deverão ser recobertas por isolação equivalente, com propriedades de isolamento idênticas aquelas dos próprios condutores.

As emendas devem ser limpas com solvente adequado e apenas após a secagem do mesmo, deve ser aplicada a isolação, a qual será executada da seguinte forma:

- para condutores com isolação termoplástica - com fita adesiva termoplástica com espessura de duas vezes a da isolação original do condutor;

- para condutores com isolação de borracha - com fita de borracha com espessura de 1,5 vez a da isolação original do condutor.

Os cabos com isolação termoplástica poderão ter suas emendas isoladas através de mufla termoplástica fundida no local.

d.3.2) Proteção das Emendas

No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolação das emendas deverá ser aplicada uma proteção de acordo com as seguintes prescrições:

- os condutores de capa externa de material termoplástico deverão ter suas emendas protegidas por fita adesiva termoplástica aplicada com uma espessura igual à da capa original. Este procedimento é dispensado no caso de emendas executadas com mufla termoplástica fundida no local;

- os condutores com isolação de borracha e capa externa de neoprene deverão ter suas emendas protegidas por fita de neoprene aplicada com uma espessura igual à da capa original. Após a confecção da proteção, esta deverá ser envolvida por fita anídrica e pintada com tinta para cabo (verniz impermeabilizante).

e) Terminais para Condutores

e.1) Baixa Tensão

A terminação de condutores de baixa tensão deverá ser feita através de terminais de pressão ou compressão, com exceção dos condutores de 4mm2 ou menores que poderão ser conectados diretamente aos bornes do equipamento.

A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra nenhum trecho de condutor nu, havendo pois um faceamento da isolação do condutor com o terminal. Quando não conseguir esse resultado, o interstício deverá ser completado com fita isolante.

Quando forem empregados terminais de pressão, deverá ser feita sua seleção.

e.2) Média Tensão

Os terminais deverão ser de acordo com o especificado no projeto e na execução deverão ser obedecidas as recomendações dos Fabricantes.

No caso de terminais para uso interno, dar-se-á preferência para as terminações pré-moldadas ou termocontráteis.

Os cabos sem blindagem terão suas terminações executadas pela simples aplicação do terminal e selagem da extremidade de isolação. Deverá ser prevista uma distância suficiente ao terra mais próximo para evitar-se a abertura de arcos.

Nos cabos com blindagem, os envoltórios deverão ser removidos da extremidade e destes, de modo a deixar uma distância adequada contra a abertura de arcos entre o envoltório e o terminal. Além disto, o campo eletrostático concentrado na extremidade da blindagem deverá ser aliviado pela aplicação de um cone de deflexão à superfície

exposta da isolação. Estes serão obrigatórios para todos os cabos blindados, acima de 2kV e serão formados com fita de borracha para cabos de isolação de borracha ou fita adesiva a base de polietileno para cabos termoplásticos.

f) Transformadores

Para os transformadores que serão descarregados pelo transportador diretamente sobre trilhos de aço já instalados, para depois serem deslocados até suas bases, antes de serem colocados nas posições definitivas, ainda sobre os trilhos, serão instalados os radiadores e buchas junto com todos os acessórios que tenham vindo desmontados, em especial o secador de ar.

Caso os transformadores sejam embarcados com gás sob pressão, deverá ser medido o ponto de orvalho antes da abertura do tanque. Quando o tanque for aberto para os serviços de montagem, deverão ser tomadas todas as precauções contra a queda de objetos no interior e em relação às condições atmosféricas reinantes. Cuidados especiais deverão ser tomados antes e durante a montagem das buchas ou outras partes, dando acesso ao interior do tanque, e durante o enchimento com óleo, para evitar a penetração de umidade ou outra contaminação.

Será completado o nível de óleo isolante. O enchimento de óleo deverá ser feito por meio de filtro a vácuo e à temperatura mínima de 70°C. Ensaio da rigidez dielétrica do óleo deverá ser efetuado antes do enchimento.

Logo após, o transformador assim montado, será deslocado sobre os trilhos de aço para sua posição definitiva onde será ligado ao circuito.

A fixação ao solo somente deverá ser feita através de calços conforme detalhada no Projeto.

A fixação de transformadores em postes deverá ser feita de acordo com as recomendações do Fabricante, ficando perfeitamente nivelado, sendo sua localização rigorosamente conforme projeto.

Todas as ligações ao transformador deverão ser feitas com conector apropriado, não sendo permitido o uso de solda.

As caixas de ligação deverão ficar limpas e secas.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do transformador, através do conector próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emenda desde sua ligação ao transformador até o sistema de aterramento.

g) Cubículos, Painéis, Centros de Controle de Motores, Quadros e Mesas de Comando

Estes equipamentos serão instalados nos lugares indicados no projeto, serão montados sobre o piso acabado ao qual serão fixados através de chumbadores metálicos de fornecimento do Construtor e aprovados pela Fiscalização. Alguns quadros de luz e de comando serão fixados na parede também por meio de chumbadores metálicos.

Os cubículos, painéis, centros de controle de motores quadros e mesas de comando serão fornecidos com sua fiação interna totalmente executada pelo Fabricante e com o sistema montado de acordo com os diagramas elétricos.

Deverá haver especial cuidado no manuseio destes equipamentos, no sentido de evitar possíveis distorções nas suas estruturas ou danificar seus instrumentos ou outros dispositivos. Após sua colocação nos locais previstos no projeto, dever-se-á proceder o seu alinhamento e nivelamento através de calços adequados. As seções que tiverem sido transportadas separadamente somente deverão ser acopladas após seu alinhamento e nivelamento. As emendas de barramentos entre seções  transportadas separadas deverão ser efetuadas seguindo rigorosamente as instruções dos Fabricantes, utilizando-se material apropriado.

Deverá ser feita a verificação geral de todos os elementos extraíveis. Todos os componentes que possuírem elementos móveis tais como, disjuntores, contatores, seccionadores, etc., deverão ser verificados quanto a sua correta operação mecânica.

As ligações dos condutores provenientes dos equipamentos, chassis de relés e outros painéis ou quadros, nos respectivos bornes das réguas terminais dos painéis ou quadros, deverão ser feitos de acordo com as indicações do projeto, sendo todos os terminais de compressão, tipo olha para parafuso, de fornecimento do Construtor. Serão utilizados somente materiais de primeira qualidade e devidamente inspecionados pela Fiscalização no seu recebimento.

Todos os cabos deverão ser identificados através de anéis plásticos de identificação, em números e letras, sendo ainda obedecida as cores das identificações internas do quadro e as do Projeto.

Quanto às ligações dos cabos e réguas terminais colocadas verticalmente no quadro, as mesmas deverão ser condicionados em calhas próprias que serão fixadas no próprio painel.   Após  o  cabo  de  controle  ultrapassar  a chapa de piso do quadro, deverá ser retirada a capa externa, separando-se cada condutor e executando-se o respectivo “chicote”, o qual deverá ser executado com os cabos colocados retilineamente, evitando-se embaraçamento entre os mesmos. As outras deverão ser a 90º. O chicote deverá ser preso convenientemente através de fita plástica, e aprovado pela Fiscalização.

Para a entrada dos cabos nos respectivos cubículos, painéis, centro de controle de motores, quadros e mesas de comando, os mesmos deverão ser fixados na chapa de piso do quadro através de prensa-cabos torneados em latão cromatizado, sendo que a bucha de vedação será de borracha sintética. As furações para colocação dos prensa-cabos nos quadros deverão ser executados na obra pelo Construtor, devendo a chapa ser repintada após as furações. Após a montagem deverão ser ligadas as resistências de aquecimento.

h) Motores

Antes de proceder a sua instalação definitiva deverá se assegurar que o motor gire livremente sem qualquer anormalidade de origem mecânica. Dever-se-á realizar uma cuidadosa inspeção no lubrificante dos mancais, aberturas de ventilação e sistema de refrigeração, quando existir.

Antes que os motores estejam ligados à sua fonte alimentadora permanente de energia, o correto sentido da rotação de cada motor deverá ser estabelecido, usando-se um testador de rotação de fase.

A resistência de isolamento deverá ser verificada e o motor energizado provisoriamente para acertar seu sentido de rotação.

Deverá ser feito rigoroso alinhamento entre os equipamentos acionados e os respectivos motores. Deverão ser colocadas proteções em qualquer elemento móvel que possa constituir perigo de acidente pessoal.

A instalação dos cabos em eletroduto flexível para ligação dos motores somente será feita após o motor estar fixado mecanicamente à sua base.

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do motor, através do conector próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emendas desde a sua ligação ao motor até o sistema de aterramento.

As ligações do cabo alimentador ao motor deverão ser feitas através dos conectores das caixas de ligação do motor, de tal modo a assegurar um bom contato elétrico, sem forçar ou causar danos ao cabo alimentador e ao conector, não sendo permitidas ligações soldadas.

Os cabos de ligação, de controle e de termopares, terão sempre conectores terminais, tipo olhal para parafuso, e marcação aprovados pela Fiscalização.

As caixas de ligação deverão ficar isentas de umidade e todas as precauções deverão ser tomadas neste sentido.

Caso o motor possua aquecedor, o mesmo deverá ser imediatamente energizado após sua instalação.

    - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ESPECIAIS

As especificações para montagens e instalações de materiais e equipamentos elétricos especiais serão fornecidos ao Construtor, pela Contratante, conforme as necessidades de cada Projeto.

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

a) Aceitação Provisória

Ao término da instalação na obra, em presença da Contratante, proceder-se-á à verificação geral e os ensaios de funcionamento.

Uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referência e pelas disposições desta Especificação e após a entrada em operação do equipamento, o mesmo será dado por entregue e instalado, e a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação Provisória, para o Fornecedor e/ou Construtor, sem prejuízo das garantias estipuladas no Contrato.

b) Aceitação Final

Findo o período de garantia e não havendo nenhum item contratual pendente, a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação final do fornecimento e montagem dos equipamentos, para o Fornecedor e/ou Construtor.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 2.1.8.1 e 4.2.9.1 | ENTRADAS DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO ( FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) | vb |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios, e montagem e instalação da entrada de energia em baixa tensão completa, serão cobertas por preço global

Obs:

- os serviços e materiais para confecção das bases e de caixas de concreto, serão medidos e pagos por itens específicos

- as despesas de viagem e estada dos participantes do treinamento e demais obrigações legais dela decorrentes, serão de responsabilidade da Contratante.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga ,seguro dos equipamentos;

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios após recebimento;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- montagem e instalação dos materiais, equipamentos e acessórios;

- fornecimento de cabos, poste de concreto, armações secundárias, hastes de aterramento, isoladores de baixa tensão, eletrodutos, caixas p/ medidores de energia, disjuntores, caixas p/ TC’s, caixa p/ disjuntor, conectores de força e aterramento, e demais materiais e acessórios que se façam necessários, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados, posto obra, e limpeza do local de instalação;

- execução de testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios;

- fornecimento do Manual de Instruções, pré-operação, comissionamento e treinamento de pessoal;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# ITEM			       DESCRIÇÃO				           UNID.

| 2.1.8.2, 2.2.8.1 e 4.2.9.2 | SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA P/ ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA ( FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) | vb |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de montagem e instalação do sistema de distribuição de força completo, serão cobertas por preço global.

Obs:

- os serviços e materiais para confecção das bases e de caixas de concreto, serão medidos e pagos por itens específicos;

- as despesas de viagem e estada dos participantes do treinamento e demais obrigações legais dela decorrentes, serão de responsabilidade da Contratante.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga ,seguro dos equipamentos;

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios após recebimento;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- montagem e instalação dos materiais, equipamentos e acessórios;

- fornecimento de centros de controle de motores, painéis gerais de baixa tensão, as chaves de partida, eletrodutos, cabos de energia e controle, conectores de força e aterramento, caixas de passagem, envelopes e canaletas, bandejamento, aterramento, e todos os respectivos acessórios e demais materiais que se façam necessários, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos;

- fornec. de chumb., paraf., porcas, ferram. especiais, arruelas, e demais mat. p/ a instal., posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados, posto obra, e limpeza do local de instalação;

- execução de testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios;

- fornecimento do Manual de Instruções, pré-operação, comissionamento e treinamento de pessoal;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 2.1.8.2, 2.2.8.2 e 4.2.9.2 | SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO EM PRÉDIOS E ÁREAS EXTERNAS (FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., MONTAGEM E INST.) | vb |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas de montagem e instalação do sistema de iluminação completo, serão cobertas por preço global.

Obs:

- os serviços e materiais para confecção das bases e de caixas de concreto, serão medidos e pagos por itens específicos;

- as despesas de viagem e estada dos participantes do treinamento e demais obrigações legais dela decorrentes, serão de responsabilidade da Contratante.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga ,seguro dos equipamentos;

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios após recebimento;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;;

- montagem e instalação dos materiais, equipamentos e acessórios;

- fornecimento de luminárias, lâmpadas, projetores, reatores, ignitores, capacitores, fios e cabos de cobre isolado, conectores de força e aterramento, interruptores, eletrodutos, caixas de passagem metálicas, caixas de passagem de alumínio, caixas de passagem de alvenaria ou concreto, fotocélulas, painéis de iluminação, transformadores de iluminação e demais materiais e acessórios que se façam necessários, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados, posto obra, e limpeza do local de instalação;

- execução de testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios;

- fornecimento do Manual de Instruções, pré-operação, comissionamento e treinamento de pessoal;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- INSTALAÇÕES MECÂNICAS

A execução dos serviços de montagem e instalação deverá ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas pertinentes, além de obedecer às recomendações e prescrições das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

  - MONTAGEM DE CONJUNTOS-MOTOR-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL

O conjunto moto-bomba será fornecido montado numa estrutura de aço rígida, a qual será fixada a uma base de concreto através de chumbadores com porcas e arruelas. A base deverá oferecer apoio rígido e permanente de modo a absorver vibrações de intensidade normal, que se manifestam durante a operação da bomba.

Para a execução da base de concreto deverão ser observados, pelo Construtor, sua localização, dimensões e posicionamento indicados no projeto, além do plano de fundação fornecido pelo fabricante do equipamento.

Os chumbadores, a serem embutidos na base, deverão ser de dimensões e formas de acordo com as indicações dadas pelo fabricante do conjunto e em conformidade com o projeto.

A locação dos chumbadores deverá ser feita de acordo com os furos da base metálica, fornecido pelo fabricante, através do plano de fundação ou do desenho de dimensões.

Os chumbadores deverão ser cuidadosamente posicionados e para isso deverá ser usada uma armação de madeira (gabarito) a qual garantirá uma perfeita locação. Cuidados deverão ser tomados para que os chumbadores não saiam da posição durante a concretagem.

Em casos especiais em que a base deva ser concretada sem os chumbadores deverão ser deixadas cavidades na base de concreto, de dimensões tais, que permitam a posterior colocação e concretagem secundária destes.

Para o transporte e levantamento do equipamento, deverão ser usados os olhais ou as orelhas de suspensão de carcaça da bomba, não sendo permitido que os cabos de sustentação sejam atrelados à base ou em volta dos pedestais dos mancais.

Em outras circunstâncias, deverão ser seguidas as indicações que acompanham o equipamento.

Ao colocar o conjunto sobre a base de concreto, o acoplamento bomba/acionador deverá ser desconectado.

Deverá ser deixado um espaço mínimo de 3/4” e máximo de 1.1/2” entre o lado inferior da base metálica e o topo da base de concreto para a colocação de argamassa de grauteamento.

Antes da execução do grauteamento a base metálica deverá ser nivelada, garantindo-se os perfeitos alinhamentos entre o eixo da bomba e o acionador, e dos flanges de sucção e descarga.

Após o grauteamento deverá ser feita uma limpeza completa do eixo da bomba, motor e acoplamento além de todos os procedimentos determinados pela fabricante, para o alinhamento final do conjunto e lubrificação das partes girantes.

Deve-se certificar de que as tubulações estejam completamente limpas e executar a conexão da bomba às tubulações de sucção e recalque sem que qualquer esforço seja transmitido à bomba.

Deve-se efetuar todas as ligações da escorva ou selo hidráulico e de drenagem de água dos mancais, se for o caso, conforme instruções do fabricante, além da instalação dos instrumentos de controle previstos no projeto.

O eixo do motor deverá ser girado manualmente, de modo a assegurar a rotação livre.

Após a execução das instalações elétricas, ligar a parte elétrica do acionamento, verificando o sentido de rotação do motor.

A liberação da Fiscalização para a execução dos testes e da pré-operação, não isentará o Construtor da responsabilidade do perfeito funcionamento do equipamento.

  - ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGENS E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS ESPECIAIS

As especificações para montagens e instalações de materiais e equipamentos eletro-mecânicos especiais serão fornecidos ao Construtor, pela Contratante, conforme as necessidades de cada Projeto.

  - ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E FINAL

a) Aceitação Provisória

Ao término da instalação na obra, em presença da Contratante, proceder-se-á à verificação geral e os ensaios de funcionamento.

Uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referência e pelas disposições desta Especificação e após a entrada em operação do equipamento, o mesmo será dado por entregue e instalado, e a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação Provisória, para o Fornecedor e/ou Construtor, sem prejuízo das garantias estipuladas no Contrato.

b) Aceitação Final

Findo o período de garantia e não havendo nenhum item contratual pendente, a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação final do fornecimento e montagem dos equipamentos, para o Fornecedor e/ou Construtor.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 2.1.9.1 e 2.2.9.1 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA ATÉ 5 CV | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de conjunto moto-bomba montado e instalado.

Obs:

- escavações, reaterros, bota-foras, serviços e materiais para confecção das bases de concreto, serão medidos e pagos em separado;

- as instalações elétricas para funcionamento dos motores, incl. quadros de comando, serão medidas e pagas por itens específicos da tabela de custos a CODEVASF;

- a montagem e instalação de instrumentos de controle no conjunto (automação e instrumentação), serão pagas em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação do conjunto moto-bomba;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos elétricos e tubulações de sucção e recalque;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças,

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO

Cerca com Arame Farpado e Estacas de Concreto: constitui-se em elemento de fechamento de áreas externas, executadas com estacas pré-moldadas de concreto armado espaçadas a cada 2,50m, altura útil de 2,00m, com vedação feita através de arame farpado.

Arame Farpado: fio de aço galvanizado com farpas afastadas entre si.

Estaca de Concreto Pré-Moldada: também conhecida como mourão, constitui-se em uma peça em concreto armado pré-moldado, utilizada como componente de fechamento de áreas externas.

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cerca, aqui especificada, constituem-se em:

- estacas de concreto armado pré-moldado, com ponta inclinada ou reta, com dimensões de 0,10x0,10x3,00 m

- arame farpado no 16 BWG - 4x4.

- arame galvanizado fio no 14 BWG

- cimento

- areia

- brita 1

- brita 2

O arame farpado utilizado em cercas deverá ter dois fios trançados e deve atender às especificações da ABNT.

As estacas de concreto apresentam furos onde se fixa o arame, não devendo possuir fissuras, ferragens expostas e deformações.

O concreto para fixação das estacas deverão apresentar as características estabelecidas nestas Especificações.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços são:

- esticador ( tifor );

- guindaste de pequeno porte;

- ferramentas.

  - EXECUÇÃO

A locação e implantação da cerca devem obedecer ao Projeto de urbanização.

Devem ser implantados marcos topográficos no terreno para permitir a conferência do alinhamento da cerca.

A cerca será executada com mourões de concreto pré-moldados com dimensões de 0,10x0,10x3,00m, enterrados com profundidade mínima de 0,70 m e espaçados no máximo 2,00m, fixados através de enchimento de concreto não estrutural com consumo mínimo 150 kg de cimento por metro cúbico.

O arame será preso aos mourões de concreto armado pré-moldado, através de arame galvanizado no 14BWG.

A altura útil da cerca será de 2,30m , a partir do nível do terreno; a parte inclinada do mourão, terá 0,50m de altura.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos (no máximo 25 m), os mourões deverão ser reforçados com escoras de concreto colocadas inclinadas com ângulo de 45º.

Deverá ser observado o alinhamento entre as faces dos mourões, bem como, a sua verticalidade.

A pintura dos mourões será executada conforme especificação do projeto ou a critério da Fiscalização.

Os detalhes executivos da cerca encontram-se apresentados no Projeto.

  - CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por observação visual.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 2.1.10.1 e 4.3.1 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"" x 4"", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0.10 x 0,10 x 3.00m | M |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de cerca efetivamente assentada, com aprovação da Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e assentamento de cerca, incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- escavação e aterro para fixação das estacas;

- execução de enchimento com concreto simples, com fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizadas;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- PORTÕES

Portão de Ferro Galvanizado: estrutura constituída de tubos de ferro galvanizado com vedação em tela prensada de arame ou chapa de aço galvanizado, soldadas em quadro de ferro com cantoneira, para utilização no fechamento de áreas externas, conjuntamente com cercas ou muros de concreto.

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- tubos de ferro galvanizado;

- tela prensada de arame;

- materiais para solda;

- perfis de ferro cantoneira;

- cimento;

- areia;

- brita 1;

- brita 2;

- aço;

- tintas de proteção;

- tinta de acabamento.

Os tubos e perfis metálicos, deverão estar limpos, perfeitamente desempenados e sem defeito de fabricação.

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- equipamentos para execução de solda;

- caminhão munck.

  - EXECUÇÃO

Os portões serão executados com tubos de ferro galvanizado de 1 ½ ”, com o seguinte tipo de vedação:

- tela prensada de arame 3 mm, com malha de seção 5x5cm, soldada em quadro de ferro com cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8”;

- chapa de aço galvanizado, soldada em quadro de ferro com cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8”.

Deverão ser executados com  02 folhas, conforme projeto ou a critério da Fiscalização. Para os portões com vedação em tela prensada de arame, será fixado na tubulação de contorno, o símbolo da CODEVASF, em chapa de ferro no. 14. O logotipo deverá ser executado conforme os detalhes apresentados no desenho em anexo à esta Especificação.

Para fixação e suporte dos portões serão executados pilares de concreto armado, fck= 15MPa, com seção mínima de 20x30cm, apoiados sobre sapatas com dimensões tais que permitam a sustentação adequada do portão.

As peças de ferro dos portões receberão limpeza e tratamento antioxidante. A pintura de acabamento deverá ser aplicada em duas demãos, utilizando-se esmalte sintético, na cor especificada pela Fiscalização.

Os portões serão entregues com cadeados e ferragens de boa qualidade, especificados pela Fiscalização.

Os portões e os seus respectivos detalhes, são apresentados nos desenhos, em anexo à esta Especificação.

  - CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por observação visual. As soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas, pois não serão aceitas rebarbas, nem saliências. Os portões assentados deverão estar em perfeito alinhamento com a cerca.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 2.1.10.2 e 4.3.2 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM TELA DE ARAME PRENSADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03) | M2 |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de portão fornecido e assentado, com aprovação da Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de portão de ferro, incluindo o fornecimento do portão e dos materiais necessários, posto obra;

- execução de limpeza, tratamento anti-oxidante e pintura de acabamento em duas demãos de todas as peças metálicas, com fornecimento de materiais, posto obra;

- execução de solda, com fornecimento de materiais, posto obra;

- execução dos pilares de concreto armado e fundação para sustentação do portão, incluindo pintura, com fornecimento dos materiais, posto obra;

- assentamento e fornecimento de ferragens de 1ª qualidade, inclusive cadeado, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- LEITO FILTRANTE

  - MATERIAIS

No filtro russo, o leito de contato é projetado com uma camada de 1,5m de areia preparada, com as seguintes características:

- tamanho efetivo entre 0,75 e 0,85mm;

- coeficiente de uniformidade inferior a 2,0.

Já o filtro rápido compreenderá uma camada de areia mais fina, composta de 2 partes:

- 0,40m de areia de tamanho efetivo entre 0,45 e 0,55mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,7;

- 0,20m de areia grossa com tamanho efetivo entre 0,80 e 1,20mm.

A camada suporte para ambos, será constituída por quatro subcamadas:

- 7,5cm de pedregulho (cascalho) de tamanho efetivo entre 3 a 6mm;

- 7,5cm de pedregulho (cascalho) de tamanho efetivo entre 6 a 12mm;

- 12,5cm de pedregulho (cascalho) de tamanho efetivo entre 12 a 25mm;

- 7,5cm de pedregulho (cascalho) de tamanho efetivo entre 25 a 30mm.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos comumente utilizados no transporte dos agregados são caminhões basculantes convencionais.

Para o lançamento e espalhamento, geralmente são utilizados equipamentos manuais da construção civil.

  - EXECUÇÃO

As camadas deverão ser lançadas conforme os desenhos fornecidos no Projeto.

  - CONTROLE

Deve-se realizar o controle geométrico das camadas e o controle granulométrico dos materiais.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 4.1.5.1 | FORNEC., COLOCAÇÃO E ESPALH. DE PEDREGULHO SELECIONADO, EM CAMADAS | m³ |
| --- | --- | --- |
| 4.1.5.2 | FORNEC., COLOCAÇÃO E ESPALH. DE AREIA SELECIONADA, EM CAMADAS | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material fornecido, colocado e espalhado, conforme indicações do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- colocação, espalhamento e fornecimento de material, posto obra;

- controle geométrico das camadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- RESERVATÓRIOS

  - MATERIAIS

- Reservatório em fibra de vidro 20m3;

- Cabos de aço para sustentação;

- Tampa;

- Chumbadores e parafusos;

- Tubos e conexões de entrada e saída.

  - EQUIPAMENTOS

- Caminhão munk;

- Tifor;

- Equipamentos manuais.

  - EXECUÇÃO

O reservatório deverá ser instalado sobre uma base de aterro compactado de solos, estabilizado por um muro de arrimo de tijolos cerâmicos maciços, conforme Projeto ou orientação da Fiscalização. O reservatório deverá ficar perfeitamente aprumado. Após a instalação deve-se fixar 3 cabos de aço ao reservatório e à base, para impedir deslocamentos.

Os tubos e conexões de entrada e saída deverão ser em aço galvanizado ou FoFo. Deve-se evitar que as tubulações apóiem diretamente nas paredes da caixa d'água provocando esforços desnecessários.

A tampa deve ser fixada com parafusos (fornecidos pela Contratante) ou outro sistema recomendado pelo fabricante, para evitar a entrada de poeira, líquidos e outras impurezas.

É obrigatória a instalação de respiro para saída de ar, evitando assim, pressão elevada.

As caixas de fibra de vidro são fornecidas conforme norma NBR 13210.

  - CONTROLE

O controle deverá ser feito através de inspeção visual e uso de prumo.

  - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

# ITEM				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 10.2.1 | INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 20 M3, COM REGISTROS E CONEXÕES | CJ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo conjunto perfeitamente instalado, formado pelo reservatório e acessórios , conforme indicações do Projeto.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- Instalação, inclusive de todos os componentes, do reservatório;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.