| 06/2009 Nota Técnica nº: | Brasília, 14 de abril de 2009 |
| --- | --- |
| Processo nº 59560.000269/2009-30, que trata do projeto de implantação da Adutora de Caiçaras, no município de Paulo Afonso, no Estado da Bahia. Referência: |  |
| Objetivo: |  |
| Apresentar a análise técnica sobre o projeto e documentação constantes no processo. |  |
| Em 24/03/09, a 6ªSR apresentou o projeto de implantação da Adutora de Caiçaras no município de Paulo Afonso (BA), que visa beneficiar as localidades de Campos Novos, Olho D’Água do Paulo, Nambebé e Arrasta-pé, com uma população total de 2.770 pessoas em final de plano (2028), no valor total de R$ 1.605.796,52 (Um milhão, seiscentos e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais, cinquenta e dois centavos), para licitação pela Codevasf com recursos orçamentários do programa de trabalho 18.511.1305.116F.0001 - Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos – Nacional, Categoria Econômica 04. Histórico: Em 31/03/09 o processo foi apresentado à AR/GSA/URH para análise de documentação e projeto constantes no mesmo. |  |
| Resumo do sistema apresentado: Análise: - Captação no reservatório do Projeto Caiçaras, já implantado; - Adução: com aproximadamente 21 km de extensão é composto de um ramal principal e três secundários; - ETA: pré-fabricada, tipo convencional, vazão nominal 7 L/s, totalmente automatizada; - 03 Elevatórias: 1) Na EBP de Caiçaras: da ETA até Campos Novos; 2) Em Campos Novos: até Olho D’Água do Paulo, tendo nesse intervalo ramal para Arrasta-pé; 3) No RAD existente em Olho D’Água do Paulo: até Nambebé; - Sistemas de proteção e controle: ventosas, válvulas, descargas, caixas de quebra-pressão (2 de 2,00 m³); - Reservação: 02 reservatórios em fibra de vidro, de 25,00 m³ e 20,00 m³, e um RAD existente. - Reservação: 03 reservatórios em fibra de vidro, de 2,00 m³ cada, sobre bases de alvenaria de pedra, um em cada final dos três ramais secundários. Pendências e dúvidas sobre projeto e documentação: - Cálculo do crescimento populacional; Foi adotado critério anteriormente utilizado pela CERB – COMPANHIA DE ENGENHARIA RURAL DA BAHIA - e EMBASA, que admitem o dobro da população em 20 anos. - Clareza na localização da ETA; O levantamento topográfico foi realizado pela Prefeitura Municipal e não mostrou a área especial para a sua localização, porém esta se localizará na área do reservatório do Projeto de Irrigação de Caiçaras, já visitado pelo projetista. - Autorização da Prefeitura Municipal para o uso do reservatório do Projeto Caiçaras, para captação; Segue declaração anexa do Sr. Secretário Municipal. - Substituição de tubulação e conexões em PVC Irriga por PVC 12 JE PBA de diâmetros equivalentes; A exemplo da EMBASA e CERB, admite-se a utilização de PVC IRRIGA LF em pequenos sistemas rurais, de modo a reduzir os custos de implantação, até porque o atendimento ao homem sob a ótica da maior eficiência e menor custo deve nortear a execução dos projetos. Sob o ponto de vista hidráulico, não há necessidade de alteração dos tubos, o que apenas oneraria mais o projeto. - Orçamento: - Administração central, manutenção do canteiro, mobilização: estão em porcentagem sobre valor da obra; Quando da elaboração dos primeiros - e agora alterados - projetos, em outubro / 2007, foi acordado entre os técnicos que poderiam ser utilizados índices para os itens citados, a título de referência, e isto foi seguido. Isto se justifica pela pequena magnitude da obra, posto que, em empreendimentos de grande porte, estes se tratam de uma obra à parte, o que não é o caso ora em questão. Entende-se portanto que os valores utilizados estejam coerentes e dentro dos limites permitidos - Tubos: em peças; Estão dispostos em peças nos orçamentos. - Escavação em material de 3ª: aproximadamente 70% do total; Não houve sondagens para a determinação da quantidade de material de 1ª, 2ª e 3ª categorias, porém a experiência da empresa na região aponta que a quantidade de material de 3ª categoria gravita entre 30 e 50 % do comprimento total das redes. Ressalta-se também que será PAGO APENAS O QUE FOR OCORRENTE E DEVIDAMENTE MEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO. - Largura das valas de escavação: 40 cm; Esta largura está de acordo com a das conchas utilizadas nas máquinas. Largura diferente da especificada implicará em aumento dos custos de modo desnecessário, além do que se deve levar em conta a pequena magnitude dos diâmetros utilizados - Limpeza do terreno: 4 m²/m; A largura da lâmina é de aproximadamente 3,5 m, além do que o traçado em sua maioria acompanha as estradas locais, ou seja, será apenas uma limpeza primária. Além disso, neste caso também será pago apenas o que for realizado. - Blocos de ancoragem (total de 28,00 m³): indicar locais; Adotou-se apenas um volume de concreto suficiente não apenas para a confecção de blocos, mas também para a de envelopamentos e outros serviços porventura necessários. Também será pago apenas o que for medido. - Treinamento de operadores: não deve constar O “treinamento” não é o foco principal do item, mas sim os testes pré-operacionais da ETA nos quais, aproveitando-se o ensejo, haverá uma demonstração para os futuros operadores, de modo que estes possam se familiarizar do sistema. Se houver necessidade, portanto, poder-se-á suprimir a última assertiva do item, porém o seu custo se manterá o mesmo - TR: ajustar modelo; Este é o modelo de TR que a 6ª GRD / UEP vem utilizando e inclusive há obras em andamento que o adotaram. Caso seja necessária a modificação, em todo ou em parte, aguardamos orientação. - ART e Nota Técnica de Análise de Custos: não constam; ART já seguiu via malote e o mesmo ocorrerá com a Nota Técnica. - Parecer jurídico/DRS com valor incorreto; Se possível, favor enviar o processo para a correção ou, em melhor hipótese, já com a autorização para que a licitação ocorra via SR, o que conferirá mais agilidade ao processo. - Certidão de posse das áreas de onde serão executadas obras civis; A declaração da PM Paulo Afonso deixa clara a permissão para a utilização da área em questão. - Desenhos: - ETA: modelo diferente do descrito; localização; O desenho da ETA á apenas indicativo, porém será implantada aquela para a vazão especificada e com os itens citados. - Detalhes dos blocos de ancoragem; Serão calculados pela 6ª GRD / UEP quando da implantação da obra. - Arranjo geral do sistema: incoerente com descritivo (localização da ETA); O desenho da ETA á apenas indicativo, porém será implantada aquela para a vazão especificada e com os itens citados. - Projeto elétrico da captação: não consta; Não há necessidade de projeto elétrico para motores standart e de pouca potência como os especificados, bastando apenas o cálculo da chave magnética - determinação da amperagem – e sua apresentação no orçamento. - Distribuição: confirmar se reservatórios servirão como chafariz. Sim, até que em etapas posteriores e / ou por ação do poder municipal sejam instaladas as redes de distribuição. |  |
| Concluímos assim que as pendências acima apontadas devem ser discutidas e, caso seja necessário, serem feitos os ajustes necessários. Recomendamos que esta Nota Técnica seja levada ao conhecimento do projetista para a devida discussão e ajustes que se façam cabíveis, a fim de que o processo de licitação seja continuado de modo seguro e eficaz. Conclusões e recomendações: |  |
| Analista em Desenvolvimento Regional: |  |

___________________________________________

Francisco de Assis de Oliveira Soares

Codevasf – AR/GSA