## Planilha_ETA_10 Lps
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA TIPO CLÁSSICA, NÃO PRESSURIZADA, Q= 10 L/S
PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DA ETA PRÉ-FABRICADA E EQUIPAMENTOS DA CASA DE QUÍMICA
SISTEMA: SIAA CAIÇARA |  |  |  |  | 2009-08-03
Item | Discriminação dos Materiais / Serviços | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total
1 | Estação de tratamento de água do tipo clássica, não pressurizada, dimensionada de acordo com a NBR-12216 para a vazão nominal de 10 l/s (ver desenho anexo), pré-fabricada com estrutura em chapas e perfis de aço carbono ASTM A-36, composta de misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (c/perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de aço carbono e válvulas borboleta). Inclui transporte e descarga no local da obra. | u | 1 | 250708.7 | 250708.7 | 295836.266
2 | Bomba dosadora, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e barrilha, com vazão regulável de 0 a 60 l/h, pressão de descarga de 3 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz. | u | 4 | 3785.44 | 15141.76 | 4466.8192
3 | Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz. | u | 2 | 1221.3 | 2442.6 | 1441.134
4 | Tanque de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato de alumínio e barrilha, com capacidade de 500 litros, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido. | u | 3 | 2173.56 | 6520.68 | 2564.8008
5 | Instalações elétricas da Casa de Química, inclusive fornecimento do quadro de proteção e comando dos equipamentos e fluxostato para automação da dosagem química. | u | 1 | 5129.46 | 5129.46 | 6052.7628
Valor Total da Proposta, em R$ |  |  |  |  | #VALUE! | 310361.7828
6 | Montagem hidráulica e eletromecânica da ETA. | vb | 1 | 19665 | 19665 | 24581.25
7 | Realização de testes pré-operacionais, com fornecimento dos produtos químicos necessários para um mês de operação, e treinamento de pessoal para operação e manutenção da ETA. | vb | 1 | 3933 | 3933 | 4916.25
29497.5