## Dados Topográficos
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TRECHO CAIÇARA (EB IRRIGAÇÃO) - CAMPOS NOVOS
ESTACAS | COTA 01 | COTA 02 | Desnível | Distância Horizontal | Dist. Real
EBP CAIÇARA | 267.4 | 267.4 | 0 | 0 | 0
E84 | 267.4 | 258.16 | -9.24 | 200 | 200.2133
E85 | 258.16 | 257.97 | -0.19 | 20 | 20.0009
E86 | 257.97 | 257.93 | -0.04 | 20 | 20
E87 | 257.93 | 257.98 | 0.05 | 20 | 20.0001
E88 | 257.98 | 258.1 | 0.12 | 20 | 20.0004
E89 | 258.1 | 258.3 | 0.2 | 20 | 20.001
E90 | 258.3 | 258.74 | 0.44 | 20 | 20.0048
E91 | 258.74 | 258.76 | 0.02 | 20 | 20
E92 | 258.76 | 259 | 0.24 | 20 | 20.0014
E93 | 259 | 259.2 | 0.2 | 20 | 20.001
E94 | 259.2 | 259.27 | 0.07 | 20 | 20.0001
E95 | 259.27 | 259.25 | -0.02 | 20 | 20
E96 | 259.25 | 259.2 | -0.05 | 20 | 20.0001
E97 | 259.2 | 259.03 | -0.17 | 20 | 20.0007
E98 | 259.03 | 258.67 | -0.36 | 20 | 20.0032
E99 (Chafariz 01) | 258.67 | 258.13 | -0.54 | 20 | 20.0073
E100 | 258.13 | 257.95 | -0.18 | 20 | 20.0008
E101 | 257.95 | 258.58 | 0.63 | 20 | 20.0099
E102 | 258.58 | 259.18 | 0.6 | 20 | 20.009
E103 | 259.18 | 259.48 | 0.3 | 20 | 20.0022
E104 | 259.48 | 259.77 | 0.29 | 20 | 20.0021
E105 | 259.77 | 260.28 | 0.51 | 20 | 20.0065
E106 | 260.28 | 260.23 | -0.05 | 20 | 20.0001
E107 | 260.23 | 260.26 | 0.03 | 20 | 20
E108 | 260.26 | 260.39 | 0.13 | 20 | 20.0004
E109 | 260.39 | 260.54 | 0.15 | 20 | 20.0006
E110 | 260.54 | 260.39 | -0.15 | 20 | 20.0006
E111 | 260.39 | 260.04 | -0.35 | 20 | 20.0031
E112 | 260.04 | 259.43 | -0.61 | 20 | 20.0093
E113 | 259.43 | 258.47 | -0.96 | 20 | 20.023
E114 | 258.47 | 258.063 | -0.407 | 20 | 20.0041
E115 | 258.063 | 258.19 | 0.127 | 20 | 20.0004
E116 | 258.19 | 259.82 | 1.63 | 20 | 20.0663
E117 | 259.82 | 259.7 | -0.12 | 20 | 20.0004
E118 | 259.7 | 260.14 | 0.44 | 20 | 20.0048
E119 | 260.14 | 260.25 | 0.11 | 20 | 20.0003
E120 | 260.25 | 260.11 | -0.14 | 20 | 20.0005
E121 | 260.11 | 259.78 | -0.33 | 20 | 20.0027
E122 | 259.78 | 259.34 | -0.44 | 20 | 20.0048
E123 | 259.34 | 259.71 | 0.37 | 20 | 20.0034
E124 | 259.71 | 259.96 | 0.25 | 20 | 20.0016
E125 | 259.96 | 260.08 | 0.12 | 20 | 20.0004
E126 | 260.08 | 260.04 | -0.04 | 20 | 20
E127 | 260.04 | 259.64 | -0.4 | 20 | 20.004
E128 | 259.64 | 259.14 | -0.5 | 20 | 20.0062
E129 | 259.14 | 259.02 | -0.12 | 20 | 20.0004
E130 | 259.02 | 259.018 | -0.002 | 20 | 20
E131 | 259.018 | 259.92 | 0.902 | 20 | 20.0203
E132 | 259.92 | 260.54 | 0.62 | 20 | 20.0096
E133 | 260.54 | 260.93 | 0.39 | 20 | 20.0038
E134 | 260.93 | 261.14 | 0.21 | 20 | 20.0011
E135 | 261.14 | 261.22 | 0.08 | 20 | 20.0002
E136 | 261.22 | 261.34 | 0.12 | 20 | 20.0004
E137 | 261.34 | 261.52 | 0.18 | 20 | 20.0008
E138 | 261.52 | 261.43 | -0.09 | 20 | 20.0002
E139 | 261.43 | 261.52 | 0.09 | 20 | 20.0002
E140 | 261.52 | 261.45 | -0.07 | 20 | 20.0001
E141 | 261.45 | 261.68 | 0.23 | 20 | 20.0013
E142 | 261.68 | 262.02 | 0.34 | 20 | 20.0029
E143 | 262.02 | 262.14 | 0.12 | 20 | 20.0004
E144 | 262.14 | 262.21 | 0.07 | 20 | 20.0001
E145 | 262.21 | 262.25 | 0.04 | 20 | 20
E146 | 262.25 | 261.18 | -1.07 | 20 | 20.0286
E147 | 261.18 | 261.12 | -0.06 | 20 | 20.0001
E148 | 261.12 | 261.2 | 0.08 | 20 | 20.0002
E149 | 261.2 | 261.33 | 0.13 | 20 | 20.0004
E150 | 261.33 | 261.472 | 0.142 | 20 | 20.0005
E151 | 261.472 | 261.58 | 0.108 | 20 | 20.0003
E152 | 261.58 | 261.77 | 0.19 | 20 | 20.0009
E153 | 261.77 | 262.16 | 0.39 | 20 | 20.0038
E154 | 262.16 | 263.06 | 0.9 | 20 | 20.0202
E155 | 263.06 | 263.5 | 0.44 | 20 | 20.0048
E156 | 263.5 | 263.92 | 0.42 | 20 | 20.0044
E157 | 263.92 | 264.34 | 0.42 | 20 | 20.0044
E158 | 264.34 | 264.89 | 0.55 | 20 | 20.0076
E159 | 264.89 | 265.32 | 0.43 | 20 | 20.0046
E160 | 265.32 | 265.72 | 0.4 | 20 | 20.004
E161 | 265.72 | 266.14 | 0.42 | 20 | 20.0044
E162 | 266.14 | 266.24 | 0.1 | 20 | 20.0002
E163 | 266.24 | 266.49 | 0.25 | 20 | 20.0016
E164 | 266.49 | 267.21 | 0.72 | 20 | 20.013
E165 | 267.21 | 267.78 | 0.57 | 20 | 20.0081
E166 | 267.78 | 268.38 | 0.6 | 20 | 20.009
E167 | 268.38 | 268.93 | 0.55 | 20 | 20.0076
E168 | 268.93 | 269.29 | 0.36 | 20 | 20.0032
E169 | 269.29 | 269.72 | 0.43 | 20 | 20.0046
E170 | 269.72 | 269.97 | 0.25 | 20 | 20.0016
E171 | 269.97 | 269.81 | -0.16 | 20 | 20.0006
E172 | 269.81 | 270.12 | 0.31 | 20 | 20.0024
E173 | 270.12 | 270.74 | 0.62 | 20 | 20.0096
E174 | 270.74 | 271.4 | 0.66 | 20 | 20.0109
E175 | 271.4 | 271.96 | 0.56 | 20 | 20.0078
E176 | 271.96 | 272.718 | 0.758 | 20 | 20.0144
E177 | 272.718 | 273.16 | 0.442 | 20 | 20.0049
E178 | 273.16 | 273.63 | 0.47 | 20 | 20.0055
E179 | 273.63 | 273.81 | 0.18 | 20 | 20.0008
E180 | 273.81 | 273.82 | 0.01 | 20 | 20
E181 | 273.82 | 273.89 | 0.07 | 20 | 20.0001
E182 | 273.89 | 274.03 | 0.14 | 20 | 20.0005
E183 | 274.03 | 274.22 | 0.19 | 20 | 20.0009
E184 | 274.22 | 274.47 | 0.25 | 20 | 20.0016
E185 | 274.47 | 274.72 | 0.25 | 20 | 20.0016
E186 | 274.72 | 275.08 | 0.36 | 20 | 20.0032
E187 | 275.08 | 275.53 | 0.45 | 20 | 20.0051
E188 | 275.53 | 275.03 | -0.5 | 20 | 20.0062
E189 | 275.03 | 276.34 | 1.31 | 20 | 20.0429
E190 | 276.34 | 276.57 | 0.23 | 20 | 20.0013
E191 | 276.57 | 276.56 | -0.01 | 20 | 20
E192 | 276.56 | 276.26 | -0.3 | 20 | 20.0022
E193 | 276.26 | 275.98 | -0.28 | 20 | 20.002
E194 | 275.98 | 275.54 | -0.44 | 20 | 20.0048
E195 | 275.54 | 275.31 | -0.23 | 20 | 20.0013
E196 | 275.31 | 275.56 | 0.25 | 20 | 20.0016
E197 | 275.56 | 275.82 | 0.26 | 20 | 20.0017
E198 | 275.82 | 275.96 | 0.14 | 20 | 20.0005
E199 | 275.96 | 276.2 | 0.24 | 20 | 20.0014
E200 | 276.2 | 276.28 | 0.08 | 20 | 20.0002
E201 | 276.28 | 276.01 | -0.27 | 20 | 20.0018
E202 | 276.01 | 275.59 | -0.42 | 20 | 20.0044
E203 | 275.59 | 275.34 | -0.25 | 20 | 20.0016
E204 | 275.34 | 275.11 | -0.23 | 20 | 20.0013
E205 | 275.11 | 274.84 | -0.27 | 20 | 20.0018
E206 | 274.84 | 274.69 | -0.15 | 20 | 20.0006
E207 | 274.69 | 274.49 | -0.2 | 20 | 20.001
E208 | 274.49 | 274.37 | -0.12 | 20 | 20.0004
E209 | 274.37 | 274.19 | -0.18 | 20 | 20.0008
E210 | 274.19 | 274.31 | 0.12 | 20 | 20.0004
E211 | 274.31 | 274.65 | 0.34 | 20 | 20.0029
E212 | 274.65 | 274.24 | -0.41 | 20 | 20.0042
E213 | 274.24 | 276 | 1.76 | 20 | 20.0773
E214 | 276 | 276.72 | 0.72 | 20 | 20.013
E215 | 276.72 | 277.43 | 0.71 | 20 | 20.0126
E216 | 277.43 | 277.15 | -0.28 | 20 | 20.002
E217 | 277.15 | 276.69 | -0.46 | 20 | 20.0053
E218 | 276.69 | 276.69 | 0 | 20 | 20
E219 | 276.69 | 276.43 | -0.26 | 20 | 20.0017
E220 | 276.43 | 276.27 | -0.16 | 20 | 20.0006
E221 | 276.27 | 275.95 | -0.32 | 20 | 20.0026
E222 | 275.95 | 275.83 | -0.12 | 20 | 20.0004
E223 | 275.83 | 275.32 | -0.51 | 20 | 20.0065
E224 | 275.32 | 275.16 | -0.16 | 20 | 20.0006
E225 | 275.16 | 275.93 | 0.77 | 20 | 20.0148
E226 | 275.93 | 276.55 | 0.62 | 20 | 20.0096
E227 | 276.55 | 277.17 | 0.62 | 20 | 20.0096
E228 | 277.17 | 278 | 0.83 | 20 | 20.0172
E229 | 278 | 277.96 | -0.04 | 20 | 20
E230 | 277.96 | 277.49 | -0.47 | 20 | 20.0055
E231 | 277.49 | 276.8 | -0.69 | 20 | 20.0119
E232 | 276.8 | 276.12 | -0.68 | 20 | 20.0116
E233 | 276.12 | 275.54 | -0.58 | 20 | 20.0084
E234 | 275.54 | 274.99 | -0.55 | 20 | 20.0076
E235 | 274.99 | 274.5 | -0.49 | 20 | 20.006
E236 | 274.5 | 273.65 | -0.85 | 20 | 20.0181
E237 | 273.65 | 272.74 | -0.91 | 20 | 20.0207
E238 | 272.74 | 272.22 | -0.52 | 20 | 20.0068
E239 | 272.22 | 271.9 | -0.32 | 20 | 20.0026
E240 | 271.9 | 272.01 | 0.11 | 20 | 20.0003
E241 | 272.01 | 272.23 | 0.22 | 20 | 20.0012
E242 | 272.23 | 272.84 | 0.61 | 20 | 20.0093
E243 | 272.84 | 273.86 | 1.02 | 20 | 20.026
E244 | 273.86 | 274.59 | 0.73 | 20 | 20.0133
E245 | 274.59 | 275.28 | 0.69 | 20 | 20.0119
E246 | 275.28 | 275.81 | 0.53 | 20 | 20.007
E247 | 275.81 | 276.6 | 0.79 | 20 | 20.0156
E248 | 276.6 | 277.3 | 0.7 | 20 | 20.0122
E249 | 277.3 | 277.94 | 0.64 | 20 | 20.0102
E250 | 277.94 | 277.79 | -0.15 | 20 | 20.0006
E251 | 277.79 | 277.27 | -0.52 | 20 | 20.0068
E252 | 277.27 | 277.4 | 0.13 | 20 | 20.0004
E253 | 277.4 | 275.53 | -1.87 | 20 | 20.0872
E254 | 275.53 | 274.6 | -0.93 | 20 | 20.0216
E255 | 274.6 | 273.82 | -0.78 | 20 | 20.0152
E256 | 273.82 | 273.18 | -0.64 | 20 | 20.0102
E257 | 273.18 | 272.48 | -0.7 | 20 | 20.0122
E258 | 272.48 | 272.27 | -0.21 | 20 | 20.0011
E259 | 272.27 | 272.05 | -0.22 | 20 | 20.0012
E260 | 272.05 | 271.84 | -0.21 | 20 | 20.0011
E261 | 271.84 | 271.13 | -0.71 | 20 | 20.0126
E262 | 271.13 | 270.71 | -0.42 | 20 | 20.0044
E263 | 270.71 | 270.38 | -0.33 | 20 | 20.0027
E264 | 270.38 | 270.52 | 0.14 | 20 | 20.0005
E265 | 270.52 | 270.42 | -0.1 | 20 | 20.0002
E266 | 270.42 | 270.2 | -0.22 | 20 | 20.0012
E267 | 270.2 | 269.96 | -0.24 | 20 | 20.0014
E268 | 269.96 | 268.51 | -1.45 | 20 | 20.0525
E269 | 268.51 | 268.04 | -0.47 | 20 | 20.0055
E270 | 268.04 | 268.82 | 0.78 | 20 | 20.0152
E271 | 268.82 | 269.61 | 0.79 | 20 | 20.0156
E272 | 269.61 | 269.7 | 0.09 | 20 | 20.0002
E273 | 269.7 | 269.89 | 0.19 | 20 | 20.0009
E274 | 269.89 | 270.15 | 0.26 | 20 | 20.0017
E275 | 270.15 | 270.45 | 0.3 | 20 | 20.0022
E276 | 270.45 | 270.2 | -0.25 | 20 | 20.0016
E277 | 270.2 | 270.14 | -0.06 | 20 | 20.0001
E278 | 270.14 | 269.59 | -0.55 | 20 | 20.0076
E278 + 8 (Chafariz 02) | 269.59 | 268.96 | -0.63 | 8 | 8.0248
E279 | 268.96 | 268.32 | -0.64 | 12 | 12.0171
E279 + 7 | 268.32 | 268 | -0.32 | 7 | 7.0073
E280 | 268 | 268.28 | 0.28 | 13 | 13.003
E281 | 268.28 | 269.42 | 1.14 | 20 | 20.0325
E282 | 269.42 | 270.44 | 1.02 | 20 | 20.026
E283 | 270.44 | 271.02 | 0.58 | 20 | 20.0084
E284 | 271.02 | 271.23 | 0.21 | 20 | 20.0011
E285 | 271.23 | 271.2 | -0.03 | 20 | 20
E286 | 271.2 | 270.77 | -0.43 | 20 | 20.0046
E287 | 270.77 | 270.949 | 0.179 | 20 | 20.0008
E288 | 270.949 | 269.49 | -1.459 | 20 | 20.0531
E289 | 269.49 | 268.13 | -1.36 | 20 | 20.0462
E290 | 268.13 | 269.23 | 1.1 | 20 | 20.0302
E291 | 269.23 | 268.19 | -1.04 | 20 | 20.027
E292 | 268.19 | 268.45 | 0.26 | 20 | 20.0017
E293 | 268.45 | 271 | 2.55 | 20 | 20.1619
E294 | 271 | 271.85 | 0.85 | 20 | 20.0181
E295 | 271.85 | 272.45 | 0.6 | 20 | 20.009
E296 | 272.45 | 272.62 | 0.17 | 20 | 20.0007
E297 | 272.62 | 272.77 | 0.15 | 20 | 20.0006
E298 | 272.77 | 272.96 | 0.19 | 20 | 20.0009
E299 | 272.96 | 273.38 | 0.42 | 20 | 20.0044
E300 (ETA) | 273.38 | 273.95 | 0.57 | 20 | 20.0081
TOTAL |  |  | 6.55 | 4520 | 4521.8905
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D´ÁGUA DO PAULO
ESTACAS | COTA 01 | COTA 02 | Desnível | Distância Horizontal | Dist. Real
C. NOVOS (E00) | 273.95 | 273.95 | 0 | 0 | 0
E01 | 273.95 | 274.5 | 0.55 | 20 | 20.0076
E02 | 274.5 | 275.04 | 0.54 | 20 | 20.0073
E03 | 275.04 | 275.7 | 0.66 | 20 | 20.0109
E04 | 275.7 | 276.1 | 0.4 | 20 | 20.004
E05 | 276.1 | 276.57 | 0.47 | 20 | 20.0055
E06 | 276.57 | 276.89 | 0.32 | 20 | 20.0026
E07 | 276.89 | 277.09 | 0.2 | 20 | 20.001
E08 | 277.09 | 277.76 | 0.67 | 20 | 20.0112
E09 | 277.76 | 278.54 | 0.78 | 20 | 20.0152
E10 | 278.54 | 279.2 | 0.66 | 20 | 20.0109
E11 RES ELEV. - EB ODP | 279.2 | 279.45 | 0.25 | 20 | 20.0016
E12 | 279.45 | 279.95 | 0.5 | 20 | 20.0062
E13 | 279.95 | 280.49 | 0.54 | 20 | 20.0073 | 5.5
E14 | 280.49 | 280.73 | 0.24 | 20 | 20.0014 | 12.05
E15 | 280.73 | 280.59 | -0.14 | 20 | 20.0005
E16 | 280.59 | 280.25 | -0.34 | 20 | 20.0029
E17 | 280.25 | 279.73 | -0.52 | 20 | 20.0068
E18 | 279.73 | 279.4 | -0.33 | 20 | 20.0027
E19 | 279.4 | 279.39 | -0.01 | 20 | 20
E20 | 279.39 | 279.64 | 0.25 | 20 | 20.0016
E21 | 279.64 | 280.07 | 0.43 | 20 | 20.0046
E22 | 280.07 | 280.88 | 0.81 | 20 | 20.0164
E23 | 280.88 | 281.63 | 0.75 | 20 | 20.0141
E24 | 281.63 | 282.08 | 0.45 | 20 | 20.0051
E25 | 282.08 | 282.71 | 0.63 | 20 | 20.0099
E26 | 282.71 | 282.92 | 0.21 | 20 | 20.0011
E27 | 282.92 | 282.72 | -0.2 | 20 | 20.001
E28 | 282.72 | 282.3 | -0.42 | 20 | 20.0044
E29 | 282.3 | 281.66 | -0.64 | 20 | 20.0102
E30 | 281.66 | 281.18 | -0.48 | 20 | 20.0058
E31 | 281.18 | 280.41 | -0.77 | 20 | 20.0148
E32 | 280.41 | 280.01 | -0.4 | 20 | 20.004
E33 | 280.01 | 280.03 | 0.02 | 20 | 20
E34 | 280.03 | 279.82 | -0.21 | 20 | 20.0011
E35 | 279.82 | 278.77 | -1.05 | 20 | 20.0275
E36 | 278.77 | 277.93 | -0.84 | 20 | 20.0176
E37 | 277.93 | 276.88 | -1.05 | 20 | 20.0275
E38 | 276.88 | 276.27 | -0.61 | 20 | 20.0093
E39 | 276.27 | 275.6 | -0.67 | 20 | 20.0112
E40 | 275.6 | 274.81 | -0.79 | 20 | 20.0156 |  | 7020
E41 | 274.81 | 275.22 | 0.41 | 20 | 20.0042 |  | 12
E42 | 275.22 | 275.81 | 0.59 | 20 | 20.0087 |  | 7032
E43 | 275.81 | 276.63 | 0.82 | 20 | 20.0168
E44 | 276.63 | 276.8 | 0.17 | 20 | 20.0007
E45 | 276.8 | 276.54 | -0.26 | 20 | 20.0017
E46 | 276.54 | 276.22 | -0.32 | 20 | 20.0026
E47 | 276.22 | 275.78 | -0.44 | 20 | 20.0048
E48 | 275.78 | 275.44 | -0.34 | 20 | 20.0029
E49 | 275.44 | 275.19 | -0.25 | 20 | 20.0016
E50 | 275.19 | 274.91 | -0.28 | 20 | 20.002
E51 | 274.91 | 274.2 | -0.71 | 20 | 20.0126
E52 | 274.2 | 274.66 | 0.46 | 20 | 20.0053
E53 | 274.66 | 276.23 | 1.57 | 20 | 20.0615
E54 | 276.23 | 276.97 | 0.74 | 20 | 20.0137
E55 | 276.97 | 277.64 | 0.67 | 20 | 20.0112
E56 | 277.64 | 278.1 | 0.46 | 20 | 20.0053
E57 | 278.1 | 278.53 | 0.43 | 20 | 20.0046
E58 | 278.53 | 279.22 | 0.69 | 20 | 20.0119
E59 | 279.22 | 280.05 | 0.83 | 20 | 20.0172
E60 | 280.05 | 280.78 | 0.73 | 20 | 20.0133
E61 | 280.78 | 281.49 | 0.71 | 20 | 20.0126
E62 | 281.49 | 282.02 | 0.53 | 20 | 20.007
E63 | 282.02 | 282.65 | 0.63 | 20 | 20.0099
E64 | 282.65 | 283.34 | 0.69 | 20 | 20.0119
E65 | 283.34 | 284.05 | 0.71 | 20 | 20.0126
E66 | 284.05 | 284.52 | 0.47 | 20 | 20.0055
E67 | 284.52 | 285.13 | 0.61 | 20 | 20.0093
E68 | 285.13 | 285.53 | 0.4 | 20 | 20.004
E69 | 285.53 | 285.97 | 0.44 | 20 | 20.0048
E70 | 285.97 | 286.54 | 0.57 | 20 | 20.0081
E71 | 286.54 | 286.88 | 0.34 | 20 | 20.0029
E72 | 286.88 | 287.34 | 0.46 | 20 | 20.0053
E73 | 287.34 | 287.56 | 0.22 | 20 | 20.0012
E74 | 287.56 | 287.65 | 0.09 | 20 | 20.0002
E75 | 287.65 | 287.49 | -0.16 | 20 | 20.0006
E76 | 287.49 | 287.44 | -0.05 | 20 | 20.0001
E77 | 287.44 | 287.46 | 0.02 | 20 | 20
E78 | 287.46 | 287.42 | -0.04 | 20 | 20
E79 | 287.42 | 287.49 | 0.07 | 20 | 20.0001
E80 | 287.49 | 287.78 | 0.29 | 20 | 20.0021
E81 | 287.78 | 288.33 | 0.55 | 20 | 20.0076
E82 | 288.33 | 288.68 | 0.35 | 20 | 20.0031
E83 | 288.68 | 288.88 | 0.2 | 20 | 20.001
E84 | 288.88 | 289.28 | 0.4 | 20 | 20.004
E85 | 289.28 | 289.09 | -0.19 | 20 | 20.0009
E86 | 289.09 | 288.34 | -0.75 | 20 | 20.0141
E87 | 288.34 | 287.73 | -0.61 | 20 | 20.0093
E88 | 287.73 | 287.11 | -0.62 | 20 | 20.0096
E89 | 287.11 | 286.52 | -0.59 | 20 | 20.0087
E90 | 286.52 | 286 | -0.52 | 20 | 20.0068
E91 | 286 | 285.41 | -0.59 | 20 | 20.0087
E92 | 285.41 | 284.9 | -0.51 | 20 | 20.0065
E93 | 284.9 | 284.48 | -0.42 | 20 | 20.0044
E94 | 284.48 | 283.936 | -0.544 | 20 | 20.0074
E95 | 283.936 | 283.54 | -0.396 | 20 | 20.0039
E96 | 283.54 | 283.19 | -0.35 | 20 | 20.0031
E97 | 283.19 | 282.74 | -0.45 | 20 | 20.0051
E98 | 282.74 | 282.16 | -0.58 | 20 | 20.0084
E99 | 282.16 | 281.59 | -0.57 | 20 | 20.0081
E100 | 281.59 | 281.03 | -0.56 | 20 | 20.0078
E101 | 281.03 | 280.43 | -0.6 | 20 | 20.009
E102 | 280.43 | 279.95 | -0.48 | 20 | 20.0058
E103 | 279.95 | 279.19 | -0.76 | 20 | 20.0144
E104 | 279.19 | 278.43 | -0.76 | 20 | 20.0144
E105 | 278.43 | 279.33 | 0.9 | 20 | 20.0202
E106 | 279.33 | 279.31 | -0.02 | 20 | 20
E107 | 279.31 | 279.13 | -0.18 | 20 | 20.0008
E108 | 279.13 | 279.01 | -0.12 | 20 | 20.0004
E109 | 279.01 | 279.08 | 0.07 | 20 | 20.0001
E110 | 279.08 | 278.68 | -0.4 | 20 | 20.004
E111 | 278.68 | 278.17 | -0.51 | 20 | 20.0065
E112 | 278.17 | 279.19 | 1.02 | 20 | 20.026
E113 | 279.19 | 279.1 | -0.09 | 20 | 20.0002
E114 | 279.1 | 278.77 | -0.33 | 20 | 20.0027
E115 | 278.77 | 279.49 | 0.72 | 20 | 20.013
E116 | 279.49 | 277.48 | -2.01 | 20 | 20.1007
E117 | 277.48 | 276.88 | -0.6 | 20 | 20.009
E118 | 276.88 | 279.04 | 2.16 | 20 | 20.1163
E119 | 279.04 | 280.75 | 1.71 | 20 | 20.073
E120 | 280.75 | 281.68 | 0.93 | 20 | 20.0216
E121 | 281.68 | 281.54 | -0.14 | 20 | 20.0005
E122 | 281.54 | 281.39 | -0.15 | 20 | 20.0006
E123 | 281.39 | 280.53 | -0.86 | 20 | 20.0185
E124 | 280.53 | 280.68 | 0.15 | 20 | 20.0006
E125 | 280.68 | 281.53 | 0.85 | 20 | 20.0181
E126 | 281.53 | 282.11 | 0.58 | 20 | 20.0084
E127 | 282.11 | 282.78 | 0.67 | 20 | 20.0112
E128 | 282.78 | 283.73 | 0.95 | 20 | 20.0225
E129 | 283.73 | 284.71 | 0.98 | 20 | 20.024
E130 | 284.71 | 285.7 | 0.99 | 20 | 20.0245
E131 | 285.7 | 286.54 | 0.84 | 20 | 20.0176
E132 | 286.54 | 287.03 | 0.49 | 20 | 20.006
E133 | 287.03 | 287.31 | 0.28 | 20 | 20.002
E134 | 287.31 | 287.08 | -0.23 | 20 | 20.0013
E135 | 287.08 | 286.37 | -0.71 | 20 | 20.0126
E136 | 286.37 | 285.68 | -0.69 | 20 | 20.0119
E137 | 285.68 | 284.85 | -0.83 | 20 | 20.0172
E138 | 284.85 | 284.05 | -0.8 | 20 | 20.016
E139 | 284.05 | 284.23 | 0.18 | 20 | 20.0008
E140 | 284.23 | 284.54 | 0.31 | 20 | 20.0024
E141 | 284.54 | 284.99 | 0.45 | 20 | 20.0051
E142 | 284.99 | 285.37 | 0.38 | 20 | 20.0036
E143 | 285.37 | 285.73 | 0.36 | 20 | 20.0032
E144 | 285.73 | 285.73 | 0 | 20 | 20
E145 | 285.73 | 285.8 | 0.07 | 20 | 20.0001
E146 | 285.8 | 285.9 | 0.1 | 20 | 20.0002
E147 | 285.9 | 286.1 | 0.2 | 20 | 20.001
E148 | 286.1 | 286.42 | 0.32 | 20 | 20.0026
E149 | 286.42 | 287.16 | 0.74 | 20 | 20.0137
E150 | 287.16 | 287.71 | 0.55 | 20 | 20.0076
E151 | 287.71 | 287.63 | -0.08 | 20 | 20.0002
E152 | 287.63 | 287.55 | -0.08 | 20 | 20.0002
E153 | 287.55 | 287.74 | 0.19 | 20 | 20.0009
E154 | 287.74 | 288.09 | 0.35 | 20 | 20.0031
E155 | 288.09 | 288.85 | 0.76 | 20 | 20.0144
E156 | 288.85 | 289.5 | 0.65 | 20 | 20.0106
E157 | 289.5 | 290.24 | 0.74 | 20 | 20.0137
E158 | 290.24 | 291.49 | 1.25 | 20 | 20.039
E159 | 291.49 | 292.34 | 0.85 | 20 | 20.0181
E160 | 292.34 | 292.07 | -0.27 | 20 | 20.0018
E161 | 292.07 | 293.93 | 1.86 | 20 | 20.0863
E162 | 293.93 | 294.99 | 1.06 | 20 | 20.0281
E163 | 294.99 | 296.21 | 1.22 | 20 | 20.0372
E164 | 296.21 | 297.3 | 1.09 | 20 | 20.0297
E165 | 297.3 | 298.48 | 1.18 | 20 | 20.0348
E166 | 298.48 | 299.4 | 0.92 | 20 | 20.0211
E167 | 299.4 | 300.35 | 0.95 | 20 | 20.0225
E168 | 300.35 | 300.56 | 0.21 | 20 | 20.0011
E169 | 300.56 | 300.63 | 0.07 | 20 | 20.0001
E170 | 300.63 | 300.24 | -0.39 | 20 | 20.0038
E171 | 300.24 | 299.7 | -0.54 | 20 | 20.0073
E172 | 299.7 | 298.8 | -0.9 | 20 | 20.0202
E173 | 298.8 | 297.7 | -1.1 | 20 | 20.0302
E174 | 297.7 | 296.24 | -1.46 | 20 | 20.0532
E175 | 296.24 | 294.76 | -1.48 | 20 | 20.0547
E176 | 294.76 | 292.97 | -1.79 | 20 | 20.0799
E177 | 292.97 | 291.01 | -1.96 | 20 | 20.0958
E178 | 291.01 | 290.34 | -0.67 | 20 | 20.0112
E179 | 290.34 | 289.61 | -0.73 | 20 | 20.0133
E180 | 289.61 | 290.76 | 1.15 | 20 | 20.033
E181 | 290.76 | 291.54 | 0.78 | 20 | 20.0152
E182 | 291.54 | 292.27 | 0.73 | 20 | 20.0133
E183 | 292.27 | 292.63 | 0.36 | 20 | 20.0032
E184 | 292.63 | 293.3 | 0.67 | 20 | 20.0112
E185 | 293.3 | 294 | 0.7 | 20 | 20.0122
E186 | 294 | 295.4 | 1.4 | 20 | 20.0489
E187 | 295.4 | 296.28 | 0.88 | 20 | 20.0194
E188 | 296.28 | 297.89 | 1.61 | 20 | 20.0647
E189 | 297.89 | 299.98 | 2.09 | 20 | 20.1089
E190 | 299.98 | 301.65 | 1.67 | 20 | 20.0696
E191 | 301.65 | 302.56 | 0.91 | 20 | 20.0207
E192 | 302.56 | 303.44 | 0.88 | 20 | 20.0194
E193 | 303.44 | 303.76 | 0.32 | 20 | 20.0026
E194 | 303.76 | 304.16 | 0.4 | 20 | 20.004
E195 | 304.16 | 304.48 | 0.32 | 20 | 20.0026
E196 | 304.48 | 304.3 | -0.18 | 20 | 20.0008
E197 | 304.3 | 304.01 | -0.29 | 20 | 20.0021
E198 | 304.01 | 303.28 | -0.73 | 20 | 20.0133
E199 | 303.28 | 303.59 | 0.31 | 20 | 20.0024
E200 | 303.59 | 302.15 | -1.44 | 20 | 20.0518
E201 | 302.15 | 301.65 | -0.5 | 20 | 20.0062
E202 | 301.65 | 301.03 | -0.62 | 20 | 20.0096
E203 | 301.03 | 300.52 | -0.51 | 20 | 20.0065
E204 | 300.52 | 299.45 | -1.07 | 20 | 20.0286
E205 | 299.45 | 298.68 | -0.77 | 20 | 20.0148
E206 | 298.68 | 297.66 | -1.02 | 20 | 20.026
E207 | 297.66 | 297.01 | -0.65 | 20 | 20.0106
E208 | 297.01 | 296.55 | -0.46 | 20 | 20.0053
E209 | 296.55 | 296.1 | -0.45 | 20 | 20.0051
E210 | 296.1 | 296.02 | -0.08 | 20 | 20.0002
E211 | 296.02 | 296.16 | 0.14 | 20 | 20.0005
E212 | 296.16 | 296.4 | 0.24 | 20 | 20.0014
E213 | 296.4 | 296.52 | 0.12 | 20 | 20.0004
E214 | 296.52 | 296.5 | -0.02 | 20 | 20
E215 | 296.5 | 296.21 | -0.29 | 20 | 20.0021
E216 | 296.21 | 295.97 | -0.24 | 20 | 20.0014
E217 | 295.97 | 295.5 | -0.47 | 20 | 20.0055
E218 | 295.5 | 295.31 | -0.19 | 20 | 20.0009
E219 | 295.31 | 295.57 | 0.26 | 20 | 20.0017
E220 | 295.57 | 295.89 | 0.32 | 20 | 20.0026
E221 | 295.89 | 295.7 | -0.19 | 20 | 20.0009
E222 | 295.7 | 295.21 | -0.49 | 20 | 20.006
E223 | 295.21 | 296.19 | 0.98 | 20 | 20.024
E224 | 296.19 | 296.72 | 0.53 | 20 | 20.007
E225 | 296.72 | 297.24 | 0.52 | 20 | 20.0068
E225 + 10 | 297.24 | 297.22 | -0.02 | 10 | 10
E226 | 297.22 | 297.4 | 0.18 | 10 | 10.0016
E227 | 297.4 | 297.46 | 0.06 | 20 | 20.0001
E228 | 297.46 | 297.92 | 0.46 | 20 | 20.0053
E229 | 297.92 | 298.47 | 0.55 | 20 | 20.0076
E230 | 298.47 | 298.99 | 0.52 | 20 | 20.0068
E231 | 298.99 | 299.47 | 0.48 | 20 | 20.0058
E232 | 299.47 | 299.83 | 0.36 | 20 | 20.0032
E233 | 299.83 | 299.93 | 0.1 | 20 | 20.0002
E234 | 299.93 | 299.89 | -0.04 | 20 | 20
E235 | 299.89 | 299.99 | 0.1 | 20 | 20.0002
E236 | 299.99 | 300.23 | 0.24 | 20 | 20.0014
E237 | 300.23 | 300.68 | 0.45 | 20 | 20.0051
E238 | 300.68 | 301.54 | 0.86 | 20 | 20.0185
E239 | 301.54 | 302.42 | 0.88 | 20 | 20.0194
E240 | 302.42 | 303.12 | 0.7 | 20 | 20.0122
E241 | 303.12 | 303.82 | 0.7 | 20 | 20.0122
E242 | 303.82 | 304.45 | 0.63 | 20 | 20.0099
E243 | 304.45 | 305.21 | 0.76 | 20 | 20.0144
E244 | 305.21 | 305.6 | 0.39 | 20 | 20.0038
E245 | 305.6 | 305.89 | 0.29 | 20 | 20.0021
E246 | 305.89 | 306.24 | 0.35 | 20 | 20.0031
E247 | 306.24 | 306.81 | 0.57 | 20 | 20.0081
E248 | 306.81 | 307.4 | 0.59 | 20 | 20.0087
E249 | 307.4 | 308.1 | 0.7 | 20 | 20.0122
E250 | 308.1 | 308.72 | 0.62 | 20 | 20.0096
E251 | 308.72 | 309.35 | 0.63 | 20 | 20.0099
E252 | 309.35 | 309.85 | 0.5 | 20 | 20.0062
E253 | 309.85 | 310.46 | 0.61 | 20 | 20.0093
E254 | 310.46 | 311.05 | 0.59 | 20 | 20.0087
E255 | 311.05 | 311.7 | 0.65 | 20 | 20.0106
E256 | 311.7 | 312.45 | 0.75 | 20 | 20.0141
E257 | 312.45 | 312.79 | 0.34 | 20 | 20.0029
E258 | 312.79 | 312.59 | -0.2 | 20 | 20.001
E259 | 312.59 | 312.38 | -0.21 | 20 | 20.0011
E260 | 312.38 | 312.27 | -0.11 | 20 | 20.0003
E261 | 312.27 | 312.14 | -0.13 | 20 | 20.0004
E262 | 312.14 | 312.04 | -0.1 | 20 | 20.0002
E263 | 312.04 | 312.17 | 0.13 | 20 | 20.0004
E264 | 312.17 | 312.4 | 0.23 | 20 | 20.0013
E265 | 312.4 | 312.61 | 0.21 | 20 | 20.0011
E266 | 312.61 | 312.55 | -0.06 | 20 | 20.0001
E267 | 312.55 | 312.62 | 0.07 | 20 | 20.0001
E268 | 312.62 | 312.73 | 0.11 | 20 | 20.0003
E269 | 312.73 | 312.8 | 0.07 | 20 | 20.0001
E270 | 312.8 | 313.18 | 0.38 | 20 | 20.0036
E271 | 313.18 | 312.69 | -0.49 | 20 | 20.006
E272 | 312.69 | 313.98 | 1.29 | 20 | 20.0416
E273 | 313.98 | 314.36 | 0.38 | 20 | 20.0036
E274 | 314.36 | 314.49 | 0.13 | 20 | 20.0004
E275 | 314.49 | 314.71 | 0.22 | 20 | 20.0012
E276 | 314.71 | 315.27 | 0.56 | 20 | 20.0078
E277 | 315.27 | 315.89 | 0.62 | 20 | 20.0096
E278 | 315.89 | 316 | 0.11 | 20 | 20.0003
E279 | 316 | 316.58 | 0.58 | 20 | 20.0084
E280 | 316.58 | 317.01 | 0.43 | 20 | 20.0046
E281 | 317.01 | 317.21 | 0.2 | 20 | 20.001
E282 | 317.21 | 317.36 | 0.15 | 20 | 20.0006
E283 | 317.36 | 317.6 | 0.24 | 20 | 20.0014
E284 | 317.6 | 318.08 | 0.48 | 20 | 20.0058
E285 | 318.08 | 318.57 | 0.49 | 20 | 20.006
E286 | 318.57 | 318.75 | 0.18 | 20 | 20.0008
E287 | 318.75 | 318.54 | -0.21 | 20 | 20.0011
E288 | 318.54 | 318.21 | -0.33 | 20 | 20.0027
E289 | 318.21 | 317.94 | -0.27 | 20 | 20.0018
E290 | 317.94 | 317.78 | -0.16 | 20 | 20.0006
E291 | 317.78 | 317.81 | 0.03 | 20 | 20
E292 | 317.81 | 317.99 | 0.18 | 20 | 20.0008
E293 | 317.99 | 318.36 | 0.37 | 20 | 20.0034
E294 | 318.36 | 318.68 | 0.32 | 20 | 20.0026
E295 | 318.68 | 318.89 | 0.21 | 20 | 20.0011
E296 | 318.89 | 318.8 | -0.09 | 20 | 20.0002
E297 | 318.8 | 319.06 | 0.26 | 20 | 20.0017
E298 | 319.06 | 319.58 | 0.52 | 20 | 20.0068
E299 | 319.58 | 320.35 | 0.77 | 20 | 20.0148
E300 | 320.35 | 321.61 | 1.26 | 20 | 20.0397
E301 | 321.61 | 322.68 | 1.07 | 20 | 20.0286
E302 | 322.68 | 323.54 | 0.86 | 20 | 20.0185
E303 | 323.54 | 324.34 | 0.8 | 20 | 20.016
E304 | 324.34 | 325.04 | 0.7 | 20 | 20.0122
E305 | 325.04 | 325.86 | 0.82 | 20 | 20.0168
E306 | 325.86 | 326.24 | 0.38 | 20 | 20.0036
E307 | 326.24 | 327.01 | 0.77 | 20 | 20.0148
E308 | 327.01 | 327.43 | 0.42 | 20 | 20.0044
E309 | 327.43 | 327.77 | 0.34 | 20 | 20.0029
E310 | 327.77 | 328.16 | 0.39 | 20 | 20.0038
E311 | 328.16 | 328.6 | 0.44 | 20 | 20.0048
E312 | 328.6 | 328.89 | 0.29 | 20 | 20.0021
E313 | 328.89 | 328.17 | -0.72 | 20 | 20.013
E314 | 328.17 | 329.44 | 1.27 | 20 | 20.0403
E315 | 329.44 | 329.72 | 0.28 | 20 | 20.002
E316 | 329.72 | 330.04 | 0.32 | 20 | 20.0026
E317 | 330.04 | 330.41 | 0.37 | 20 | 20.0034
E318 | 330.41 | 330.86 | 0.45 | 20 | 20.0051
E319 | 330.86 | 331.23 | 0.37 | 20 | 20.0034
E320 | 331.23 | 331.8 | 0.57 | 20 | 20.0081
E321 | 331.8 | 332.4 | 0.6 | 20 | 20.009
E322 | 332.4 | 332.98 | 0.58 | 20 | 20.0084
E323 | 332.98 | 333.61 | 0.63 | 20 | 20.0099
E324 | 333.61 | 334.25 | 0.64 | 20 | 20.0102
E325 | 334.25 | 334.94 | 0.69 | 20 | 20.0119
E326 | 334.94 | 335.7 | 0.76 | 20 | 20.0144
E327 | 335.7 | 336.58 | 0.88 | 20 | 20.0194
E328 SAÍDA ARRASTA-PÉ | 336.58 | 338.9 | 2.32 | 20 | 20.1341
E329 | 338.9 | 339.54 | 0.64 | 20 | 20.0102
E330 | 339.54 | 340.39 | 0.85 | 20 | 20.0181
E331 | 340.39 | 341.03 | 0.64 | 20 | 20.0102
E332 | 341.03 | 341.71 | 0.68 | 20 | 20.0116
E333 | 341.71 | 342.61 | 0.9 | 20 | 20.0202
E334 | 342.61 | 343.65 | 1.04 | 20 | 20.027
E335 | 343.65 | 344.81 | 1.16 | 20 | 20.0336
E336 | 344.81 | 345.87 | 1.06 | 20 | 20.0281
E337 | 345.87 | 346.88 | 1.01 | 20 | 20.0255
E338 | 346.88 | 347.77 | 0.89 | 20 | 20.0198
E339 | 347.77 | 348.69 | 0.92 | 20 | 20.0211
E340 | 348.69 | 349.96 | 1.27 | 20 | 20.0403
E341 | 349.96 | 351.15 | 1.19 | 20 | 20.0354
E342 | 351.15 | 352.04 | 0.89 | 20 | 20.0198
E343 | 352.04 | 352.92 | 0.88 | 20 | 20.0194
E344 | 352.92 | 353.69 | 0.77 | 20 | 20.0148
E345 | 353.69 | 354.29 | 0.6 | 20 | 20.009
E346 | 354.29 | 355.05 | 0.76 | 20 | 20.0144
E347 | 355.05 | 356.14 | 1.09 | 20 | 20.0297
E348 | 356.14 | 357.02 | 0.88 | 20 | 20.0194
E349 | 357.02 | 357.82 | 0.8 | 20 | 20.016
E350 | 357.82 | 358.54 | 0.72 | 20 | 20.013
E351 | 358.54 | 359.14 | 0.6 | 20 | 20.009
E351 + 12 | 359.14 | 359.67 | 0.53 | 12 | 12.0117
TOTAL |  |  | 85.72 | 7032 | 7036.1765
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TRECHO OLHOS D´ÁGUA DO PAULO E 328 - ARRASTA-PÉ
ESTACAS | COTA 01 | COTA 02 | Desnível | Distância Horizontal | Dist. Real
E 328 = E 00 | 338.9 | 338.9 | 0 | 0 | 0
E 01 | 338.9 | 339.03 | 0.13 | 20 | 20.0004
E 02 | 339.03 | 339.02 | -0.01 | 20 | 20
E 03 | 339.02 | 338.11 | -0.91 | 20 | 20.0207
E 04 | 338.11 | 336.79 | -1.32 | 20 | 20.0435
E 05 | 336.79 | 334.85 | -1.94 | 20 | 20.0939
E 06 | 334.85 | 333.47 | -1.38 | 20 | 20.0476
E 07 | 333.47 | 335.53 | 2.06 | 20 | 20.1058
E 08 | 335.53 | 331.54 | -3.99 | 20 | 20.3941
E 09 | 331.54 | 330.55 | -0.99 | 20 | 20.0245
E 10 | 330.55 | 329.73 | -0.82 | 20 | 20.0168
E 11 | 329.73 | 328.83 | -0.9 | 20 | 20.0202
E 12 | 328.83 | 328.4 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 13 | 328.4 | 328.43 | 0.03 | 20 | 20
E 14 | 328.43 | 328.58 | 0.15 | 20 | 20.0006
E 15 | 328.58 | 328.81 | 0.23 | 20 | 20.0013
E 16 | 328.81 | 328.52 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 17 | 328.52 | 328.16 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 18 | 328.16 | 327.82 | -0.34 | 20 | 20.0029
E 19 | 327.82 | 327.67 | -0.15 | 20 | 20.0006
E 20 | 327.67 | 328.37 | 0.7 | 20 | 20.0122
E 21 | 328.37 | 329.2 | 0.83 | 20 | 20.0172
E 22 | 329.2 | 329.89 | 0.69 | 20 | 20.0119
E 23 | 329.89 | 330.77 | 0.88 | 20 | 20.0194
E 24 | 330.77 | 331.48 | 0.71 | 20 | 20.0126
E 25 | 331.48 | 331.87 | 0.39 | 20 | 20.0038
E 26 | 331.87 | 332.3 | 0.43 | 20 | 20.0046
E 27 | 332.3 | 332.57 | 0.27 | 20 | 20.0018
E 28 | 332.57 | 332.51 | -0.06 | 20 | 20.0001
E 29 | 332.51 | 332.35 | -0.16 | 20 | 20.0006
E 30 | 332.35 | 332.17 | -0.18 | 20 | 20.0008
E 31 | 332.17 | 331.97 | -0.2 | 20 | 20.001
E 32 | 331.97 | 331.62 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 33 | 331.62 | 331.27 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 34 | 331.27 | 330.93 | -0.34 | 20 | 20.0029
E 35 | 330.93 | 330.27 | -0.66 | 20 | 20.0109
E 36 | 330.27 | 329.78 | -0.49 | 20 | 20.006
E 37 | 329.78 | 329.47 | -0.31 | 20 | 20.0024
E 38 | 329.47 | 329.14 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 39 | 329.14 | 328.73 | -0.41 | 20 | 20.0042
E 40 | 328.73 | 328.42 | -0.31 | 20 | 20.0024
E 41 | 328.42 | 328.07 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 42 | 328.07 | 327.75 | -0.32 | 20 | 20.0026
E 43 | 327.75 | 327.43 | -0.32 | 20 | 20.0026
E 44 | 327.43 | 327.19 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 45 | 327.19 | 326.77 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 46 | 326.77 | 326.52 | -0.25 | 20 | 20.0016
E 47 | 326.52 | 326.22 | -0.3 | 20 | 20.0022
E 48 | 326.22 | 326.01 | -0.21 | 20 | 20.0011
E 49 | 326.01 | 326.02 | 0.01 | 20 | 20
E 50 | 326.02 | 326.31 | 0.29 | 20 | 20.0021
E 51 | 326.31 | 326.47 | 0.16 | 20 | 20.0006
E 52 | 326.47 | 326.51 | 0.04 | 20 | 20
E 53 | 326.51 | 326.27 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 54 | 326.27 | 326.13 | -0.14 | 20 | 20.0005
E 55 | 326.13 | 325.93 | -0.2 | 20 | 20.001
E 56 | 325.93 | 325.69 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 57 | 325.69 | 325.35 | -0.34 | 20 | 20.0029
E 58 | 325.35 | 325 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 59 | 325 | 324.43 | -0.57 | 20 | 20.0081
E 60 | 324.43 | 323.85 | -0.58 | 20 | 20.0084
E 61 | 323.85 | 323.35 | -0.5 | 20 | 20.0062
E 62 | 323.35 | 322.54 | -0.81 | 20 | 20.0164
E 63 | 322.54 | 321.59 | -0.95 | 20 | 20.0225
E 64 | 321.59 | 321.07 | -0.52 | 20 | 20.0068
E 65 | 321.07 | 320.51 | -0.56 | 20 | 20.0078
E 66 | 320.51 | 319.59 | -0.92 | 20 | 20.0211
E 67 | 319.59 | 318.79 | -0.8 | 20 | 20.016
E 68 | 318.79 | 318.19 | -0.6 | 20 | 20.009
E 69 | 318.19 | 317.73 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 70 | 317.73 | 317.18 | -0.55 | 20 | 20.0076
E 71 | 317.18 | 316.57 | -0.61 | 20 | 20.0093
E 72 | 316.57 | 315.97 | -0.6 | 20 | 20.009
E 73 | 315.97 | 315.22 | -0.75 | 20 | 20.0141
E 74 | 315.22 | 315.16 | -0.06 | 20 | 20.0001
E 75 | 315.16 | 314.57 | -0.59 | 20 | 20.0087
E 76 | 314.57 | 314.02 | -0.55 | 20 | 20.0076
E 77 | 314.02 | 313.66 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 78 | 313.66 | 312.74 | -0.92 | 20 | 20.0211
E 79 | 312.74 | 311.81 | -0.93 | 20 | 20.0216
E 80 | 311.81 | 311.44 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 81 | 311.44 | 311.8 | 0.36 | 20 | 20.0032
E 82 | 311.8 | 312.02 | 0.22 | 20 | 20.0012
E 83 | 312.02 | 312.41 | 0.39 | 20 | 20.0038
E 84 | 312.41 | 312.95 | 0.54 | 20 | 20.0073
E 85 | 312.95 | 313.79 | 0.84 | 20 | 20.0176
E 86 | 313.79 | 314.77 | 0.98 | 20 | 20.024
E 87 | 314.77 | 315.74 | 0.97 | 20 | 20.0235
E 88 | 315.74 | 316.47 | 0.73 | 20 | 20.0133
E 89 | 316.47 | 317.3 | 0.83 | 20 | 20.0172
E 90 | 317.3 | 317.82 | 0.52 | 20 | 20.0068
E 91 | 317.82 | 317.95 | 0.13 | 20 | 20.0004
E 92 | 317.95 | 317.94 | -0.01 | 20 | 20
E 93 | 317.94 | 317.62 | -0.32 | 20 | 20.0026
E 94 | 317.62 | 317.1 | -0.52 | 20 | 20.0068
E 95 | 317.1 | 316.29 | -0.81 | 20 | 20.0164
E 96 | 316.29 | 315.13 | -1.16 | 20 | 20.0336
E 97 | 315.13 | 314.03 | -1.1 | 20 | 20.0302
E 98 | 314.03 | 313.05 | -0.98 | 20 | 20.024
E 99 | 313.05 | 312.09 | -0.96 | 20 | 20.023
E 100 | 312.09 | 311.23 | -0.86 | 20 | 20.0185
E 101 | 311.23 | 310.37 | -0.86 | 20 | 20.0185
E 102 | 310.37 | 310.14 | -0.23 | 20 | 20.0013
E 103 | 310.14 | 310.13 | -0.01 | 20 | 20
E 104 | 310.13 | 309.76 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 105 | 309.76 | 309.36 | -0.4 | 20 | 20.004
E 106 | 309.36 | 309.12 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 107 | 309.12 | 309.15 | 0.03 | 20 | 20
E 108 | 309.15 | 309.18 | 0.03 | 20 | 20
E 109 | 309.18 | 309.82 | 0.64 | 20 | 20.0102
E 110 | 309.82 | 310.73 | 0.91 | 20 | 20.0207
E 111 | 310.73 | 311.65 | 0.92 | 20 | 20.0211
E 112 | 311.65 | 312.65 | 1 | 20 | 20.025
E 113 | 312.65 | 314.03 | 1.38 | 20 | 20.0476
E 114 | 314.03 | 314.97 | 0.94 | 20 | 20.0221
E 115 | 314.97 | 315.92 | 0.95 | 20 | 20.0225
E 116 | 315.92 | 316.59 | 0.67 | 20 | 20.0112
E 117 | 316.59 | 317.11 | 0.52 | 20 | 20.0068
E 118 | 317.11 | 317.55 | 0.44 | 20 | 20.0048
E 119 | 317.55 | 317.93 | 0.38 | 20 | 20.0036
E 120 | 317.93 | 318.09 | 0.16 | 20 | 20.0006
E 121 | 318.09 | 317.97 | -0.12 | 20 | 20.0004
E 122 | 317.97 | 317.61 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 123 | 317.61 | 317.15 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 124 | 317.15 | 316.75 | -0.4 | 20 | 20.004
E 125 | 316.75 | 316.44 | -0.31 | 20 | 20.0024
E 126 | 316.44 | 316.17 | -0.27 | 20 | 20.0018
E 127 | 316.17 | 315.84 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 128 | 315.84 | 315.37 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 129 | 315.37 | 315.36 | -0.01 | 20 | 20
E 130 | 315.36 | 315.72 | 0.36 | 20 | 20.0032
E 131 | 315.72 | 315.95 | 0.23 | 20 | 20.0013
E 132 | 315.95 | 316.13 | 0.18 | 20 | 20.0008
E 133 | 316.13 | 316.26 | 0.13 | 20 | 20.0004
E 134 | 316.26 | 316.34 | 0.08 | 20 | 20.0002
E 135 | 316.34 | 316.55 | 0.21 | 20 | 20.0011
E 136 | 316.55 | 316.73 | 0.18 | 20 | 20.0008
E 137 | 316.73 | 316.72 | -0.01 | 20 | 20
E 138 | 316.72 | 316.35 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 139 | 316.35 | 315.92 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 140 | 315.92 | 315.47 | -0.45 | 20 | 20.0051
E 141 | 315.47 | 314.69 | -0.78 | 20 | 20.0152
E 142 | 314.69 | 312.76 | -1.93 | 20 | 20.0929
E 143 | 312.76 | 313 | 0.24 | 20 | 20.0014
E 144 | 313 | 312.24 | -0.76 | 20 | 20.0144
E 145 | 312.24 | 311.1 | -1.14 | 20 | 20.0325
E 146 | 311.1 | 310.34 | -0.76 | 20 | 20.0144
E 147 | 310.34 | 309.92 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 148 | 309.92 | 310.17 | 0.25 | 20 | 20.0016
E 149 | 310.17 | 310.61 | 0.44 | 20 | 20.0048
E 150 | 310.61 | 311.26 | 0.65 | 20 | 20.0106
E 151 | 311.26 | 311.73 | 0.47 | 20 | 20.0055
E 152 | 311.73 | 312.22 | 0.49 | 20 | 20.006
E 153 | 312.22 | 312.44 | 0.22 | 20 | 20.0012
E 154 | 312.44 | 312.15 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 155 | 312.15 | 311.89 | -0.26 | 20 | 20.0017
E 156 | 311.89 | 312.37 | 0.48 | 20 | 20.0058
E 157 | 312.37 | 312.48 | 0.11 | 20 | 20.0003
E 158 | 312.48 | 312.64 | 0.16 | 20 | 20.0006
E 159 | 312.64 | 312.9 | 0.26 | 20 | 20.0017
E 160 | 312.9 | 313 | 0.1 | 20 | 20.0002
E 161 | 313 | 312.74 | -0.26 | 20 | 20.0017
E 162 | 312.74 | 312.39 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 163 | 312.39 | 312.02 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 164 | 312.02 | 311.81 | -0.21 | 20 | 20.0011
E 165 | 311.81 | 311.52 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 166 | 311.52 | 311.24 | -0.28 | 20 | 20.002
E 167 | 311.24 | 310.77 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 168 | 310.77 | 310.09 | -0.68 | 20 | 20.0116
E 169 | 310.09 | 309.25 | -0.84 | 20 | 20.0176
E 170 | 309.25 | 308.25 | -1 | 20 | 20.025
E 171 | 308.25 | 306.68 | -1.57 | 20 | 20.0615
E 172 | 306.68 | 306 | -0.68 | 20 | 20.0116
E 173 | 306 | 306.7 | 0.7 | 20 | 20.0122
E 174 | 306.7 | 306 | -0.7 | 20 | 20.0122
E 175 | 306 | 306.34 | 0.34 | 20 | 20.0029
E 176 | 306.34 | 307.13 | 0.79 | 20 | 20.0156
E 177 | 307.13 | 307.31 | 0.18 | 20 | 20.0008
E 178 | 307.31 | 306.54 | -0.77 | 20 | 20.0148
E 179 | 306.54 | 306.24 | -0.3 | 20 | 20.0022
E 180 | 306.24 | 307.04 | 0.8 | 20 | 20.016
E 181 | 307.04 | 307.53 | 0.49 | 20 | 20.006
E 182 | 307.53 | 308.28 | 0.75 | 20 | 20.0141
E 183 | 308.28 | 309.05 | 0.77 | 20 | 20.0148
E 184 | 309.05 | 309.8 | 0.75 | 20 | 20.0141
E 185 | 309.8 | 310.64 | 0.84 | 20 | 20.0176
E 186 | 310.64 | 311.13 | 0.49 | 20 | 20.006
E 187 | 311.13 | 311.55 | 0.42 | 20 | 20.0044
E 188 | 311.55 | 311.94 | 0.39 | 20 | 20.0038
E 189 | 311.94 | 312.07 | 0.13 | 20 | 20.0004
E 190 | 312.07 | 311.93 | -0.14 | 20 | 20.0005
E 191 | 311.93 | 311.9 | -0.03 | 20 | 20
E 192 | 311.9 | 311.57 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 193 | 311.57 | 311.42 | -0.15 | 20 | 20.0006
E 194 | 311.42 | 311.25 | -0.17 | 20 | 20.0007
E 195 | 311.25 | 311.08 | -0.17 | 20 | 20.0007
E 196 | 311.08 | 311.26 | 0.18 | 20 | 20.0008
E 197 | 311.26 | 311.46 | 0.2 | 20 | 20.001
E 198 | 311.46 | 311.41 | -0.05 | 20 | 20.0001
E 199 | 311.41 | 311.17 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 200 | 311.17 | 310.88 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 201 | 310.88 | 310.34 | -0.54 | 20 | 20.0073
E 202 | 310.34 | 309.77 | -0.57 | 20 | 20.0081
E 203 | 309.77 | 310.08 | 0.31 | 20 | 20.0024
E 204 | 310.08 | 309.19 | -0.89 | 20 | 20.0198
E 205 | 309.19 | 308.25 | -0.94 | 20 | 20.0221
E 206 | 308.25 | 307.76 | -0.49 | 20 | 20.006
E 207 | 307.76 | 308.17 | 0.41 | 20 | 20.0042
E 208 | 308.17 | 308.82 | 0.65 | 20 | 20.0106
E 209 | 308.82 | 309.57 | 0.75 | 20 | 20.0141
E 210 | 309.57 | 310.37 | 0.8 | 20 | 20.016
E 211 | 310.37 | 310.92 | 0.55 | 20 | 20.0076
E 212 | 310.92 | 311.7 | 0.78 | 20 | 20.0152
E 213 | 311.7 | 312.44 | 0.74 | 20 | 20.0137
E 214 | 312.44 | 312.97 | 0.53 | 20 | 20.007
E 215 | 312.97 | 313.1 | 0.13 | 20 | 20.0004
E 216 | 313.1 | 312.72 | -0.38 | 20 | 20.0036
E 217 | 312.72 | 312.08 | -0.64 | 20 | 20.0102
E 218 | 312.08 | 311.27 | -0.81 | 20 | 20.0164
E 219 | 311.27 | 310.4 | -0.87 | 20 | 20.0189
E 220 | 310.4 | 309.38 | -1.02 | 20 | 20.026
E 221 | 309.38 | 308.8 | -0.58 | 20 | 20.0084
E 222 | 308.8 | 308.7 | -0.1 | 20 | 20.0002
E 223 | 308.7 | 309.11 | 0.41 | 20 | 20.0042
E 224 | 309.11 | 309.77 | 0.66 | 20 | 20.0109
E 225 | 309.77 | 310.38 | 0.61 | 20 | 20.0093
E 226 | 310.38 | 310.79 | 0.41 | 20 | 20.0042
E 227 | 310.79 | 311.22 | 0.43 | 20 | 20.0046
E 228 | 311.22 | 311.51 | 0.29 | 20 | 20.0021
E 229 | 311.51 | 311.32 | -0.19 | 20 | 20.0009
E 230 | 311.32 | 310.22 | -1.1 | 20 | 20.0302
E 231 | 310.22 | 309.75 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 232 | 309.75 | 309.48 | -0.27 | 20 | 20.0018
E 233 | 309.48 | 309.71 | 0.23 | 20 | 20.0013
E 234 | 309.71 | 310.85 | 1.14 | 20 | 20.0325
E 235 | 310.85 | 311.78 | 0.93 | 20 | 20.0216
E 236 | 311.78 | 312.28 | 0.5 | 20 | 20.0062
E 237 | 312.28 | 312.49 | 0.21 | 20 | 20.0011
E 238 | 312.49 | 312.6 | 0.11 | 20 | 20.0003
E 239 | 312.6 | 312.6 | 0 | 20 | 20
E 240 | 312.6 | 312.65 | 0.05 | 20 | 20.0001
E 241 | 312.65 | 312.25 | -0.4 | 20 | 20.004
E 242 | 312.25 | 311.72 | -0.53 | 20 | 20.007
E 243 | 311.72 | 310.99 | -0.73 | 20 | 20.0133
E 244 | 310.99 | 310.2 | -0.79 | 20 | 20.0156
E 245 | 310.2 | 309.45 | -0.75 | 20 | 20.0141
E 246 | 309.45 | 308.72 | -0.73 | 20 | 20.0133
E 247 | 308.72 | 307.94 | -0.78 | 20 | 20.0152
E 248 | 307.94 | 307.08 | -0.86 | 20 | 20.0185
E 249 | 307.08 | 306.25 | -0.83 | 20 | 20.0172
E 250 | 306.25 | 305.63 | -0.62 | 20 | 20.0096
E 251 | 305.63 | 305.55 | -0.08 | 20 | 20.0002
E 252 | 305.55 | 306.05 | 0.5 | 20 | 20.0062
E 253 | 306.05 | 306.99 | 0.94 | 20 | 20.0221
E 254 | 306.99 | 307.83 | 0.84 | 20 | 20.0176
E 255 | 307.83 | 308.55 | 0.72 | 20 | 20.013
E 256 | 308.55 | 309.26 | 0.71 | 20 | 20.0126
E 257 | 309.26 | 309.99 | 0.73 | 20 | 20.0133
E 258 | 309.99 | 310.29 | 0.3 | 20 | 20.0022
E 259 | 310.29 | 310.4 | 0.11 | 20 | 20.0003
E 260 | 310.4 | 310.03 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 261 | 310.03 | 310.52 | 0.49 | 20 | 20.006
E 262 | 310.52 | 309.11 | -1.41 | 20 | 20.0496
E 263 | 309.11 | 308.57 | -0.54 | 20 | 20.0073
E 264 | 308.57 | 308.09 | -0.48 | 20 | 20.0058
E 265 | 308.09 | 307.67 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 266 | 307.67 | 307.32 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 267 | 307.32 | 306.8 | -0.52 | 20 | 20.0068
E 268 | 306.8 | 306.17 | -0.63 | 20 | 20.0099
E 269 | 306.17 | 305.63 | -0.54 | 20 | 20.0073
E 270 | 305.63 | 304.86 | -0.77 | 20 | 20.0148
E 271 | 304.86 | 304.26 | -0.6 | 20 | 20.009
E 272 | 304.26 | 304.02 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 273 | 304.02 | 303.52 | -0.5 | 20 | 20.0062
E 274 | 303.52 | 303.18 | -0.34 | 20 | 20.0029
E 275 | 303.18 | 302.9 | -0.28 | 20 | 20.002
E 276 | 302.9 | 302.364 | -0.536 | 20 | 20.0072
E 277 | 302.364 | 302.11 | -0.254 | 20 | 20.0016
E 278 | 302.11 | 301.41 | -0.7 | 20 | 20.0122
E 279 | 301.41 | 300.6 | -0.81 | 20 | 20.0164
E 280 | 300.6 | 300.35 | -0.25 | 20 | 20.0016
E 281 | 300.35 | 301.74 | 1.39 | 20 | 20.0482
E 282 | 301.74 | 302.63 | 0.89 | 20 | 20.0198
E 283 | 302.63 | 302.65 | 0.02 | 20 | 20
E 284 | 302.65 | 302.22 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 285 | 302.22 | 301.93 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 286 | 301.93 | 301.57 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 287 | 301.57 | 301.24 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 288 | 301.24 | 300.57 | -0.67 | 20 | 20.0112
E 289 | 300.57 | 299.91 | -0.66 | 20 | 20.0109
E 290 | 299.91 | 299.27 | -0.64 | 20 | 20.0102
E 291 | 299.27 | 298.92 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 292 | 298.92 | 298.93 | 0.01 | 20 | 20
E 293 | 298.93 | 298.8 | -0.13 | 20 | 20.0004
E 294 | 298.8 | 298.84 | 0.04 | 20 | 20
E 295 | 298.84 | 298.89 | 0.05 | 20 | 20.0001
E 296 | 298.89 | 298.97 | 0.08 | 20 | 20.0002
E 297 | 298.97 | 299.5 | 0.53 | 20 | 20.007
E 298 | 299.5 | 299.97 | 0.47 | 20 | 20.0055
E 299 | 299.97 | 300.4 | 0.43 | 20 | 20.0046
E 299 + 10 | 300.4 | 300.53 | 0.13 | 10 | 10.0008
TOTAL |  |  | -38.37 | 5990 | 5993.1533
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TRECHO OLHOS D´ÁGUA DO PAULO - NAMBEBÉ
ESTACAS | COTA 01 | COTA 02 | Desnível | Distância Horizontal | Dist. Real
E 00 | 359.67 | 359.67 | 0 | 0 | 0
E 01 | 359.67 | 360.35 | 0.68 | 20 | 20.0116
E 02 | 360.35 | 360.88 | 0.53 | 20 | 20.007
E 03 | 360.88 | 361.54 | 0.66 | 20 | 20.0109
E 04 | 361.54 | 362.18 | 0.64 | 20 | 20.0102
E 05 | 362.18 | 363.19 | 1.01 | 20 | 20.0255
E 06 | 363.19 | 364.2 | 1.01 | 20 | 20.0255
E 07 | 364.2 | 365.07 | 0.87 | 20 | 20.0189
E 08 | 365.07 | 366.36 | 1.29 | 20 | 20.0416
E 09 | 366.36 | 367.49 | 1.13 | 20 | 20.0319
E 10 | 367.49 | 368.96 | 1.47 | 20 | 20.0539
E 11 | 368.96 | 371.24 | 2.28 | 20 | 20.1295
E 12 | 371.24 | 371.35 | 0.11 | 20 | 20.0003
E 13 | 371.35 | 372.79 | 1.44 | 20 | 20.0518
E 14 | 372.79 | 374.08 | 1.29 | 20 | 20.0416
E 15 | 374.08 | 375.24 | 1.16 | 20 | 20.0336
E 16 | 375.24 | 376.49 | 1.25 | 20 | 20.039
E 17 | 376.49 | 377.59 | 1.1 | 20 | 20.0302
E 18 | 377.59 | 378.64 | 1.05 | 20 | 20.0275
E 19 | 378.64 | 379.6 | 0.96 | 20 | 20.023
E 20 | 379.6 | 380.48 | 0.88 | 20 | 20.0194
E 21 | 380.48 | 381.31 | 0.83 | 20 | 20.0172
E 22 | 381.31 | 382.6 | 1.29 | 20 | 20.0416
E 23 | 382.6 | 382.7 | 0.1 | 20 | 20.0002
E 24 | 382.7 | 383.31 | 0.61 | 20 | 20.0093
E 25 | 383.31 | 383.81 | 0.5 | 20 | 20.0062
E 26 | 383.81 | 384.25 | 0.44 | 20 | 20.0048
E 27 | 384.25 | 384.65 | 0.4 | 20 | 20.004
E 28 | 384.65 | 385.01 | 0.36 | 20 | 20.0032
E 29 | 385.01 | 385.29 | 0.28 | 20 | 20.002
E 30 | 385.29 | 385.58 | 0.29 | 20 | 20.0021
E 31 | 385.58 | 385.86 | 0.28 | 20 | 20.002
E 32 | 385.86 | 386.02 | 0.16 | 20 | 20.0006
E 33 | 386.02 | 386.09 | 0.07 | 20 | 20.0001
E 34 | 386.09 | 386.18 | 0.09 | 20 | 20.0002
E 35 | 386.18 | 386.23 | 0.05 | 20 | 20.0001
E 36 (RES.) | 386.23 | 386.29 | 0.06 | 20 | 20.0001
E 37 | 386.29 | 386.27 | -0.02 | 20 | 20
E 38 | 386.27 | 386.23 | -0.04 | 20 | 20
E 39 | 386.23 | 386.1 | -0.13 | 20 | 20.0004
E 40 | 386.1 | 385.98 | -0.12 | 20 | 20.0004
E 41 | 385.98 | 385.88 | -0.1 | 20 | 20.0002
E 42 | 385.88 | 385.69 | -0.19 | 20 | 20.0009
E 43 | 385.69 | 385.55 | -0.14 | 20 | 20.0005
E 44 | 385.55 | 385.27 | -0.28 | 20 | 20.002
E 45 | 385.27 | 385.08 | -0.19 | 20 | 20.0009
E 46 | 385.08 | 384.84 | -0.24 | 20 | 20.0014
E 47 | 384.84 | 384.57 | -0.27 | 20 | 20.0018
E 48 | 384.57 | 384.19 | -0.38 | 20 | 20.0036
E 49 | 384.19 | 383.89 | -0.3 | 20 | 20.0022
E 50 | 383.89 | 383.53 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 51 | 383.53 | 383.18 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 52 | 383.18 | 382.78 | -0.4 | 20 | 20.004
E 53 | 382.78 | 382.41 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 54 | 382.41 | 381.98 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 55 | 381.98 | 381.56 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 56 | 381.56 | 381.18 | -0.38 | 20 | 20.0036
E 57 | 381.18 | 380.75 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 58 | 380.75 | 380.33 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 59 | 380.33 | 379.9 | -0.43 | 20 | 20.0046
E 60 | 379.9 | 379.42 | -0.48 | 20 | 20.0058
E 61 | 379.42 | 379.01 | -0.41 | 20 | 20.0042
E 62 | 379.01 | 378.56 | -0.45 | 20 | 20.0051
E 63 | 378.56 | 378.1 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 64 | 378.1 | 377.62 | -0.48 | 20 | 20.0058
E 65 | 377.62 | 377.13 | -0.49 | 20 | 20.006
E 66 | 377.13 | 376.66 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 67 | 376.66 | 376.1 | -0.56 | 20 | 20.0078
E 68 | 376.1 | 375.61 | -0.49 | 20 | 20.006
E 69 | 375.61 | 375.64 | 0.03 | 20 | 20
E 70 | 375.64 | 375.01 | -0.63 | 20 | 20.0099
E 71 | 375.01 | 374.39 | -0.62 | 20 | 20.0096
E 72 | 374.39 | 373.82 | -0.57 | 20 | 20.0081
E 73 | 373.82 | 373.16 | -0.66 | 20 | 20.0109
E 74 | 373.16 | 372.5 | -0.66 | 20 | 20.0109
E 75 | 372.5 | 371.82 | -0.68 | 20 | 20.0116
E 76 | 371.82 | 371.07 | -0.75 | 20 | 20.0141
E 77 | 371.07 | 370.38 | -0.69 | 20 | 20.0119
E 78 | 370.38 | 369.53 | -0.85 | 20 | 20.0181
E 79 | 369.53 | 368.79 | -0.74 | 20 | 20.0137
E 80 | 368.79 | 367.91 | -0.88 | 20 | 20.0194
E 81 | 367.91 | 367.15 | -0.76 | 20 | 20.0144
E 82 | 367.15 | 366.41 | -0.74 | 20 | 20.0137
E 83 | 366.41 | 365.57 | -0.84 | 20 | 20.0176
E 84 | 365.57 | 365.67 | 0.1 | 20 | 20.0002
E 85 | 365.67 | 363.81 | -1.86 | 20 | 20.0863
E 86 | 363.81 | 362.96 | -0.85 | 20 | 20.0181
E 87 | 362.96 | 362.1 | -0.86 | 20 | 20.0185
E 88 | 362.1 | 361.33 | -0.77 | 20 | 20.0148
E 89 | 361.33 | 360.48 | -0.85 | 20 | 20.0181
E 90 | 360.48 | 359.64 | -0.84 | 20 | 20.0176
E 91 | 359.64 | 358.72 | -0.92 | 20 | 20.0211
E 92 | 358.72 | 357.84 | -0.88 | 20 | 20.0194
E 93 | 357.84 | 356.91 | -0.93 | 20 | 20.0216
E 94 | 356.91 | 355.95 | -0.96 | 20 | 20.023
E 95 | 355.95 | 355.03 | -0.92 | 20 | 20.0211
E 96 | 355.03 | 354.06 | -0.97 | 20 | 20.0235
E 97 | 354.06 | 353.16 | -0.9 | 20 | 20.0202
E 98 | 353.16 | 352.13 | -1.03 | 20 | 20.0265
E 99 | 352.13 | 351.18 | -0.95 | 20 | 20.0225
E 100 | 351.18 | 350.23 | -0.95 | 20 | 20.0225
E 101 | 350.23 | 349.35 | -0.88 | 20 | 20.0194
E 102 | 349.35 | 348.59 | -0.76 | 20 | 20.0144
E 103 | 348.59 | 347.78 | -0.81 | 20 | 20.0164
E 104 | 347.78 | 347.01 | -0.77 | 20 | 20.0148
E 105 | 347.01 | 346.27 | -0.74 | 20 | 20.0137
E 106 | 346.27 | 345.53 | -0.74 | 20 | 20.0137
E 107 | 345.53 | 344.77 | -0.76 | 20 | 20.0144
E 108 | 344.77 | 344.1 | -0.67 | 20 | 20.0112
E 109 | 344.1 | 343.48 | -0.62 | 20 | 20.0096
E 110 | 343.48 | 342.92 | -0.56 | 20 | 20.0078
E 111 | 342.92 | 342.36 | -0.56 | 20 | 20.0078
E 112 | 342.36 | 341.72 | -0.64 | 20 | 20.0102
E 113 | 341.72 | 341.3 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 114 | 341.3 | 340.1 | -1.2 | 20 | 20.036
E 115 | 340.1 | 339.57 | -0.53 | 20 | 20.007
E 116 | 339.57 | 339.03 | -0.54 | 20 | 20.0073
E 117 | 339.03 | 338.5 | -0.53 | 20 | 20.007
E 118 | 338.5 | 337.93 | -0.57 | 20 | 20.0081
E 119 | 337.93 | 337.27 | -0.66 | 20 | 20.0109
E 120 | 337.27 | 336.66 | -0.61 | 20 | 20.0093
E 121 | 336.66 | 335.98 | -0.68 | 20 | 20.0116
E 122 | 335.98 | 335.54 | -0.44 | 20 | 20.0048
E 123 | 335.54 | 335.07 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 124 | 335.07 | 334.5 | -0.57 | 20 | 20.0081
E 125 | 334.5 | 333.92 | -0.58 | 20 | 20.0084
E 126 | 333.92 | 333.21 | -0.71 | 20 | 20.0126
E 127 | 333.21 | 332.61 | -0.6 | 20 | 20.009
E 128 | 332.61 | 332.02 | -0.59 | 20 | 20.0087
E 129 | 332.02 | 331.33 | -0.69 | 20 | 20.0119
E 130 | 331.33 | 330.65 | -0.68 | 20 | 20.0116
E 131 | 330.65 | 329.98 | -0.67 | 20 | 20.0112
E 132 | 329.98 | 329.38 | -0.6 | 20 | 20.009
E 133 | 329.38 | 328.83 | -0.55 | 20 | 20.0076
E 134 | 328.83 | 328.31 | -0.52 | 20 | 20.0068
E 135 | 328.31 | 327.78 | -0.53 | 20 | 20.007
E 136 | 327.78 | 327.23 | -0.55 | 20 | 20.0076
E 137 | 327.23 | 326.79 | -0.44 | 20 | 20.0048
E 138 | 326.79 | 326.39 | -0.4 | 20 | 20.004
E 139 | 326.39 | 326.07 | -0.32 | 20 | 20.0026
E 140 | 326.07 | 325.66 | -0.41 | 20 | 20.0042
E 141 | 325.66 | 325.29 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 142 | 325.29 | 324.96 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 143 | 324.96 | 324.59 | -0.37 | 20 | 20.0034
E 144 | 324.59 | 324.21 | -0.38 | 20 | 20.0036
E 145 | 324.21 | 323.72 | -0.49 | 20 | 20.006
E 146 | 323.72 | 323.34 | -0.38 | 20 | 20.0036
E 147 | 323.34 | 322.94 | -0.4 | 20 | 20.004
E 148 | 322.94 | 322.48 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 149 | 322.48 | 322.15 | -0.33 | 20 | 20.0027
E 150 | 322.15 | 321.68 | -0.47 | 20 | 20.0055
E 151 | 321.68 | 321.28 | -0.4 | 20 | 20.004
E 152 | 321.28 | 320.89 | -0.39 | 20 | 20.0038
E 153 | 320.89 | 320.54 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 154 | 320.54 | 320.31 | -0.23 | 20 | 20.0013
E 155 | 320.31 | 320.03 | -0.28 | 20 | 20.002
E 156 | 320.03 | 319.91 | -0.12 | 20 | 20.0004
E 157 | 319.91 | 319.55 | -0.36 | 20 | 20.0032
E 158 | 319.55 | 318.61 | -0.94 | 20 | 20.0221
E 159 | 318.61 | 318.2 | -0.41 | 20 | 20.0042
E 160 | 318.2 | 317.71 | -0.49 | 20 | 20.006
E 161 | 317.71 | 317.25 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 162 | 317.25 | 316.83 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 163 | 316.83 | 316.55 | -0.28 | 20 | 20.002
E 164 | 316.55 | 316.15 | -0.4 | 20 | 20.004
E 165 | 316.15 | 315.73 | -0.42 | 20 | 20.0044
E 166 | 315.73 | 315.29 | -0.44 | 20 | 20.0048
E 167 | 315.29 | 314.9 | -0.39 | 20 | 20.0038
E 168 | 314.9 | 314.55 | -0.35 | 20 | 20.0031
E 169 | 314.55 | 313.84 | -0.71 | 20 | 20.0126
E 170 | 313.84 | 313.38 | -0.46 | 20 | 20.0053
E 171 | 313.38 | 313.09 | -0.29 | 20 | 20.0021
E 172 | 313.09 | 313.37 | 0.28 | 20 | 20.002
E 173 | 313.37 | 313.23 | -0.14 | 13 | 13.0008
TOTAL |  |  | -46.44 | 3453 | 3454.957
15013.024

## Estimativa de Vazão
Quadro 2.1 - Determinação da Vazão de Projeto
Localidade | Nº Casas | Pop. Atendida Atual | Consumo Diário (L/hab.) | Volume Atual (m3/dia) | Volume Futuro 20 Anos (m3/dia) | Volume Reservatório (m3/dia)
Caiçaras | 50 | 250 | 100 | 25 | 50 | 20 | 500
Arrastapé | 100 | 500 | 100 | 50 | 100 | 40 | 1000
Campos Novos | 66 | 330 | 100 | 33 | 66 | 26.4 | 660
Nambebé | 123 | 615 | 100 | 61.5 | 123 | 49.2 | 1230
Olho D´Água do Paulo | 33 | 165 | 100 | 16.5 | 33 | 13.2 | 330
TOTAL | 372 | 1860 |  | 186 | 372 | 148.8 | 3720
Localidade | Volume Futuro 20 Anos (m3/dia) | Tempo de Operação (hs./dia) | Vazão por Localidade (m3/h) | K1 | K2 | Vazão Total (m3/h)
Caiçaras | 50 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 4.5
Arrastapé | 100 | 20 | 5 | 1.2 | 1.5 | 9
Campos Novos | 66 | 20 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 5.94
Nambebé | 123 | 20 | 6.15 | 1.2 | 1.5 | 11.07
Olho D´Água do Paulo | 33 | 20 | 1.65 | 1.2 | 1.5 | 2.97
TOTAL | 372 |  | 18.6 |  |  | 33.48
Vazão para 01 casa | 0.045
3720

## Memorial EB C. NOVOS
[16 empty] | k (Allievi) | PVC | FF
[17 empty] | 18 | 1
| Tempo de Operação da Adutora (hs) |  |  | 20
CAIÇARA - CAMPOS NOVOS
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | D Calc. (mm) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Carga Est.(m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| EBP CAIÇARA | E 84 | 200.2133 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.25132 | 1 | -9.24 | 19.84 | -8.9887 | E 84 | 65.8075 | 19.616 | 85.4235 | 46.1915 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 84 | E 85 | 20.0009 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | -0.19 | 20.03 | -0.16489 | E 85 | 65.9724 | 19.616 | 85.5884 | 46.3564 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 85 | E 86 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.04 | 20.07 | -0.014895 | E 86 | 65.9873 | 19.616 | 85.6033 | 46.3713 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 86 | E 87 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.05 | 20.02 | 0.075105 | E 87 | 65.9122 | 19.616 | 85.5282 | 46.2962 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 87 | E 88 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.12 | 19.9 | 0.14511 | E 88 | 65.7671 | 19.616 | 85.383 | 46.1511 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 88 | E 89 | 20.001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.2 | 19.7 | 0.22511 | E 89 | 65.5419 | 19.616 | 85.1579 | 45.926 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 89 | E 90 | 20.0048 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025111 | 1 | 0.44 | 19.26 | 0.46511 | E 90 | 65.0768 | 19.616 | 84.6928 | 45.4608 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 90 | E 91 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.02 | 19.24 | 0.045105 | E 91 | 65.0317 | 19.616 | 84.6477 | 45.4157 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 91 | E 92 | 20.0014 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025107 | 1 | 0.24 | 19 | 0.26511 | E 92 | 64.7666 | 19.616 | 84.3826 | 45.1506 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 92 | E 93 | 20.001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.2 | 18.8 | 0.22511 | E 93 | 64.5415 | 19.616 | 84.1575 | 44.9255 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 93 | E 94 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.07 | 18.73 | 0.095105 | E 94 | 64.4464 | 19.616 | 84.0624 | 44.8304 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 94 | E 95 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.02 | 18.75 | 0.0051049 | E 95 | 64.4413 | 19.616 | 84.0573 | 44.8253 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 95 | E 96 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.05 | 18.8 | -0.024895 | E 96 | 64.4662 | 19.616 | 84.0822 | 44.8502 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 96 | E 97 | 20.0007 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | -0.17 | 18.97 | -0.14489 | E 97 | 64.6111 | 19.616 | 84.2271 | 44.9951 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 97 | E 98 | 20.0032 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025109 | 1 | -0.36 | 19.33 | -0.33489 | E 98 | 64.946 | 19.616 | 84.562 | 45.33 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 98 | E 99 | 20.0073 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025114 | 1 | -0.54 | 19.87 | -0.51489 | E 99 | 65.4609 | 19.616 | 85.0769 | 45.8449 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 99 | E 100 | 20.0008 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | -0.18 | 20.05 | -0.15489 | E 100 | 65.6158 | 19.616 | 85.2318 | 45.9998 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 100 | E 101 | 20.0099 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025117 | 1 | 0.63 | 19.42 | 0.65512 | E 101 | 64.9607 | 19.616 | 84.5766 | 45.3447 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 101 | E 102 | 20.009 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025116 | 1 | 0.6 | 18.82 | 0.62512 | E 102 | 64.3355 | 19.616 | 83.9515 | 44.7195 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 102 | E 103 | 20.0022 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025108 | 1 | 0.3 | 18.52 | 0.32511 | E 103 | 64.0104 | 19.616 | 83.6264 | 44.3944 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 103 | E 104 | 20.0021 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025108 | 1 | 0.29 | 18.23 | 0.31511 | E 104 | 63.6953 | 19.616 | 83.3113 | 44.0793 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 104 | E 105 | 20.0065 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025113 | 1 | 0.51 | 17.72 | 0.53511 | E 105 | 63.1602 | 19.616 | 82.7762 | 43.5442 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 105 | E 106 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.05 | 17.77 | -0.024895 | E 106 | 63.1851 | 19.616 | 82.8011 | 43.5691 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 106 | E 107 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.03 | 17.74 | 0.055105 | E 107 | 63.13 | 19.616 | 82.746 | 43.514 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 107 | E 108 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.13 | 17.61 | 0.15511 | E 108 | 62.9749 | 19.616 | 82.5909 | 43.3589 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 108 | E 109 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.15 | 17.46 | 0.17511 | E 109 | 62.7998 | 19.616 | 82.4158 | 43.1838 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 109 | E 110 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | -0.15 | 17.61 | -0.12489 | E 110 | 62.9247 | 19.616 | 82.5407 | 43.3087 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 110 | E 111 | 20.0031 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025109 | 1 | -0.35 | 17.96 | -0.32489 | E 111 | 63.2496 | 19.616 | 82.8656 | 43.6336 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 111 | E 112 | 20.0093 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025117 | 1 | -0.61 | 18.57 | -0.58488 | E 112 | 63.8345 | 19.616 | 83.4504 | 44.2185 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 112 | E 113 | 20.023 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025134 | 1 | -0.96 | 19.53 | -0.93487 | E 113 | 64.7693 | 19.616 | 84.3853 | 45.1533 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 113 | E 114 | 20.0041 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | -0.407 | 19.937 | -0.38189 | E 114 | 65.1512 | 19.616 | 84.7672 | 45.5352 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 114 | E 115 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.127 | 19.81 | 0.15211 | E 115 | 64.9991 | 19.616 | 84.6151 | 45.3831 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 115 | E 116 | 20.0663 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025188 | 1 | 1.63 | 18.18 | 1.6552 | E 116 | 63.3439 | 19.616 | 82.9599 | 43.7279 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 116 | E 117 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.12 | 18.3 | -0.094895 | E 117 | 63.4388 | 19.616 | 83.0548 | 43.8228 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 117 | E 118 | 20.0048 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025111 | 1 | 0.44 | 17.86 | 0.46511 | E 118 | 62.9737 | 19.616 | 82.5897 | 43.3577 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 118 | E 119 | 20.0003 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.11 | 17.75 | 0.13511 | E 119 | 62.8386 | 19.616 | 82.4546 | 43.2226 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 119 | E 120 | 20.0005 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | -0.14 | 17.89 | -0.11489 | E 120 | 62.9535 | 19.616 | 82.5695 | 43.3375 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 120 | E 121 | 20.0027 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025108 | 1 | -0.33 | 18.22 | -0.30489 | E 121 | 63.2584 | 19.616 | 82.8744 | 43.6424 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 121 | E 122 | 20.0048 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025111 | 1 | -0.44 | 18.66 | -0.41489 | E 122 | 63.6733 | 19.616 | 83.2893 | 44.0573 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 122 | E 123 | 20.0034 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025109 | 1 | 0.37 | 18.29 | 0.39511 | E 123 | 63.2782 | 19.616 | 82.8942 | 43.6622 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 123 | E 124 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025107 | 1 | 0.25 | 18.04 | 0.27511 | E 124 | 63.0031 | 19.616 | 82.619 | 43.3871 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 124 | E 125 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.12 | 17.92 | 0.14511 | E 125 | 62.8579 | 19.616 | 82.4739 | 43.242 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 125 | E 126 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.04 | 17.96 | -0.014895 | E 126 | 62.8728 | 19.616 | 82.4888 | 43.2569 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 126 | E 127 | 20.004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | -0.4 | 18.36 | -0.37489 | E 127 | 63.2477 | 19.616 | 82.8637 | 43.6317 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 127 | E 128 | 20.0062 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025113 | 1 | -0.5 | 18.86 | -0.47489 | E 128 | 63.7226 | 19.616 | 83.3386 | 44.1066 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 128 | E 129 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.12 | 18.98 | -0.094895 | E 129 | 63.8175 | 19.616 | 83.4335 | 44.2015 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 129 | E 130 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.002 | 18.982 | 0.023105 | E 130 | 63.7944 | 19.616 | 83.4104 | 44.1784 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 130 | E 131 | 20.0203 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02513 | 1 | 0.902 | 18.08 | 0.92713 | E 131 | 62.8673 | 19.616 | 82.4833 | 43.2513 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 131 | E 132 | 20.0096 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025117 | 1 | 0.62 | 17.46 | 0.64512 | E 132 | 62.2222 | 19.616 | 81.8382 | 42.6062 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 132 | E 133 | 20.0038 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | 0.39 | 17.07 | 0.41511 | E 133 | 61.8071 | 19.616 | 81.423 | 42.1911 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 133 | E 134 | 20.0011 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.21 | 16.86 | 0.23511 | E 134 | 61.5719 | 19.616 | 81.1879 | 41.956 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 134 | E 135 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.08 | 16.78 | 0.10511 | E 135 | 61.4668 | 19.616 | 81.0828 | 41.8508 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 135 | E 136 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.12 | 16.66 | 0.14511 | E 136 | 61.3217 | 19.616 | 80.9377 | 41.7057 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 136 | E 137 | 20.0008 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.18 | 16.48 | 0.20511 | E 137 | 61.1166 | 19.616 | 80.7326 | 41.5006 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 137 | E 138 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.09 | 16.57 | -0.064895 | E 138 | 61.1815 | 19.616 | 80.7975 | 41.5655 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 138 | E 139 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.09 | 16.48 | 0.11511 | E 139 | 61.0664 | 19.616 | 80.6824 | 41.4504 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 139 | E 140 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.07 | 16.55 | -0.044895 | E 140 | 61.1113 | 19.616 | 80.7273 | 41.4953 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 140 | E 141 | 20.0013 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025107 | 1 | 0.23 | 16.32 | 0.25511 | E 141 | 60.8562 | 19.616 | 80.4722 | 41.2402 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 141 | E 142 | 20.0029 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025109 | 1 | 0.34 | 15.98 | 0.36511 | E 142 | 60.4911 | 19.616 | 80.1071 | 40.8751 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 142 | E 143 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.12 | 15.86 | 0.14511 | E 143 | 60.346 | 19.616 | 79.962 | 40.73 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 143 | E 144 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.07 | 15.79 | 0.095105 | E 144 | 60.2509 | 19.616 | 79.8669 | 40.6349 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 144 | E 145 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.04 | 15.75 | 0.065105 | E 145 | 60.1858 | 19.616 | 79.8018 | 40.5698 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 145 | E 146 | 20.0286 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025141 | 1 | -1.07 | 16.82 | -1.0449 | E 146 | 61.2306 | 19.616 | 80.8466 | 41.6147 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 146 | E 147 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | -0.06 | 16.88 | -0.034895 | E 147 | 61.2655 | 19.616 | 80.8815 | 41.6495 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 147 | E 148 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.08 | 16.8 | 0.10511 | E 148 | 61.1604 | 19.616 | 80.7764 | 41.5444 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 148 | E 149 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.13 | 16.67 | 0.15511 | E 149 | 61.0053 | 19.616 | 80.6213 | 41.3893 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 149 | E 150 | 20.0005 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.142 | 16.528 | 0.16711 | E 150 | 60.8382 | 19.616 | 80.4542 | 41.2222 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 150 | E 151 | 20.0003 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025105 | 1 | 0.108 | 16.42 | 0.13311 | E 151 | 60.7051 | 19.616 | 80.3211 | 41.0891 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 151 | E 152 | 20.0009 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025106 | 1 | 0.19 | 16.23 | 0.21511 | E 152 | 60.49 | 19.616 | 80.106 | 40.874 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 152 | E 153 | 20.0038 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | 0.39 | 15.84 | 0.41511 | E 153 | 60.0749 | 19.616 | 79.6909 | 40.4589 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 153 | E 154 | 20.0202 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02513 | 1 | 0.9 | 14.94 | 0.92513 | E 154 | 59.1498 | 19.616 | 78.7658 | 39.5338 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 154 | E 155 | 20.0048 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025111 | 1 | 0.44 | 14.5 | 0.46511 | E 155 | 58.6847 | 19.616 | 78.3007 | 39.0687 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 155 | E 156 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | 0.42 | 14.08 | 0.44511 | E 156 | 58.2395 | 19.616 | 77.8555 | 38.6236 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 156 | E 157 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | 0.42 | 13.66 | 0.44511 | E 157 | 57.7944 | 19.616 | 77.4104 | 38.1784 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 157 | E 158 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025114 | 1 | 0.55 | 13.11 | 0.57511 | E 158 | 57.2193 | 19.616 | 76.8353 | 37.6033 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 158 | E 159 | 20.0046 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.025111 | 1 | 0.43 | 12.68 | 0.45511 | E 159 | 56.7642 | 19.616 | 76.3802 | 37.1482 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 159 | E 160 | 20.004 | 28.98 | 111.4413 | 156.4 | 140 | 0.0012552 | 0.41751 | 0.02511 | 1 | 0.4 | 12.28 | 0.42511 | E 160 | 56.3391 | 19.616 | 75.9551 | 36.7231 | PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
| E 160 | E 161 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | 0.42 | 11.86 | 0.56969 | E 161 | 55.7694 | 41.137 | 96.9065 | 14.6324 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 161 | E 162 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.1 | 11.76 | 0.24966 | E 162 | 55.5198 | 41.137 | 96.6568 | 14.3827 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 162 | E 163 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | 11.51 | 0.39967 | E 163 | 55.1201 | 41.137 | 96.2571 | 13.983 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 163 | E 164 | 20.013 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | 0.72 | 10.79 | 0.86975 | E 164 | 54.2503 | 41.137 | 95.3874 | 13.1133 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 164 | E 165 | 20.0081 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14972 | 1 | 0.57 | 10.22 | 0.71972 | E 165 | 53.5306 | 41.137 | 94.6677 | 12.3936 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 165 | E 166 | 20.009 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.6 | 9.62 | 0.74973 | E 166 | 52.7809 | 41.137 | 93.9179 | 11.6438 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 166 | E 167 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | 0.55 | 9.07 | 0.69971 | E 167 | 52.0812 | 41.137 | 93.2182 | 10.9441 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 167 | E 168 | 20.0032 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | 0.36 | 8.71 | 0.50968 | E 168 | 51.5715 | 41.137 | 92.7085 | 10.4344 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 168 | E 169 | 20.0046 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | 0.43 | 8.28 | 0.57969 | E 169 | 50.9918 | 41.137 | 92.1288 | 9.8548 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 169 | E 170 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | 8.03 | 0.39967 | E 170 | 50.5921 | 41.137 | 91.7292 | 9.4551 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 170 | E 171 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.16 | 8.19 | -0.010337 | E 171 | 50.6025 | 41.137 | 91.7395 | 9.4654 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 171 | E 172 | 20.0024 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | 0.31 | 7.88 | 0.45968 | E 172 | 50.1428 | 41.137 | 91.2798 | 9.0057 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 172 | E 173 | 20.0096 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.62 | 7.26 | 0.76973 | E 173 | 49.3731 | 41.137 | 90.5101 | 8.236 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 173 | E 174 | 20.0109 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14974 | 1 | 0.66 | 6.6 | 0.80974 | E 174 | 48.5633 | 41.137 | 89.7004 | 7.4263 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 174 | E 175 | 20.0078 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14972 | 1 | 0.56 | 6.04 | 0.70972 | E 175 | 47.8536 | 41.137 | 88.9906 | 6.7166 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 175 | E 176 | 20.0144 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.758 | 5.282 | 0.90777 | E 176 | 46.9458 | 41.137 | 88.0829 | 5.8088 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 176 | E 177 | 20.0049 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | 0.442 | 4.84 | 0.59169 | E 177 | 46.3541 | 41.137 | 87.4912 | 5.2171 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 177 | E 178 | 20.0055 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | 0.47 | 4.37 | 0.6197 | E 178 | 45.7344 | 41.137 | 86.8715 | 4.5974 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 178 | E 179 | 20.0008 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.18 | 4.19 | 0.32966 | E 179 | 45.4048 | 41.137 | 86.5418 | 4.2677 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 179 | E 180 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.01 | 4.18 | 0.15966 | E 180 | 45.2451 | 41.137 | 86.3822 | 4.1081 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 180 | E 181 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.07 | 4.11 | 0.21966 | E 181 | 45.0255 | 41.137 | 86.1625 | 3.8884 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 181 | E 182 | 20.0005 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.14 | 3.97 | 0.28966 | E 182 | 44.7358 | 41.137 | 85.8728 | 3.5988 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 182 | E 183 | 20.0009 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.19 | 3.78 | 0.33966 | E 183 | 44.3961 | 41.137 | 85.5332 | 3.2591 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 183 | E 184 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | 3.53 | 0.39967 | E 184 | 43.9965 | 41.137 | 85.1335 | 2.8594 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 184 | E 185 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | 3.28 | 0.39967 | E 185 | 43.5968 | 41.137 | 84.7338 | 2.4598 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 185 | E 186 | 20.0032 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | 0.36 | 2.92 | 0.50968 | E 186 | 43.0871 | 41.137 | 84.2242 | 1.9501 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 186 | E 187 | 20.0051 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | 0.45 | 2.47 | 0.5997 | E 187 | 42.4874 | 41.137 | 83.6245 | 1.3504 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 187 | E 188 | 20.0062 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | -0.5 | 2.97 | -0.3503 | E 188 | 42.8377 | 41.137 | 83.9748 | 1.7007 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 188 | E 189 | 20.0429 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14998 | 1 | 1.31 | 1.66 | 1.46 | E 189 | 41.3777 | 41.137 | 82.5148 | 0.24069 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 189 | E 190 | 20.0013 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.23 | 1.43 | 0.37967 | E 190 | 40.9981 | 41.137 | 82.1351 | -0.13897 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 190 | E 191 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.01 | 1.44 | 0.13966 | E 191 | 40.8584 | 41.137 | 81.9955 | -0.27863 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 191 | E 192 | 20.0022 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.3 | 1.74 | -0.15033 | E 192 | 41.0087 | 41.137 | 82.1458 | -0.12831 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 192 | E 193 | 20.002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.28 | 2.02 | -0.13033 | E 193 | 41.1391 | 41.137 | 82.2761 | 0.0020206 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 193 | E 194 | 20.0048 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | -0.44 | 2.46 | -0.29031 | E 194 | 41.4294 | 41.137 | 82.5664 | 0.29233 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 194 | E 195 | 20.0013 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.23 | 2.69 | -0.080332 | E 195 | 41.5097 | 41.137 | 82.6467 | 0.37266 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 195 | E 196 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | 2.44 | 0.39967 | E 196 | 41.11 | 41.137 | 82.2471 | -0.027011 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 196 | E 197 | 20.0017 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.26 | 2.18 | 0.40967 | E 197 | 40.7004 | 41.137 | 81.8374 | -0.43668 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 197 | E 198 | 20.0005 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.14 | 2.04 | 0.28966 | E 198 | 40.4107 | 41.137 | 81.5477 | -0.72634 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 198 | E 199 | 20.0014 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.24 | 1.8 | 0.38967 | E 199 | 40.021 | 41.137 | 81.1581 | -1.116 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 199 | E 200 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.08 | 1.72 | 0.22966 | E 200 | 39.7914 | 41.137 | 80.9284 | -1.3457 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 200 | E 201 | 20.0018 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.27 | 1.99 | -0.12033 | E 201 | 39.9117 | 41.137 | 81.0487 | -1.2253 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 201 | E 202 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | -0.42 | 2.41 | -0.27031 | E 202 | 40.182 | 41.137 | 81.3191 | -0.95503 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 202 | E 203 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.25 | 2.66 | -0.10033 | E 203 | 40.2823 | 41.137 | 81.4194 | -0.8547 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 203 | E 204 | 20.0013 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.23 | 2.89 | -0.080332 | E 204 | 40.3627 | 41.137 | 81.4997 | -0.77437 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 204 | E 205 | 20.0018 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.27 | 3.16 | -0.12033 | E 205 | 40.483 | 41.137 | 81.62 | -0.65404 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 205 | E 206 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.15 | 3.31 | -0.00033796 | E 206 | 40.4833 | 41.137 | 81.6204 | -0.6537 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 206 | E 207 | 20.001 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.2 | 3.51 | -0.050335 | E 207 | 40.5337 | 41.137 | 81.6707 | -0.60337 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 207 | E 208 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.12 | 3.63 | 0.029661 | E 208 | 40.504 | 41.137 | 81.6411 | -0.63303 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 208 | E 209 | 20.0008 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.18 | 3.81 | -0.030336 | E 209 | 40.5344 | 41.137 | 81.6714 | -0.60269 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 209 | E 210 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.12 | 3.69 | 0.26966 | E 210 | 40.2647 | 41.137 | 81.4017 | -0.87235 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 210 | E 211 | 20.0029 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | 0.34 | 3.35 | 0.48968 | E 211 | 39.775 | 41.137 | 80.9121 | -1.362 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 211 | E 212 | 20.0042 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | -0.41 | 3.76 | -0.26031 | E 212 | 40.0353 | 41.137 | 81.1724 | -1.1017 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 212 | E 213 | 20.0773 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15024 | 1 | 1.76 | 2 | 1.9102 | E 213 | 38.1251 | 41.137 | 79.2621 | -3.012 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 213 | E 214 | 20.013 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | 0.72 | 1.28 | 0.86975 | E 214 | 37.2553 | 41.137 | 78.3924 | -3.8817 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 214 | E 215 | 20.0126 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | 0.71 | 0.57 | 0.85975 | E 215 | 36.3956 | 41.137 | 77.5326 | -4.7415 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 215 | E 216 | 20.002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.28 | 0.85 | -0.13033 | E 216 | 36.5259 | 41.137 | 77.6629 | -4.6111 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 216 | E 217 | 20.0053 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | -0.46 | 1.31 | -0.3103 | E 217 | 36.8362 | 41.137 | 77.9733 | -4.3008 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 217 | E 218 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0 | 1.31 | 0.14966 | E 218 | 36.6866 | 41.137 | 77.8236 | -4.4505 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 218 | E 219 | 20.0017 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.26 | 1.57 | -0.11033 | E 219 | 36.7969 | 41.137 | 77.9339 | -4.3402 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 219 | E 220 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.16 | 1.73 | -0.010337 | E 220 | 36.8072 | 41.137 | 77.9443 | -4.3298 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 220 | E 221 | 20.0026 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | -0.32 | 2.05 | -0.17032 | E 221 | 36.9775 | 41.137 | 78.1146 | -4.1595 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 221 | E 222 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.12 | 2.17 | 0.029661 | E 222 | 36.9479 | 41.137 | 78.0849 | -4.1892 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 222 | E 223 | 20.0065 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | -0.51 | 2.68 | -0.36029 | E 223 | 37.3082 | 41.137 | 78.4452 | -3.8289 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 223 | E 224 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.16 | 2.84 | -0.010337 | E 224 | 37.3185 | 41.137 | 78.4556 | -3.8185 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 224 | E 225 | 20.0148 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.77 | 2.07 | 0.91977 | E 225 | 36.3987 | 41.137 | 77.5358 | -4.7383 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 225 | E 226 | 20.0096 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.62 | 1.45 | 0.76973 | E 226 | 35.629 | 41.137 | 76.7661 | -5.508 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 226 | E 227 | 20.0096 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.62 | 0.83 | 0.76973 | E 227 | 34.8593 | 41.137 | 75.9963 | -6.2778 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 227 | E 228 | 20.0172 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14979 | 1 | 0.83 | 0 | 0.97979 | E 228 | 33.8795 | 41.137 | 75.0165 | -7.2575 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 228 | E 229 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.04 | 0.04 | 0.10966 | E 229 | 33.7698 | 41.137 | 74.9069 | -7.3672 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 229 | E 230 | 20.0055 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | -0.47 | 0.51 | -0.3203 | E 230 | 34.0901 | 41.137 | 75.2272 | -7.0469 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 230 | E 231 | 20.0119 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | -0.69 | 1.2 | -0.54025 | E 231 | 34.6304 | 41.137 | 75.7674 | -6.5067 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 231 | E 232 | 20.0116 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14974 | 1 | -0.68 | 1.88 | -0.53026 | E 232 | 35.1606 | 41.137 | 76.2977 | -5.9764 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 232 | E 233 | 20.0084 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14972 | 1 | -0.58 | 2.46 | -0.43028 | E 233 | 35.5909 | 41.137 | 76.728 | -5.5461 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 233 | E 234 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | -0.55 | 3.01 | -0.40029 | E 234 | 35.9912 | 41.137 | 77.1283 | -5.1458 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 234 | E 235 | 20.006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | -0.49 | 3.5 | -0.3403 | E 235 | 36.3315 | 41.137 | 77.4686 | -4.8055 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 235 | E 236 | 20.0181 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14979 | 1 | -0.85 | 4.35 | -0.70021 | E 236 | 37.0317 | 41.137 | 78.1688 | -4.1053 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 236 | E 237 | 20.0207 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14981 | 1 | -0.91 | 5.26 | -0.76019 | E 237 | 37.7919 | 41.137 | 78.9289 | -3.3451 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 237 | E 238 | 20.0068 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | -0.52 | 5.78 | -0.37029 | E 238 | 38.1622 | 41.137 | 79.2992 | -2.9748 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 238 | E 239 | 20.0026 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | -0.32 | 6.1 | -0.17032 | E 239 | 38.3325 | 41.137 | 79.4696 | -2.8045 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 239 | E 240 | 20.0003 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.11 | 5.99 | 0.25966 | E 240 | 38.0729 | 41.137 | 79.2099 | -3.0642 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 240 | E 241 | 20.0012 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.22 | 5.77 | 0.36967 | E 241 | 37.7032 | 41.137 | 78.8402 | -3.4339 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 241 | E 242 | 20.0093 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.61 | 5.16 | 0.75973 | E 242 | 36.9435 | 41.137 | 78.0805 | -4.1936 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 242 | E 243 | 20.026 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14985 | 1 | 1.02 | 4.14 | 1.1699 | E 243 | 35.7736 | 41.137 | 76.9107 | -5.3634 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 243 | E 244 | 20.0133 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14976 | 1 | 0.73 | 3.41 | 0.87976 | E 244 | 34.8939 | 41.137 | 76.0309 | -6.2432 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 244 | E 245 | 20.0119 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | 0.69 | 2.72 | 0.83975 | E 245 | 34.0541 | 41.137 | 75.1912 | -7.0829 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 245 | E 246 | 20.007 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | 0.53 | 2.19 | 0.67971 | E 246 | 33.3744 | 41.137 | 74.5114 | -7.7626 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 246 | E 247 | 20.0156 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.79 | 1.4 | 0.93977 | E 247 | 32.4346 | 41.137 | 73.5717 | -8.7024 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 247 | E 248 | 20.0122 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.84975 | E 248 | 31.5849 | 41.137 | 72.7219 | -9.5522 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 248 | E 249 | 20.0102 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.64 | 0.06 | 0.78973 | E 249 | 30.7951 | 41.137 | 71.9322 | -10.3419 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 249 | E 250 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.15 | 0.21 | -0.00033796 | E 250 | 30.7955 | 41.137 | 71.9325 | -10.3416 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 250 | E 251 | 20.0068 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | -0.52 | 0.73 | -0.37029 | E 251 | 31.1658 | 41.137 | 72.3028 | -9.9713 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 251 | E 252 | 20.0004 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.13 | 0.6 | 0.27966 | E 252 | 30.8861 | 41.137 | 72.0232 | -10.2509 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 252 | E 253 | 20.0872 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15031 | 1 | -1.87 | 2.47 | -1.7197 | E 253 | 32.6058 | 41.137 | 73.7428 | -8.5312 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 253 | E 254 | 20.0216 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14982 | 1 | -0.93 | 3.4 | -0.78018 | E 254 | 33.386 | 41.137 | 74.523 | -7.7511 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 254 | E 255 | 20.0152 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | -0.78 | 4.18 | -0.63023 | E 255 | 34.0162 | 41.137 | 75.1532 | -7.1208 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 255 | E 256 | 20.0102 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | -0.64 | 4.82 | -0.49027 | E 256 | 34.5065 | 41.137 | 75.6435 | -6.6306 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 256 | E 257 | 20.0122 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | -0.7 | 5.52 | -0.55025 | E 257 | 35.0567 | 41.137 | 76.1938 | -6.0803 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 257 | E 258 | 20.0011 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.21 | 5.73 | -0.060334 | E 258 | 35.1171 | 41.137 | 76.2541 | -6.02 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 258 | E 259 | 20.0012 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.22 | 5.95 | -0.070333 | E 259 | 35.1874 | 41.137 | 76.3244 | -5.9497 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 259 | E 260 | 20.0011 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.21 | 6.16 | -0.060334 | E 260 | 35.2477 | 41.137 | 76.3848 | -5.8893 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 260 | E 261 | 20.0126 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14975 | 1 | -0.71 | 6.87 | -0.56025 | E 261 | 35.808 | 41.137 | 76.945 | -5.3291 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 261 | E 262 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | -0.42 | 7.29 | -0.27031 | E 262 | 36.0783 | 41.137 | 77.2153 | -5.0588 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 262 | E 263 | 20.0027 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | -0.33 | 7.62 | -0.18032 | E 263 | 36.2586 | 41.137 | 77.3956 | -4.8784 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 263 | E 264 | 20.0005 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.14 | 7.48 | 0.28966 | E 264 | 35.9689 | 41.137 | 77.106 | -5.1681 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 264 | E 265 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.1 | 7.58 | 0.04966 | E 265 | 35.9193 | 41.137 | 77.0563 | -5.2178 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 265 | E 266 | 20.0012 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.22 | 7.8 | -0.070333 | E 266 | 35.9896 | 41.137 | 77.1267 | -5.1474 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 266 | E 267 | 20.0014 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.24 | 8.04 | -0.090331 | E 267 | 36.0799 | 41.137 | 77.217 | -5.0571 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 267 | E 268 | 20.0525 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15005 | 1 | -1.45 | 9.49 | -1.2999 | E 268 | 37.3799 | 41.137 | 78.5169 | -3.7571 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 268 | E 269 | 20.0055 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | -0.47 | 9.96 | -0.3203 | E 269 | 37.7002 | 41.137 | 78.8372 | -3.4368 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 269 | E 270 | 20.0152 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.78 | 9.18 | 0.92977 | E 270 | 36.7704 | 41.137 | 77.9075 | -4.3666 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 270 | E 271 | 20.0156 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.79 | 8.39 | 0.93977 | E 271 | 35.8306 | 41.137 | 76.9677 | -5.3064 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 271 | E 272 | 20.0002 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.09 | 8.3 | 0.23966 | E 272 | 35.591 | 41.137 | 76.728 | -5.5461 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 272 | E 273 | 20.0009 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.19 | 8.11 | 0.33966 | E 273 | 35.2513 | 41.137 | 76.3884 | -5.8857 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 273 | E 274 | 20.0017 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.26 | 7.85 | 0.40967 | E 274 | 34.8417 | 41.137 | 75.9787 | -6.2954 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 274 | E 275 | 20.0022 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.3 | 7.55 | 0.44967 | E 275 | 34.392 | 41.137 | 75.529 | -6.7451 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 275 | E 276 | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | -0.25 | 7.8 | -0.10033 | E 276 | 34.4923 | 41.137 | 75.6294 | -6.6447 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 276 | E 277 | 20.0001 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.06 | 7.86 | 0.089659 | E 277 | 34.4027 | 41.137 | 75.5397 | -6.7344 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 277 | E 278 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | -0.55 | 8.41 | -0.40029 | E 278 | 34.8029 | 41.137 | 75.94 | -6.3341 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| 278 | E 278 + 8 | 8.0248 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.060048 | 1 | -0.63 | 9.04 | -0.56995 | E 278 + 8 | 35.3729 | 41.137 | 76.5099 | -5.7642 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 278 | E 279 | 12.0171 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.089922 | 1 | -0.64 | 9.68 | -0.55008 | E 279 | 35.923 | 41.137 | 77.06 | -5.2141 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 279 | E 279 + 7 | 7.0073 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.052435 | 1 | -0.32 | 10 | -0.26757 | E 279 + 7 | 36.1905 | 41.137 | 77.3276 | -4.9465 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 279 + 7 | E 280 | 13.003 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.0973 | 1 | 0.28 | 9.72 | 0.3773 | E 280 | 35.8132 | 41.137 | 76.9503 | -5.3238 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 280 | E 281 | 20.0325 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1499 | 1 | 1.14 | 8.58 | 1.2899 | E 281 | 34.5233 | 41.137 | 75.6604 | -6.6137 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 281 | E 282 | 20.026 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14985 | 1 | 1.02 | 7.56 | 1.1699 | E 282 | 33.3535 | 41.137 | 74.4905 | -7.7836 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 282 | E 283 | 20.0084 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14972 | 1 | 0.58 | 6.98 | 0.72972 | E 283 | 32.6238 | 41.137 | 73.7608 | -8.5133 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 283 | E 284 | 20.0011 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.21 | 6.77 | 0.35967 | E 284 | 32.2641 | 41.137 | 73.4011 | -8.873 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 284 | E 285 | 20 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | -0.03 | 6.8 | 0.11966 | E 285 | 32.1444 | 41.137 | 73.2815 | -8.9926 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 285 | E 286 | 20.0046 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | -0.43 | 7.23 | -0.28031 | E 286 | 32.4247 | 41.137 | 73.5618 | -8.7123 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
2581.0084 | E 286 | E 287 | 20.0008 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.179 | 7.051 | 0.32866 | E 287 | 32.0961 | 41.137 | 73.2331 | -9.041 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 287 | E 288 | 20.0531 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15006 | 1 | -1.459 | 8.51 | -1.3089 | E 288 | 33.405 | 41.137 | 74.5421 | -7.732 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 288 | E 289 | 20.0462 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15 | 1 | -1.36 | 9.87 | -1.21 | E 289 | 34.615 | 41.137 | 75.7521 | -6.522 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 289 | E 290 | 20.0302 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14988 | 1 | 1.1 | 8.77 | 1.2499 | E 290 | 33.3651 | 41.137 | 74.5022 | -7.7719 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 290 | E 291 | 20.027 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14986 | 1 | -1.04 | 9.81 | -0.89014 | E 291 | 34.2553 | 41.137 | 75.3923 | -6.8818 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 291 | E 292 | 20.0017 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.26 | 9.55 | 0.40967 | E 292 | 33.8456 | 41.137 | 74.9826 | -7.2914 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 292 | E 293 | 20.1619 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.15087 | 1 | 2.55 | 7 | 2.7009 | E 293 | 31.1447 | 41.137 | 72.2818 | -9.9923 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 293 | E 294 | 20.0181 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14979 | 1 | 0.85 | 6.15 | 0.99979 | E 294 | 30.1449 | 41.137 | 71.282 | -10.9921 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 294 | E 295 | 20.009 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14973 | 1 | 0.6 | 5.55 | 0.74973 | E 295 | 29.3952 | 41.137 | 70.5323 | -11.7418 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 295 | E 296 | 20.0007 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.17 | 5.38 | 0.31966 | E 296 | 29.0756 | 41.137 | 70.2126 | -12.0615 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 296 | E 297 | 20.0006 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.15 | 5.23 | 0.29966 | E 297 | 28.7759 | 41.137 | 69.9129 | -12.3612 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 297 | E 298 | 20.0009 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14966 | 1 | 0.19 | 5.04 | 0.33966 | E 298 | 28.4362 | 41.137 | 69.5733 | -12.7008 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 298 | E 299 | 20.0044 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | 0.42 | 4.62 | 0.56969 | E 299 | 27.8665 | 41.137 | 69.0036 | -13.2705 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
260.3619 | E 299 | E 300 = 0 CN - ODP | 20.0081 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14972 | 1 | 0.57 | 4.05 | 0.71972 | E 300 = 0 CN - ODP | 27.1468 | 41.137 | 68.2839 | -13.9902 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E 300 = 0 CN - ODP | E01 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | 0.55 | 3.5 | 0.69971 | E01 | 26.4471 | 41.137 | 67.5841 | -14.6899 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E01 | E02 | 20.0073 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14971 | 1 | 0.54 | 2.96 | 0.68971 | E02 | 25.7574 | 41.137 | 66.8944 | -15.3797 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E02 | E03 | 20.0109 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14974 | 1 | 0.66 | 2.3 | 0.80974 | E03 | 24.9477 | 41.137 | 66.0847 | -16.1894 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E03 | E04 | 20.004 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14969 | 1 | 0.4 | 1.9 | 0.54969 | E04 | 24.398 | 41.137 | 65.535 | -16.7391 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E04 | E05 | 20.0055 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.1497 | 1 | 0.47 | 1.43 | 0.6197 | E05 | 23.7783 | 41.137 | 64.9153 | -17.3588 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E05 | E06 | 20.0026 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14968 | 1 | 0.32 | 1.11 | 0.46968 | E06 | 23.3086 | 41.137 | 64.4456 | -17.8285 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E06 | E07 | 20.001 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.2 | 0.91 | 0.34967 | E07 | 22.9589 | 41.137 | 64.096 | -18.1781 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E07 | E08 | 20.0112 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14974 | 1 | 0.67 | 0.24 | 0.81974 | E08 | 22.1392 | 41.137 | 63.2762 | -18.9979 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E08 | E09 | 20.0152 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14977 | 1 | 0.78 | -0.54 | 0.92977 | E09 | 21.2094 | 41.137 | 62.3465 | -19.9276 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E09 | E10 | 20.0109 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14974 | 1 | 0.66 | -1.2 | 0.80974 | E10 | 20.3997 | 41.137 | 61.5367 | -20.7374 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| E10 | E11 RES ELEV. - EB ODP | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108.4 | 140 | 0.0074829 | 0.86843 | 0.14967 | 1 | 0.25 | -1.45 | 0.39967 | E11 RES ELEV. - EB ODP | 20 | 41.137 | 61.137 | -21.137 | PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
| TOTAL |  | 4741.9682 | [6 empty] | 24.7688 |  | 12.05 |  | 36.8188
| Hf Principal |  | P. Final (mca) | H Válv.
| 36.8188 |  | 20 | 6.02
| Vazão (m3/h) |  | Hf Localizada | Hf ETA
| 28.98 |  | 7.2839 | 10
AMT
80.1227
| DEFOFO 1 Mpa | DEFOFO 1 Mpa
TUBOS DE | 170 | 118
L | 1720.5287 | 3021.4394 | 4741.9682
SEÇÃO TUBO | 0.022698 | 0.010936
VOLUME | 39.0527 | 33.0422
PEÇAS | 302 | 526
| ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
| 01 | E 84 e E287 | 90 | 0.010936 | 0.70711 | 1323.6873 | 0.7 | 1890.9819 | 1.5758
| 02 | E 222 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 163.6914 | 0.7 | 233.8449 | 0.097435
| TOTAL | [7 empty] | 1.6733
13.0301
1.15
14.9846

## Memorial C Novos - Olho Dágua
[16 empty] | k (Allievi) | PVC | FF
[17 empty] | 18 | 1
| Tempo de Operação da Adutora (hs) |  |  | 20 | 5.5
CAMPOS NOVOS - OLHO D´ÁGUA DO PAULO
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | D Calc. (mm) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| C. NOVOS | E 01 | 20.0076 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.2028 | 1 | 0.55 | 0.7528 | E 01 | 26.4471 | 41.137 | 67.5841 | -14.6899 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 01 | E 02 | 20.0073 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.2028 | 1 | 0.54 | 0.7428 | E 02 | 25.7574 | 41.137 | 66.8944 | -15.3797 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 02 | E 03 | 20.0109 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20283 | 1 | 0.66 | 0.86283 | E 03 | 24.9477 | 41.137 | 66.0847 | -16.1894 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 03 | E 04 | 20.004 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20276 | 1 | 0.4 | 0.60276 | E 04 | 24.398 | 41.137 | 65.535 | -16.7391 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 04 | E 05 | 20.0055 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20278 | 1 | 0.47 | 0.67278 | E 05 | 23.7783 | 41.137 | 64.9153 | -17.3588 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 05 | E 06 | 20.0026 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20275 | 1 | 0.32 | 0.52275 | E 06 | 23.3086 | 41.137 | 64.4456 | -17.8285 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 06 | E 07 | 20.001 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20273 | 1 | 0.2 | 0.40273 | E 07 | 22.9589 | 41.137 | 64.096 | -18.1781 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 07 | E 08 | 20.0112 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20284 | 1 | 0.67 | 0.87284 | E 08 | 22.1392 | 41.137 | 63.2762 | -18.9979 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 08 | E 09 | 20.0152 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20288 | 1 | 0.78 | 0.98288 | E 09 | 21.2094 | 41.137 | 62.3465 | -19.9276 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 09 | E 10 | 20.0109 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20283 | 1 | 0.66 | 0.86283 | E 10 | 20.3997 | 41.137 | 61.5367 | -20.7374 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 10 | E11 RES ELEV. - EB ODP | 20.0016 | 28.98 | 111.4413 | 108 | 120 | 0.010136 | 0.87487 | 0.20274 | 1 | 0.25 | 0.45274 | E11 RES ELEV. - EB ODP | 20 | 41.137 | 61.137 | -21.137 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E11 RES ELEV. - EB ODP | E 12 | 20.0062 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.5 | 0.6326 | E 12 | 141.9233 | 84.042 | 225.9654 | 57.8813 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 12 | E 13 | 20.0073 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.54 | 0.67261 | E 13 | 141.2507 | 84.042 | 225.2927 | 57.2087 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 13 | E 14 | 20.0014 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.24 | 0.37257 | E 14 | 140.8782 | 84.042 | 224.9202 | 56.8362 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 14 | E 15 | 20.0005 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.14 | -0.0074359 | E 15 | 140.8856 | 84.042 | 224.9276 | 56.8436 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 15 | E 16 | 20.0029 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.34 | -0.20742 | E 16 | 141.093 | 84.042 | 225.135 | 57.051 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 16 | E 17 | 20.0068 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.52 | -0.38739 | E 17 | 141.4804 | 84.042 | 225.5224 | 57.4384 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 17 | E 18 | 20.0027 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.33 | -0.19742 | E 18 | 141.6778 | 84.042 | 225.7198 | 57.6358 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 18 | E 19 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.01 | 0.12256 | E 19 | 141.5553 | 84.042 | 225.5973 | 57.5133 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 19 | E 20 | 20.0016 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.25 | 0.38257 | E 20 | 141.1727 | 84.042 | 225.2147 | 57.1307 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 20 | E 21 | 20.0046 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.43 | 0.56259 | E 21 | 140.6101 | 84.042 | 224.6521 | 56.5681 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 21 | E 22 | 20.0164 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | 0.81 | 0.94267 | E 22 | 139.6674 | 84.042 | 223.7095 | 55.6254 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 22 | E 23 | 20.0141 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.75 | 0.88265 | E 23 | 138.7848 | 84.042 | 222.8268 | 54.7428 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 23 | E 24 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.45 | 0.58259 | E 24 | 138.2022 | 84.042 | 222.2442 | 54.1602 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 24 | E 25 | 20.0099 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.63 | 0.76263 | E 25 | 137.4396 | 84.042 | 221.4816 | 53.3976 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 25 | E 26 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.21 | 0.34257 | E 26 | 137.097 | 84.042 | 221.139 | 53.055 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 26 | E 27 | 20.001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.2 | -0.067433 | E 27 | 137.1644 | 84.042 | 221.2064 | 53.1224 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 27 | E 28 | 20.0044 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.42 | -0.28741 | E 28 | 137.4518 | 84.042 | 221.4939 | 53.4098 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 28 | E 29 | 20.0102 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | -0.64 | -0.50737 | E 29 | 137.9592 | 84.042 | 222.0012 | 53.9172 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 29 | E 30 | 20.0058 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.48 | -0.3474 | E 30 | 138.3066 | 84.042 | 222.3486 | 54.2646 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 30 | E 31 | 20.0148 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | -0.77 | -0.63734 | E 31 | 138.944 | 84.042 | 222.986 | 54.902 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 31 | E 32 | 20.004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.4 | -0.26741 | E 32 | 139.2114 | 84.042 | 223.2534 | 55.1694 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 32 | E 33 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.02 | 0.15256 | E 33 | 139.0588 | 84.042 | 223.1008 | 55.0168 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 33 | E 34 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.21 | -0.077432 | E 34 | 139.1362 | 84.042 | 223.1782 | 55.0942 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 34 | E 35 | 20.0275 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13274 | 1 | -1.05 | -0.91726 | E 35 | 140.0535 | 84.042 | 224.0955 | 56.0115 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 35 | E 36 | 20.0176 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | -0.84 | -0.70732 | E 36 | 140.7608 | 84.042 | 224.8028 | 56.7188 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 36 | E 37 | 20.0275 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13274 | 1 | -1.05 | -0.91726 | E 37 | 141.6781 | 84.042 | 225.7201 | 57.6361 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 37 | E 38 | 20.0093 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.61 | -0.47738 | E 38 | 142.1555 | 84.042 | 226.1975 | 58.1135 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 38 | E 39 | 20.0112 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | -0.67 | -0.53736 | E 39 | 142.6928 | 84.042 | 226.7348 | 58.6508 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 39 | E 40 | 20.0156 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | -0.79 | -0.65734 | E 40 | 143.3502 | 84.042 | 227.3922 | 59.3082 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 40 | E 41 | 20.0042 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.41 | 0.54259 | E 41 | 142.8076 | 84.042 | 226.8496 | 58.7656 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 41 | E 42 | 20.0087 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.59 | 0.72262 | E 42 | 142.085 | 84.042 | 226.127 | 58.0429 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 42 | E 43 | 20.0168 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | 0.82 | 0.95267 | E 43 | 141.1323 | 84.042 | 225.1743 | 57.0903 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 43 | E 44 | 20.0007 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.17 | 0.30257 | E 44 | 140.8297 | 84.042 | 224.8717 | 56.7877 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 44 | E 45 | 20.0017 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.26 | -0.12743 | E 45 | 140.9571 | 84.042 | 224.9991 | 56.9151 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 45 | E 46 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.32 | -0.18742 | E 46 | 141.1446 | 84.042 | 225.1866 | 57.1026 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 46 | E 47 | 20.0048 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.44 | -0.30741 | E 47 | 141.452 | 84.042 | 225.494 | 57.41 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 47 | E 48 | 20.0029 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.34 | -0.20742 | E 48 | 141.6594 | 84.042 | 225.7014 | 57.6174 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 48 | E 49 | 20.0016 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.25 | -0.11743 | E 49 | 141.7768 | 84.042 | 225.8188 | 57.7348 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 49 | E 50 | 20.002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.28 | -0.14743 | E 50 | 141.9242 | 84.042 | 225.9662 | 57.8822 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 50 | E 51 | 20.0126 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | -0.71 | -0.57736 | E 51 | 142.5016 | 84.042 | 226.5436 | 58.4596 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 51 | E 52 | 20.0053 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.46 | 0.5926 | E 52 | 141.909 | 84.042 | 225.951 | 57.867 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 52 | E 53 | 20.0615 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13297 | 1 | 1.57 | 1.703 | E 53 | 140.206 | 84.042 | 224.248 | 56.164 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 53 | E 54 | 20.0137 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.74 | 0.87265 | E 54 | 139.3334 | 84.042 | 223.3754 | 55.2914 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 54 | E 55 | 20.0112 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.67 | 0.80264 | E 55 | 138.5307 | 84.042 | 222.5728 | 54.4887 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 55 | E 56 | 20.0053 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.46 | 0.5926 | E 56 | 137.9382 | 84.042 | 221.9802 | 53.8961 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 56 | E 57 | 20.0046 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.43 | 0.56259 | E 57 | 137.3756 | 84.042 | 221.4176 | 53.3336 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 57 | E 58 | 20.0119 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.69 | 0.82264 | E 58 | 136.5529 | 84.042 | 220.5949 | 52.5109 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 58 | E 59 | 20.0172 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | 0.83 | 0.96267 | E 59 | 135.5902 | 84.042 | 219.6323 | 51.5482 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 59 | E 60 | 20.0133 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.73 | 0.86265 | E 60 | 134.7276 | 84.042 | 218.7696 | 50.6856 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 60 | E 61 | 20.0126 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.71 | 0.84264 | E 61 | 133.885 | 84.042 | 217.927 | 49.8429 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 61 | E 62 | 20.007 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.53 | 0.66261 | E 62 | 133.2223 | 84.042 | 217.2644 | 49.1803 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 62 | E 63 | 20.0099 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.63 | 0.76263 | E 63 | 132.4597 | 84.042 | 216.5017 | 48.4177 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 63 | E 64 | 20.0119 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.69 | 0.82264 | E 64 | 131.6371 | 84.042 | 215.6791 | 47.5951 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 64 | E 65 | 20.0126 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.71 | 0.84264 | E 65 | 130.7944 | 84.042 | 214.8364 | 46.7524 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 65 | E 66 | 20.0055 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.47 | 0.6026 | E 66 | 130.1918 | 84.042 | 214.2338 | 46.1498 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 66 | E 67 | 20.0093 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.61 | 0.74262 | E 67 | 129.4492 | 84.042 | 213.4912 | 45.4072 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 67 | E 68 | 20.004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.4 | 0.53259 | E 68 | 128.9166 | 84.042 | 212.9586 | 44.8746 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 68 | E 69 | 20.0048 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.44 | 0.57259 | E 69 | 128.344 | 84.042 | 212.386 | 44.302 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 69 | E 70 | 20.0081 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.57 | 0.70261 | E 70 | 127.6414 | 84.042 | 211.6834 | 43.5994 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 70 | E 71 | 20.0029 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.34 | 0.47258 | E 71 | 127.1688 | 84.042 | 211.2108 | 43.1268 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 71 | E 72 | 20.0053 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.46 | 0.5926 | E 72 | 126.5762 | 84.042 | 210.6182 | 42.5342 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 72 | E 73 | 20.0012 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.22 | 0.35257 | E 73 | 126.2237 | 84.042 | 210.2657 | 42.1817 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 73 | E 74 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.09 | 0.22256 | E 74 | 126.0011 | 84.042 | 210.0431 | 41.9591 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 74 | E 75 | 20.0006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.16 | -0.027435 | E 75 | 126.0285 | 84.042 | 210.0706 | 41.9865 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 75 | E 76 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.05 | 0.082561 | E 76 | 125.946 | 84.042 | 209.988 | 41.904 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 76 | E 77 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.02 | 0.15256 | E 77 | 125.7934 | 84.042 | 209.8354 | 41.7514 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 77 | E 78 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.04 | 0.092561 | E 78 | 125.7009 | 84.042 | 209.7429 | 41.6589 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 78 | E 79 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 79 | 125.4983 | 84.042 | 209.5403 | 41.4563 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 79 | E 80 | 20.0021 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.29 | 0.42257 | E 80 | 125.0757 | 84.042 | 209.1177 | 41.0337 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 80 | E 81 | 20.0076 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.55 | 0.68261 | E 81 | 124.3931 | 84.042 | 208.4351 | 40.3511 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 81 | E 82 | 20.0031 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.35 | 0.48258 | E 82 | 123.9105 | 84.042 | 207.9525 | 39.8685 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 82 | E 83 | 20.001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.2 | 0.33257 | E 83 | 123.578 | 84.042 | 207.62 | 39.536 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 83 | E 84 | 20.004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.4 | 0.53259 | E 84 | 123.0454 | 84.042 | 207.0874 | 39.0034 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 84 | E 85 | 20.0009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.19 | -0.057433 | E 85 | 123.1028 | 84.042 | 207.1448 | 39.0608 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 85 | E 86 | 20.0141 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | -0.75 | -0.61735 | E 86 | 123.7202 | 84.042 | 207.7622 | 39.6782 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 86 | E 87 | 20.0093 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.61 | -0.47738 | E 87 | 124.1975 | 84.042 | 208.2395 | 40.1555 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 87 | E 88 | 20.0096 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.62 | -0.48738 | E 88 | 124.6849 | 84.042 | 208.7269 | 40.6429 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 88 | E 89 | 20.0087 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.59 | -0.45738 | E 89 | 125.1423 | 84.042 | 209.1843 | 41.1003 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 89 | E 90 | 20.0068 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.52 | -0.38739 | E 90 | 125.5297 | 84.042 | 209.5717 | 41.4877 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 90 | E 91 | 20.0087 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.59 | -0.45738 | E 91 | 125.9871 | 84.042 | 210.0291 | 41.9451 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 91 | E 92 | 20.0065 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.51 | -0.3774 | E 92 | 126.3645 | 84.042 | 210.4065 | 42.3225 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 92 | E 93 | 20.0044 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.42 | -0.28741 | E 93 | 126.6519 | 84.042 | 210.6939 | 42.6099 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 93 | E 94 | 20.0074 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.544 | -0.41139 | E 94 | 127.0633 | 84.042 | 211.1053 | 43.0213 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 94 | E 95 | 20.0039 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.396 | -0.26341 | E 95 | 127.3267 | 84.042 | 211.3687 | 43.2847 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 95 | E 96 | 20.0031 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.35 | -0.21742 | E 96 | 127.5441 | 84.042 | 211.5861 | 43.5021 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 96 | E 97 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.45 | -0.31741 | E 97 | 127.8615 | 84.042 | 211.9035 | 43.8195 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 97 | E 98 | 20.0084 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.58 | -0.44738 | E 98 | 128.3089 | 84.042 | 212.3509 | 44.2669 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 98 | E 99 | 20.0081 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.57 | -0.43739 | E 99 | 128.7463 | 84.042 | 212.7883 | 44.7043 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 99 | E 100 | 20.0078 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.56 | -0.42739 | E 100 | 129.1737 | 84.042 | 213.2157 | 45.1317 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 100 | E 101 | 20.009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.6 | -0.46738 | E 101 | 129.641 | 84.042 | 213.683 | 45.599 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 101 | E 102 | 20.0058 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.48 | -0.3474 | E 102 | 129.9884 | 84.042 | 214.0304 | 45.9464 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 102 | E 103 | 20.0144 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | -0.76 | -0.62734 | E 103 | 130.6158 | 84.042 | 214.6578 | 46.5738 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 103 | E 104 | 20.0144 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | -0.76 | -0.62734 | E 104 | 131.2431 | 84.042 | 215.2851 | 47.2011 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 104 | E 105 | 20.0202 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | 0.9 | 1.0327 | E 105 | 130.2104 | 84.042 | 214.2524 | 46.1684 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 105 | E 106 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.02 | 0.11256 | E 106 | 130.0979 | 84.042 | 214.1399 | 46.0559 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 106 | E 107 | 20.0008 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.18 | -0.047434 | E 107 | 130.1453 | 84.042 | 214.1873 | 46.1033 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 107 | E 108 | 20.0004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.12 | 0.012563 | E 108 | 130.1327 | 84.042 | 214.1747 | 46.0907 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 108 | E 109 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 109 | 129.9302 | 84.042 | 213.9722 | 45.8882 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 109 | E 110 | 20.004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.4 | -0.26741 | E 110 | 130.1976 | 84.042 | 214.2396 | 46.1556 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 110 | E 111 | 20.0065 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.51 | -0.3774 | E 111 | 130.575 | 84.042 | 214.617 | 46.533 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 111 | E 112 | 20.026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13273 | 1 | 1.02 | 1.1527 | E 112 | 129.4223 | 84.042 | 213.4643 | 45.3803 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 112 | E 113 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.09 | 0.042562 | E 113 | 129.3797 | 84.042 | 213.4217 | 45.3377 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 113 | E 114 | 20.0027 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.33 | -0.19742 | E 114 | 129.5771 | 84.042 | 213.6191 | 45.5351 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 114 | E 115 | 20.013 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.72 | 0.85265 | E 115 | 128.7245 | 84.042 | 212.7665 | 44.6825 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 115 | E 116 | 20.1007 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13323 | 1 | -2.01 | -1.8768 | E 116 | 130.6012 | 84.042 | 214.6432 | 46.5592 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 116 | E 117 | 20.009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.6 | -0.46738 | E 117 | 131.0686 | 84.042 | 215.1106 | 47.0266 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 117 | E 118 | 20.1163 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13333 | 1 | 2.16 | 2.2933 | E 118 | 128.7753 | 84.042 | 212.8173 | 44.7333 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 118 | E 119 | 20.073 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13304 | 1 | 1.71 | 1.843 | E 119 | 126.9322 | 84.042 | 210.9743 | 42.8902 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 119 | E 120 | 20.0216 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1327 | 1 | 0.93 | 1.0627 | E 120 | 125.8695 | 84.042 | 209.9115 | 41.8275 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 120 | E 121 | 20.0005 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.14 | -0.0074359 | E 121 | 125.877 | 84.042 | 209.919 | 41.835 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 121 | E 122 | 20.0006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.15 | -0.017435 | E 122 | 125.8944 | 84.042 | 209.9364 | 41.8524 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 122 | E 123 | 20.0185 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | -0.86 | -0.72732 | E 123 | 126.6217 | 84.042 | 210.6637 | 42.5797 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 123 | E 124 | 20.0006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.15 | 0.28256 | E 124 | 126.3392 | 84.042 | 210.3812 | 42.2972 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 124 | E 125 | 20.0181 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | 0.85 | 0.98268 | E 125 | 125.3565 | 84.042 | 209.3985 | 41.3145 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 125 | E 126 | 20.0084 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.58 | 0.71262 | E 126 | 124.6439 | 84.042 | 208.6859 | 40.6019 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 126 | E 127 | 20.0112 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.67 | 0.80264 | E 127 | 123.8412 | 84.042 | 207.8832 | 39.7992 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 127 | E 128 | 20.0225 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13271 | 1 | 0.95 | 1.0827 | E 128 | 122.7585 | 84.042 | 206.8005 | 38.7165 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 128 | E 129 | 20.024 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13272 | 1 | 0.98 | 1.1127 | E 129 | 121.6458 | 84.042 | 205.6878 | 37.6038 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 129 | E 130 | 20.0245 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13272 | 1 | 0.99 | 1.1227 | E 130 | 120.5231 | 84.042 | 204.5651 | 36.4811 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 130 | E 131 | 20.0176 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | 0.84 | 0.97268 | E 131 | 119.5504 | 84.042 | 203.5924 | 35.5084 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 131 | E 132 | 20.006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.49 | 0.6226 | E 132 | 118.9278 | 84.042 | 202.9698 | 34.8858 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 132 | E 133 | 20.002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.28 | 0.41257 | E 133 | 118.5152 | 84.042 | 202.5572 | 34.4732 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 133 | E 134 | 20.0013 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.23 | -0.09743 | E 134 | 118.6127 | 84.042 | 202.6547 | 34.5707 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 134 | E 135 | 20.0126 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | -0.71 | -0.57736 | E 135 | 119.19 | 84.042 | 203.232 | 35.148 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 135 | E 136 | 20.0119 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | -0.69 | -0.55736 | E 136 | 119.7474 | 84.042 | 203.7894 | 35.7054 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 136 | E 137 | 20.0172 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | -0.83 | -0.69733 | E 137 | 120.4447 | 84.042 | 204.4867 | 36.4027 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 137 | E 138 | 20.016 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | -0.8 | -0.66733 | E 138 | 121.112 | 84.042 | 205.154 | 37.07 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 138 | E 139 | 20.0008 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.18 | 0.31257 | E 139 | 120.7995 | 84.042 | 204.8415 | 36.7575 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 139 | E 140 | 20.0024 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.31 | 0.44258 | E 140 | 120.3569 | 84.042 | 204.3989 | 36.3149 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 140 | E 141 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.45 | 0.58259 | E 141 | 119.7743 | 84.042 | 203.8163 | 35.7323 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 141 | E 142 | 20.0036 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.38 | 0.51258 | E 142 | 119.2617 | 84.042 | 203.3037 | 35.2197 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 142 | E 143 | 20.0032 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.36 | 0.49258 | E 143 | 118.7691 | 84.042 | 202.8111 | 34.7271 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 143 | E 144 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0 | 0.13256 | E 144 | 118.6366 | 84.042 | 202.6786 | 34.5946 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 144 | E 145 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 145 | 118.434 | 84.042 | 202.476 | 34.392 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 145 | E 146 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.1 | 0.23256 | E 146 | 118.2014 | 84.042 | 202.2434 | 34.1594 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 146 | E 147 | 20.001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.2 | 0.33257 | E 147 | 117.8689 | 84.042 | 201.9109 | 33.8269 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 147 | E 148 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 148 | 117.4163 | 84.042 | 201.4583 | 33.3743 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 148 | E 149 | 20.0137 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.74 | 0.87265 | E 149 | 116.5436 | 84.042 | 200.5857 | 32.5016 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 149 | E 150 | 20.0076 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.55 | 0.68261 | E 150 | 115.861 | 84.042 | 199.903 | 31.819 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 150 | E 151 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.08 | 0.052562 | E 151 | 115.8085 | 84.042 | 199.8505 | 31.7665 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 151 | E 152 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.08 | 0.052562 | E 152 | 115.7559 | 84.042 | 199.7979 | 31.7139 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 152 | E 153 | 20.0009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.19 | 0.32257 | E 153 | 115.4333 | 84.042 | 199.4753 | 31.3913 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 153 | E 154 | 20.0031 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.35 | 0.48258 | E 154 | 114.9508 | 84.042 | 198.9928 | 30.9088 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 154 | E 155 | 20.0144 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.76 | 0.89266 | E 155 | 114.0581 | 84.042 | 198.1001 | 30.0161 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 155 | E 156 | 20.0106 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.65 | 0.78263 | E 156 | 113.2755 | 84.042 | 197.3175 | 29.2335 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 156 | E 157 | 20.0137 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.74 | 0.87265 | E 157 | 112.4028 | 84.042 | 196.4448 | 28.3608 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 157 | E 158 | 20.039 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13282 | 1 | 1.25 | 1.3828 | E 158 | 111.02 | 84.042 | 195.062 | 26.978 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 158 | E 159 | 20.0181 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | 0.85 | 0.98268 | E 159 | 110.0373 | 84.042 | 194.0793 | 25.9953 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 159 | E 160 | 20.0018 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.27 | -0.13743 | E 160 | 110.1748 | 84.042 | 194.2168 | 26.1327 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 160 | E 161 | 20.0863 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13313 | 1 | 1.86 | 1.9931 | E 161 | 108.1816 | 84.042 | 192.2236 | 24.1396 | FOFO PBJE 100 mm K7 | 75
| E 161 | E 162 | 20.0281 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13275 | 1 | 1.06 | 1.1927 | E 162 | 106.9889 | 84.042 | 191.0309 | 22.9469 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 162 | E 163 | 20.0372 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13281 | 1 | 1.22 | 1.3528 | E 163 | 105.6361 | 84.042 | 189.6781 | 21.5941 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 163 | E 164 | 20.0297 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13276 | 1 | 1.09 | 1.2228 | E 164 | 104.4133 | 84.042 | 188.4553 | 20.3713 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 164 | E 165 | 20.0348 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13279 | 1 | 1.18 | 1.3128 | E 165 | 103.1005 | 84.042 | 187.1425 | 19.0585 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 165 | E 166 | 20.0211 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1327 | 1 | 0.92 | 1.0527 | E 166 | 102.0478 | 84.042 | 186.0898 | 18.0058 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 166 | E 167 | 20.0225 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13271 | 1 | 0.95 | 1.0827 | E 167 | 100.9651 | 84.042 | 185.0071 | 16.9231 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 167 | E 168 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.21 | 0.34257 | E 168 | 100.6225 | 84.042 | 184.6645 | 16.5805 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 168 | E 169 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 169 | 100.42 | 84.042 | 184.462 | 16.378 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 169 | E 170 | 20.0038 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.39 | -0.25741 | E 170 | 100.6774 | 84.042 | 184.7194 | 16.6354 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 170 | E 171 | 20.0073 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | -0.54 | -0.40739 | E 171 | 101.0848 | 84.042 | 185.1268 | 17.0428 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 171 | E 172 | 20.0202 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | -0.9 | -0.76731 | E 172 | 101.8521 | 84.042 | 185.8941 | 17.8101 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 172 | E 173 | 20.0302 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13276 | 1 | -1.1 | -0.96724 | E 173 | 102.8193 | 84.042 | 186.8613 | 18.7773 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 173 | E 174 | 20.0532 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13291 | 1 | -1.46 | -1.3271 | E 174 | 104.1464 | 84.042 | 188.1884 | 20.1044 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 174 | E 175 | 20.0547 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13292 | 1 | -1.48 | -1.3471 | E 175 | 105.4935 | 84.042 | 189.5355 | 21.4515 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 175 | E 176 | 20.0799 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13309 | 1 | -1.79 | -1.6569 | E 176 | 107.1504 | 84.042 | 191.1924 | 23.1084 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 176 | E 177 | 20.0958 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1332 | 1 | -1.96 | -1.8268 | E 177 | 108.9772 | 84.042 | 193.0192 | 24.9352 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 177 | E 178 | 20.0112 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | -0.67 | -0.53736 | E 178 | 109.5146 | 84.042 | 193.5566 | 25.4726 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 178 | E 179 | 20.0133 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | -0.73 | -0.59735 | E 179 | 110.1119 | 84.042 | 194.1539 | 26.0699 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 179 | E 180 | 20.033 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13278 | 1 | 1.15 | 1.2828 | E 180 | 108.8291 | 84.042 | 192.8711 | 24.7871 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 180 | E 181 | 20.0152 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.78 | 0.91266 | E 181 | 107.9165 | 84.042 | 191.9585 | 23.8745 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 181 | E 182 | 20.0133 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.73 | 0.86265 | E 182 | 107.0538 | 84.042 | 191.0958 | 23.0118 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 182 | E 183 | 20.0032 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.36 | 0.49258 | E 183 | 106.5612 | 84.042 | 190.6032 | 22.5192 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 183 | E 184 | 20.0112 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.67 | 0.80264 | E 184 | 105.7586 | 84.042 | 189.8006 | 21.7166 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 184 | E 185 | 20.0122 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.7 | 0.83264 | E 185 | 104.926 | 84.042 | 188.968 | 20.884 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 185 | E 186 | 20.0489 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13289 | 1 | 1.4 | 1.5329 | E 186 | 103.3931 | 84.042 | 187.4351 | 19.3511 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 186 | E 187 | 20.0194 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | 0.88 | 1.0127 | E 187 | 102.3804 | 84.042 | 186.4224 | 18.3384 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 187 | E 188 | 20.0647 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13299 | 1 | 1.61 | 1.743 | E 188 | 100.6374 | 84.042 | 184.6794 | 16.5954 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 188 | E 189 | 20.1089 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13328 | 1 | 2.09 | 2.2233 | E 189 | 98.4141 | 84.042 | 182.4561 | 14.3721 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 189 | E 190 | 20.0696 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13302 | 1 | 1.67 | 1.803 | E 190 | 96.6111 | 84.042 | 180.6531 | 12.5691 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 190 | E 191 | 20.0207 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1327 | 1 | 0.91 | 1.0427 | E 191 | 95.5684 | 84.042 | 179.6104 | 11.5264 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 191 | E 192 | 20.0194 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | 0.88 | 1.0127 | E 192 | 94.5557 | 84.042 | 178.5977 | 10.5137 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 192 | E 193 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 193 | 94.1031 | 84.042 | 178.1451 | 10.0611 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 193 | E 194 | 20.004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.4 | 0.53259 | E 194 | 93.5705 | 84.042 | 177.6126 | 9.5285 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 194 | E 195 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 195 | 93.118 | 84.042 | 177.16 | 9.076 | FOFO PBJE 100 mm K7
| 278 | E 196 | 20.0008 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.18 | -0.047434 | E 196 | 93.1654 | 84.042 | 177.2074 | 9.1234 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 195 | E 197 | 20.0021 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.29 | -0.15743 | E 197 | 93.3228 | 84.042 | 177.3648 | 9.2808 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 197 | E 198 | 20.0133 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | -0.73 | -0.59735 | E 198 | 93.9202 | 84.042 | 177.9622 | 9.8782 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 198 | E 199 | 20.0024 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.31 | 0.44258 | E 199 | 93.4776 | 84.042 | 177.5196 | 9.4356 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 199 | E 200 | 20.0518 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1329 | 1 | -1.44 | -1.3071 | E 200 | 94.7847 | 84.042 | 178.8267 | 10.7427 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 200 | E 201 | 20.0062 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.5 | -0.3674 | E 201 | 95.1521 | 84.042 | 179.1941 | 11.1101 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 201 | E 202 | 20.0096 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | -0.62 | -0.48738 | E 202 | 95.6395 | 84.042 | 179.6815 | 11.5975 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 202 | E 203 | 20.0065 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.51 | -0.3774 | E 203 | 96.0169 | 84.042 | 180.0589 | 11.9749 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 203 | E 204 | 20.0286 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13275 | 1 | -1.07 | -0.93725 | E 204 | 96.9541 | 84.042 | 180.9961 | 12.9121 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 204 | E 205 | 20.0148 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | -0.77 | -0.63734 | E 205 | 97.5915 | 84.042 | 181.6335 | 13.5495 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 205 | E 206 | 20.026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13273 | 1 | -1.02 | -0.88727 | E 206 | 98.4787 | 84.042 | 182.5207 | 14.4367 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 206 | E 207 | 20.0106 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | -0.65 | -0.51737 | E 207 | 98.9961 | 84.042 | 183.0381 | 14.9541 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 207 | E 208 | 20.0053 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.46 | -0.3274 | E 208 | 99.3235 | 84.042 | 183.3655 | 15.2815 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 208 | E 209 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | -0.45 | -0.31741 | E 209 | 99.6409 | 84.042 | 183.6829 | 15.5989 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 209 | E 210 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.08 | 0.052562 | E 210 | 99.5883 | 84.042 | 183.6303 | 15.5463 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 210 | E 211 | 20.0005 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.14 | 0.27256 | E 211 | 99.3158 | 84.042 | 183.3578 | 15.2738 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 211 | E 212 | 20.0014 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.24 | 0.37257 | E 212 | 98.9432 | 84.042 | 182.9852 | 14.9012 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 212 | E 213 | 20.0004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.12 | 0.25256 | E 213 | 98.6906 | 84.042 | 182.7326 | 14.6486 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 213 | E 214 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.02 | 0.11256 | E 214 | 98.5781 | 84.042 | 182.6201 | 14.5361 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 214 | E 215 | 20.0021 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.29 | -0.15743 | E 215 | 98.7355 | 84.042 | 182.7775 | 14.6935 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 215 | E 216 | 20.0014 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.24 | -0.10743 | E 216 | 98.8429 | 84.042 | 182.8849 | 14.8009 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 216 | E 217 | 20.0055 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.47 | -0.3374 | E 217 | 99.1803 | 84.042 | 183.2223 | 15.1383 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 217 | E 218 | 20.0009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.19 | -0.057433 | E 218 | 99.2378 | 84.042 | 183.2798 | 15.1958 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 218 | E 219 | 20.0017 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.26 | 0.39257 | E 219 | 98.8452 | 84.042 | 182.8872 | 14.8032 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 219 | E 220 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 220 | 98.3926 | 84.042 | 182.4346 | 14.3506 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 220 | E 221 | 20.0009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.19 | -0.057433 | E 221 | 98.4501 | 84.042 | 182.4921 | 14.4081 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 221 | E 222 | 20.006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.49 | -0.3574 | E 222 | 98.8075 | 84.042 | 182.8495 | 14.7655 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 222 | E 223 | 20.024 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13272 | 1 | 0.98 | 1.1127 | E 223 | 97.6947 | 84.042 | 181.7367 | 13.6527 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 223 | E 224 | 20.007 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.53 | 0.66261 | E 224 | 97.0321 | 84.042 | 181.0741 | 12.9901 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 224 | E 225 | 20.0068 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.52 | 0.65261 | E 225 | 96.3795 | 84.042 | 180.4215 | 12.3375 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 225 | E 226 | 10 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.066281 | 1 | -0.02 | 0.046281 | E 226 | 96.3332 | 84.042 | 180.3752 | 12.2912 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 226 | E 227 | 10.0016 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.066291 | 1 | 0.18 | 0.24629 | E 227 | 96.087 | 84.042 | 180.129 | 12.0449 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 227 | E 228 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.06 | 0.19256 | E 228 | 95.8944 | 84.042 | 179.9364 | 11.8524 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 228 | E 229 | 20.0053 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.46 | 0.5926 | E 229 | 95.3018 | 84.042 | 179.3438 | 11.2598 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 229 | E 230 | 20.0076 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.55 | 0.68261 | E 230 | 94.6192 | 84.042 | 178.6612 | 10.5772 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 230 | E 231 | 20.0068 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.52 | 0.65261 | E 231 | 93.9666 | 84.042 | 178.0086 | 9.9246 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 231 | E 232 | 20.0058 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.48 | 0.6126 | E 232 | 93.354 | 84.042 | 177.396 | 9.312 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 232 | E 233 | 20.0032 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.36 | 0.49258 | E 233 | 92.8614 | 84.042 | 176.9034 | 8.8194 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 233 | E 234 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.1 | 0.23256 | E 234 | 92.6288 | 84.042 | 176.6708 | 8.5868 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 234 | E 235 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.04 | 0.092561 | E 235 | 92.5363 | 84.042 | 176.5783 | 8.4943 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 235 | E 236 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.1 | 0.23256 | E 236 | 92.3037 | 84.042 | 176.3457 | 8.2617 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 236 | E 237 | 20.0014 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.24 | 0.37257 | E 237 | 91.9311 | 84.042 | 175.9731 | 7.8891 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 237 | E 238 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.45 | 0.58259 | E 238 | 91.3485 | 84.042 | 175.3906 | 7.3065 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 238 | E 239 | 20.0185 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | 0.86 | 0.99268 | E 239 | 90.3559 | 84.042 | 174.3979 | 6.3139 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 239 | E 240 | 20.0194 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | 0.88 | 1.0127 | E 240 | 89.3432 | 84.042 | 173.3852 | 5.3012 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 240 | E 241 | 20.0122 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.7 | 0.83264 | E 241 | 88.5105 | 84.042 | 172.5525 | 4.4685 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 241 | E 242 | 20.0122 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.7 | 0.83264 | E 242 | 87.6779 | 84.042 | 171.7199 | 3.6359 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 242 | E 243 | 20.0099 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.63 | 0.76263 | E 243 | 86.9153 | 84.042 | 170.9573 | 2.8733 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 243 | E 244 | 20.0144 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.76 | 0.89266 | E 244 | 86.0226 | 84.042 | 170.0646 | 1.9806 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 244 | E 245 | 20.0038 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.39 | 0.52259 | E 245 | 85.5 | 84.042 | 169.542 | 1.458 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 245 | E 246 | 20.0021 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.29 | 0.42257 | E 246 | 85.0774 | 84.042 | 169.1195 | 1.0354 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 246 | E 247 | 20.0031 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.35 | 0.48258 | E 247 | 84.5949 | 84.042 | 168.6369 | 0.55286 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 247 | E 248 | 20.0081 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.57 | 0.70261 | E 248 | 83.8923 | 84.042 | 167.9343 | -0.14975 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 248 | E 249 | 20.0087 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.59 | 0.72262 | E 249 | 83.1696 | 84.042 | 167.2116 | -0.87237 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 249 | E 250 | 20.0122 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.7 | 0.83264 | E 250 | 82.337 | 84.042 | 166.379 | -1.705 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 250 | E 251 | 20.0096 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.62 | 0.75262 | E 251 | 81.5844 | 84.042 | 165.6264 | -2.4576 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 251 | E 252 | 20.0099 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.63 | 0.76263 | E 252 | 80.8217 | 84.042 | 164.8637 | -3.2203 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 252 | E 253 | 20.0062 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.5 | 0.6326 | E 253 | 80.1891 | 84.042 | 164.2311 | -3.8529 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 253 | E 254 | 20.0093 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.61 | 0.74262 | E 254 | 79.4465 | 84.042 | 163.4885 | -4.5955 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 254 | E 255 | 20.0087 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.59 | 0.72262 | E 255 | 78.7239 | 84.042 | 162.7659 | -5.3181 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 255 | E 256 | 20.0106 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.65 | 0.78263 | E 256 | 77.9413 | 84.042 | 161.9833 | -6.1007 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 256 | E 257 | 20.0141 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | 0.75 | 0.88265 | E 257 | 77.0586 | 84.042 | 161.1006 | -6.9834 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 257 | E 258 | 20.0029 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.34 | 0.47258 | E 258 | 76.586 | 84.042 | 160.628 | -7.456 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 258 | E 259 | 20.001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.2 | -0.067433 | E 259 | 76.6535 | 84.042 | 160.6955 | -7.3885 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 259 | E 260 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.21 | -0.077432 | E 260 | 76.7309 | 84.042 | 160.7729 | -7.3111 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 260 | E 261 | 20.0003 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.11 | 0.022563 | E 261 | 76.7083 | 84.042 | 160.7503 | -7.3337 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 261 | E 262 | 20.0004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.13 | 0.0025636 | E 262 | 76.7058 | 84.042 | 160.7478 | -7.3362 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 262 | E 263 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.1 | 0.032562 | E 263 | 76.6732 | 84.042 | 160.7152 | -7.3688 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 263 | E 264 | 20.0004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.13 | 0.26256 | E 264 | 76.4106 | 84.042 | 160.4526 | -7.6314 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 264 | E 265 | 20.0013 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.23 | 0.36257 | E 265 | 76.0481 | 84.042 | 160.0901 | -7.9939 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 265 | E 266 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.21 | 0.34257 | E 266 | 75.7055 | 84.042 | 159.7475 | -8.3365 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 266 | E 267 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.06 | 0.072561 | E 267 | 75.6329 | 84.042 | 159.6749 | -8.4091 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 267 | E 268 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 268 | 75.4304 | 84.042 | 159.4724 | -8.6116 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 268 | E 269 | 20.0003 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.11 | 0.24256 | E 269 | 75.1878 | 84.042 | 159.2298 | -8.8542 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 269 | E 270 | 20.0001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.07 | 0.20256 | E 270 | 74.9853 | 84.042 | 159.0273 | -9.0567 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 270 | E 271 | 20.0036 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.38 | 0.51258 | E 271 | 74.4727 | 84.042 | 158.5147 | -9.5693 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 271 | E 272 | 20.006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | -0.49 | -0.3574 | E 272 | 74.8301 | 84.042 | 158.8721 | -9.2119 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 272 | E 273 | 20.0416 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13284 | 1 | 1.29 | 1.4228 | E 273 | 73.4072 | 84.042 | 157.4492 | -10.6348 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 273 | E 274 | 20.0036 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.38 | 0.51258 | E 274 | 72.8947 | 84.042 | 156.9367 | -11.1474 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 274 | E 275 | 20.0004 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.13 | 0.26256 | E 275 | 72.6321 | 84.042 | 156.6741 | -11.4099 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 275 | E 276 | 20.0012 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.22 | 0.35257 | E 276 | 72.2795 | 84.042 | 156.3215 | -11.7625 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 276 | E 277 | 20.0078 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.56 | 0.69261 | E 277 | 71.5869 | 84.042 | 155.6289 | -12.4551 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 277 | E 278 | 20.0096 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.62 | 0.75262 | E 278 | 70.8343 | 84.042 | 154.8763 | -13.2077 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 278 | E 279 | 20.0003 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.11 | 0.24256 | E 279 | 70.5917 | 84.042 | 154.6337 | -13.4503 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 279 | E 280 | 20.0084 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.58 | 0.71262 | E 280 | 69.8791 | 84.042 | 153.9211 | -14.1629 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 280 | E 281 | 20.0046 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.43 | 0.56259 | E 281 | 69.3165 | 84.042 | 153.3585 | -14.7255 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 281 | E 282 | 20.001 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.2 | 0.33257 | E 282 | 68.9839 | 84.042 | 153.0259 | -15.0581 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 282 | E 283 | 20.0006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.15 | 0.28256 | E 283 | 68.7014 | 84.042 | 152.7434 | -15.3406 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 283 | E 284 | 20.0014 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.24 | 0.37257 | E 284 | 68.3288 | 84.042 | 152.3708 | -15.7132 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 284 | E 285 | 20.0058 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.48 | 0.6126 | E 285 | 67.7162 | 84.042 | 151.7582 | -16.3258 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 285 | E 286 | 20.006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.1326 | 1 | 0.49 | 0.6226 | E 286 | 67.0936 | 84.042 | 151.1356 | -16.9484 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 286 | E 287 | 20.0008 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.18 | 0.31257 | E 287 | 66.781 | 84.042 | 150.823 | -17.261 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 287 | E 288 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.21 | -0.077432 | E 288 | 66.8585 | 84.042 | 150.9005 | -17.1835 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 288 | E 289 | 20.0027 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | -0.33 | -0.19742 | E 289 | 67.0559 | 84.042 | 151.0979 | -16.9861 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 289 | E 290 | 20.0018 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.27 | -0.13743 | E 290 | 67.1933 | 84.042 | 151.2353 | -16.8487 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 290 | E 291 | 20.0006 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | -0.16 | -0.027435 | E 291 | 67.2208 | 84.042 | 151.2628 | -16.8212 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 291 | E 292 | 20 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | 0.03 | 0.16256 | E 292 | 67.0582 | 84.042 | 151.1002 | -16.9838 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 292 | E 293 | 20.0008 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.18 | 0.31257 | E 293 | 66.7456 | 84.042 | 150.7876 | -17.2964 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 293 | E 294 | 20.0034 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.37 | 0.50258 | E 294 | 66.243 | 84.042 | 150.2851 | -17.799 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 294 | E 295 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 295 | 65.7905 | 84.042 | 149.8325 | -18.2515 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 295 | E 296 | 20.0011 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.21 | 0.34257 | E 296 | 65.4479 | 84.042 | 149.4899 | -18.5941 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 296 | E 297 | 20.0002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13256 | 1 | -0.09 | 0.042562 | E 297 | 65.4053 | 84.042 | 149.4473 | -18.6367 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 297 | E 298 | 20.0017 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.26 | 0.39257 | E 298 | 65.0128 | 84.042 | 149.0548 | -19.0292 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 298 | E 299 | 20.0068 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.52 | 0.65261 | E 299 | 64.3602 | 84.042 | 148.4022 | -19.6818 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 299 | E 300 | 20.0148 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.77 | 0.90266 | E 300 | 63.4575 | 84.042 | 147.4995 | -20.5845 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 300 | E 301 | 20.0397 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13282 | 1 | 1.26 | 1.3928 | E 301 | 62.0647 | 84.042 | 146.1067 | -21.9773 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 301 | E 302 | 20.0286 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13275 | 1 | 1.07 | 1.2028 | E 302 | 60.8619 | 84.042 | 144.9039 | -23.1801 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 302 | E 303 | 20.0185 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13268 | 1 | 0.86 | 0.99268 | E 303 | 59.8692 | 84.042 | 143.9112 | -24.1728 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 303 | E 304 | 20.016 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | 0.8 | 0.93267 | E 304 | 58.9366 | 84.042 | 142.9786 | -25.1054 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 304 | E 305 | 20.0122 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.7 | 0.83264 | E 305 | 58.1039 | 84.042 | 142.1459 | -25.9381 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 305 | E 306 | 20.0168 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13267 | 1 | 0.82 | 0.95267 | E 306 | 57.1513 | 84.042 | 141.1933 | -26.8907 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 306 | E 307 | 20.0036 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.38 | 0.51258 | E 307 | 56.6387 | 84.042 | 140.6807 | -27.4033 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 307 | E 308 | 20.0148 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.77 | 0.90266 | E 308 | 55.736 | 84.042 | 139.778 | -28.306 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 308 | E 309 | 20.0044 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.42 | 0.55259 | E 309 | 55.1834 | 84.042 | 139.2254 | -28.8586 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 309 | E 310 | 20.0029 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.34 | 0.47258 | E 310 | 54.7109 | 84.042 | 138.7529 | -29.3312 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 310 | E 311 | 20.0038 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.39 | 0.52259 | E 311 | 54.1883 | 84.042 | 138.2303 | -29.8537 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 311 | E 312 | 20.0048 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.44 | 0.57259 | E 312 | 53.6157 | 84.042 | 137.6577 | -30.4263 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 312 | E 313 | 20.0021 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.29 | 0.42257 | E 313 | 53.1931 | 84.042 | 137.2351 | -30.8489 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 313 | E 314 | 20.013 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13265 | 1 | -0.72 | -0.58735 | E 314 | 53.7805 | 84.042 | 137.8225 | -30.2616 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 314 | E 315 | 20.0403 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13283 | 1 | 1.27 | 1.4028 | E 315 | 52.3776 | 84.042 | 136.4196 | -31.6644 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 315 | E 316 | 20.002 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13257 | 1 | 0.28 | 0.41257 | E 316 | 51.965 | 84.042 | 136.0071 | -32.077 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 316 | E 317 | 20.0026 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.32 | 0.45258 | E 317 | 51.5125 | 84.042 | 135.5545 | -32.5295 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 317 | E 318 | 20.0034 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.37 | 0.50258 | E 318 | 51.0099 | 84.042 | 135.0519 | -33.0321 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 318 | E 319 | 20.0051 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13259 | 1 | 0.45 | 0.58259 | E 319 | 50.4273 | 84.042 | 134.4693 | -33.6147 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 319 | E 320 | 20.0034 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13258 | 1 | 0.37 | 0.50258 | E 320 | 49.9247 | 84.042 | 133.9667 | -34.1173 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 320 | E 321 | 20.0081 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13261 | 1 | 0.57 | 0.70261 | E 321 | 49.2221 | 84.042 | 133.2641 | -34.8199 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 321 | E 322 | 20.009 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.6 | 0.73262 | E 322 | 48.4895 | 84.042 | 132.5315 | -35.5525 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 322 | E 323 | 20.0084 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13262 | 1 | 0.58 | 0.71262 | E 323 | 47.7769 | 84.042 | 131.8189 | -36.2651 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 323 | E 324 | 20.0099 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.63 | 0.76263 | E 324 | 47.0142 | 84.042 | 131.0562 | -37.0278 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 324 | E 325 | 20.0102 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13263 | 1 | 0.64 | 0.77263 | E 325 | 46.2416 | 84.042 | 130.2836 | -37.8004 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 325 | E 326 | 20.0119 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13264 | 1 | 0.69 | 0.82264 | E 326 | 45.419 | 84.042 | 129.461 | -38.623 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 326 | E 327 | 20.0144 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13266 | 1 | 0.76 | 0.89266 | E 327 | 44.5263 | 84.042 | 128.5683 | -39.5157 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 327 | E 328 | 20.0194 | 23.04 | 99.3661 | 108 | 120 | 0.006628 | 0.69555 | 0.13269 | 1 | 0.88 | 1.0127 | E 328 | 43.5136 | 84.042 | 127.5556 | -40.5284 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 328 | E 329 | 20.1341 | 14.04 | 77.5676 | 108 | 120 | 0.0026484 | 0.42385 | 0.053324 | 1 | 2.32 | 2.3733 | E 329 | 41.1403 | 51.2131 | 92.3534 | -10.0728 | FOFO PBJE 100 mm K7
| E 329 | E 330 | 20.0102 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039124 | 1 | 0.64 | 0.67912 | E 330 | 40.4612 | 19.9297 | 60.3909 | 20.5314 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 330 | E 331 | 20.0181 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039139 | 1 | 0.85 | 0.88914 | E 331 | 39.572 | 19.9297 | 59.5018 | 19.6423 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 331 | E 332 | 20.0102 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039124 | 1 | 0.64 | 0.67912 | E 332 | 38.8929 | 19.9297 | 58.8227 | 18.9632 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 332 | E 333 | 20.0116 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039126 | 1 | 0.68 | 0.71913 | E 333 | 38.1738 | 19.9297 | 58.1035 | 18.244 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 333 | E 334 | 20.0202 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039143 | 1 | 0.9 | 0.93914 | E 334 | 37.2346 | 19.9297 | 57.1644 | 17.3049 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 334 | E 335 | 20.027 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039156 | 1 | 1.04 | 1.0792 | E 335 | 36.1555 | 19.9297 | 56.0852 | 16.2257 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 335 | E 336 | 20.0336 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039169 | 1 | 1.16 | 1.1992 | E 336 | 34.9563 | 19.9297 | 54.8861 | 15.0266 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 336 | E 337 | 20.0281 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039159 | 1 | 1.06 | 1.0992 | E 337 | 33.8572 | 19.9297 | 53.7869 | 13.9274 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 337 | E 338 | 20.0255 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039153 | 1 | 1.01 | 1.0492 | E 338 | 32.808 | 19.9297 | 52.7377 | 12.8783 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 338 | E 339 | 20.0198 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039142 | 1 | 0.89 | 0.92914 | E 339 | 31.8789 | 19.9297 | 51.8086 | 11.9491 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 339 | E 340 | 20.0211 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039145 | 1 | 0.92 | 0.95914 | E 340 | 30.9197 | 19.9297 | 50.8495 | 10.99 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 340 | E 341 | 20.0403 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039182 | 1 | 1.27 | 1.3092 | E 341 | 29.6105 | 19.9297 | 49.5403 | 9.6808 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 341 | E 342 | 20.0354 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039173 | 1 | 1.19 | 1.2292 | E 342 | 28.3814 | 19.9297 | 48.3111 | 8.4516 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 342 | E 343 | 20.0198 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039142 | 1 | 0.89 | 0.92914 | E 343 | 27.4522 | 19.9297 | 47.382 | 7.5225 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 343 | E 344 | 20.0194 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039141 | 1 | 0.88 | 0.91914 | E 344 | 26.5331 | 19.9297 | 46.4628 | 6.6033 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 344 | E 345 | 20.0148 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039133 | 1 | 0.77 | 0.80913 | E 345 | 25.7239 | 19.9297 | 45.6537 | 5.7942 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 345 | E 346 | 20.009 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039121 | 1 | 0.6 | 0.63912 | E 346 | 25.0848 | 19.9297 | 45.0146 | 5.1551 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 346 | E 347 | 20.0144 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039132 | 1 | 0.76 | 0.79913 | E 347 | 24.2857 | 19.9297 | 44.2154 | 4.3559 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 347 | E 348 | 20.0297 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039162 | 1 | 1.09 | 1.1292 | E 348 | 23.1565 | 19.9297 | 43.0863 | 3.2268 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 348 | E 349 | 20.0194 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039141 | 1 | 0.88 | 0.91914 | E 349 | 22.2374 | 19.9297 | 42.1671 | 2.3076 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 349 | E 350 | 20.016 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039135 | 1 | 0.8 | 0.83913 | E 350 | 21.3983 | 19.9297 | 41.328 | 1.4685 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 350 | E 351 | 20.013 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039129 | 1 | 0.72 | 0.75913 | E 351 | 20.6391 | 19.9297 | 40.5689 | 0.70937 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| E 351 | E 351 + 12 | 20.009 | 14.04 | 77.5676 | 108.4 | 140 | 0.0019552 | 0.42073 | 0.039121 | 1 | 0.6 | 0.63912 | E 351 + 12 | 20 | 19.9297 | 39.9297 | 0.070252 | PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
| TOTAL |  | 7024.1649 | [6 empty] | 45.0967 |  | 85.19 | 130.2867
| Hf Principal |  | P. Final (mca) | H Válv.
| 122.556 |  | 20 | 5
| Vazão (m3/h) |  | Hf Localizada | AMT
| 28.98 |  | 14.7556 | 162.3115
| 100 FF K7 | DEFOFO 1 Mpa |  |  |  | 25.6198
TUBOS DE | 118 | 118 |  |  |  | 1.1
L | 6563.6994 | 460.4655 | 7024.1649 |  |  | 28.1817
SEÇÃO TUBO | 0.010936 | 0.010936
VOLUME | 71.78 | 5.0356
PEÇAS | 1137 | 85
| ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
| 01 | E 50 | 22 | 0.010936 | 0.19081 | 943.0361 | 0.7 | 1347.1945 | 0.56133
| 02 | E 74 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 440.3188 | 0.7 | 629.0269 | 0.26209
| 03 | E 95 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 443.0976 | 0.7 | 632.9966 | 0.26375
| 04 | E 141 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 427.2654 | 0.7 | 610.3791 | 0.25432
| 05 | E 151 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 418.9517 | 0.7 | 598.5025 | 0.24938
| 06 | E 168 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 387.1171 | 0.7 | 553.0244 | 0.23043
| 07 | E 223 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 380.9794 | 0.7 | 544.2563 | 0.22677
| 08 | E 225 + 10 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 378.2223 | 0.7 | 540.3176 | 0.22513
| 09 | E 254 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 342.7252 | 0.7 | 489.6074 | 0.204
| 10 | E 286 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 316.8295 | 0.7 | 452.6136 | 0.18859
| 11 | E 297 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 313.2903 | 0.7 | 447.5576 | 0.18648
| 12 | PVC x FF | 180 | 0.010936 | 1 | 2019.9366 | 0.7 | 2885.6238 | 1.2023
| TOTAL | [7 empty] | 4.0546

## Memorial E328 ODP - Arrastapé
[16 empty] | k (Allievi) | PVC | FF
|  | 0.3 | 300 | [13 empty] | 18 | 1
| Tempo de Operação da Adutora (hs) |  |  | 24
OLHOS D´ÁGUA DO PAULO - ARRASTA-PÉ
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | D Calc. (mm) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Carga Est. (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 328 | E 01 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.13 | -0.13 | 0.15542 | E 01 | 34.3582 | 15.8409 | 50.1991 | 18.5173 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 01 | E 02 (RES) | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.01 | -0.12 | 0.015418 | E 02 (RES) | 34.3428 | 15.8409 | 50.1837 | 18.5019 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 02 (RES) | E 03 | 20.0207 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025444 | 1 | -0.91 | 0.91 | -0.88456 | E 03 | 0.88456 | 15.8409 | 16.7255 | -14.9564 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 03 | E 04 | 20.0435 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025473 | 1 | -1.32 | 2.23 | -1.2945 | E 04 | 2.1791 | 15.8409 | 18.02 | -13.6618 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 04 | E 05 | 20.0939 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025537 | 1 | -1.94 | 4.17 | -1.9145 | E 05 | 4.0935 | 15.8409 | 19.9345 | -11.7474 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 05 | E 06 | 20.0476 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025479 | 1 | -1.38 | 5.55 | -1.3545 | E 06 | 5.4481 | 15.8409 | 21.289 | -10.3929 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 06 | E 07 | 20.1058 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025553 | 1 | 2.06 | 3.49 | 2.0856 | E 07 | 3.3625 | 15.8409 | 19.2034 | -12.4784 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 07 | E 08 | 20.3941 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025919 | 1 | -3.99 | 7.48 | -3.9641 | E 08 | 7.3266 | 15.8409 | 23.1675 | -8.5143 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 08 | E 09 | 20.0245 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025449 | 1 | -0.99 | 8.47 | -0.96455 | E 09 | 8.2911 | 15.8409 | 24.1321 | -7.5498 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 09 | E 10 | 20.0168 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025439 | 1 | -0.82 | 9.29 | -0.79456 | E 10 | 9.0857 | 15.8409 | 24.9266 | -6.7552 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 10 | E 11 | 20.0202 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025444 | 1 | -0.9 | 10.19 | -0.87456 | E 11 | 9.9603 | 15.8409 | 25.8012 | -5.8807 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 11 | E 12 | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.43 | 10.62 | -0.40458 | E 12 | 10.3648 | 15.8409 | 26.2058 | -5.4761 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 12 | E 13 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.03 | 10.59 | 0.055418 | E 13 | 10.3094 | 15.8409 | 26.1503 | -5.5315 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 13 | E 14 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.15 | 10.44 | 0.17542 | E 14 | 10.134 | 15.8409 | 25.9749 | -5.7069 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 14 | E 15 | 20.0013 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.23 | 10.21 | 0.25542 | E 15 | 9.8786 | 15.8409 | 25.7195 | -5.9623 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 15 | E 16 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.29 | 10.5 | -0.26458 | E 16 | 10.1432 | 15.8409 | 25.9841 | -5.6978 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 16 | E 17 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.36 | 10.86 | -0.33458 | E 17 | 10.4777 | 15.8409 | 26.3187 | -5.3632 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 17 | E 18 | 20.0029 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.34 | 11.2 | -0.31458 | E 18 | 10.7923 | 15.8409 | 26.6332 | -5.0486 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 18 | E 19 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.15 | 11.35 | -0.12458 | E 19 | 10.9169 | 15.8409 | 26.7578 | -4.924 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 19 | E 20 | 20.0122 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | 0.7 | 10.65 | 0.72543 | E 20 | 10.1915 | 15.8409 | 26.0324 | -5.6495 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 20 | E 21 | 20.0172 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02544 | 1 | 0.83 | 9.82 | 0.85544 | E 21 | 9.336 | 15.8409 | 25.177 | -6.5049 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 21 | E 22 | 20.0119 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025433 | 1 | 0.69 | 9.13 | 0.71543 | E 22 | 8.6206 | 15.8409 | 24.4615 | -7.2203 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 22 | E 23 | 20.0194 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025443 | 1 | 0.88 | 8.25 | 0.90544 | E 23 | 7.7151 | 15.8409 | 23.5561 | -8.1258 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 23 | E 24 | 20.0126 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | 0.71 | 7.54 | 0.73543 | E 24 | 6.9797 | 15.8409 | 22.8206 | -8.8612 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 24 | E25 | 20.0038 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.39 | 7.15 | 0.41542 | E25 | 6.5643 | 15.8409 | 22.4052 | -9.2766 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E25 | E 26 | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.43 | 6.72 | 0.45542 | E 26 | 6.1089 | 15.8409 | 21.9498 | -9.7321 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 26 | E 27 | 20.0018 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.27 | 6.45 | 0.29542 | E 27 | 5.8134 | 15.8409 | 21.6544 | -10.0275 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 27 | E 28 | 20.0001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.06 | 6.51 | -0.034582 | E 28 | 5.848 | 15.8409 | 21.689 | -9.9929 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 28 | E 29 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.16 | 6.67 | -0.13458 | E 29 | 5.9826 | 15.8409 | 21.8235 | -9.8583 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 29 | E 30 | 20.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.18 | 6.85 | -0.15458 | E 30 | 6.1372 | 15.8409 | 21.9781 | -9.7037 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 30 | E 31 | 20.001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.2 | 7.05 | -0.17458 | E 31 | 6.3118 | 15.8409 | 22.1527 | -9.5292 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 31 | E 32 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 7.4 | -0.32458 | E 32 | 6.6363 | 15.8409 | 22.4773 | -9.2046 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 32 | E 33 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 7.75 | -0.32458 | E 33 | 6.9609 | 15.8409 | 22.8019 | -8.88 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 33 | E 34 | 20.0029 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.34 | 8.09 | -0.31458 | E 34 | 7.2755 | 15.8409 | 23.1164 | -8.5654 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 34 | E 35 | 20.0109 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | -0.66 | 8.75 | -0.63457 | E 35 | 7.9101 | 15.8409 | 23.751 | -7.9309 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 35 | E 36 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | -0.49 | 9.24 | -0.46457 | E 36 | 8.3746 | 15.8409 | 24.2156 | -7.4663 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 36 | E 37 | 20.0024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.31 | 9.55 | -0.28458 | E 37 | 8.6592 | 15.8409 | 24.5002 | -7.1817 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 37 | E 38 | 20.0027 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.33 | 9.88 | -0.30458 | E 38 | 8.9638 | 15.8409 | 24.8047 | -6.8771 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 38 | E 39 | 20.0042 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | -0.41 | 10.29 | -0.38458 | E 39 | 9.3484 | 15.8409 | 25.1893 | -6.4925 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 39 | E 40 | 20.0024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.31 | 10.6 | -0.28458 | E 40 | 9.633 | 15.8409 | 25.4739 | -6.208 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 40 | E 41 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 10.95 | -0.32458 | E 41 | 9.9575 | 15.8409 | 25.7985 | -5.8834 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 41 | E 42 | 20.0026 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.32 | 11.27 | -0.29458 | E 42 | 10.2521 | 15.8409 | 26.093 | -5.5888 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 42 | E 43 | 20.0026 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.32 | 11.59 | -0.29458 | E 43 | 10.5467 | 15.8409 | 26.3876 | -5.2942 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 43 | E 44 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 11.83 | -0.21458 | E 44 | 10.7613 | 15.8409 | 26.6022 | -5.0797 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 44 | E 45 | 20.0044 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.42 | 12.25 | -0.39458 | E 45 | 11.1559 | 15.8409 | 26.9968 | -4.6851 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 45 | E 46 | 20.0016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.25 | 12.5 | -0.22458 | E 46 | 11.3804 | 15.8409 | 27.2214 | -4.4605 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 46 | E 47 | 20.0022 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.3 | 12.8 | -0.27458 | E 47 | 11.655 | 15.8409 | 27.4959 | -4.1859 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 47 | E 48 | 20.0011 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.21 | 13.01 | -0.18458 | E 48 | 11.8396 | 15.8409 | 27.6805 | -4.0013 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 48 | E 49 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.01 | 13 | 0.035418 | E 49 | 11.8042 | 15.8409 | 27.6451 | -4.0368 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 49 | E 50 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | 0.29 | 12.71 | 0.31542 | E 50 | 11.4888 | 15.8409 | 27.3297 | -4.3522 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 50 | E 51 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.16 | 12.55 | 0.18542 | E 51 | 11.3033 | 15.8409 | 27.1443 | -4.5376 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 51 | E 52 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.04 | 12.51 | 0.065418 | E 52 | 11.2379 | 15.8409 | 27.0788 | -4.603 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 52 | E 53 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 12.75 | -0.21458 | E 53 | 11.4525 | 15.8409 | 27.2934 | -4.3884 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 53 | E 54 | 20.0005 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.14 | 12.89 | -0.11458 | E 54 | 11.5671 | 15.8409 | 27.408 | -4.2739 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 54 | E 55 | 20.001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.2 | 13.09 | -0.17458 | E 55 | 11.7417 | 15.8409 | 27.5826 | -4.0993 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 55 | E 56 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 13.33 | -0.21458 | E 56 | 11.9562 | 15.8409 | 27.7972 | -3.8847 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 56 | E 57 | 20.0029 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.34 | 13.67 | -0.31458 | E 57 | 12.2708 | 15.8409 | 28.1117 | -3.5701 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 57 | E 58 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 14.02 | -0.32458 | E 58 | 12.5954 | 15.8409 | 28.4363 | -3.2455 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
1180.9467 | E 58 | E 59 | 20.0081 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | -0.57 | 14.59 | -0.54457 | E 59 | 13.14 | 15.8409 | 28.9809 | -2.701 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 59 | E 60 | 20.0084 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025429 | 1 | -0.58 | 15.17 | -0.55457 | E 60 | 13.6945 | 15.8409 | 29.5355 | -2.1464 | PVC PBA JE 100 mm CL 12 | 1200.9551
| E 60 | E 61 | 20.0062 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | -0.5 | 15.67 | -0.47457 | E 61 | 14.1691 | 15.8409 | 30.01 | -1.6718 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 61 | E 62 | 20.0164 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025439 | 1 | -0.81 | 16.48 | -0.78456 | E 62 | 14.9537 | 15.8409 | 30.7946 | -0.88726 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 62 | E 63 | 20.0225 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025447 | 1 | -0.95 | 17.43 | -0.92455 | E 63 | 15.8782 | 15.8409 | 31.7192 | 0.037296 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 63 | E 64 | 20.0068 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.52 | 17.95 | -0.49457 | E 64 | 16.3728 | 15.8409 | 32.2137 | 0.53187 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 64 | E 65 | 20.0078 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | -0.56 | 18.51 | -0.53457 | E 65 | 16.9074 | 15.8409 | 32.7483 | 1.0664 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 65 | E 66 | 20.0211 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025445 | 1 | -0.92 | 19.43 | -0.89456 | E 66 | 17.8019 | 15.8409 | 33.6429 | 1.961 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 66 | E 67 | 20.016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025438 | 1 | -0.8 | 20.23 | -0.77456 | E 67 | 18.5765 | 15.8409 | 34.4174 | 2.7356 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 67 | E 68 | 20.009 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | -0.6 | 20.83 | -0.57457 | E 68 | 19.1511 | 15.8409 | 34.992 | 3.3101 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 68 | E 69 | 20.0053 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.46 | 21.29 | -0.43458 | E 69 | 19.5856 | 15.8409 | 35.4266 | 3.7447 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 69 | E 70 | 20.0076 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | -0.55 | 21.84 | -0.52457 | E 70 | 20.1102 | 15.8409 | 35.9511 | 4.2693 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 70 | E 71 | 20.0093 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | -0.61 | 22.45 | -0.58457 | E 71 | 20.6948 | 15.8409 | 36.5357 | 4.8538 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 71 | E 72 | 20.009 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | -0.6 | 23.05 | -0.57457 | E 72 | 21.2693 | 15.8409 | 37.1103 | 5.4284 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 72 | E 73 | 20.0141 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | -0.75 | 23.8 | -0.72456 | E 73 | 21.9939 | 15.8409 | 37.8348 | 6.153 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 73 | E 74 | 20.0001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.06 | 23.86 | -0.034582 | E 74 | 22.0285 | 15.8409 | 37.8694 | 6.1876 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 74 | E 75 | 20.0087 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025429 | 1 | -0.59 | 24.45 | -0.56457 | E 75 | 22.5931 | 15.8409 | 38.434 | 6.7521 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 75 | E 76 | 20.0076 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | -0.55 | 25 | -0.52457 | E 76 | 23.1176 | 15.8409 | 38.9586 | 7.2767 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 76 | E 77 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.36 | 25.36 | -0.33458 | E 77 | 23.4522 | 15.8409 | 39.2931 | 7.6113 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 77 | E 78 | 20.0211 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025445 | 1 | -0.92 | 26.28 | -0.89456 | E 78 | 24.3468 | 15.8409 | 40.1877 | 8.5058 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 78 | E 79 | 20.0216 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025446 | 1 | -0.93 | 27.21 | -0.90455 | E 79 | 25.2513 | 15.8409 | 41.0923 | 9.4104 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 79 | E 80 | 20.0034 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.37 | 27.58 | -0.34458 | E 80 | 25.5959 | 15.8409 | 41.4368 | 9.755 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 80 | E 81 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | 0.36 | 27.22 | 0.38542 | E 81 | 25.2105 | 15.8409 | 41.0514 | 9.3695 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 81 | E 82 | 20.0012 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.22 | 27 | 0.24542 | E 82 | 24.9651 | 15.8409 | 40.806 | 9.1241 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 82 | E 83 | 20.0038 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.39 | 26.61 | 0.41542 | E 83 | 24.5496 | 15.8409 | 40.3906 | 8.7087 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 83 | E 84 | 20.0073 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | 0.54 | 26.07 | 0.56543 | E 84 | 23.9842 | 15.8409 | 39.8251 | 8.1433 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 84 | E 85 | 20.0176 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025441 | 1 | 0.84 | 25.23 | 0.86544 | E 85 | 23.1188 | 15.8409 | 38.9597 | 7.2778 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 85 | E 86 | 20.024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025449 | 1 | 0.98 | 24.25 | 1.0054 | E 86 | 22.1133 | 15.8409 | 37.9542 | 6.2724 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 86 | E 87 | 20.0235 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025448 | 1 | 0.97 | 23.28 | 0.99545 | E 87 | 21.1179 | 15.8409 | 36.9588 | 5.2769 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 87 | E 88 | 20.0133 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | 0.73 | 22.55 | 0.75544 | E 88 | 20.3624 | 15.8409 | 36.2034 | 4.5215 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 88 | E 89 | 20.0172 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02544 | 1 | 0.83 | 21.72 | 0.85544 | E 89 | 19.507 | 15.8409 | 35.3479 | 3.6661 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 89 | E 90 | 20.0068 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | 0.52 | 21.2 | 0.54543 | E 90 | 18.9616 | 15.8409 | 34.8025 | 3.1206 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 90 | E 91 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.13 | 21.07 | 0.15542 | E 91 | 18.8062 | 15.8409 | 34.6471 | 2.9652 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 91 | E 92 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.01 | 21.08 | 0.015418 | E 92 | 18.7907 | 15.8409 | 34.6317 | 2.9498 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 92 | E 93 | 20.0026 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.32 | 21.4 | -0.29458 | E 93 | 19.0853 | 15.8409 | 34.9262 | 3.2444 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 93 | E 94 | 20.0068 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.52 | 21.92 | -0.49457 | E 94 | 19.5799 | 15.8409 | 35.4208 | 3.739 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 94 | E 95 | 20.0164 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025439 | 1 | -0.81 | 22.73 | -0.78456 | E 95 | 20.3644 | 15.8409 | 36.2054 | 4.5235 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 95 | E 96 | 20.0336 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025461 | 1 | -1.16 | 23.89 | -1.1345 | E 96 | 21.499 | 15.8409 | 37.3399 | 5.6581 | PVC PBA JE 100 mm CL 12 | 720.3946
| E 96 | E 97 | 20.0302 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025457 | 1 | -1.1 | 24.99 | -1.0745 | E 97 | 22.5735 | 15.8409 | 38.4145 | 6.7326 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 97 | E 98 | 20.024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025449 | 1 | -0.98 | 25.97 | -0.95455 | E 98 | 23.5281 | 15.8409 | 39.369 | 7.6871 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 98 | E 99 | 20.023 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025447 | 1 | -0.96 | 26.93 | -0.93455 | E 99 | 24.4626 | 15.8409 | 40.3036 | 8.6217 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 99 | E 100 | 20.0185 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025442 | 1 | -0.86 | 27.79 | -0.83456 | E 100 | 25.2972 | 15.8409 | 41.1381 | 9.4563 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 100 | E 101 | 20.0185 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025442 | 1 | -0.86 | 28.65 | -0.83456 | E 101 | 26.1317 | 15.8409 | 41.9727 | 10.2908 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 101 | E 102 | 20.0013 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.23 | 28.88 | -0.20458 | E 102 | 26.3363 | 15.8409 | 42.1773 | 10.4954 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 102 | E 103 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.01 | 28.89 | 0.015418 | E 103 | 26.3209 | 15.8409 | 42.1618 | 10.48 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 103 | E 104 | 20.0034 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.37 | 29.26 | -0.34458 | E 104 | 26.6655 | 15.8409 | 42.5064 | 10.8246 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 104 | E 105 | 20.004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | -0.4 | 29.66 | -0.37458 | E 105 | 27.0401 | 15.8409 | 42.881 | 11.1991 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 105 | E 106 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 29.9 | -0.21458 | E 106 | 27.2546 | 15.8409 | 43.0956 | 11.4137 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 106 | E 107 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.03 | 29.87 | 0.055418 | E 107 | 27.1992 | 15.8409 | 43.0402 | 11.3583 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 107 | E 108 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.03 | 29.84 | 0.055418 | E 108 | 27.1438 | 15.8409 | 42.9847 | 11.3029 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 108 | E 109 | 20.0102 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025431 | 1 | 0.64 | 29.2 | 0.66543 | E 109 | 26.4784 | 15.8409 | 42.3193 | 10.6374 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 109 | E 110 | 20.0207 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025444 | 1 | 0.91 | 28.29 | 0.93544 | E 110 | 25.5429 | 15.8409 | 41.3839 | 9.702 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 110 | E 111 | 20.0211 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025445 | 1 | 0.92 | 27.37 | 0.94544 | E 111 | 24.5975 | 15.8409 | 40.4384 | 8.7566 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 111 | E 112 | 20.025 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02545 | 1 | 1 | 26.37 | 1.0254 | E 112 | 23.572 | 15.8409 | 39.413 | 7.7311 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 112 | E 113 | 20.0476 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025479 | 1 | 1.38 | 24.99 | 1.4055 | E 113 | 22.1666 | 15.8409 | 38.0075 | 6.3256 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 113 | E 114 | 20.0221 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025446 | 1 | 0.94 | 24.05 | 0.96545 | E 114 | 21.2011 | 15.8409 | 37.042 | 5.3602 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 114 | E 115 | 20.0225 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025447 | 1 | 0.95 | 23.1 | 0.97545 | E 115 | 20.2257 | 15.8409 | 36.0666 | 4.3847 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 115 | E 116 | 20.0112 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | 0.67 | 22.43 | 0.69543 | E 116 | 19.5302 | 15.8409 | 35.3712 | 3.6893 | PVC PBA JE 100 mm CL 12 | 400.3049
| E 116 | E 117 | 20.0068 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | 0.52 | 21.91 | 0.54543 | E 117 | 18.9848 | 15.8409 | 34.8257 | 3.1439 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 117 | E 118 | 20.0048 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.44 | 21.47 | 0.46542 | E 118 | 18.5194 | 15.8409 | 34.3603 | 2.6785 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 118 | E 119 | 20.0036 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.38 | 21.09 | 0.40542 | E 119 | 18.114 | 15.8409 | 33.9549 | 2.273 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 119 | E 120 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.16 | 20.93 | 0.18542 | E 120 | 17.9285 | 15.8409 | 33.7695 | 2.0876 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 120 | E 121 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.12 | 21.05 | -0.094581 | E 121 | 18.0231 | 15.8409 | 33.8641 | 2.1822 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 121 | E 122 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.36 | 21.41 | -0.33458 | E 122 | 18.3577 | 15.8409 | 34.1986 | 2.5168 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 122 | E 123 | 20.0053 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.46 | 21.87 | -0.43458 | E 123 | 18.7923 | 15.8409 | 34.6332 | 2.9513 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 123 | E 124 | 20.004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | -0.4 | 22.27 | -0.37458 | E 124 | 19.1669 | 15.8409 | 35.0078 | 3.3259 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 124 | E 125 | 20.0024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.31 | 22.58 | -0.28458 | E 125 | 19.4514 | 15.8409 | 35.2924 | 3.6105 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 125 | E 126 | 20.0018 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.27 | 22.85 | -0.24458 | E 126 | 19.696 | 15.8409 | 35.5369 | 3.8551 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 126 | E 127 | 20.0027 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.33 | 23.18 | -0.30458 | E 127 | 20.0006 | 15.8409 | 35.8415 | 4.1597 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 127 | E 128 | 20.0055 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.47 | 23.65 | -0.44457 | E 128 | 20.4452 | 15.8409 | 36.2861 | 4.6042 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 128 | E 129 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.01 | 23.66 | 0.015418 | E 129 | 20.4297 | 15.8409 | 36.2707 | 4.5888 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 129 | E 130 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | 0.36 | 23.3 | 0.38542 | E 130 | 20.0443 | 15.8409 | 35.8853 | 4.2034 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 130 | E 131 | 20.0013 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.23 | 23.07 | 0.25542 | E 131 | 19.7889 | 15.8409 | 35.6298 | 3.948 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 131 | E 132 | 20.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.18 | 22.89 | 0.20542 | E 132 | 19.5835 | 15.8409 | 35.4244 | 3.7426 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 132 | E 133 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.13 | 22.76 | 0.15542 | E 133 | 19.4281 | 15.8409 | 35.269 | 3.5871 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 133 | E 134 | 20.0002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.08 | 22.68 | 0.10542 | E 134 | 19.3226 | 15.8409 | 35.1636 | 3.4817 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 134 | E 135 | 20.0011 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.21 | 22.47 | 0.23542 | E 135 | 19.0872 | 15.8409 | 34.9282 | 3.2463 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 135 | E 136 | 20.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.18 | 22.29 | 0.20542 | E 136 | 18.8818 | 15.8409 | 34.7227 | 3.0409 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 136 | E 137 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.01 | 22.3 | 0.015418 | E 137 | 18.8664 | 15.8409 | 34.7073 | 3.0255 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 137 | E 138 | 20.0034 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.37 | 22.67 | -0.34458 | E 138 | 19.211 | 15.8409 | 35.0519 | 3.37 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 138 | E 139 | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.43 | 23.1 | -0.40458 | E 139 | 19.6155 | 15.8409 | 35.4565 | 3.7746 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 139 | E 140 | 20.0051 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.45 | 23.55 | -0.42458 | E 140 | 20.0401 | 15.8409 | 35.8811 | 4.1992 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 140 | E 141 | 20.0152 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | -0.78 | 24.33 | -0.75456 | E 141 | 20.7947 | 15.8409 | 36.6356 | 4.9538 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 141 | E 142 | 20.0929 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025536 | 1 | -1.93 | 26.26 | -1.9045 | E 142 | 22.6991 | 15.8409 | 38.5401 | 6.8582 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 142 | E 143 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.24 | 26.02 | 0.26542 | E 143 | 22.4337 | 15.8409 | 38.2747 | 6.5928 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 143 | E 144 | 20.0144 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | -0.76 | 26.78 | -0.73456 | E 144 | 23.1683 | 15.8409 | 39.0092 | 7.3274 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 144 | E 145 | 20.0325 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025459 | 1 | -1.14 | 27.92 | -1.1145 | E 145 | 24.2828 | 15.8409 | 40.1238 | 8.4419 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 145 | E 146 | 20.0144 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | -0.76 | 28.68 | -0.73456 | E 146 | 25.0174 | 15.8409 | 40.8583 | 9.1765 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 146 | E 147 | 20.0044 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.42 | 29.1 | -0.39458 | E 147 | 25.412 | 15.8409 | 41.2529 | 9.571 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 147 | E 148 | 20.0016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.25 | 28.85 | 0.27542 | E 148 | 25.1366 | 15.8409 | 40.9775 | 9.2956 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 148 | E 149 | 20.0048 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.44 | 28.41 | 0.46542 | E 149 | 24.6711 | 15.8409 | 40.5121 | 8.8302 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 149 | E 150 | 20.0106 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | 0.65 | 27.76 | 0.67543 | E 150 | 23.9957 | 15.8409 | 39.8366 | 8.1548 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 150 | E 151 | 20.0055 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | 0.47 | 27.29 | 0.49543 | E 151 | 23.5003 | 15.8409 | 39.3412 | 7.6593 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 151 | E 152 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.49 | 26.8 | 0.51543 | E 152 | 22.9848 | 15.8409 | 38.8258 | 7.1439 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 152 | E 153 | 20.0012 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.22 | 26.58 | 0.24542 | E 153 | 22.7394 | 15.8409 | 38.5804 | 6.8985 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 153 | E 154 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.29 | 26.87 | -0.26458 | E 154 | 23.004 | 15.8409 | 38.8449 | 7.1631 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 154 | E 155 | 20.0017 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.26 | 27.13 | -0.23458 | E 155 | 23.2386 | 15.8409 | 39.0795 | 7.3977 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 155 | E 156 | 20.0058 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | 0.48 | 26.65 | 0.50543 | E 156 | 22.7332 | 15.8409 | 38.5741 | 6.8922 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 156 | E 157 | 20.0003 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.11 | 26.54 | 0.13542 | E 157 | 22.5977 | 15.8409 | 38.4387 | 6.7568 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 157 | E 158 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.16 | 26.38 | 0.18542 | E 158 | 22.4123 | 15.8409 | 38.2533 | 6.5714 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 158 | E 159 | 20.0017 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.26 | 26.12 | 0.28542 | E 159 | 22.1269 | 15.8409 | 37.9678 | 6.286 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 159 | E 160 | 20.0002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.1 | 26.02 | 0.12542 | E 160 | 22.0015 | 15.8409 | 37.8424 | 6.1606 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 160 | E 161 | 20.0017 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.26 | 26.28 | -0.23458 | E 161 | 22.2361 | 15.8409 | 38.077 | 6.3951 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 161 | E 162 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 26.63 | -0.32458 | E 162 | 22.5606 | 15.8409 | 38.4016 | 6.7197 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 162 | E 163 | 20.0034 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.37 | 27 | -0.34458 | E 163 | 22.9052 | 15.8409 | 38.7461 | 7.0643 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 163 | E 164 | 20.0011 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.21 | 27.21 | -0.18458 | E 164 | 23.0898 | 15.8409 | 38.9307 | 7.2489 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 164 | E 165 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.29 | 27.5 | -0.26458 | E 165 | 23.3544 | 15.8409 | 39.1953 | 7.5134 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 165 | E 166 | 20.002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.28 | 27.78 | -0.25458 | E 166 | 23.609 | 15.8409 | 39.4499 | 7.768 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 166 | E 167 | 20.0055 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.47 | 28.25 | -0.44457 | E 167 | 24.0535 | 15.8409 | 39.8945 | 8.2126 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 167 | E 168 | 20.0116 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025433 | 1 | -0.68 | 28.93 | -0.65457 | E 168 | 24.7081 | 15.8409 | 40.549 | 8.8672 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 168 | E 169 | 20.0176 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025441 | 1 | -0.84 | 29.77 | -0.81456 | E 169 | 25.5227 | 15.8409 | 41.3636 | 9.6817 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 169 | E 170 | 20.025 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02545 | 1 | -1 | 30.77 | -0.97455 | E 170 | 26.4972 | 15.8409 | 42.3381 | 10.6563 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 170 | E 171 | 20.0615 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025496 | 1 | -1.57 | 32.34 | -1.5445 | E 171 | 28.0417 | 15.8409 | 43.8826 | 12.2008 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 171 | E 172 | 20.0116 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025433 | 1 | -0.68 | 33.02 | -0.65457 | E 172 | 28.6963 | 15.8409 | 44.5372 | 12.8554 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 172 | E 173 | 20.0122 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | 0.7 | 32.32 | 0.72543 | E 173 | 27.9708 | 15.8409 | 43.8118 | 12.1299 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 173 | E 174 | 20.0122 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | -0.7 | 33.02 | -0.67457 | E 174 | 28.6454 | 15.8409 | 44.4863 | 12.8045 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 174 | E 175 | 20.0029 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | 0.34 | 32.68 | 0.36542 | E 175 | 28.28 | 15.8409 | 44.1209 | 12.4391 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 175 | E 176 | 20.0156 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025438 | 1 | 0.79 | 31.89 | 0.81544 | E 176 | 27.4646 | 15.8409 | 43.3055 | 11.6236 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 176 | E 177 | 20.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.18 | 31.71 | 0.20542 | E 177 | 27.2591 | 15.8409 | 43.1001 | 11.4182 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 177 | E 178 | 20.0148 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | -0.77 | 32.48 | -0.74456 | E 178 | 28.0037 | 15.8409 | 43.8446 | 12.1628 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 178 | E 179 | 20.0022 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.3 | 32.78 | -0.27458 | E 179 | 28.2783 | 15.8409 | 44.1192 | 12.4373 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 179 | E 180 | 20.016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025438 | 1 | 0.8 | 31.98 | 0.82544 | E 180 | 27.4528 | 15.8409 | 43.2938 | 11.6119 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 180 | E 181 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.49 | 31.49 | 0.51543 | E 181 | 26.9374 | 15.8409 | 42.7783 | 11.0965 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 181 | E 182 | 20.0141 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | 0.75 | 30.74 | 0.77544 | E 182 | 26.162 | 15.8409 | 42.0029 | 10.321 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 182 | E 183 | 20.0148 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | 0.77 | 29.97 | 0.79544 | E 183 | 25.3665 | 15.8409 | 41.2075 | 9.5256 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 183 | E 184 | 20.0141 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | 0.75 | 29.22 | 0.77544 | E 184 | 24.5911 | 15.8409 | 40.432 | 8.7502 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 184 | E 185 | 20.0176 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025441 | 1 | 0.84 | 28.38 | 0.86544 | E 185 | 23.7257 | 15.8409 | 39.5666 | 7.8847 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 185 | E 186 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.49 | 27.89 | 0.51543 | E 186 | 23.2102 | 15.8409 | 39.0512 | 7.3693 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 186 | E 187 | 20.0044 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.42 | 27.47 | 0.44542 | E 187 | 22.7648 | 15.8409 | 38.6057 | 6.9239 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 187 | E 188 | 20.0038 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.39 | 27.08 | 0.41542 | E 188 | 22.3494 | 15.8409 | 38.1903 | 6.5085 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
2601.2917 | E 188 | E 189 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.13 | 26.95 | 0.15542 | E 189 | 22.194 | 15.8409 | 38.0349 | 6.353 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 189 | E 190 | 20.0005 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.14 | 27.09 | -0.11458 | E 190 | 22.3086 | 15.8409 | 38.1495 | 6.4676 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 190 | E 191 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.03 | 27.12 | -0.0045819 | E 191 | 22.3131 | 15.8409 | 38.1541 | 6.4722 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 191 | E 192 | 20.0027 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.33 | 27.45 | -0.30458 | E 192 | 22.6177 | 15.8409 | 38.4586 | 6.7768 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 192 | E 193 | 20.0006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.15 | 27.6 | -0.12458 | E 193 | 22.7423 | 15.8409 | 38.5832 | 6.9014 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 193 | E 194 | 20.0007 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.17 | 27.77 | -0.14458 | E 194 | 22.8869 | 15.8409 | 38.7278 | 7.0459 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 194 | E 195 | 20.0007 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.17 | 27.94 | -0.14458 | E 195 | 23.0315 | 15.8409 | 38.8724 | 7.1905 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 195 | E 196 | 20.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.18 | 27.76 | 0.20542 | E 196 | 22.826 | 15.8409 | 38.667 | 6.9851 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 196 | E 197 | 20.001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.2 | 27.56 | 0.22542 | E 197 | 22.6006 | 15.8409 | 38.4415 | 6.7597 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 197 | E 198 | 20.0001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.05 | 27.61 | -0.024582 | E 198 | 22.6252 | 15.8409 | 38.4661 | 6.7843 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 198 | E 199 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 27.85 | -0.21458 | E 199 | 22.8398 | 15.8409 | 38.6807 | 6.9989 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 199 | E 200 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.29 | 28.14 | -0.26458 | E 200 | 23.1044 | 15.8409 | 38.9453 | 7.2634 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 200 | E 201 | 20.0073 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.54 | 28.68 | -0.51457 | E 201 | 23.6189 | 15.8409 | 39.4599 | 7.778 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 201 | E 202 | 20.0081 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | -0.57 | 29.25 | -0.54457 | E 202 | 24.1635 | 15.8409 | 40.0044 | 8.3226 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 202 | E 203 | 20.0024 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | 0.31 | 28.94 | 0.33542 | E 203 | 23.8281 | 15.8409 | 39.669 | 7.9872 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 203 | E 204 | 20.0198 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025443 | 1 | -0.89 | 29.83 | -0.86456 | E 204 | 24.6926 | 15.8409 | 40.5336 | 8.8517 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 204 | E 205 | 20.0221 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025446 | 1 | -0.94 | 30.77 | -0.91455 | E 205 | 25.6072 | 15.8409 | 41.4481 | 9.7663 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 205 | E 206 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | -0.49 | 31.26 | -0.46457 | E 206 | 26.0718 | 15.8409 | 41.9127 | 10.2308 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
360.0805 | E 206 | E 207 | 20.0042 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.41 | 30.85 | 0.43542 | E 207 | 25.6363 | 15.8409 | 41.4773 | 9.7954 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 207 | E 208 | 20.0106 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | 0.65 | 30.2 | 0.67543 | E 208 | 24.9609 | 15.8409 | 40.8018 | 9.12 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 208 | E 209 | 20.0141 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | 0.75 | 29.45 | 0.77544 | E 209 | 24.1855 | 15.8409 | 40.0264 | 8.3445 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 209 | E 210 | 20.016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025438 | 1 | 0.8 | 28.65 | 0.82544 | E 210 | 23.36 | 15.8409 | 39.201 | 7.5191 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 210 | E 211 | 20.0076 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025428 | 1 | 0.55 | 28.1 | 0.57543 | E 211 | 22.7846 | 15.8409 | 38.6255 | 6.9437 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 211 | E 212 | 20.0152 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | 0.78 | 27.32 | 0.80544 | E 212 | 21.9792 | 15.8409 | 37.8201 | 6.1382 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 212 | E 213 | 20.0137 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | 0.74 | 26.58 | 0.76544 | E 213 | 21.2137 | 15.8409 | 37.0547 | 5.3728 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 213 | E 214 | 20.007 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | 0.53 | 26.05 | 0.55543 | E 214 | 20.6583 | 15.8409 | 36.4992 | 4.8174 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 214 | E 215 | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.13 | 25.92 | 0.15542 | E 215 | 20.5029 | 15.8409 | 36.3438 | 4.662 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 215 | E 216 | 20.0036 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | -0.38 | 26.3 | -0.35458 | E 216 | 20.8575 | 15.8409 | 36.6984 | 5.0165 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 216 | E 217 | 20.0102 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025431 | 1 | -0.64 | 26.94 | -0.61457 | E 217 | 21.472 | 15.8409 | 37.313 | 5.6311 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 217 | E 218 | 20.0164 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025439 | 1 | -0.81 | 27.75 | -0.78456 | E 218 | 22.2566 | 15.8409 | 38.0975 | 6.4157 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 218 | E 219 | 20.0189 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025442 | 1 | -0.87 | 28.62 | -0.84456 | E 219 | 23.1012 | 15.8409 | 38.9421 | 7.2602 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 219 | E 220 | 20.026 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025451 | 1 | -1.02 | 29.64 | -0.99455 | E 220 | 24.0957 | 15.8409 | 39.9366 | 8.2548 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 220 | E 221 | 20.0084 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025429 | 1 | -0.58 | 30.22 | -0.55457 | E 221 | 24.6503 | 15.8409 | 40.4912 | 8.8093 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 221 | E 222 | 20.0002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.1 | 30.32 | -0.074582 | E 222 | 24.7249 | 15.8409 | 40.5658 | 8.8839 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 222 | E 223 | 20.0042 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.41 | 29.91 | 0.43542 | E 223 | 24.2894 | 15.8409 | 40.1304 | 8.4485 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 223 | E 224 | 20.0109 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | 0.66 | 29.25 | 0.68543 | E 224 | 23.604 | 15.8409 | 39.4449 | 7.7631 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 224 | E 225 | 20.0093 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | 0.61 | 28.64 | 0.63543 | E 225 | 22.9686 | 15.8409 | 38.8095 | 7.1276 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 225 | E 226 | 20.0042 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | 0.41 | 28.23 | 0.43542 | E 226 | 22.5332 | 15.8409 | 38.3741 | 6.6922 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 226 | E 227 | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.43 | 27.8 | 0.45542 | E 227 | 22.0777 | 15.8409 | 37.9187 | 6.2368 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 227 | E 228 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | 0.29 | 27.51 | 0.31542 | E 228 | 21.7623 | 15.8409 | 37.6032 | 5.9214 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 228 | E 229 | 20.0009 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.19 | 27.7 | -0.16458 | E 229 | 21.9269 | 15.8409 | 37.7678 | 6.086 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 229 | E 230 | 20.0302 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025457 | 1 | -1.1 | 28.8 | -1.0745 | E 230 | 23.0014 | 15.8409 | 38.8424 | 7.1605 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 230 | E 231 | 20.0055 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.47 | 29.27 | -0.44457 | E 231 | 23.446 | 15.8409 | 39.2869 | 7.6051 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 231 | E 232 | 20.0018 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.27 | 29.54 | -0.24458 | E 232 | 23.6906 | 15.8409 | 39.5315 | 7.8497 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 232 | E 233 | 20.0013 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | 0.23 | 29.31 | 0.25542 | E 233 | 23.4352 | 15.8409 | 39.2761 | 7.5942 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 233 | E 234 | 20.0325 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025459 | 1 | 1.14 | 28.17 | 1.1655 | E 234 | 22.2697 | 15.8409 | 38.1106 | 6.4288 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 234 | E 235 | 20.0216 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025446 | 1 | 0.93 | 27.24 | 0.95545 | E 235 | 21.3143 | 15.8409 | 37.1552 | 5.4733 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 235 | E 236 | 20.0062 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.5 | 26.74 | 0.52543 | E 236 | 20.7888 | 15.8409 | 36.6298 | 4.9479 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 236 | E 237 | 20.0011 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | 0.21 | 26.53 | 0.23542 | E 237 | 20.5534 | 15.8409 | 36.3943 | 4.7125 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 237 | E 238 | 20.0003 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.11 | 26.42 | 0.13542 | E 238 | 20.418 | 15.8409 | 36.2589 | 4.5771 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 238 | E 239 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0 | 26.42 | 0.025418 | E 239 | 20.3926 | 15.8409 | 36.2335 | 4.5516 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 239 | E 240 | 20.0001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.05 | 26.37 | 0.075418 | E 240 | 20.3172 | 15.8409 | 36.1581 | 4.4762 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 240 | E 241 | 20.004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025423 | 1 | -0.4 | 26.77 | -0.37458 | E 241 | 20.6917 | 15.8409 | 36.5327 | 4.8508 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 241 | E 242 | 20.007 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.53 | 27.3 | -0.50457 | E 242 | 21.1963 | 15.8409 | 37.0372 | 5.3554 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 242 | E 243 | 20.0133 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | -0.73 | 28.03 | -0.70456 | E 243 | 21.9009 | 15.8409 | 37.7418 | 6.0599 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 243 | E 244 | 20.0156 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025438 | 1 | -0.79 | 28.82 | -0.76456 | E 244 | 22.6654 | 15.8409 | 38.5064 | 6.8245 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 244 | E 245 | 20.0141 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025436 | 1 | -0.75 | 29.57 | -0.72456 | E 245 | 23.39 | 15.8409 | 39.2309 | 7.5491 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 245 | E 246 | 20.0133 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | -0.73 | 30.3 | -0.70456 | E 246 | 24.0946 | 15.8409 | 39.9355 | 8.2536 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
800.3877 | E 246 | E 247 | 20.0152 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | -0.78 | 31.08 | -0.75456 | E 247 | 24.8491 | 15.8409 | 40.6901 | 9.0082 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 247 | E 248 | 20.0185 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025442 | 1 | -0.86 | 31.94 | -0.83456 | E 248 | 25.6837 | 15.8409 | 41.5246 | 9.8428 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 248 | E 249 | 20.0172 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02544 | 1 | -0.83 | 32.77 | -0.80456 | E 249 | 26.4882 | 15.8409 | 42.3292 | 10.6473 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 249 | E 250 | 20.0096 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | -0.62 | 33.39 | -0.59457 | E 250 | 27.0828 | 15.8409 | 42.9237 | 11.2419 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 250 | E 251 | 20.0002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | -0.08 | 33.47 | -0.054582 | E 251 | 27.1374 | 15.8409 | 42.9783 | 11.2965 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 251 | E 252 | 20.0062 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.5 | 32.97 | 0.52543 | E 252 | 26.612 | 15.8409 | 42.4529 | 10.771 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 252 | E 253 | 20.0221 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025446 | 1 | 0.94 | 32.03 | 0.96545 | E 253 | 25.6465 | 15.8409 | 41.4875 | 9.8056 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 253 | E 254 | 20.0176 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025441 | 1 | 0.84 | 31.19 | 0.86544 | E 254 | 24.7811 | 15.8409 | 40.622 | 8.9402 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 254 | E 255 | 20.013 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | 0.72 | 30.47 | 0.74543 | E 255 | 24.0357 | 15.8409 | 39.8766 | 8.1947 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 255 | E 256 | 20.0126 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | 0.71 | 29.76 | 0.73543 | E 256 | 23.3002 | 15.8409 | 39.1411 | 7.4593 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 256 | E 257 | 20.0133 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025435 | 1 | 0.73 | 29.03 | 0.75544 | E 257 | 22.5448 | 15.8409 | 38.3857 | 6.7039 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 257 | E 258 | 20.0022 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | 0.3 | 28.73 | 0.32542 | E 258 | 22.2194 | 15.8409 | 38.0603 | 6.3784 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 258 | E 259 | 20.0003 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.11 | 28.62 | 0.13542 | E 259 | 22.0839 | 15.8409 | 37.9249 | 6.243 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 259 | E 260 | 20.0034 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.37 | 28.99 | -0.34458 | E 260 | 22.4285 | 15.8409 | 38.2694 | 6.5876 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 260 | E 261 | 20.006 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | 0.49 | 28.5 | 0.51543 | E 261 | 21.9131 | 15.8409 | 37.754 | 6.0722 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 261 | E 262 | 20.0496 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025481 | 1 | -1.41 | 29.91 | -1.3845 | E 262 | 23.2976 | 15.8409 | 39.1385 | 7.4567 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 262 | E 263 | 20.0073 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.54 | 30.45 | -0.51457 | E 263 | 23.8122 | 15.8409 | 39.6531 | 7.9713 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 263 | E 264 | 20.0058 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | -0.48 | 30.93 | -0.45457 | E 264 | 24.2668 | 15.8409 | 40.1077 | 8.4258 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 264 | E 265 | 20.0044 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.42 | 31.35 | -0.39458 | E 265 | 24.6613 | 15.8409 | 40.5023 | 8.8204 | PVC PBA JE 100 mm CL 12 | 2981.2614
| E 265 | E 266 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 31.7 | -0.32458 | E 266 | 24.9859 | 15.8409 | 40.8268 | 9.145 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 266 | E 267 | 20.0068 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.52 | 32.22 | -0.49457 | E 267 | 25.4805 | 15.8409 | 41.3214 | 9.6396 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 267 | E 268 | 20.0099 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025431 | 1 | -0.63 | 32.85 | -0.60457 | E 268 | 26.0851 | 15.8409 | 41.926 | 10.2441 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 268 | E 269 | 20.0073 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.54 | 33.39 | -0.51457 | E 269 | 26.5996 | 15.8409 | 42.4406 | 10.7587 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 269 | E 270 | 20.0148 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025437 | 1 | -0.77 | 34.16 | -0.74456 | E 270 | 27.3442 | 15.8409 | 43.1851 | 11.5033 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 270 | E 271 | 20.009 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02543 | 1 | -0.6 | 34.76 | -0.57457 | E 271 | 27.9188 | 15.8409 | 43.7597 | 12.0778 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 271 | E 272 | 20.0014 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.24 | 35 | -0.21458 | E 272 | 28.1333 | 15.8409 | 43.9743 | 12.2924 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 272 | E 273 | 20.0062 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025426 | 1 | -0.5 | 35.5 | -0.47457 | E 273 | 28.6079 | 15.8409 | 44.4488 | 12.767 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 273 | E 274 | 20.0029 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.34 | 35.84 | -0.31458 | E 274 | 28.9225 | 15.8409 | 44.7634 | 13.0816 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 274 | E 275 | 20.002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.28 | 36.12 | -0.25458 | E 275 | 29.1771 | 15.8409 | 45.018 | 13.3361 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 275 | E 276 | 20.0072 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | -0.536 | 36.656 | -0.51057 | E 276 | 29.6876 | 15.8409 | 45.5286 | 13.8467 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 276 | E 277 | 20.0016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.254 | 36.91 | -0.22858 | E 277 | 29.9162 | 15.8409 | 45.7572 | 14.0753 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 277 | E 278 | 20.0122 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025434 | 1 | -0.7 | 37.61 | -0.67457 | E 278 | 30.5908 | 15.8409 | 46.4317 | 14.7499 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 278 | E 279 | 20.0164 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025439 | 1 | -0.81 | 38.42 | -0.78456 | E 279 | 31.3754 | 15.8409 | 47.2163 | 15.5344 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 279 | E 280 | 20.0016 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.02542 | 1 | -0.25 | 38.67 | -0.22458 | E 280 | 31.5999 | 15.8409 | 47.4409 | 15.759 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 280 | E 281 | 20.0482 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025479 | 1 | 1.39 | 37.28 | 1.4155 | E 281 | 30.1845 | 15.8409 | 46.0254 | 14.3435 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 281 | E 282 | 20.0198 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025443 | 1 | 0.89 | 36.39 | 0.91544 | E 282 | 29.269 | 15.8409 | 45.1099 | 13.4281 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 282 | E 283 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.02 | 36.37 | 0.045418 | E 283 | 29.2236 | 15.8409 | 45.0645 | 13.3827 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 283 | E 284 | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | -0.43 | 36.8 | -0.40458 | E 284 | 29.6282 | 15.8409 | 45.4691 | 13.7872 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 284 | E 285 | 20.0021 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025421 | 1 | -0.29 | 37.09 | -0.26458 | E 285 | 29.8927 | 15.8409 | 45.7337 | 14.0518 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 285 | E 286 | 20.0032 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.36 | 37.45 | -0.33458 | E 286 | 30.2273 | 15.8409 | 46.0683 | 14.3864 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 286 | E 287 | 20.0027 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.33 | 37.78 | -0.30458 | E 287 | 30.5319 | 15.8409 | 46.3728 | 14.691 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 287 | E 288 | 20.0112 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | -0.67 | 38.45 | -0.64457 | E 288 | 31.1765 | 15.8409 | 47.0174 | 15.3355 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 288 | E 289 | 20.0109 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025432 | 1 | -0.66 | 39.11 | -0.63457 | E 289 | 31.811 | 15.8409 | 47.652 | 15.9701 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 289 | E 290 | 20.0102 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025431 | 1 | -0.64 | 39.75 | -0.61457 | E 290 | 32.4256 | 15.8409 | 48.2665 | 16.5847 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 290 | E 291 | 20.0031 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025422 | 1 | -0.35 | 40.1 | -0.32458 | E 291 | 32.7502 | 15.8409 | 48.5911 | 16.9093 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 291 | E 292 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.01 | 40.09 | 0.035418 | E 292 | 32.7148 | 15.8409 | 48.5557 | 16.8738 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 292 | E 293 Válv. RF | 20.0004 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025419 | 1 | -0.13 | 40.22 | -0.10458 | E 293 Válv. RF | 32.8194 | 15.8409 | 48.6603 | 16.9784 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 293 Válv. RF | E 294 | 20 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.04 | 40.18 | 0.065418 | E 294 | 32.7539 | 15.8409 | 48.5949 | 16.913 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 294 | E 295 | 20.0001 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.05 | 40.13 | 0.075418 | E 295 | 32.6785 | 15.8409 | 48.5194 | 16.8376 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 295 | E 296 | 20.0002 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025418 | 1 | 0.08 | 40.05 | 0.10542 | E 296 | 32.5731 | 15.8409 | 48.414 | 16.7322 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 296 | E 297 | 20.007 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025427 | 1 | 0.53 | 39.52 | 0.55543 | E 297 | 32.0177 | 15.8409 | 47.8586 | 16.1767 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 297 | E 298 | 20.0055 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025425 | 1 | 0.47 | 39.05 | 0.49543 | E 298 | 31.5222 | 15.8409 | 47.3632 | 15.6813 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
| E 298 | E 299 Válv. FL | 20.0046 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.025424 | 1 | 0.43 | 38.62 | 0.45542 | E 299 Válv. FL | 31.0668 | 15.8409 | 46.9077 | 15.2259 | PVC PBA JE 100 mm CL 12
830.314 | E 299 Válv. FL | E 299 + 10 | 10.0008 | 9 | 65 | 100 | 140 | 0.0012709 | 0.31686 | 0.01271 | 1 | 0.13 | 38.49 | 0.14271 | E 299 + 10 | 26.9241 | 15.8409 | 42.765 | 11.0832 | PVC PBA JE 100 mm CL 12 | 690.2372
| TOTAL |  | 5993.1533 | [6 empty] | 7.6167 |  | -38.37 |  | -30.7533 | [6 empty] | 5993.1533
100 PBA CL 12
TUBOS DE | 110
L | 5993.1533 | 5993.1533 |  |  | 11986.3066
SEÇÃO TUBO | 0.0095033
VOLUME | 56.955
PEÇAS | 1039
| ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
| 01 | E 31 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 40.3559 | 0.7 | 57.6513 | 0.024021
| 02 | E 104 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 77.4345 | 0.7 | 110.6208 | 0.046092
| 03 | E 190 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 69.4974 | 0.7 | 99.2821 | 0.041368
| 04 | E 196 | 45 | 0.0095033 | 0.38268 | 281.2464 | 0.7 | 401.7806 | 0.16741
| TOTAL | [7 empty] | 0.27889

## Olho Dagua Paulo - Nambebé
[16 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Adutora (hs) |  |  | 24
OLHOS D´ÁGUA DO PAULO - NAMBEBÉ
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | D Calc. (mm) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Carga Est. (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 00 (ODP) | E 01 | 20.0116 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17511 | 1 | 0.68 | 26.56 | 0.85511 | E 01 | 38.2487 | 45.7655 | 84.0142 | -7.5168 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 01 | E 02 | 20.007 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17507 | 1 | 0.53 | 25.88 | 0.70507 | E 02 | 37.5436 | 45.7655 | 83.3091 | -8.2219 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 02 | E 03 | 20.0109 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17511 | 1 | 0.66 | 25.35 | 0.83511 | E 03 | 36.7085 | 45.7655 | 82.474 | -9.057 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 03 | E 04 | 20.0102 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.1751 | 1 | 0.64 | 24.69 | 0.8151 | E 04 | 35.8934 | 45.7655 | 81.6589 | -9.8721 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 04 | E 05 | 20.0255 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17523 | 1 | 1.01 | 24.05 | 1.1852 | E 05 | 34.7082 | 45.7655 | 80.4737 | -11.0573 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 05 | E 06 | 20.0255 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17523 | 1 | 1.01 | 23.04 | 1.1852 | E 06 | 33.523 | 45.7655 | 79.2885 | -12.2425 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 06 | E 07 | 20.0189 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17518 | 1 | 0.87 | 22.03 | 1.0452 | E 07 | 32.4778 | 45.7655 | 78.2433 | -13.2877 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 07 | E 08 | 20.0416 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17538 | 1 | 1.29 | 21.16 | 1.4654 | E 08 | 31.0124 | 45.7655 | 76.7779 | -14.7531 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 08 | E 09 | 20.0319 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17529 | 1 | 1.13 | 19.87 | 1.3053 | E 09 | 29.7071 | 45.7655 | 75.4726 | -16.0584 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 09 | E 10 | 20.0539 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17548 | 1 | 1.47 | 18.74 | 1.6455 | E 10 | 28.0616 | 45.7655 | 73.8271 | -17.7039 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 10 | E 11 | 20.1295 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17615 | 1 | 2.28 | 17.27 | 2.4561 | E 11 | 25.6055 | 45.7655 | 71.371 | -20.16 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 11 | E 12 | 20.0003 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14563 | 1 | 0.11 | 14.99 | 0.25563 | E 12 | 25.3499 | 37.4558 | 62.8057 | -12.1059 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 12 | E 13 | 20.0518 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14601 | 1 | 1.44 | 14.88 | 1.586 | E 13 | 23.7639 | 37.4558 | 61.2197 | -13.692 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 13 | E 14 | 20.0416 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14593 | 1 | 1.29 | 13.44 | 1.4359 | E 14 | 22.3279 | 37.4558 | 59.7837 | -15.1279 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 14 | E 15 | 20.0336 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14587 | 1 | 1.16 | 12.15 | 1.3059 | E 15 | 21.0221 | 37.4558 | 58.4779 | -16.4338 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 15 | E 16 | 20.039 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14591 | 1 | 1.25 | 10.99 | 1.3959 | E 16 | 19.6261 | 37.4558 | 57.0819 | -17.8297 | PVC PBA JE 75 mm CL 15 | 300.4938
| E 16 | E 17 | 20.0302 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14585 | 1 | 1.1 | 9.74 | 1.2458 | E 17 | 18.3803 | 37.4558 | 55.8361 | -19.0755 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 17 | E 18 | 20.0275 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13169 | 1 | 1.05 | 8.64 | 1.1817 | E 18 | 17.1986 | 32.8232 | 50.0218 | -15.6246 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 18 | E 19 | 20.023 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13166 | 1 | 0.96 | 7.59 | 1.0917 | E 19 | 16.1069 | 32.8232 | 48.9302 | -16.7163 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 19 | E 20 | 20.0194 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13163 | 1 | 0.88 | 6.63 | 1.0116 | E 20 | 15.0953 | 32.8232 | 47.9185 | -17.7279 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 20 | E 21 | 20.0172 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13162 | 1 | 0.83 | 5.75 | 0.96162 | E 21 | 14.1337 | 32.8232 | 46.9569 | -18.6895 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 21 | E 22 | 20.0416 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13178 | 1 | 1.29 | 4.92 | 1.4218 | E 22 | 12.7119 | 32.8232 | 45.5351 | -20.1113 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 22 | E 23 | 20.0002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.1 | 3.63 | 0.23151 | E 23 | 12.4804 | 32.8232 | 45.3036 | -20.3428 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 23 | E 24 | 20.0093 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13157 | 1 | 0.61 | 3.53 | 0.74157 | E 24 | 11.7388 | 32.8232 | 44.562 | -21.0844 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 24 | E 25 | 20.0062 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13155 | 1 | 0.5 | 2.92 | 0.63155 | E 25 | 11.1073 | 32.8232 | 43.9305 | -21.7159 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 25 | E 26 | 20.0048 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | 0.44 | 2.42 | 0.57154 | E 26 | 10.5357 | 32.8232 | 43.359 | -22.2875 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 26 | E 27 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | 0.4 | 1.98 | 0.53153 | E 27 | 10.0042 | 32.8232 | 42.8274 | -22.819 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 27 | E 28 | 20.0032 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | 0.36 | 1.58 | 0.49153 | E 28 | 9.5127 | 32.8232 | 42.3359 | -23.3105 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 28 | E 29 | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | 0.28 | 1.22 | 0.41152 | E 29 | 9.1012 | 32.8232 | 41.9244 | -23.7221 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 29 | E 30 | 20.0021 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | 0.29 | 0.94 | 0.42152 | E 30 | 8.6796 | 32.8232 | 41.5028 | -24.1436 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 30 | E 31 | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | 0.28 | 0.65 | 0.41152 | E 31 | 8.2681 | 32.8232 | 41.0913 | -24.5551 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 31 | E 32 | 20.0006 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.16 | 0.37 | 0.29151 | E 32 | 7.9766 | 32.8232 | 40.7998 | -24.8466 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 32 | E 33 | 20.0001 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.07 | 0.21 | 0.20151 | E 33 | 7.7751 | 32.8232 | 40.5983 | -25.0481 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 33 | E 34 | 20.0002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.09 | 0.14 | 0.22151 | E 34 | 7.5536 | 32.8232 | 40.3768 | -25.2696 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 34 | E 35 | 20.0001 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.18151 | E 35 | 7.3721 | 32.8232 | 40.1953 | -25.4511 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 35 | E 36 | 20.0001 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.06 | 0 | 0.19151 | E 36 | 7.1806 | 32.8232 | 40.0038 | -25.6426 | PVC PBA JE 75 mm CL 12 | 420.233
| E 36 | E 37 | 20 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -3.02 | 3.02 | -2.8885 | E 37 | 10.0691 | 32.8232 | 42.8923 | -22.7541 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 37 | E 38 | 20 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.04 | 3.06 | 0.091508 | E 38 | 9.9776 | 32.8232 | 42.8008 | -22.8457 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 38 | E 39 | 20.0004 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.13 | 3.19 | 0.0015104 | E 39 | 9.976 | 32.8232 | 42.7993 | -22.8472 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
2.8194 | E 39 | E 40 | 20.0004 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.12 | 3.31 | 0.01151 | E 40 | 9.9645 | 32.8232 | 42.7877 | -22.8587 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 40 | E 41 | 20.0002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.1 | 3.41 | 0.031509 | E 41 | 9.933 | 32.8232 | 42.7562 | -22.8902 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 41 | E 42 | 20.0009 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.19 | 3.6 | -0.058486 | E 42 | 9.9915 | 32.8232 | 42.8147 | -22.8317 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 42 | E 43 (RES) | 20.0005 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.14 | 3.74 | -0.0084891 | E 43 (RES) | 10 | 32.8232 | 42.8232 | -22.8232 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 43 (RES) | E 44 | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | -0.28 | 0.28 | -0.14848 | E 44 | 1.1485 | 32.8232 | 33.9717 | -31.6747 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 44 | E 45 | 20.0009 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | -0.19 | 0.47 | -0.058486 | E 45 | 1.207 | 32.8232 | 34.0302 | -31.6162 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 45 | E 46 | 20.0014 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | -0.24 | 0.71 | -0.10848 | E 46 | 1.3154 | 32.8232 | 34.1387 | -31.5078 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 46 | E 47 | 20.0018 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | -0.27 | 0.98 | -0.13848 | E 47 | 1.4539 | 32.8232 | 34.2771 | -31.3693 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 47 | E 48 | 20.0036 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.38 | 1.36 | -0.24847 | E 48 | 1.7024 | 32.8232 | 34.5256 | -31.1208 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 48 | E 49 | 20.0022 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13152 | 1 | -0.3 | 1.66 | -0.16848 | E 49 | 1.8709 | 32.8232 | 34.6941 | -30.9523 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 49 | E 50 | 20.0032 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.36 | 2.02 | -0.22847 | E 50 | 2.0993 | 32.8232 | 34.9226 | -30.7239 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 50 | E 51 | 20.0031 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.35 | 2.37 | -0.21847 | E 51 | 2.3178 | 32.8232 | 35.141 | -30.5054 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 51 | E 52 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.4 | 2.77 | -0.26847 | E 52 | 2.5863 | 32.8232 | 35.4095 | -30.2369 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 52 | E 53 | 20.0034 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.37 | 3.14 | -0.23847 | E 53 | 2.8248 | 32.8232 | 35.648 | -29.9985 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 53 | E 54 | 20.0046 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.43 | 3.57 | -0.29846 | E 54 | 3.1232 | 32.8232 | 35.9464 | -29.7 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 54 | E 55 | 20.0044 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.42 | 3.99 | -0.28846 | E 55 | 3.4117 | 32.8232 | 36.2349 | -29.4115 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 55 | E 56 | 20.0036 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13153 | 1 | -0.38 | 4.37 | -0.24847 | E 56 | 3.6601 | 32.8232 | 36.4834 | -29.1631 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 56 | E 57 | 20.0046 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.43 | 4.8 | -0.29846 | E 57 | 3.9586 | 32.8232 | 36.7818 | -28.8646 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 57 | E 58 | 20.0044 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.42 | 5.22 | -0.28846 | E 58 | 4.2471 | 32.8232 | 37.0703 | -28.5761 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 58 | E 59 | 20.0046 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.43 | 5.65 | -0.29846 | E 59 | 4.5455 | 32.8232 | 37.3687 | -28.2777 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 59 | E 60 | 20.0058 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13155 | 1 | -0.48 | 6.13 | -0.34845 | E 60 | 4.894 | 32.8232 | 37.7172 | -27.9292 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 60 | E 61 | 20.0042 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.41 | 6.54 | -0.27846 | E 61 | 5.1725 | 32.8232 | 37.9957 | -27.6508 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 61 | E 62 | 20.0051 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.45 | 6.99 | -0.31846 | E 62 | 5.4909 | 32.8232 | 38.3141 | -27.3323 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 62 | E 63 | 20.0053 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.46 | 7.45 | -0.32846 | E 63 | 5.8194 | 32.8232 | 38.6426 | -27.0038 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 63 | E 64 | 20.0058 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13155 | 1 | -0.48 | 7.93 | -0.34845 | E 64 | 6.1678 | 32.8232 | 38.991 | -26.6554 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 64 | E 65 | 20.006 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13155 | 1 | -0.49 | 8.42 | -0.35845 | E 65 | 6.5263 | 32.8232 | 39.3495 | -26.2969 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 65 | E 66 | 20.0055 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13154 | 1 | -0.47 | 8.89 | -0.33846 | E 66 | 6.8647 | 32.8232 | 39.6879 | -25.9585 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 66 | E 67 | 20.0078 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13156 | 1 | -0.56 | 9.45 | -0.42844 | E 67 | 7.2932 | 32.8232 | 40.1164 | -25.53 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 67 | E 68 | 20.006 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13155 | 1 | -0.49 | 9.94 | -0.35845 | E 68 | 7.6516 | 32.8232 | 40.4748 | -25.1716 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 68 | E 69 | 20 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.03 | 9.91 | 0.16151 | E 69 | 7.4901 | 32.8232 | 40.3133 | -25.3331 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 69 | E 70 | 20.0099 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13157 | 1 | -0.63 | 10.54 | -0.49843 | E 70 | 7.9885 | 32.8232 | 40.8118 | -24.8347 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 70 | E 71 | 20.0096 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13157 | 1 | -0.62 | 11.16 | -0.48843 | E 71 | 8.477 | 32.8232 | 41.3002 | -24.3462 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 71 | E 72 | 20.0081 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13156 | 1 | -0.57 | 11.73 | -0.43844 | E 72 | 8.9154 | 32.8232 | 41.7386 | -23.9078 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 72 | E 73 | 20.0109 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13158 | 1 | -0.66 | 12.39 | -0.52842 | E 73 | 9.4438 | 32.8232 | 42.267 | -23.3794 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 73 | E 74 | 20.0109 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13158 | 1 | -0.66 | 13.05 | -0.52842 | E 74 | 9.9723 | 32.8232 | 42.7955 | -22.851 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 74 | E 75 | 20.0116 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13158 | 1 | -0.68 | 13.73 | -0.54842 | E 75 | 10.5207 | 32.8232 | 43.3439 | -22.3025 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 75 | E 76 | 20.0141 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.1316 | 1 | -0.75 | 14.48 | -0.6184 | E 76 | 11.1391 | 32.8232 | 43.9623 | -21.6841 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 76 | E 77 | 20.0119 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13159 | 1 | -0.69 | 15.17 | -0.55841 | E 77 | 11.6975 | 32.8232 | 44.5207 | -21.1257 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 77 | E 78 | 20.0181 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13163 | 1 | -0.85 | 16.02 | -0.71837 | E 78 | 12.4159 | 32.8232 | 45.2391 | -20.4073 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 78 | E 79 | 20.0137 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.1316 | 1 | -0.74 | 16.76 | -0.6084 | E 79 | 13.0243 | 32.8232 | 45.8475 | -19.7989 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 79 | E 80 | 20.0194 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13163 | 1 | -0.88 | 17.64 | -0.74837 | E 80 | 13.7726 | 32.8232 | 46.5958 | -19.0506 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 80 | E 81 | 20.0144 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.1316 | 1 | -0.76 | 18.4 | -0.6284 | E 81 | 14.401 | 32.8232 | 47.2242 | -18.4222 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 81 | E 82 | 20.0137 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.1316 | 1 | -0.74 | 19.14 | -0.6084 | E 82 | 15.0094 | 32.8232 | 47.8326 | -17.8138 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 82 | E 83 | 20.0176 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13162 | 1 | -0.84 | 19.98 | -0.70838 | E 83 | 15.7178 | 32.8232 | 48.541 | -17.1054 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 83 | E 84 | 20.0002 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13151 | 1 | 0.1 | 19.88 | 0.23151 | E 84 | 15.4863 | 32.8232 | 48.3095 | -17.3369 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 84 | E 85 | 20.0863 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13208 | 1 | -1.86 | 21.74 | -1.7279 | E 85 | 17.2142 | 32.8232 | 50.0374 | -15.609 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 85 | E 86 | 20.0181 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13163 | 1 | -0.85 | 22.59 | -0.71837 | E 86 | 17.9326 | 32.8232 | 50.7558 | -14.8906 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 86 | E 87 | 20.0185 | 11.07 | 72.0885 | 77.2 | 140 | 0.0065754 | 0.65357 | 0.13163 | 1 | -0.86 | 23.45 | -0.72837 | E 87 | 18.661 | 32.8232 | 51.4842 | -14.1622 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| E 87 | E 88 | 20.0148 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14574 | 1 | -0.77 | 24.22 | -0.62426 | E 88 | 19.2852 | 37.4558 | 56.741 | -18.1706 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 88 | E 89 | 20.0181 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14576 | 1 | -0.85 | 25.07 | -0.70424 | E 89 | 19.9895 | 37.4558 | 57.4453 | -17.4663 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 89 | E 90 | 20.0176 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14576 | 1 | -0.84 | 25.91 | -0.69424 | E 90 | 20.6837 | 37.4558 | 58.1395 | -16.7721 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 90 | E 91 | 20.0211 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14578 | 1 | -0.92 | 26.83 | -0.77422 | E 91 | 21.4579 | 37.4558 | 58.9137 | -15.9979 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 91 | E 92 | 20.0194 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14577 | 1 | -0.88 | 27.71 | -0.73423 | E 92 | 22.1922 | 37.4558 | 59.648 | -15.2636 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 92 | E 93 | 20.0216 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14579 | 1 | -0.93 | 28.64 | -0.78421 | E 93 | 22.9764 | 37.4558 | 60.4322 | -14.4794 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 93 | E 94 | 20.023 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.1458 | 1 | -0.96 | 29.6 | -0.8142 | E 94 | 23.7906 | 37.4558 | 61.2464 | -13.6652 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 94 | E 95 | 20.0211 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14578 | 1 | -0.92 | 30.52 | -0.77422 | E 95 | 24.5648 | 37.4558 | 62.0206 | -12.891 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 95 | E 96 | 20.0235 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.1458 | 1 | -0.97 | 31.49 | -0.8242 | E 96 | 25.389 | 37.4558 | 62.8448 | -12.0668 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 96 | E 97 | 20.0202 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14578 | 1 | -0.9 | 32.39 | -0.75422 | E 97 | 26.1432 | 37.4558 | 63.599 | -11.3126 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 97 | E 98 | 20.0265 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14582 | 1 | -1.03 | 33.42 | -0.88418 | E 98 | 27.0274 | 37.4558 | 64.4832 | -10.4284 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
1981.3891 | E 98 | E 99 | 20.0225 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14579 | 1 | -0.95 | 34.37 | -0.80421 | E 99 | 27.8316 | 37.4558 | 65.2874 | -9.6242 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 99 | E 100 | 20.0225 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14579 | 1 | -0.95 | 35.32 | -0.80421 | E 100 | 28.6358 | 37.4558 | 66.0916 | -8.82 | PVC PBA JE 75 mm CL 15
| E 100 | E 101 | 20.0194 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17518 | 1 | -0.88 | 36.2 | -0.70482 | E 101 | 29.3406 | 45.7655 | 75.1061 | -16.4249 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 101 | E 102 | 20.0144 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17514 | 1 | -0.76 | 36.96 | -0.58486 | E 102 | 29.9255 | 45.7655 | 75.691 | -15.84 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 102 | E 103 | 20.0164 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17516 | 1 | -0.81 | 37.77 | -0.63484 | E 103 | 30.5603 | 45.7655 | 76.3258 | -15.2052 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 103 | E 104 | 20.0148 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17514 | 1 | -0.77 | 38.54 | -0.59486 | E 104 | 31.1552 | 45.7655 | 76.9207 | -14.6103 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 104 | E 105 | 20.0137 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17513 | 1 | -0.74 | 39.28 | -0.56487 | E 105 | 31.7201 | 45.7655 | 77.4856 | -14.0454 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 105 | E 106 | 20.0137 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17513 | 1 | -0.74 | 40.02 | -0.56487 | E 106 | 32.2849 | 45.7655 | 78.0504 | -13.4806 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 106 | E 107 | 20.0144 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17514 | 1 | -0.76 | 40.78 | -0.58486 | E 107 | 32.8698 | 45.7655 | 78.6353 | -12.8957 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 107 | E 108 | 20.0112 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17511 | 1 | -0.67 | 41.45 | -0.49489 | E 108 | 33.3647 | 45.7655 | 79.1302 | -12.4008 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 108 | E 109 | 20.0096 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.1751 | 1 | -0.62 | 42.07 | -0.4449 | E 109 | 33.8096 | 45.7655 | 79.5751 | -11.9559 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 109 | E 110 | 20.0078 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17508 | 1 | -0.56 | 42.63 | -0.38492 | E 110 | 34.1945 | 45.7655 | 79.96 | -11.571 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 110 | E 111 | 20.0078 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17508 | 1 | -0.56 | 43.19 | -0.38492 | E 111 | 34.5794 | 45.7655 | 80.3449 | -11.1861 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 111 | E 112 | 20.0102 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.1751 | 1 | -0.64 | 43.83 | -0.4649 | E 112 | 35.0443 | 45.7655 | 80.8098 | -10.7212 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 112 | E 113 | 20.0044 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17505 | 1 | -0.42 | 44.25 | -0.24495 | E 113 | 35.2893 | 45.7655 | 81.0548 | -10.4762 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 113 | E 114 | 20.036 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17533 | 1 | -1.2 | 45.45 | -1.0247 | E 114 | 36.314 | 45.7655 | 82.0795 | -9.4516 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 114 | E 115 | 20.007 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17507 | 1 | -0.53 | 45.98 | -0.35493 | E 115 | 36.6689 | 45.7655 | 82.4344 | -9.0966 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 115 | E 116 | 20.0073 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17508 | 1 | -0.54 | 46.52 | -0.36492 | E 116 | 37.0338 | 45.7655 | 82.7993 | -8.7317 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 116 | E 117 | 20.007 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17507 | 1 | -0.53 | 47.05 | -0.35493 | E 117 | 37.3887 | 45.7655 | 83.1542 | -8.3768 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 117 | E 118 | 20.0081 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17508 | 1 | -0.57 | 47.62 | -0.39492 | E 118 | 37.7836 | 45.7655 | 83.5492 | -7.9819 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 118 | E 119 | 20.0109 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17511 | 1 | -0.66 | 48.28 | -0.48489 | E 119 | 38.2685 | 45.7655 | 84.034 | -7.497 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 119 | E 120 | 20.0093 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17509 | 1 | -0.61 | 48.89 | -0.43491 | E 120 | 38.7034 | 45.7655 | 84.469 | -7.0621 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 120 | E 121 | 20.0116 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17511 | 1 | -0.68 | 49.57 | -0.50489 | E 121 | 39.2083 | 45.7655 | 84.9738 | -6.5572 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 121 | E 122 | 20.0048 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17505 | 1 | -0.44 | 50.01 | -0.26495 | E 122 | 39.4733 | 45.7655 | 85.2388 | -6.2922 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 122 | E 123 | 20.0055 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17506 | 1 | -0.47 | 50.48 | -0.29494 | E 123 | 39.7682 | 45.7655 | 85.5337 | -5.9973 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 123 | E 124 | 20.0081 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17508 | 1 | -0.57 | 51.05 | -0.39492 | E 124 | 40.1631 | 45.7655 | 85.9286 | -5.6024 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 124 | E 125 | 20.0084 | 11.07 | 72.0885 | 72.8 | 140 | 0.0087506 | 0.73486 | 0.17509 | 1 | -0.58 | 51.63 | -0.40491 | E 125 | 40.5681 | 45.7655 | 86.3336 | -5.1975 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 125 | E 126 | 20.0126 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14572 | 1 | -0.71 | 52.34 | -0.56428 | E 126 | 41.1323 | 37.4558 | 78.5881 | 3.6765 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 126 | E 127 | 20.009 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14569 | 1 | -0.6 | 52.94 | -0.45431 | E 127 | 41.5866 | 37.4558 | 79.0424 | 4.1308 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 127 | E 128 | 20.0087 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14569 | 1 | -0.59 | 53.53 | -0.44431 | E 128 | 42.0309 | 37.4558 | 79.4868 | 4.5751 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 128 | E 129 | 20.0119 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14572 | 1 | -0.69 | 54.22 | -0.54428 | E 129 | 42.5752 | 37.4558 | 80.031 | 5.1194 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 129 | E 130 | 20.0116 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14571 | 1 | -0.68 | 54.9 | -0.53429 | E 130 | 43.1095 | 37.4558 | 80.5653 | 5.6537 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 130 | E 131 | 20.0112 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14571 | 1 | -0.67 | 55.57 | -0.52429 | E 131 | 43.6338 | 37.4558 | 81.0896 | 6.178 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 131 | E 132 | 20.009 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14569 | 1 | -0.6 | 56.17 | -0.45431 | E 132 | 44.0881 | 37.4558 | 81.5439 | 6.6323 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 132 | E 133 | 20.0076 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14568 | 1 | -0.55 | 56.72 | -0.40432 | E 133 | 44.4924 | 37.4558 | 81.9482 | 7.0366 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 133 | E 134 | 20.0068 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14568 | 1 | -0.52 | 57.24 | -0.37432 | E 134 | 44.8668 | 37.4558 | 82.3226 | 7.4109 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 134 | E 135 | 20.007 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14568 | 1 | -0.53 | 57.77 | -0.38432 | E 135 | 45.2511 | 37.4558 | 82.7069 | 7.7953 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 135 | E 136 | 20.0076 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14568 | 1 | -0.55 | 58.32 | -0.40432 | E 136 | 45.6554 | 37.4558 | 83.1112 | 8.1996 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 136 | E 137 | 20.0048 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.44 | 58.76 | -0.29434 | E 137 | 45.9497 | 37.4558 | 83.4055 | 8.4939 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 137 | E 138 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.4 | 59.16 | -0.25434 | E 138 | 46.2041 | 37.4558 | 83.6599 | 8.7483 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 138 | E 139 | 20.0026 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.32 | 59.48 | -0.17435 | E 139 | 46.3784 | 37.4558 | 83.8342 | 8.9226 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 139 | E 140 | 20.0042 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.41 | 59.89 | -0.26434 | E 140 | 46.6428 | 37.4558 | 84.0986 | 9.187 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 140 | E 141 | 20.0034 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.37 | 60.26 | -0.22435 | E 141 | 46.8671 | 37.4558 | 84.3229 | 9.4113 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 141 | E 142 | 20.0027 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.33 | 60.59 | -0.18435 | E 142 | 47.0515 | 37.4558 | 84.5073 | 9.5957 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 142 | E 143 | 20.0034 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.37 | 60.96 | -0.22435 | E 143 | 47.2758 | 37.4558 | 84.7316 | 9.82 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 143 | E 144 | 20.0036 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.38 | 61.34 | -0.23435 | E 144 | 47.5102 | 37.4558 | 84.966 | 10.0543 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
920.4422 | E 144 | E 145 | 20.006 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.49 | 61.83 | -0.34433 | E 145 | 47.8545 | 37.4558 | 85.3103 | 10.3987 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 145 | E 146 | 20.0036 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.38 | 62.21 | -0.23435 | E 146 | 48.0888 | 37.4558 | 85.5446 | 10.633 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 146 | E 147 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.4 | 62.61 | -0.25434 | E 147 | 48.3432 | 37.4558 | 85.799 | 10.8874 | PVC PBA JE 75 mm CL 20 | 2221.1122
| E 147 | E 148 | 20.0053 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.46 | 63.07 | -0.31433 | E 148 | 48.6575 | 37.4558 | 86.1133 | 11.2017 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 148 | E 149 | 20.0027 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.33 | 63.4 | -0.18435 | E 149 | 48.8419 | 37.4558 | 86.2977 | 11.386 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 149 | E 150 | 20.0055 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.47 | 63.87 | -0.32433 | E 150 | 49.1662 | 37.4558 | 86.622 | 11.7104 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 150 | E 151 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.4 | 64.27 | -0.25434 | E 151 | 49.4205 | 37.4558 | 86.8763 | 11.9647 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 151 | E 152 | 20.0038 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.39 | 64.66 | -0.24434 | E 152 | 49.6649 | 37.4558 | 87.1207 | 12.2091 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 152 | E 153 | 20.0031 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.35 | 65.01 | -0.20435 | E 153 | 49.8692 | 37.4558 | 87.325 | 12.4134 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 153 | E 154 | 20.0013 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14564 | 1 | -0.23 | 65.24 | -0.084362 | E 154 | 49.9536 | 37.4558 | 87.4094 | 12.4978 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 154 | E 155 | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14564 | 1 | -0.28 | 65.52 | -0.13436 | E 155 | 50.0879 | 37.4558 | 87.5437 | 12.6321 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 155 | E 156 | 20.0004 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14563 | 1 | -0.12 | 65.64 | 0.025631 | E 156 | 50.0623 | 37.4558 | 87.5181 | 12.6065 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 156 | E 157 | 20.0032 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.36 | 66 | -0.21435 | E 157 | 50.2767 | 37.4558 | 87.7325 | 12.8209 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 157 | E 158 | 20.0221 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14579 | 1 | -0.94 | 66.94 | -0.79421 | E 158 | 51.0709 | 37.4558 | 88.5267 | 13.6151 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 158 | E 159 | 20.0042 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.41 | 67.35 | -0.26434 | E 159 | 51.3352 | 37.4558 | 88.791 | 13.8794 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 159 | E 160 | 20.006 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.49 | 67.84 | -0.34433 | E 160 | 51.6795 | 37.4558 | 89.1353 | 14.2237 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 160 | E 161 | 20.0053 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.46 | 68.3 | -0.31433 | E 161 | 51.9939 | 37.4558 | 89.4497 | 14.5381 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 161 | E 162 | 20.0044 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.42 | 68.72 | -0.27434 | E 162 | 52.2682 | 37.4558 | 89.724 | 14.8124 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 162 | E 163 | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14564 | 1 | -0.28 | 69 | -0.13436 | E 163 | 52.4026 | 37.4558 | 89.8584 | 14.9468 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 163 | E 164 | 20.004 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.4 | 69.4 | -0.25434 | E 164 | 52.6569 | 37.4558 | 90.1127 | 15.2011 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 164 | E 165 | 20.0044 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.42 | 69.82 | -0.27434 | E 165 | 52.9312 | 37.4558 | 90.3871 | 15.4754 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 165 | E 166 | 20.0048 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.44 | 70.26 | -0.29434 | E 166 | 53.2256 | 37.4558 | 90.6814 | 15.7698 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 166 | E 167 | 20.0038 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14566 | 1 | -0.39 | 70.65 | -0.24434 | E 167 | 53.4699 | 37.4558 | 90.9257 | 16.0141 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 167 | E 168 | 20.0031 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14565 | 1 | -0.35 | 71 | -0.20435 | E 168 | 53.6743 | 37.4558 | 91.1301 | 16.2185 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 168 | E 169 | 20.0126 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14572 | 1 | -0.71 | 71.71 | -0.56428 | E 169 | 54.2386 | 37.4558 | 91.6944 | 16.7828 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 169 | E 170 | 20.0053 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14567 | 1 | -0.46 | 72.17 | -0.31433 | E 170 | 54.5529 | 37.4558 | 92.0087 | 17.0971 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 170 | E 171 Vál RF | 20.0021 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14564 | 1 | -0.29 | 72.46 | -0.14436 | E 171 Vál RF | 54.6972 | 37.4558 | 92.1531 | 17.2414 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
| E 171 Vál RF | E 172 Vál. FL/PR | 20.002 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.14564 | 1 | 0.28 | 72.18 | 0.42564 | E 172 Vál. FL/PR | 54.2716 | 37.4558 | 91.7274 | 16.8158 | PVC PBA JE 75 mm CL 20
553.1256 | E 172 Vál. FL/PR | E 172+13 | 13.0008 | 11.07 | 72.0885 | 75.6 | 140 | 0.0072814 | 0.68149 | 0.094664 | 1 | -0.14 | 72.32 | -0.045336 | E 172+13 | 49.3169 | 37.4558 | 86.7727 | 11.8611 | PVC PBA JE 75 mm CL 20 | 513.118
| TOTAL |  | 3454.957 | [6 empty] | 25.2269 |  | -49.44 |  | -24.2131
| Hf Principal |  | P. Final (mca) | H Válv.
| 29.1038 |  | 5 | 1.3
| Vazão (m3/h) |  | Hf Localizada | H Resv.
| 11.07 |  | 4.5404 | 5
H. Suc.
5
AMT
49.9442
| 75 PBA CL 20 | 75 PBA CL 15 | 75 PBA CL 12
TUBOS DE | 85 | 85 | 85
L | 1673.9118 | 380.4686 | 1400.5765 | 3454.957
SEÇÃO TUBO | 0.0056745 | 0.0056745 | 0.0056745
VOLUME | 9.4986 | 2.159 | 7.9476
PEÇAS | 294 | 71 | 247
| ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
| 01 | E 06 | 11 | 0.0056745 | 0.095846 | 86.2467 | 0.7 | 123.2096 | 0.051337 | 0.10152
| 02 | E 157 | 11 | 0.0056745 | 0.095846 | 95.4318 | 0.7 | 136.3311 | 0.056805
| TOTAL | [7 empty] | 0.10814

## Distribuição NAMBEBÉ
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO NAMBEBÉ - RAMAL 01
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 172 | NÓ 01 | 18 | 6.12 | 51.4 | 140 | 0.015905 | 0.81437 | 0.28629 | 1 | 0 | 0.28629 | NÓ 01 | 49.0307 | 50.6838 | 99.7144 | -1.6531 | PVC PBA JE 50 mm CL 20
| NÓ 01 | FINAL RAMAL 01 | 1490 | 2.7 | 51.4 | 140 | 0.0034942 | 0.35928 | 5.2064 | 1 | 0 | 5.2064 | FINAL RAMAL 01 | 43.8243 | 22.3605 | 66.1848 | 21.4638 | PVC PBA JE 50 mm CL 20
| TOTAL |  | 1508 | [5 empty] | 5.4927 | 2 | 0 | 5.4927
| PRESSÃO DE REGULAGEM da VÁLVULA FL / PR (mca) |  |  | 23.2064
|  | Hf = | 8
| PRESSÃO DE CHEGADA PONTO CRÍTICO (mca) |  |  | 10
DISTRIBUIÇÃO NAMBEBÉ - RAMAL 02
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | FINAL RAMAL 02 | 1980 | 3.42 | 51.4 | 140 | 0.0054135 | 0.45509 | 10.7188 | 1 | 7.39 | 18.1088 | FINAL RAMAL 02 | 30.9218 | 28.3233 | 59.2451 | 2.5985 | PVC PBA JE 50 mm CL 20
| TOTAL |  | 1980 | [5 empty] | 10.7188 |  | 7.39 | 18.1088
| PRESSÃO DE REGULAGEM da VÁLVULA FL / PR (mca) |  |  | 36.1088
|  | Hf = | 8
| PRESSÃO DE CHEGADA PONTO CRÍTICO (mca) |  |  | 10
DISTRIBUIÇÃO NAMBEBÉ - RAMAL 03
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 172 | FINAL RAMAL 03 | 198 | 0.72 | 51.4 | 140 | 0.00030217 | 0.095808 | 0.059829 | 1 | 1.88 | 1.9398 | FINAL RAMAL 03 | 47.3771 | 5.9628 | 53.3399 | 41.4143 | PVC PBA JE 50 mm CL 20
| TOTAL |  | 198 | [5 empty] | 0.059829 |  | 1.88 | 1.9398
| PRESSÃO DE REGULAGEM da VÁLVULA FL / PR (mca) |  |  | 19.9398
|  | Hf = | 8
| PRESSÃO DE CHEGADA PONTO CRÍTICO (mca) |  |  | 10
50 PBA CL 20
TUBOS DE | 60
L | 3686 | 3686
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 10.4219
PEÇAS | 641

## DISTRIBUIÇÃO ODP
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO OLHO DÁGUA DO PAULO - RAMAL 01
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| Res. Elev. | FIM RAMAL 01 | 130 | 0.36 | 54.6 | 140 | 6.2373e-05 | 0.042459 | 0.0081086 | 1 | -10.6 | -10.5919 | FIM RAMAL 01 | 18.5919 | 2.1124 | 20.7043 | 16.4795 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 130 | [5 empty] | 0.0081086 | 1 | -10.6 | -10.5919
DISTRIBUIÇÃO OLHO DÁGUA DO PAULO - RAMAL 02
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | FINAL RAMAL 02 | 1450 | 3.24 | 54.6 | 140 | 0.0036497 | 0.38213 | 5.2921 | 1 | -25.425 | -20.1329 | FINAL RAMAL 02 | 28.1329 | 19.0114 | 47.1443 | 9.1216 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 1450 | [5 empty] | 5.2921 |  | -25.425 | -20.1329
| ALTURA DA TAÇA DO RESERVATÓRIO (m) |  |  | 8
50 PBA CL 20
TUBOS DE | 60
L | 1580 | 1580
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 4.4674
PEÇAS | 278

## Distribuição Arrasta-pé
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO ARRASTA-PÉ - RAMAL 01
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 261 | FINAL RAMAL 01 | 1070 | 3.42 | 54.6 | 140 | 0.0040341 | 0.40336 | 4.3165 | 1 | 5.9 | 10.2165 | FINAL RAMAL 01 | 11.6966 | 20.0676 | 31.7642 | -8.3709 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 1070 | [5 empty] | 4.3165 | 1 | 5.9 | 10.2165
DISTRIBUIÇÃO ARRASTA-PÉ - RAMAL 02
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 261 | FINAL RAMAL 02 | 67 | 0.27 | 54.6 | 140 | 3.6611e-05 | 0.031844 | 0.0024529 | 1 | -0.59 | -0.58755 | FINAL RAMAL 02 | 22.5006 | 1.5843 | 24.0849 | 20.9164 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 67 | [5 empty] | 0.0024529 |  | -0.59 | -0.58755
DISTRIBUIÇÃO ARRASTA-PÉ - RAMAL 03
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 261 | FINAL RAMAL 03 | 504 | 2.88 | 54.6 | 140 | 0.0029344 | 0.33967 | 1.4789 | 1 | -3.845 | -2.3661 | FINAL RAMAL 03 | 24.2791 | 16.899 | 41.1781 | 7.3802 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 504 | [5 empty] | 1.4789 |  | -3.845 | -2.3661
DISTRIBUIÇÃO ARRASTA-PÉ - RAMAL 04
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| E 261 | FINAL RAMAL 04 | 578 | 2.52 | 54.6 | 140 | 0.0022915 | 0.29721 | 1.3245 | 1 | 0.08 | 1.4045 | FINAL RAMAL 04 | 20.5086 | 14.7866 | 35.2952 | 5.722 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 578 | [5 empty] | 1.3245 |  | 0.08 | 1.4045
50 PBA CL 12
TUBOS DE | 60
L | 2219 | 2219
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 6.2741 |  |  | 101
PEÇAS | 388

## DISTRIBUIÇÃO C. NOVOS
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO CAMPOS NOVOS - RAMAL 01
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| RESERVATÓRIO ELEVADO I | NÓ 03 | 257 | 6.39 | 54.6 | 140 | 0.012839 | 0.75364 | 3.2995 | 1 | -14.45 | -11.1505 | NÓ 03 | 11.1505 | 37.4946 | 48.6451 | -26.3441 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 03 | NÓ 02 | 260 | 5.04 | 54.6 | 140 | 0.0082724 | 0.59442 | 2.1508 | 1 | -2.05 | 0.10081 | NÓ 02 | 11.0497 | 29.5732 | 40.6229 | -18.5235 | PVC PBA JE 50 mm CL 13
| NÓ 02 | NÓ 01 | 66 | 4.14 | 54.6 | 140 | 0.0057466 | 0.48828 | 0.37928 | 1 | 0.61 | 0.98928 | NÓ 01 | 10.0604 | 24.2923 | 34.3527 | -14.2319 | PVC PBA JE 50 mm CL 14
| TOTAL |  | 583 | [5 empty] | 5.8296 | 3 | -15.89 | -10.0604
40
DISTRIBUIÇÃO CAMPOS NOVOS - RAMAL 02
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| RES. ELEV. II | NÓ 01 | 1125 | 4.14 | 77.2 | 140 | 0.0010638 | 0.24442 | 1.1967 | 1 | -26.43 | -25.2333 | NÓ 01 | 25.2333 | 12.2753 | 37.5086 | 12.9579 | PVC PBA JE 75 mm CL 12
| NÓ 01 | FINAL RAMAL 02 | 434 | 2.16 | 54.6 | 140 | 0.0017224 | 0.25475 | 0.74753 | 1 | 9.82 | 10.5675 | FINAL RAMAL 02 | 14.6657 | 12.6742 | 27.34 | 1.9915 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 1559 | [5 empty] | 1.9443 | 2 | -16.61 | -14.6657
DISTRIBUIÇÃO CAMPOS NOVOS - RAMAL 03
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 03 | FINAL RAMAL 03 | 250 | 0.81 | 54.6 | 140 | 0.00028005 | 0.095532 | 0.070014 | 1 | 5.32 | 5.39 | FINAL RAMAL 03 | -5.39 | 4.7528 | -0.63717 | -10.1429 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 250 | [5 empty] | 0.070014 |  | 5.32 | 5.39
| ALTURA DA TAÇA DO RESERVATÓRIO (m) |  |  | 8
DISTRIBUIÇÃO CAMPOS NOVOS - MB ADUTORA INTERNA INTERNA
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | RESERVATÓRIO ELEVADO II | 1125 | 4.14 | 54.6 | 140 | 0.0057466 | 0.48828 | 6.4649 | 1 | 18.43 | 24.8949 | RESERVATÓRIO ELEVADO II | 25 | 24.2923 | 49.2923 | 0.7077 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 1125 | [5 empty] | 6.4649 | 1 | 18.43 | 24.8949
| Hf Principal |  | P. Final (mca) | H Válv.
| 24.8949 |  | 25 | 5
| Vazão (m3/h) |  | Hf Localizada | AMT
| 4.14 |  | 5.4895 | 60.3844
| 75 PBA CL 20 | 50 PBA CL 20
TUBOS DE | 85 | 60
L | 1125 | 2392 | 3517
SEÇÃO TUBO | 0.0056745 | 0.0028274
VOLUME | 6.3838 | 6.7632
PEÇAS | 199 | 418
4.784

## Ancoragens
ANCORAGENS
EB - CAMPOS NOVOS
ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
01 | E 84 e E287 | 90 | 0.010936 | 0.70711 | 1323.6873 | 0.7 | 1890.9819 | 1.5758
02 | E 222 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 163.6914 | 0.7 | 233.8449 | 0.097435
TOTAL | [7 empty] | 1.6733
CAMPOS NOVOS - OD PAULO
ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
01 | E 50 | 22 | 0.010936 | 0.19081 | 943.0361 | 0.7 | 1347.1945 | 0.56133
02 | E 74 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 440.3188 | 0.7 | 629.0269 | 0.26209
03 | E 95 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 443.0976 | 0.7 | 632.9966 | 0.26375
04 | E 141 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 427.2654 | 0.7 | 610.3791 | 0.25432
05 | E 151 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 418.9517 | 0.7 | 598.5025 | 0.24938
06 | E 168 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 387.1171 | 0.7 | 553.0244 | 0.23043
07 | E 223 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 380.9794 | 0.7 | 544.2563 | 0.22677
08 | E 225 + 10 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 378.2223 | 0.7 | 540.3176 | 0.22513
09 | E 254 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 342.7252 | 0.7 | 489.6074 | 0.204
10 | E 286 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 316.8295 | 0.7 | 452.6136 | 0.18859
11 | E 297 | 11 | 0.010936 | 0.095846 | 313.2903 | 0.7 | 447.5576 | 0.18648
12 | PVC x FF | 180 | 0.010936 | 1 | 2019.9366 | 0.7 | 2885.6238 | 1.2023
TOTAL | [7 empty] | 4.0546
E328 - ARRASTA-PÉ
ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
01 | E 31 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 40.3559 | 0.7 | 57.6513 | 0.024021
02 | E 104 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 77.4345 | 0.7 | 110.6208 | 0.046092
03 | E 190 | 11 | 0.0095033 | 0.095846 | 69.4974 | 0.7 | 99.2821 | 0.041368
04 | E 196 | 45 | 0.0095033 | 0.38268 | 281.2464 | 0.7 | 401.7806 | 0.16741
TOTAL | [7 empty] | 0.27889
OD PAULO - NAMBEBÉ
ANCORAGEM | LOCAL | ÂNGULO (º) | Seção Cano (m2) | SEN а/2 | EMPUXO (kg) | Coef. Atrito | ANCORAGEM (kg) | Volume Conc. (m3)
01 | E 06 | 11 | 0.0056745 | 0.095846 | 86.2467 | 0.7 | 123.2096 | 0.051337
02 | E 157 | 11 | 0.0056745 | 0.095846 | 95.4318 | 0.7 | 136.3311 | 0.056805
TOTAL | [7 empty] | 0.10814