## Dim_ETA_1FRP
CODEVASF
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO TIPO FILTRO RUSSO PRESSURIZADO
DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ETA - Q = 7,07 m3/h
SISTEMA: JUAZEIRO / LAGOA DO BOI | R-1 | 2009-09-01
Discriminação dos Dados | Unidade | Quant.
Dados do Sistema:
Vazão do sistema, em litros por segundo | L/s | 1.96
Vazão do sistema, em metros cúbicos por hora | m3/h | 7.056
Cor aparente média da água bruta | uC | 35
Turbidez média da água bruta | uT | 50
Dosagem média estimada de sulfato de alumínio | g/m3 | 18
Regime de operação da ETA (final de plano) | h/d | 12
Pressão de projeto dos filtros | kgf/cm2 | 6
Perda de carga total nos filtros (em filtração, na situação mais crítica) | mca | 7
Dimensionamento dos Filtros Russos (NBR-12216):
Taxa de filtração de projeto | m3/m2*d | 85
Superfície total de filtração, cálculo | m2 | 1.9923
Número de filtros | u | 1
Diâmetro mínimo do filtro | m | 1.5927
Diâmetro do filtro (D) | m | 1.6
Superfície unitária de filtração | m2 | 2.0106
Superfície total de filtração | m2 | 2.0106
Taxa de filtração real | m3/m2*d | 84.2246
Carga de materiais filtrantes, por filtro:
Seixo rolado tamanho 63,5 a 38,1mm, h=0,10m | m3 | 0.20106
Seixo rolado tamanho 38,1 a 25,4mm, h=0,075m | m4 | 0.1508
Seixo rolado tamanho 25,4 a 15,9mm, h=0,075m | m3 | 0.1508
Seixo rolado tamanho 15,9 a 9,6mm, h=0,075m | m3 | 0.1508
Seixo rolado tamanho 9,6 a 4,8mm, h=0,075m | m3 | 0.1508
Seixo rolado tamanho 4,8 a 2,38mm, h=0,10m | m3 | 0.20106
Areia TE= 0,8-0,9mm; CD<1,7; 0,71<TG<2,38mm, h=1,60m | m3 | 3.217
Altura do costado cilíndrico do filtro:
Altura total do sub-leito de seixos rolados | m | 0.5
Altura da camada de areia (material filtrante) | m | 1.6
Altura para expansão do leito na lavagem (25%) | m | 0.4
Altura total do filtro | m | 2.5
Características Diversas
Material de construção | - | A/C ASTM A-36
Norma de projeto | - | ASME VIII-Div.1
Tensão admissível do material | kgf/cm2 | 893
Tipo de tampos torisféricos a soldar | - | ASME 10%
Valor de "M" referente ao tipo de tampo | - | 1.54
Eficiência da junta soldada (raio-X parcial) | - | 1
Espessura mínima de chapa, pelo critério estrutural | mm | 4.8
Espessura mínima do corpo cilíndrico, cálculo | mm | 5.3969
Espessura mínima dos tampos, cálculo | mm | 8.2833
Sobrespessura de corrosão | mm | 0
Espessura mínima do costado, inclusive SE de corrosão | mm | 5.3969
Espessura mínima dos tampos, inclusive SE de corrosão | mm | 8.2833
Espessura adotada para o costado cilíndrico | mm | 4,76 (3/16")
Espessura adotada para os tampos tarisféricos | mm | 6,35 (1/4")
Bocais de entrada e saída do filtro, luvas A/C 1500 psi R.BSP | mm | 3"
Lavagem dos Filtros:
Número de filtros | u | 1
Duração média da campanha do(s) filtro(s), estimada em horas úteis | h | 48
Duração da campanha do(s) filtro(s), em volume processdo | m3 | 338.688
Velocidade ascencional de lavagem (0,8 A 0,9) | m/min | 0.8
Vazão de lavagem | m3/h | 96.51
Duração cada lavagem | min | 10
Volume de água gasto em cada lavagem | m3 | 16.085
Número de lavagens estimada por 24 h (12 h/d) | u | 0.25
Volume de água gasto por 24 h | m3/d | 4.0212
Comprimento total equivalente das conexões no barrilete do filtro | m | 18.1
Perda de carga unitária na tubulação DN 3", PVC | m/m | 0.41901
Perda de carga referente às tubulações do barrilete do filtro | m | 7.584
Perda de carga referente aos sitemas de distribuição e coleta | m | 0.97504
Perda de carga referente à expansão do leito filtrante | m | 1.616
Perda de carga total na lavagem (exclusive trecho do RED ao filtro) | m | 10.175
Produção de Lodo:
Sólidos secos precipitados por m3 de água tratada | kg/m3 | 0.07668
Volume anual de água bruta processada na estação (18 h/d) | m3 | 30905.28
Massa anual de sólidos precipitada | kg | 2369.8169
Concentração final de sólidos no lodo adensado (1 a 3%) | kg/kg | 0.03
Massa anual de lodos | kg | 78993.8957
Densidade do lodo adensado | kg/m3 | 1013.5135
Volume anual de lodo gerado na estação | m3 | 77.9406
Leito de Adensamento e Secagem do Lodo (Opcional):
Número de aplicações por ano | u | 4
Profundidade útil do lodo no leito | m | 0.305
Superfície total do leito, cálculo | m2 | 63.8858
Número de células de adensamento e secagem | u | 2
Superfície por célula, cálculo | m2 | 31.9429
Profundidade útil necessária para camadas do leito | m | 0.6
Profundidade útil para o volume de uma operação de lavagem | m | 0.50355
Borda livre do leito | m | 0.3
Profundidade total do leito de adensamento e secagem | m | 1.7086
Largura útil cada célula, adotado | m | 3.8
Comprimento útil cada célula, cálculo | m | 8.406
Comprimento útil cada célula, adotado | m | 8.5
Superfície total do leito, adotado | m2 | 64.6
Dimensionamento do Conjunto de Geração e Dosagem de Cloro (Hidrogerox):
Demanda diária de água do sistema (final de plano) | m³/d | 84.672
Dosagem máx. de cloro para manutenção do residual livre na rede | g/m3 | 3
Demanda diária de cloro do sistema | kgCl/d | 254.016
Modelo do gerador de cloro (ref. Hidrogeron) | - | HG-250
Concentração da solução clorada | g/l | 6.5
Vazão máxima da dosadora de cloro | l/h | 3.2566
Dimensionamento do Conjunto de Preparação e Dosagem de Sulfato de Alumínio:
Dosagem máxima prevista de sulfato de alumínio | g/m³ | 58
Demanda diária máxima de sulfato de alumínio do sistema | kg/d | 4.911
Concentração de sulfato de alumínio na solução | g/l | 50
Vazão máxima da dosadora de sulfato de alumínio | l/h | 8.185
Volume mín. do reservatório de sulfato p/autonomia de um dia | l | 98.2195
Volume adotado para o reservatório de solução de sulfato | l | 200
Autonomia da solução de sulfato (tempo entre 2 recargas) | d | 2.0363
Dimensionamento do Conjunto de Preparação e Dosagem de Barrilha Leve:
Dosagem máxima prevista de barrilha leve | g/m³ | 29
Demanda diária máxima de barrilha leve do sistema | kg/d | 2.4555
Concentração de barrilha leve na solução | g/l | 25
Vazão máxima da dosadora de barrilha leve | l/h | 8.185
Volume mín. do reservatório de barrilha p/autonomia de um dia | l | 98.2195
Volume adotado para o reservatório de solução de barrilha | l | 200
Autonomia da solução de barrilha (tempo entre 2 recargas) | d | 2.0363