Salvador, 01 de setembro de 2009

À

# CODEVASF – Superintendência Regional de Juazeiro

## Juazeiro – BA

R1

Tel.: (74) 3614-6221

rodrigo.dingo@gmail.com

At.: 	Eng.° Rodrigo Vieira

Ref.:	ETA Compacta – Capacidade 1,96 l/s Juazeiro – Lagoi do Boi

Servimo-nos da presente para apresentar nossa proposta para fornecimento e montagem de uma estação de tratamento de água pressurizada, com capacidade nominal de 1,96 l/s (7,07 m3/h), destinada ao sistema de abastecimento de água da localidade de Lagoa do Boi, situada no município de Juazeiro-BA.

Esperando que a nossa proposta seja a almejada por V.S.as., subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

___________________

Ricardo Normanha

Eng.o de Aplicação

1	Escopo da Proposta – Especificações Técnicas

- 01 (um) Filtro de areia de fluxo ascendente, pressurizado, com capacidade nominal de 7,07 m3/h, dimensionado para a taxa de escoamento superficial de 85 m3/d*m2, pré-fabricado em chapas de aço carbono ASTM A-36 de acordo com a norma ASME-VIII-1 para a pressão de projeto de 7 kgf/cm², com diâmetro de 1600 mm e altura total de 3350 mm, composto de corpo cilíndrico vertical, tampos torisféricos ASME-10%, suportes, boca de visita, olhais de içamento, placa de identificação, dispositivos de distribuição, coleta, drenagem e purga de ar. Revestimento interno de alta espessura a base de resina epóxi e pintura externa em poliuretano de alto brilho na cor azul. Carga de materiais filtrantes composta de seixos rolados (tamanhos de 2” a mesh 6, em 5 faixas granulométricas) e areia de sílica (TE=0,8-0,9 mm, CD<1,6, espessura da camada de 1,60 m).

- 03 (três) Bombas dosadoras do tipo diafragma a solenóide, cada qual com vazão regulável de 0 a 5 l/h, pressão máxima de 10 bar, alimentação elétrica monofásica de 220V, 60Hz, consumo máximo de 37W.

- 01 (um) Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, vazão de 2,3 pcm, pressão de descarga de 40 psig, alim. monofásica de 0,5CV, 220V.

- 03 (três) Tanques de preparo de soluções químicas, pré-fabricados em PEAD, cada qual com volume de 200 litros, com dispositivos para mistura por ar.

- 1 (um) Conjunto motor-bomba centrífuga horizontal, para lavagem periódica do filtro, com vazão de 95 m3/h e AMT de 10 mca, com motor elétrico trifásico de 7,5CV, 220/380/440V, 60Hz, 3.500rpm (2 pólos), IP-54, inclusive quadro de comando e conexões de sucção e recalque.

- Conjunto de tubulações e instrumentos, composto de tubos e conexões de PVC rígido DN 1.1/2” a 6”, válvulas de gaveta de bronze fundido (R.BSP), ventosa de tríplice função DN 1” e manômetro com invólucro de inox, mostrador DN 2.1/2” e escala de 0 a 10 kgf/cm2.

- Serviços incluídos no escopo: Fornecimento de layout da ETA para efeito da execução das obras civis complementares (bases, abrigo, drenagem, urbanização da área da ETA etc.); transporte dos equipamentos até o local da instalação, montagem hidráulica e eletromecânica dos equipamentos fornecidos, realização de testes pré-operacionais e treinamento dos operadores, inclusive fornecimento de kit para controle de qualidade da água e dos produtos químicos necessários para um mês de operação da ETA.

2	Lista de Exclusões

Não fazem parte do escopo da nossa proposta, sendo, portanto, de responsabilidade da Contratante:

- Execução das obras civis complementares (abrigo, base, drenagem, iluminação e urbanização da área da ETA);

- Instalações de captação, adução e reservação;

- Alimentação elétrica de alta e baixa tensão;

- Produtos químicos de consumo, após o período de testes (30 dias);

- Qualquer outro material ou serviço não claramente especificado nesta proposta.

3	Condições Comerciais

- Preço global para os materiais postos e montados na obra:	 R$ 79.850,00.

- Prazo de entrega: Até 60 dias corridos decorridos da OS/OC.

- Impostos: Todos os impostos estão inclusos nos preços apresentados.

- Pagamento: 50% c/ assinatura contrato, 40% com embarque dos materiais e 10% após montagem da ETA.

- Garantia: 1 (um) ano, contra comprovados defeitos de fabricação.

Esperando que a nossa proposta seja a almejada por V.Sas., firmamo-nos,

Atenciosamente,

__________________________

Ricardo Normanha

Eng.° de Aplicação