CODEVASF

S.A.A. DE LGOA DO BOI – MUNICÍPIO DE JUAZEIRO - BA

ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO TIPO

FILTRAÇÃO DIRETA ASCENDENTE PRESSURIZADA – Q= 7 m3/h

MEMORIAL DESCRITIVO,  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

E MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA A OPERAÇÃO DA ETA

1	JUSTIFICATIVA PARA O TRATAMENTO ADOTADO

No sistema ora projetado, a água bruta provém do rio São Francisco, que é caracterizada por uma turbidez muito elevada (acima de 150 UNT) durante cerca de quatro meses por ano (chuvas), seguida de um longo período de turbidez muito reduzida, abaixo de 10 UNT (estiagem). A rigor, em face da duração e da amplitude destes picos de turbidez, o tratamento normalmente indicado seria o da clarificação clássica, compreendida de mistura rápida, floculação, decantação e filtração.

Contudo, considerando-se o pequeno porte de alguns dos sistemas em foco, especialmente aqueles com demandas abaixo de 3 l/s, onde se pode esperar um nível de operadores com baixa qualificação técnica e com pouca disponibilidade de tempo dedicado à operação da ETA, é altamente recomendável a busca por um processo de menor complexidade física e operacional e mais estável quanto a pequenas variações de qualidade.

Assim, a estação de tratamento de água projetada para o sistema em foco, cuja vazão será de 7 m3/h, utilizará a técnica de coagulação-filtração direta ascendente sob pressão, considerada uma das mais seguras e eficazes para obtenção de água potável a partir de uma variada gama de mananciais. O filtro ascendente é capaz de produzir efluentes comparáveis aos obtidos em unidades de tratamento convencionais e as supera no que diz respeito à simplicidade dos procedimentos e aos custos de operação.

No caso do rio São Francisco, em especial, em face da duração e amplitude da turbidez durante as estações chuvosas, que tendem a demandar maiores dosagens de coagulante e a promover severos encurtamentos das carreiras de filtração, está sendo indicada uma taxa de filtração excepcionalmente baixa, aquém das comumente aplicadas pela técnica (85 m3/m2*d, quando o usual é a aplicação de taxas entre 120 e 150 m3/m2*d). Tal medida tem por objetivo o de compensar os referidos encurtamentos de carreira esperados nas épocas chuvosas, mantendo a ETA em condições adequadas de operação e eficiência.

A construção do leito filtrante do filtro de fluxo ascendente é a chave para a sua eficiência como unidade completa de tratamento: um espesso sub-leito de pedregulhos (cerca de 0,60 m), com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo, proporciona o tempo e os gradientes de velocidade necessários e adequados para a formação dos pequenos coágulos, enquanto que a subseqüente camada de areia, também espessa (cerca de 2,00 m), que é naturalmente estratificada pela expansão e acomodação dos grãos durante as operações de lavagem, realiza uma filtração seletiva e em profundidade (os poros são cada vez mais finos, no sentido do fluxo). Tal configuração proporciona uma água filtrada de excelente polimento e um aproveitamento máximo da capacidade de armazenamento de sólidos no filtro, otimizando as carreiras de filtração (intervalo entre duas lavagens consecutivas) e reduzindo o consumo de água para a lavagem dos filtros. A filtração em profundidade, característica do filtro de fluxo ascendente, é o oposto do que ocorre num filtro de areia de fluxo descendente, onde apenas o topo do leito filtrante (a até 0,10 a 0,20 m de profundidade) é efetivamente utilizado para armazenamento de sólidos, devido ao mesmo já citado fenômeno de estratificação ocorrido após as lavagens. Em comparação aos filtros de fluxo ascendente, suas carreiras de filtração tendem a ser muito mais curtas, sendo este o motivo pelo qual os filtros de areia de fluxo descendente só devem ser utilizados em águas com teores muito baixos de sólidos suspensos ou quando a filtração for precedida das etapas de floculação e decantação.

A adoção do tratamento com os filtros russos sob pressão também é proposta no sentido de simplificar as instalações e favorecer sua automatização. A água é impulsionada através da ETA e chega, já tratada, até reservatório elevado de distribuição, apenas impulsionada pela bomba de captação, de modo que são dispensadas as estruturas de poço de sucção e elevatória de água tratada. A lavagem dos filtros é feita a partir do próprio reservatório elevado, aproveitando o seu volume e a sua carga hidráulica. Para automação de todo o sistema de produção resultam necessários apenas uma válvula de controle de nível (ligada ao RED) e, ligados ao quadro de comando da captação, um pressostato (ou um relé de baixa amperagem, ou uma chave de fluxo) para desligamento e um relé de tempo para reacionamento do sistema. O sistema de dosagem também é automatizado, através de uma chave de fluxo instalada no trecho final da adutora, dentro da própria área destinada à ETA e ao RED.

2	DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO

O tratamento consiste de dosagem prévia de sulfato de alumínio (coagulação química), seguida de filtração em fluxo ascendente e pós-dosagem de hipoclorito de sódio (desinfecção). O carbonato de sódio (álcali), conforme seja necessário, deve ser dosado para adicionar a alcalinidade necessária para o estabelecimento da reação de coagulação, antes da filtração, ou para neutralização do pH, após a filtração.

A ETA, com capacidade nominal de 1,94 l/s (7 m3/h), compreende basicamente:

- Sistema de dosagem química, composto de conjunto de geração (a partir de sal comum) e dosagem de cloro, tanques de preparo e bombas dosadoras para as soluções de coagulante e álcali e, finalmente, de um compressor de ar direto para mistura das soluções;

- Dois filtros de fluxo ascendente pressurizados, pré-fabricados em aço carbono, operando em paralelo;

- Um reservatório elevado de água tratada, composto de base elevada em concreto armado e de uma caixa d’água de fibra de vidro, com capacidade mínima de 20 m3;

- Leito de adensamento e secagem de lodo, composto de três células paralelas, construídas em alvenaria ou concreto armado (poderá ser ou não o leito equipado com uma elevatória, para recuperação da água contida no lodo).

A água a tratar é enviada à estação recebendo, inicialmente, o reagente de coagulação (sulfato de alumínio). A mistura se processa na própria tubulação afluente e a água é, logo a seguir, é introduzida e distribuída nas tubulações inferiores dos dois filtros, em paralelo. A reação de floculação inicia-se imediatamente após a dosagem, sendo o leito filtrante o responsável pela retenção do material particulado. Ao penetrar no filtro, a água coagulada é homogeneamente distribuída no fundo e inicia seu percurso em fluxo ascendente, passando por sucessivas camadas de pedregulhos (camadas de suporte, com tamanhos decrescentes no sentido do fluxo) e por uma espessa capa de areia. Ao atingir o topo do leito filtrante, a água já clarificada é coletada e daí, através da tubulação de saída, é encaminhada, ainda com a pressão fornecida pela bomba da captação, para o reservatório elevado de água tratada. Antes de entrar no reservatório, a água filtrada recebe a dosagem de cloro para desinfecção. A dosagem de barrilha ocorrerá, se e quando necessária, para ajuste da alcalinidade na entrada da ETA ou para neutralização do pH, na saída dos filtros.

O processo de clarificação nos filtros somente será bem sucedido se a dosagem de sulfato de alumínio for suficiente para promover a coagulação dos sólidos suspensos na água bruta. O controle da dosagem ótima de sulfato de alumínio será feito através do jar-test (adiante descrito) e também pela observação da coagulação (surgimento de pequenos flocos a partir da cor da água bruta), após alguns minutos da coleta da amostra de água tomada na entrada dos filtros, em um vaso de vidro transparente. O ajuste da dosagem, para mais ou para menos (logicamente, o operador deverá buscar sempre a menor dosagem possível, mas que seja a necessária para a obtenção da floculação), será feita diretamente na bomba dosadora da solução de sulfato de alumínio, no botão de regulagem de vazão.

A água tratada deverá se apresentar límpida e cristalina (turbidez inferior a 1 UNT e cor inferior a 5 mg/L Pt), com um teor de cloro residual aproximado de 2 mg/L e pH próximo ao neutro (entre 6.0 e 8.0). O teor de cloro residual poderá ser maior ou menor, em função do controle a ser feito no ponto mais extremo de consumo da rede de abastecimento, onde ainda deverá ser detectada uma presença mínima de cloro residual (0,2-0,5 mg/l). Os controles do teor de cloro e do pH serão feitos através de comparadores colorimétricos. E, a exemplo do que ocorre com o controle da dosagem de sulfato, o ajuste das dosagens será feito diretamente nas bombas dosadoras de hipoclorito e barrilha.

Os filtros deverão ser lavados todas as vezes que a perda de carga diferencial (lida pela elevação da pressão diferencial no manômetro instalado entre a entrada e saída dos filtros) atingir o limite de 2 a 3 mca ou mesmo antes, caso ocorra o transpasse de turbidez na água tratada (súbita elevação da turbidez na água tratada). Os filtros serão lavados individualmente, um após o outro, com um intervalo de algumas horas, o suficiente para que seja completado um ciclo de adensamento e recuperação do esgoto da lavagem do primeiro filtro lavado.

A lavagem será realizada em fluxo ascendente com velocidade de escoamento de 0,8 a 0,9 m/min, de forma a expandir o leito filtrante e deslocar as impurezas retidas no filtro. A lavagem será feita por gravidade, utilizando a água tratada acumulada no reservatório elevado de distribuição. A duração da lavagem de cada filtro é estimada em cerca de 10 minutos, sendo concluída assim que o efluente comece a sair claro pela tubulação de esgoto de lavagem do filtro.

O esgoto da lavagem dos filtros será conduzido para um leito de adensamento e secagem de lodo, onde permanecerá em repouso até que o lodo esteja totalmente sedimentado no fundo. Após o período de sedimentação, o líquido decantado será lentamente coletado (por meio de um coletor flutuante) e descartado ou, caso se queira, reconduzido para a entrada da ETA e reaproveitado. Nesse caso, a água decantada escoará para um poço de sucção, de onde será recalcada. O lodo sedimentado no leito não será desidratado antes de 30 a 40 operações de lavagem, quando deverá estar atingindo sua concentração máxima, da ordem de 2 a 3% de sólidos. Cada célula será utilizada até ser atingido este limite, quando então será fechada para secagem e aberta uma nova célula para recepção de lodo fresco. O processo de secagem do lodo por evaporação e percolação dura cerca de 4 a 6 semanas, quando então este já terá adquirido a consistência seca (mas ainda com 30-40% de teor de água), podendo ser removido para a adequada disposição final (reuso como aditivo em olarias e fábricas de ladrilhos cerâmicos ou descarte em aterro sanitário).

3	ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA ETA

A ETA do SAA de Lagoa do Boi será constituída dos seguintes equipamentos:

- 03 (três) Tanques de preparo de soluções químicas (coagulante, álcali e reserva), pré-fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), cada qual com capacidade nominal de 200 litros, com dispositivos de agitação por ar comprimido e drenos.

- 03 (três) Bombas dosadoras eletrônicas do tipo diafragma a solenóide, cada qual com vazão regulável de 0 a 5 L/h, contrapressão de até 10 bar, alimentação elétrica monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz.

- 01 (um) Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, com capacidade de 2,3 cfm e contrapressão de até 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz.

- 01 (um) Filtros de fluxo ascendente, pressurizados, pré-fabricados em aço carbono ASTM A-36 de acordo com a norma ASME VIII-1 para a pressão de projeto de 7 kgf/cm2, com proteção anti-corrosiva (poliamida-epóxi de alta espessura), cada qual com diâmetro de 1600 mm e altura total de 3550 mm, com corpo cilíndrico vertical, tampos torisféricos ASME 10%, sistemas de distribuição, coleta, drenagem e purga de ar (ventosa) e carga de material filtrante composta de (de baixo para cima):

  - Seixo rolado com tamanho de 63,5 a 38,1 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 38,1 a 25,4 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 25,4 a 15,9 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 15,9 a 9,6 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 9,6 a 4,8 mm; espessura da camada de 8 cm;

  - Seixo rolado com tamanho de 4,8 a 2,38 mm; espessura da camada de 10 cm;

  - Areia com tamanho de 2,38 a 0,71 mm; tamanho efetivo de 0,8-0,9 mm; coeficiente de uniformidade menor que 1,7; espessura da camada de 200 cm.

4	DOSAGEM QUÍMICA

4.1	CARREGAMENTO E DOSAGEM DA SOLUÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Encher com água até 3/4 do tanque (1.º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 10 kg de sulfato de alumínio (5%);

- Completar o enchimento do tanque até próximo da borda;

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para ser obtida a coagulação química (na amostra tomada na entrada da chaminé de equilíbrio).

4.2	CARREGAMENTO E DOSAGEM DA SOLUÇÃO DE BARRILHA (SE NECESSÁRIO)

- Encher com água até 3/4 do tanque (2.º da direita para a esquerda);

- Ligar o compressor de ar (regular a abertura da válvula de ar comprimido);

- Colocar no tanque uma medida de 5 kg de carbonato de sódio (2,5%);

- Ajustar a regulagem da bomba dosadora no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se a a floculação (no caso de pré-dosagem) ou obter-se o pH de 6.5 (no caso de pós-dosagem). A dosagem de barrilha pode ser dispensada, caso a água tratada já se apresente com estas condições.

4.3	DOSAGEM DO HIPOCLORITO DE SÓDIO (V. MANUAL DO FABRICANTE)

- O hipoclorito de sódio, com concentração aproximada de 0,65% de cloro ativo, será produzido por um gerador de cloro, da marca Hidrogerox, modelo HG-250 e dosado na água tratada por meio de uma bomba dosadora eletrônica, idêntica às utilizadas para as demais soluções químicas.

- Ajustar a regulagem da bomba da bomba no ponto indicado, a mínima necessária e suficiente para obter-se o teor de cloro de 0,5 mg/L na ponta da rede de distribuição. Como há perda na concentração de cloro entre o momento da dosagem e o momento em que a água se encontrará na rede, isto significa que o teor na saída da ETA deverá ser mais elevado, provavelmente algo em torno de 2 mg/L, valor que deverá ser verificado no local, no decorrer da rotina de operação da ETA.

5 	OPERAÇÃO DA ETA

5.1 	FILTRAÇÃO (POSIÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL)

- Válvulas 1 e 2 abertas;

- Demais válvulas fechadas;

- Bombas dosadoras ligadas;

- Bomba de alimentação (captação) ligada.

5.2 	LAVAGEM DO FILTRO

Ao ser atingida a perda de carga diferencial máxima de 2-3 mca (observada no manômetro diferencial), proceder a lavagem do filtro mais sujo, realizando as seguintes manobras no filtro a ser lavado:

- Desligar a bomba de alimentação (captação) e as bombas dosadoras (basta fechar manualmente da válvula de controle de nível);

- Fechar ar válvulas 1 e 2;

- Proceder uma descarga do filtro, abrindo a válvula 3 por cerca de 30 segundos;

- Abrir a válvula 4;

- Abrir lentamente a válvula 5 (abrir 3 voltas no primeiro minuto, antes de abrir totalmente a válvula);

- Com a vazão plena de lavagem, esperar até que a água saia relativamente clara pela tubulação de esgoto (ao final de 8 a 12 minutos a partir do início da lavagem).

- Fechar a válvula 5, interrompendo a lavagem;

- Aguardar por cerca de 5 minutos a acomodação da areia na parte superior do filtro;

- Iniciar a pré-operação: abrir a válvula 1, ligar a bomba de captação e as bombas dosadoras, deixando a água filtrada fluir para o esgoto (através da válvula 4 aberta), durante cerca de 10 minutos, até que a água adquirira seu polimento;

- Retornar à posição de filtração, abrindo a válvula 2 e fechando a válvula 4.

Salvador, 01 de setembro de 2009

Ricardo Normanha

ANEXO I

MÉTODO DO JAR TEST

DETERMINAÇÃO DO pH ÓTIMO E DOSAGEM MAIS ECONÔMICA

pH Ótimo de Floculação

A floculação é uma das operações mais importantes do tratamento. Uma boa floculação significa uma boa operação de clarificação. Para uma eficiente coagulação, o controle do pH é uma condição indispensável.

O hidróxido de alumínio que constitui os flocos é uma substância que precipita inicialmente sob a forma coloidal. As partículas pequeníssimas do precipitado precisam aglutinar-se para formar os flocos. Há um pH em que melhor se dá esta aglutinação, onde consequentemente se obtém a melhor floculação. Este pH é conhecido como pH ótimo de floculação. Nas águas superficiais represadas este pH é, via de regra, baixo, oscilando entre 5.0 e 6.8. Deve-se notar que cada água tem um pH ótimo de floculação e esse pH pode variar para a mesma água de acordo com as variações que se processam na sua composição.

A deficiência no controle desse pH comprometerá a eficiência do tratamento, resultando maior consumo de coagulante, menor remoção de cor e turbidez, aumento da alumina residual e até a dissolução completa dos flocos formados. A determinação do pH ótimo de floculação e a aplicação de quantidades certas de reagentes assume, pois, grande importância, conduzindo a uma operação de clarificação bem efetuada.

Dosagem Mais Econômica

É a menor dosagem possível que conduza a água ao seu pH ótimo de floculação. Sua determinação também tem grande importância. Trabalhando na dosagem mais econômica temos certeza de que não estamos desperdiçando material e que não teremos excesso de alumina residual.

Jar Test

Efetua-se essas determinações no aparelho denominado Jar Test.

Consta de seis copos de prova e de seis agitadores. Para determinar-se o pH de floculação, coloca-se em cada um dos copos, um litro da água a ser examinada e as quantidades de sulfato de alumínio estimadas nas Tabelas 1 e 2. Em seguida promove-se a agitação das mesmas (30 segundos de agitação rápida e 5-10 minutos de agitação lenta). Uma vez conseguida a reação, ocorrerá uma nítida separação entre o material em suspensão e a água, e à medida que corre o tempo os pequenos flocos tenderão a tornar-se mais volumosos e precipitar-se-ão ao fundo do copo. Caso se deseje aferir o resultado do tratamento em termos de remoção de cor e turbidez, deverá se fazer passar a amostra de água decantada por papel filtro. O pH das soluções e tempo decorrido para o início da floculação em cada copo, deverão ser cuidadosamente anotados.

O sulfato de alumínio é usado em solução a 0,1% (1 g/l), de modo que cada 1 ml dessa solução corresponde a 1 ppm de dosagem.

Normalmente é realizada uma primeira bateria com variações grosseiras em torno dos valores obtidos nas tabela; por exemplo, 5-10-15-20-25-30 ppm para valores encontrados entre 15 e 20 ppm. Encontrada a melhor faixa, caso se deseje, poderá se passar ao ajuste fino, com variações de até 1 ppm,  a fim de se obter a dosagem mínima necessária para a floculação.

A floculação pode não ocorrer, mesmo com altas dosagens de sulfato de alumío em função da água bruta não possuir alcalinidade natural suficiente para o estabelecimento da reação, tornando-se necessário adicioná-la através da dosagem de solução de carbonato de sódio (álcali), cujas solução é preparada na mesma concentração da do sulfato de alumínio (1 g/l). Neste caso, as soluções serão inicialmente preparadas com quantidades crescentes de álcali (variação do pH) e cada bateria será testada com uma dosagem fixa de sulfato de alumínio, sendo registrados os valores de pH (após reação, deverão situar-se na faixa de 5.0 e 7.0 retro mencionada) e tempo de floculação, até o estabelecimento do sistema ideal.

Eventualmente, também, poderá ser vantajosa a introdução da pré-cloração, quanto for evidente a presença de ferro ou matéria orgânica facilmente oxidável.

A melhor floculação será aquela que resultar em:

- menor tempo de início de formação flocos;

- ideal tamanho dos flocos, nem muito grandes nem muito pequenos, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete;

- coloração dos flocos - o floco irá se colorir a custa da coloração da água, de modo que quanto mais sujo estiver o floco, mais ele estará limpando a água;

- menor tempo de decantação.

Escolhida a melhor floculação, ao pH correspondente (ou ao intervalo de pH onde se obteve os melhores resultados) se dirá o pH ótimo de floculação. Este pH deverá permanente buscado durante toda a operação da ETA.

TABELA I  -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de turbidez.

| Turbidez ppm | Sulfato de Alumínio Ppm | Turbidez ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 08 | 90 | 29 |
| 20 | 10 | 100 | 32 |
| 30 | 13 | 120 | 37 |
| 40 | 16 | 140 | 42 |
| 50 | 18 | 160 | 48 |
| 60 | 21 | 180 | 53 |
| 70 | 24 | 200 | 58 |
| 80 | 26 | - | - |

TABELA II  -	Quantidades médias teóricas de sulfato de alumínio requeridas para coagular águas de alcalinidade moderada de várias intensidades de cor.

| Cor ppm | Sulfato de Alumínio Ppm | Cor ppm | Sulfato de Alumínio ppm |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 250 | 33 |
| 15 | 14 | 300 | 36 |
| 20 | 17 | 400 | 39 |
| 40 | 19 | 500 | 42 |
| 60 | 21 | 600 | 47 |
| 80 | 22 | 700 | 50 |
| 100 | 24 | 800 | 53 |
| 120 | 25 | 900 | 55 |
| 150 | 27 | 1000 | 56 |
| 200 | 30 | - | - |