## Ramal 01
[15 empty] | k (Allievi) | PVC
18
MEMORIAL DE CÁLCULO - RAMAL 01 - CALDEIRÃO DE PEDRAS
|  | ADUTORA LAGOA DO BOI RAMAL 01 | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PT. | P. Ponto | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO UTILIZADA
|  | E367 + 20 - E01 | 40.0071 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014001 | 1 | 0.755 | 0.7564 | E01 | 21.2949 | 1.5462 | 22.8411 | 19.7488 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E01 - E02 | 40.0051 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | 0.641 | 0.6424 | E02 | 20.6525 | 1.5462 | 22.1987 | 19.1064 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E02 - E03 | 40.0086 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014002 | 1 | 0.828 | 0.8294 | E03 | 19.8231 | 1.5462 | 21.3693 | 18.277 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E03 - E04 | 40.0017 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.374 | -0.3726 | E04 | 20.1957 | 1.5462 | 21.7419 | 18.6496 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E04 - E05 | 40 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.06 | 0.0614 | E05 | 20.1343 | 1.5462 | 21.6805 | 18.5882 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E05 - E06 | 40 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.046 | -0.0446 | E06 | 20.1789 | 1.5462 | 21.7251 | 18.6328 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E06 - E07 | 40.0006 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.226 | -0.2246 | E07 | 20.4035 | 1.5462 | 21.9497 | 18.8574 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E07 - E08 | 40.0011 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.296 | -0.2946 | E08 | 20.6981 | 1.5462 | 22.2443 | 19.152 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E08 - E09 | 40.0015 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.347 | -0.3456 | E09 | 21.0437 | 1.5462 | 22.5899 | 19.4976 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E03 - E10 | 40.0048 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | -0.619 | -0.6176 | E10 | 21.6613 | 1.5462 | 23.2075 | 20.1152 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E10 - E11 | 40.004 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | -0.568 | -0.5666 | E11 | 22.2279 | 1.5462 | 23.7741 | 20.6818 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E11 - E12 | 40.0002 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.114 | -0.1126 | E12 | 22.3405 | 1.5462 | 23.8867 | 20.7944 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E12 - E13 | 40.0018 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.381 | -0.3796 | E13 | 22.7201 | 1.5462 | 24.2663 | 21.174 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E13 - E14 | 40.0116 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014003 | 1 | -0.962 | -0.9606 | E14 | 23.6807 | 1.5462 | 25.2269 | 22.1346 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E14 - E15 | 40.0003 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | -0.164 | -0.1626 | E15 | 23.8433 | 1.5462 | 25.3895 | 22.2972 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E15 - E16 | 40.0051 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | 0.636 | 0.6374 | E16 | 23.2059 | 1.5462 | 24.7521 | 21.6598 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E16 - E17 | 40.0009 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.264 | 0.2654 | E17 | 22.9405 | 1.5462 | 24.4867 | 21.3944 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E17 - E18 | 40.0014 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.331 | 0.3324 | E18 | 22.6081 | 1.5462 | 24.1543 | 21.062 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E18 - E19 | 40.0025 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | 0.448 | 0.4494 | E19 | 22.1587 | 1.5462 | 23.7049 | 20.6126 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E19 - E20 | 40.0113 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014003 | 1 | -0.949 | -0.9476 | E20 | 23.1063 | 1.5462 | 24.6525 | 21.5602 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E20- E21 | 40.0009 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.264 | 0.2654 | E21 | 22.8409 | 1.5462 | 24.3871 | 21.2948 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E21 - E22 | 40.0087 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014002 | 1 | -0.834 | -0.8326 | E22 | 23.6735 | 1.5462 | 25.2197 | 22.1274 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E22 - E23 | 40.0019 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.394 | 0.3954 | E23 | 23.2781 | 1.5462 | 24.8243 | 21.732 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E23 - E24 | 40.0019 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.385 | 0.3864 | E24 | 22.8917 | 1.5462 | 24.4379 | 21.3456 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E24 - E25 | 40.0003 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.161 | 0.1624 | E25 | 22.7293 | 1.5462 | 24.2755 | 21.1832 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E25 - E26 | 40.0052 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014 | 1 | 0.644 | 0.6454 | E26 | 22.0839 | 1.5462 | 23.6301 | 20.5378 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E26 - E27 | 40.0014 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.335 | 0.3364 | E27 | 21.7475 | 1.5462 | 23.2937 | 20.2014 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E27 - E28 | 40.0003 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0013999 | 1 | 0.153 | 0.1544 | E28 | 21.5931 | 1.5462 | 23.1393 | 20.047 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | E28 - E29 | 40.0098 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 3.4997e-05 | 0.031078 | 0.0014002 | 1 | 0.887 | 0.8884 | E29 | 20.7047 | 1.5462 | 22.2509 | 19.1586 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | TOTAL | 1160.1 | [5 empty] | 0.0406 |  | 1.306 | 1.3466
PBA JE
TUBOS DE | 60
L | 1160.1 | 1160.1
VOLUME | 3.2801
PEÇAS | 206

## Ramal P 11 C.Pedras
[15 empty] | k (Allievi) | PVC
18
MEMORIAL DE CÁLCULO - P 11 C. PEDRAS
|  | ADUTORA LAGOA DO BOI RAMAL 01 | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PT. | P. Ponto | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO UTILIZADA
|  | E345 - P 11 | 435 | 0.045346 | 27.8 | 140 | 5.1675e-05 | 0.025041 | 0.022479 | 1 | 0 | 0.022479 | E01 | 23.0876 | 1.4943 | 24.5818 | 21.5933 | Tubo PVC PBA JE 50/60 CL 12
|  | TOTAL | 435 | [5 empty] | 0.022479 |  | 0 | 0.022479
PBA JE
TUBOS DE | 60
L | 435 | 435
VOLUME | 1.2299
PEÇAS | 80

## DISTRIBUIÇÃO C. PEDRAS
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO CALDEIRÃO DAS PEDRAS - RAMAL PRINCIPAL
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| RES. ELEVADO | NÓ 01 | 2.5 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 2.6493e-05 | 0.026741 | 6.6233e-05 | 1 | -8 | -7.9999 | NÓ 01 | 7.9999 | 1.3304 | 9.3303 | 6.6695 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 01 | P 07 | 45 | 0.18138 | 54.6 | 140 | 1.7525e-05 | 0.021393 | 0.00078862 | 1 | 0 | 0.00078862 | P 07 | 7.9991 | 1.0643 | 9.0635 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 07 | NÓ 02 | 29 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00029831 | 1 | 0 | 0.00029831 | NÓ 02 | 7.9988 | 0.79823 | 8.7971 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 02 | P 08 | 9.5 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 4.6118e-05 | 1 | 0 | 4.6118e-05 | P 08 | 7.9988 | 0.53216 | 8.531 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 08 | P 09 | 148 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00019902 | 1 | 0 | 0.00019902 | P 09 | 7.9986 | 0.26608 | 8.2647 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 234 | [5 empty] | 6.6233e-05 | 1 | -8 | -7.9999
DISTRIBUIÇÃO CALDEIRÃO DAS PEDRAS - NÓ 01 - P 06
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | P 06 | 27 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 3.6308e-05 | 1 | 0 | 3.6308e-05 | P 06 | 7.9999 | 0.26608 | 8.266 | 7.7338 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 27 | [5 empty] | 3.6308e-05 |  | 0 | 3.6308e-05
DISTRIBUIÇÃO CALDEIRÃO DAS PEDRAS - NÓ 02 - P 10
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 02 | P 10 | 217 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00029181 | 1 | 0 | 0.00029181 | P 10 | 7.9986 | 0.26608 | 8.2646 | 7.7325 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 217 | [5 empty] | 0.00029181 |  | 0 | 0.00029181
| ALTURA RESER. ELEV. (m) |  | 8
50 PBA CL 12
TUBOS DE | 60
L | 478 | 478
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 1.3515
TUBOS | 88

## Previsão vazão
Quadro 1.2 - Cálculo da Vazão de Projeto
Pop. Estimada Atual | 393
Pop. Estimada 20 anos | 786
Nº de Casas Atual | 78
Nº de Casas Futuro | 156
Frade / São Tomé | 42
Caldeirão das Pedras | 10
Lagoa do Boi | 136
Vazão ( l/hab x dia ) | 100
Horas Funcionamento (hs) | 20
K1 | 1.5
K2 | 1.2
Vazão Sistema (m3/h) = | 7.074
Vazão Futura por Residência (m3/h) = | 0.045346
Volumes Armazenados por Localidade
Frade / São Tomé | 6.3
Caldeirão das Pedras | 1.5
Lagoa do Boi | 20.4
Vazões Futuras por Localidade
Frade / São Tomé | 1.9045
Caldeirão das Pedras | 0.22673
Lagoa do Boi | 4.9427

## DISTRIBUIÇÃO FRADES
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
|  |  | 42 | [11 empty] | 18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO FRADES - RAMAL PRINCIPAL
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| RES. ELEVADO | NÓ 01 | 5 | 1.9045 | 54.6 | 140 | 0.0013643 | 0.22462 | 0.0068213 | 1 | -8 | -7.9932 | NÓ 01 | 7.9932 | 11.1753 | 19.1684 | -3.1821 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 01 | CASA 01 | 21 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00021602 | 1 | 0 | 0.00021602 | CASA 01 | 7.993 | 0.79823 | 8.7912 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 01 | CASA 02 | 61 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00029613 | 1 | -0.55 | -0.5497 | CASA 02 | 8.5427 | 0.53216 | 9.0748 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 02 | CASA 03 | 31 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 4.1687e-05 | 1 | -0.45 | -0.44996 | CASA 03 | 8.9926 | 0.26608 | 9.2587 |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 118 | [5 empty] | 0.0068213 |  | -9 | -7.9932
DISTRIBUIÇÃO FRADES - NÓ 01 - P 06
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | NÓ 02 | 188 | 0.99762 | 54.6 | 140 | 0.00041191 | 0.11766 | 0.07744 | 1 | 0.111 | 0.18844 | NÓ 02 | 7.8047 | 5.8537 | 13.6585 | 1.951 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 02 | CASA 04 | 174 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00023399 | 1 | 0.111 | 0.11123 | CASA 04 | 7.6935 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 02 | CASA 05 | 56.43 | 0.95227 | 54.6 | 140 | 0.00037791 | 0.11231 | 0.021326 | 1 | -2.829 | -2.8077 | CASA 05 | 10.6124 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 05 | NÓ 04 | 53 | 0.90692 | 54.6 | 140 | 0.00034526 | 0.10696 | 0.018299 | 1 | 0 | 0.018299 | NÓ 04 | 10.5941 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 04 | NÓ 03 | 53 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00054519 | 1 | 0 | 0.00054519 | NÓ 03 | 10.5936 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 03 | CASA 06 | 44.5 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 5.9841e-05 | 1 | -0.71 | -0.70994 | CASA 06 | 11.3035 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 03 | CASA 07 | 658 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.0031943 | 1 | 0 | 0.0031943 | CASA 07 | 10.5904 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 07 | CASA 08 | 44 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 5.9169e-05 | 1 | 0 | 5.9169e-05 | CASA 08 | 11.3035 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 1270.93 | [5 empty] | 0.12116 |  |  | -3.1958
DISTRIBUIÇÃO FRADES - NÓ 04 - SÃO TOMÉ
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | FMS | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| NÓ 04 | NÓ 05 | 2745 | 0.77088 | 54.6 | 140 | 0.00025552 | 0.090919 | 0.70141 | 1 | 0 | 0.70141 | NÓ 05 | 9.8927 | 4.5233 | 14.416 | 5.3694 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 05 | P 10 | 134 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00065051 | 1 | 0 | 0.00065051 | P 10 | 9.892 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 10 | P 11 | 19.3 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 2.5954e-05 | 1 | 0 | 2.5954e-05 | P 11 | 9.892 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 05 | NÓ 06 | 2040 | 0.68019 | 54.6 | 140 | 0.00020266 | 0.080223 | 0.41342 | 1 | 0 | 0.41342 | NÓ 06 | 9.4793 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 06 | P 17 | 29 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 3.8998e-05 | 1 | 0 | 3.8998e-05 | P 17 | 9.4792 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 06 | P 27 | 194 | 0.63485 | 54.6 | 140 | 0.00017835 | 0.074875 | 0.0346 | 1 | 0 | 0.0346 | P 27 | 9.4447 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 27 | P 28 | 65 | 0.27208 | 54.6 | 140 | 3.7134e-05 | 0.032089 | 0.0024137 | 1 | 0 | 0.0024137 | P 28 | 9.4423 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 28 | P 29 | 59 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 2.6493e-05 | 0.026741 | 0.0015631 | 1 | 0 | 0.0015631 | P 29 | 9.4407 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 29 | P 30 | 43 | 0.18138 | 54.6 | 140 | 1.7525e-05 | 0.021393 | 0.00075357 | 1 | 0 | 0.00075357 | P 30 | 9.44 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 30 | P 32 | 168 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.0017281 | 1 | 0 | 0.0017281 | P 32 | 9.4382 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 32 | P 33 | 29 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00014078 | 1 | 0 | 0.00014078 | P 33 | 9.4381 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 33 | P 34 | 97 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00013044 | 1 | 0 | 0.00013044 | P 34 | 9.438 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 27 | P 19 | 33.5 | 0.36277 | 54.6 | 140 | 6.3265e-05 | 0.042785 | 0.0021194 | 1 | 0 | 0.0021194 | P 19 | 9.4426 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 19 | P 18 | 32 | 0.31742 | 54.6 | 140 | 4.9404e-05 | 0.037437 | 0.0015809 | 1 | 0 | 0.0015809 | P 18 | 9.441 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 18 | P 21 | 173 | 0.27208 | 54.6 | 140 | 3.7134e-05 | 0.032089 | 0.0064243 | 1 | 0 | 0.0064243 | P 21 | 9.4346 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 21 | P 26 | 52 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 2.6493e-05 | 0.026741 | 0.0013776 | 1 | 0 | 0.0013776 | P 26 | 9.4332 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 26 | P 22 | 44.7 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.000217 | 1 | 0 | 0.000217 | P 22 | 9.433 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 22 | P 20 | 93 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00012506 | 1 | 0 | 0.00012506 | P 20 | 9.4328 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 22 | P 23 | 33.7 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.0001636 | 1 | 0 | 0.0001636 | P 23 | 9.4328 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 23 | P 24 | 90.7 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00012197 | 1 | 0 | 0.00012197 | P 24 | 9.4327 |  |  |  | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 6174.9 | [5 empty] | 1.169 |  | 0 | 1.169
| ALTURA RESER. ELEV. (m) |  | 8
50 PBA CL 12
TUBOS DE | 60
L | 7563.83 | 7563.83
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 21.3863
TUBOS | 1310

## DISTRIBUIÇÃO L do BOI
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
| Tempo de Operação da Rede (hs) |  |  | 24
DISTRIBUIÇÃO LAGOA DO BOI - NÓ 01 CASA DE GIÓ - CHAFARIZ DE GIÓ
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO
| RES. ELEVADO | NÓ 01 | 7.5 | 2.6754 | 54.6 | 140 | 0.0025601 | 0.31554 | 0.019201 | -8 | -7.9808 | NÓ 01 | 7.9808 | 15.6986 | 23.6794 | -7.7178 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 01 | NÓ 02 (EBP) | 27.5 | 1.9499 | 54.6 | 140 | 0.001425 | 0.22997 | 0.039188 | 0 | 0.039188 | NÓ 02 (EBP) | 7.9416 | 11.4413 | 19.383 | -3.4997 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 02 (EBP) | NÓ 08 | 38.13 | 1.8138 | 54.6 | 140 | 0.0012464 | 0.21393 | 0.047525 | 0 | 0.047525 | NÓ 08 | 25.5458 | 10.6431 | 36.1889 | 14.9027 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 08 | C 01 | 45.7 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 6.1455e-05 | 0 | 6.1455e-05 | C 01 | 25.5458 | 0.26608 | 25.8118 | 25.2797 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 08 | P 61 | 48.5 | 1.7685 | 54.6 | 140 | 0.0011893 | 0.20858 | 0.057681 | 0.55 | 0.60768 | P 61 | 24.9381 | 10.377 | 35.3152 | 14.5611 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 61 | C 02 | 16.1 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 2.165e-05 | 0 | 2.165e-05 | C 02 | 24.9381 | 0.26608 | 25.2042 | 24.672 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 61 | P 62 | 195 | 1.7232 | 54.6 | 140 | 0.0011334 | 0.20323 | 0.22102 | -1.568 | -1.347 | P 62 | 26.2851 | 10.111 | 36.3961 | 16.1742 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 62 | C 03 | 19 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 2.555e-05 | 0 | 2.555e-05 | C 03 | 26.2851 | 0.26608 | 26.5512 | 26.019 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 62 | NÓ 07 | 120.4 | 1.6778 | 54.6 | 140 | 0.0010788 | 0.19788 | 0.12989 | -2.439 | -2.3091 | NÓ 07 | 28.5942 | 9.8449 | 38.4391 | 18.7493 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 07 | CASA 04 | 42.1 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00020438 | 0 | 0.00020438 | CASA 04 | 28.594 | 0.53216 | 29.1262 | 28.0619 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 04 | CASA 05 | 139 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00018692 | 0 | 0.00018692 | CASA 05 | 28.5938 | 0.26608 | 28.8599 | 28.3278 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 07 | NÓ 03 | 183 | 1.5871 | 54.6 | 140 | 0.00097332 | 0.18719 | 0.17812 | -0.586 | -0.40788 | NÓ 03 | 29.0021 | 9.3127 | 38.3148 | 19.6894 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 03 | NÓ 06 | 538.8 | 0.31742 | 54.6 | 140 | 4.9404e-05 | 0.037437 | 0.026619 | 0 | 0.026619 | NÓ 06 | 28.9755 | 1.8625 | 30.838 | 27.1129 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 06 | CASA 06 | 44.8 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00021748 | 0 | 0.00021748 | CASA 06 | 28.9753 | 0.53216 | 29.5074 | 28.4431 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 06 | CASA 07 | 70.4 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 9.467e-05 | 0 | 9.467e-05 | CASA 07 | 28.9752 | 0.26608 | 29.2413 | 28.7091 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 06 | P 83 | 253.2 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 2.6493e-05 | 0.026741 | 0.0067081 | 0 | 0.0067081 | P 83 | 28.9688 | 1.3304 | 30.2992 | 27.6384 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 83 | P 84 | 77.1 | 0.18138 | 54.6 | 140 | 1.7525e-05 | 0.021393 | 0.0013512 | 0 | 0.0013512 | P 84 | 28.9739 | 1.0643 | 30.0382 | 27.9096 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 84 | P 85 | 138 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.0014195 | 0 | 0.0014195 | P 85 | 28.9738 | 0.79823 | 29.772 | 28.1755 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 85 | P 86 | 144 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00069905 | 0 | 0.00069905 | P 86 | 28.9681 | 0.53216 | 29.5002 | 28.4359 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 86 | P 87 | 144 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00019364 | 0 | 0.00019364 | P 87 | 28.9737 | 0.26608 | 29.2398 | 28.7076 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 03 | NÓ 04 | 414 | 1.2697 | 54.6 | 140 | 0.00064384 | 0.14975 | 0.26655 | -0.016 | 0.25055 | NÓ 04 | 28.7516 | 7.4502 | 36.2017 | 21.3014 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 04 | CASA 08 | 240 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.0011651 | 0 | 0.0011651 | CASA 08 | 28.7504 | 0.53216 | 29.2825 | 28.2182 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 08 | CASA 09 | 300 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00040342 | 0 | 0.00040342 | CASA 09 | 28.75 | 0.26608 | 29.0161 | 28.4839 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 04 | CASA 10 | 123.3 | 1.2243 | 54.6 | 140 | 0.0006019 | 0.1444 | 0.074215 | 0 | 0.074215 | CASA 10 | 28.6773 | 7.1841 | 35.8614 | 21.4932 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA 10 | P 66 | 34.4 | 1.179 | 54.6 | 140 | 0.00056127 | 0.13905 | 0.019308 | 0 | 0.019308 | P 66 | 28.658 | 6.918 | 35.5761 | 21.74 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 66 | P 75 | 187.2 | 0.18138 | 54.6 | 140 | 1.7525e-05 | 0.021393 | 0.0032807 | 0 | 0.0032807 | P 75 | 28.6548 | 1.0643 | 29.7191 | 27.5904 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 75 | P 80 | 412.1 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.0042391 | 0 | 0.0042391 | P 80 | 28.6505 | 0.79823 | 29.4487 | 27.8523 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 80 | P 77 | 102.6 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00049808 | 0 | 0.00049808 | P 77 | 28.65 | 0.53216 | 29.1822 | 28.1179 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 77 | P 78 | 314.4 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00042279 | 0 | 0.00042279 | P 78 | 28.6496 | 0.26608 | 28.9157 | 28.3835 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 66 | P 68 | 568 | 0.99762 | 54.6 | 140 | 0.00041191 | 0.11766 | 0.23397 | 1.125 | 1.359 | P 68 | 27.2991 | 5.8537 | 33.1528 | 21.4454 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 68 | NÓ 05 | 264 | 0.27208 | 54.6 | 140 | 3.7134e-05 | 0.032089 | 0.0098035 | 0 | 0.0098035 | NÓ 05 | 27.2893 | 1.5965 | 28.8857 | 25.6928 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 05 | P 70 | 131.6 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.0013537 | 0 | 0.0013537 | P 70 | 27.2879 | 0.79823 | 28.0861 | 26.4897 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 70 | P 71 | 22.85 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00011093 | 0 | 0.00011093 | P 71 | 27.2878 | 0.53216 | 27.82 | 26.7556 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 71 | P 72 | 40.2 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 5.4059e-05 | 0 | 5.4059e-05 | P 72 | 27.2877 | 0.26608 | 27.5538 | 27.0217 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 05 | P 69 | 58.5 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00060176 | 0 | 0.00060176 | P 69 | 27.2887 | 0.79823 | 28.0869 | 26.4904 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 69 | P 74 | 136.5 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00066264 | 0 | 0.00066264 | P 74 | 27.288 | 0.53216 | 27.8202 | 26.7558 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 74 | P 73 | 175.3 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 0.00023573 | 0 | 0.00023573 | P 73 | 27.2878 | 0.26608 | 27.5538 | 27.0217 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| P 68 | CASA GIÓ | 2264 | 0.72554 | 54.6 | 140 | 0.00022839 | 0.085571 | 0.51707 | 16.782 | 17.2991 | CASA GIÓ | 10 | 4.2572 | 14.2572 | 5.7428 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CASA GIÓ | CHAFARIZ | 10 | 0.68019 | 54.6 | 140 | 0.00020266 | 0.080223 | 0.0020266 | 16.782 | 0 | CHAFARIZ | 10 | 3.9912 | 13.9912 | 6.0088 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 8091.18 | [6 empty] | 22.63
| Hf Recalque | P. Final | H Sucção | Altura Reservatório
| 15.5933 | 5 | 0 | 5
| Vazão Sistema (m3/h) | hf loc (mca) | Hf Válv. FL (mca) | H Man. (mca)
| 1.8138 | 2.5593 | 5 | 33.1527
DISTRIBUIÇÃO LAGOA DO BOI - NÓ 01 - CR
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | TUBULAÇÃO
| NÓ 01 | CE | 36.6 | 0.68019 | 54.6 | 140 | 0.00020266 | 0.080223 | 0.0074172 | -0.11 | -0.10258 | CE | 8.0834 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CE | CF | 30.14 | 0.63485 | 54.6 | 140 | 0.00017835 | 0.074875 | 0.0053754 | -0.01 | -0.0046246 | CF | 8.088 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CF | CG | 32.5 | 0.5895 | 54.6 | 140 | 0.00015548 | 0.069526 | 0.005053 | 0.52 | 0.52505 | CG | 7.563 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CG | CH | 22.5 | 0.54415 | 54.6 | 140 | 0.00013406 | 0.064178 | 0.0030162 | 0 | 0.0030162 | CH | 7.5599 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CH | CI | 34 | 0.49881 | 54.6 | 140 | 0.0001141 | 0.05883 | 0.0038795 | -0.28 | -0.27612 | CI | 7.8361 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CI | CJ | 35.5 | 0.45346 | 54.6 | 140 | 9.564e-05 | 0.053482 | 0.0033952 | 0.28 | 0.2834 | CJ | 7.5527 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CJ | CAPELA | 16.5 | 0.40812 | 54.6 | 140 | 7.8686e-05 | 0.048134 | 0.0012983 | -0.474 | -0.4727 | CAPELA | 8.0254 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CAPELA | CK | 51.1 | 0.36277 | 54.6 | 140 | 6.3265e-05 | 0.042785 | 0.0032328 | 0.28 | 0.28323 | CK | 7.7421 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CK | CL | 115.1 | 0.31742 | 54.6 | 140 | 4.9404e-05 | 0.037437 | 0.0056864 | -0.474 | -0.46831 | CL | 8.2104 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CL | CM | 77.2 | 0.27208 | 54.6 | 140 | 3.7134e-05 | 0.032089 | 0.0028668 | 0.08 | 0.082867 | CM | 8.1276 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CM | CN | 35.2 | 0.22673 | 54.6 | 140 | 2.6493e-05 | 0.026741 | 0.00093256 | -0.09 | -0.089067 | CN | 8.2166 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CN | CO | 67.8 | 0.18138 | 54.6 | 140 | 1.7525e-05 | 0.021393 | 0.0011882 | 0.02 | 0.021188 | CO | 8.1955 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CO | CP | 86 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00088464 | 1.029 | 1.0299 | CP | 7.1656 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CP | CQ | 56.7 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00027525 | 0.11 | 0.11028 | CQ | 7.0553 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CQ | CR | 73.3 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 9.857e-05 | -0.86 | -0.8599 | CR | 7.9152 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| NÓ 01 | CD | 55.6 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 7.4768e-05 | 0.2 | 0.20007 | CD | 7.7807 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 825.74 | [6 empty] | 0.221 | 0.26567
DISTRIBUIÇÃO LAGOA DO BOI - NÓ 02 - CC
| ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | Dz (m) | Hf Total | PONTO | P. PONTO | TUBULAÇÃO
| NÓ 02 | CA | 70.22 | 0.13604 | 54.6 | 140 | 1.0287e-05 | 0.016045 | 0.00072232 | -0.031 | -0.030278 | CA | 7.9719 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CA | CB | 98.7 | 0.090692 | 54.6 | 140 | 4.8545e-06 | 0.010696 | 0.00047914 | -0.113 | -0.11252 | CB | 8.0844 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| CB | CC | 72.1 | 0.045346 | 54.6 | 140 | 1.3447e-06 | 0.0053482 | 9.6956e-05 | 0.46 | 0.4601 | CC | 7.6243 | PVC PBA JE 50 mm CL 12
| TOTAL |  | 241.02 | [6 empty] | 0.316 | 0.3173
| ALTURA RESER. ELEV. (m) |  | 8
50 PBA CL 12
TUBOS DE | 60
L | 9157.94 | 9157.94
SEÇÃO TUBO | 0.0028274
VOLUME | 25.8935
TUBOS | 1584

## Orifícios
Quadro 2.2 - Cálculo dos Orifícios de Cada Ramal
Ponto | Vazão Futura Total Final de Ramal (m3/h) | Pressão Final (mca) | Pressão Excedente (mca) | Diâmetro Terminal (mm) | Diâmetro Orifício (mm)
Frades | 1.9045 | 36.8241 | 14.5664 | 50 | 8.1569
P 11 C. Pedras | 0.045346 | 23.0876 | 0.82984 | 50 | 2.5763
C. Pedras | 0.22673 | 23.0876 | 0.82984 | 50 | 5.7607
L. Boi | 4.8974 | 22.2577 | 0 | 50
TOTAL | 7.074

## Apoio Cotas
ADUTORA PRINCIPAL
COTAS TOPOGRÁFICAS
| Estaca | Cota Ant | Cota Ponto | Desnível | Dist. Horiz. | Comp. Trecho | Lacum.
| E 00 (ETA) | 99.534 | 99.534 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1 | E 00 + 180 | 99.534 | 99.734 | 0.2 | 180 | 180.0001
2 | E01 | 99.534 | 99.639 | 0.105 | 40 | 40.0001 | 40.0001
3 | E02 | 99.639 | 99.656 | 0.017 | 40 | 40 | 80.0001
4 | E03 | 99.656 | 99.137 | -0.519 | 40 | 40.0034 | 120.0035
5 | E04 | 99.137 | 98.973 | -0.164 | 40 | 40.0003 | 160.0038
6 | E05 | 98.973 | 98.973 | 0 | 40 | 40 | 200.0038
7 | E06 | 98.973 | 98.942 | -0.031 | 40 | 40 | 240.0039
8 | E07 | 98.942 | 98.806 | -0.136 | 40 | 40.0002 | 280.0041
9 | E08 | 98.806 | 99.043 | 0.237 | 40 | 40.0007 | 320.0048
10 | E09 | 99.043 | 98.73 | -0.313 | 40 | 40.0012 | 360.006
11 | E10 | 98.73 | 98.73 | 0 | 40 | 40 | 400.006
12 | E11 | 98.73 | 98.695 | -0.035 | 40 | 40 | 440.006
13 | E12 | 98.695 | 98.564 | -0.131 | 40 | 40.0002 | 480.0062
14 | E13 | 98.564 | 98.554 | -0.01 | 40 | 40 | 520.0062
15 | E14 | 98.554 | 98.497 | -0.057 | 40 | 40 | 560.0063
16 | E15 | 98.497 | 98.482 | -0.015 | 40 | 40 | 600.0063
17 | E16 | 98.482 | 98.583 | 0.101 | 40 | 40.0001 | 640.0064
18 | E17 | 98.583 | 98.473 | -0.11 | 40 | 40.0002 | 680.0066
19 | E18 | 98.473 | 98.253 | -0.22 | 40 | 40.0006 | 720.0072
20 | E19 | 98.253 | 98.331 | 0.078 | 40 | 40.0001 | 760.0072
21 | E20 | 98.331 | 98.039 | -0.292 | 40 | 40.0011 | 800.0083
22 | E21 | 98.039 | 98.012 | -0.027 | 40 | 40 | 840.0083
23 | E22 | 98.012 | 97.794 | -0.218 | 40 | 40.0006 | 880.0089
24 | E23 | 97.794 | 97.571 | -0.223 | 40 | 40.0006 | 920.0095
25 | E24 | 97.571 | 97.529 | -0.042 | 40 | 40 | 960.0096
26 | E25 | 97.529 | 97.221 | -0.308 | 40 | 40.0012 | 1000.0107
27 | E26 | 97.221 | 96.969 | -0.252 | 40 | 40.0008 | 1040.0115
28 | E27 | 96.969 | 96.611 | -0.358 | 40 | 40.0016 | 1080.0131
29 | E28 | 96.611 | 96.382 | -0.229 | 40 | 40.0007 | 1120.0138
30 | E29 | 96.382 | 96.147 | -0.235 | 40 | 40.0007 | 1160.0145
31 | E30 | 96.147 | 95.842 | -0.305 | 40 | 40.0012 | 1200.0157
32 | E31 | 95.842 | 95.606 | -0.236 | 40 | 40.0007 | 1240.0163
33 | E32 | 95.606 | 93.878 | -1.728 | 40 | 40.0373 | 1280.0537
34 | E33 | 93.878 | 93.178 | -0.7 | 40 | 40.0061 | 1320.0598
35 | E34 | 93.178 | 92.302 | -0.876 | 40 | 40.0096 | 1360.0694
36 | E35 | 92.302 | 92.027 | -0.275 | 40 | 40.0009 | 1400.0703
37 | E36 | 92.027 | 91.237 | -0.79 | 40 | 40.0078 | 1440.0781
38 | E37 | 91.237 | 90.136 | -1.101 | 40 | 40.0151 | 1480.0933
39 | E38 | 90.136 | 89.158 | -0.978 | 40 | 40.012 | 1520.1052
40 | E39 | 89.158 | 87.248 | -1.91 | 40 | 40.0456 | 1560.1508
41 | E40 | 87.248 | 88.988 | 1.74 | 40 | 40.0378 | 1600.1886
42 | E41 | 88.988 | 90.118 | 1.13 | 40 | 40.016 | 1640.2046
43 | E42 | 90.118 | 91.414 | 1.296 | 40 | 40.021 | 1680.2256
44 | E43 | 91.414 | 92.099 | 0.685 | 40 | 40.0059 | 1720.2314
45 | E44 | 92.099 | 92.412 | 0.313 | 40 | 40.0012 | 1760.2327
46 | E45 | 92.412 | 92.608 | 0.196 | 40 | 40.0005 | 1800.2331
47 | E46 | 92.608 | 93.354 | 0.746 | 40 | 40.007 | 1840.2401
48 | E47 | 93.354 | 93.734 | 0.38 | 40 | 40.0018 | 1880.2419
49 | E48 | 93.734 | 94.046 | 0.312 | 40 | 40.0012 | 1920.2431
50 | E49 | 94.046 | 94.459 | 0.413 | 40 | 40.0021 | 1960.2452
51 | E50 | 94.459 | 94.661 | 0.202 | 40 | 40.0005 | 2000.2458
52 | E51 | 94.661 | 95.166 | 0.505 | 40 | 40.0032 | 2040.2489
53 | E52 | 95.166 | 95.58 | 0.414 | 40 | 40.0021 | 2080.2511
54 | E53 | 95.58 | 96.246 | 0.666 | 40 | 40.0055 | 2120.2566
55 | E54 | 96.246 | 96.446 | 0.2 | 40 | 40.0005 | 2160.2571
56 | E55 | 96.446 | 96.753 | 0.307 | 40 | 40.0012 | 2200.2583
57 | E56 | 96.753 | 97.018 | 0.265 | 40 | 40.0009 | 2240.2592
58 | E57 | 97.018 | 97.413 | 0.395 | 40 | 40.002 | 2280.2611
59 | E58 | 97.413 | 97.595 | 0.182 | 40 | 40.0004 | 2320.2616
60 | E59 | 97.595 | 97.797 | 0.202 | 40 | 40.0005 | 2360.2621
61 | E60 | 97.797 | 97.817 | 0.02 | 40 | 40 | 2400.2621
62 | E61 | 97.817 | 97.967 | 0.15 | 40 | 40.0003 | 2440.2624
63 | E62 | 97.967 | 98.067 | 0.1 | 40 | 40.0001 | 2480.2625
64 | E63 | 98.067 | 98.034 | -0.033 | 40 | 40 | 2520.2625
65 | E64 | 98.034 | 97.858 | -0.176 | 40 | 40.0004 | 2560.2629
66 | E65 | 97.858 | 98.007 | 0.149 | 40 | 40.0003 | 2600.2632
67 | E66 | 98.007 | 98.187 | 0.18 | 40 | 40.0004 | 2640.2636
68 | E67 | 98.187 | 98.163 | -0.024 | 40 | 40 | 2680.2636
69 | E68 | 98.163 | 98.067 | -0.096 | 40 | 40.0001 | 2720.2637
70 | E69 | 98.067 | 98.187 | 0.12 | 40 | 40.0002 | 2760.2639
71 | E70 | 98.187 | 98.139 | -0.048 | 40 | 40 | 2800.2639
72 | E71 | 98.139 | 98.081 | -0.058 | 40 | 40 | 2840.2639
73 | E72 | 98.081 | 97.881 | -0.2 | 40 | 40.0005 | 2880.2644
74 | E73 | 97.881 | 97.721 | -0.16 | 40 | 40.0003 | 2920.2648
75 | E74 | 97.721 | 97.571 | -0.15 | 40 | 40.0003 | 2960.265
76 | E75 | 97.571 | 97.579 | 0.008 | 40 | 40 | 3000.265
77 | E76 | 97.579 | 97.633 | 0.054 | 40 | 40 | 3040.2651
78 | E77 | 97.633 | 97.0596 | -0.5734 | 40 | 40.0041 | 3080.2692
79 | E78 | 97.0596 | 97.586 | 0.5264 | 40 | 40.0035 | 3120.2726
80 | E79 | 97.586 | 97.393 | -0.193 | 40 | 40.0005 | 3160.2731
81 | E80 | 97.393 | 97.296 | -0.097 | 40 | 40.0001 | 3200.2732
82 | E81 | 97.296 | 96.907 | -0.389 | 40 | 40.0019 | 3240.2751
83 | E82 | 96.907 | 96.98 | 0.073 | 40 | 40.0001 | 3280.2752
84 | E83 | 96.98 | 95.73 | -1.25 | 40 | 40.0195 | 3320.2947
85 | E84 | 95.73 | 95.29 | -0.44 | 40 | 40.0024 | 3360.2971
86 | E85 | 95.29 | 95.482 | 0.192 | 40 | 40.0005 | 3400.2976
87 | E86 | 95.482 | 95.455 | -0.027 | 40 | 40 | 3440.2976
88 | E87 | 95.455 | 95.63 | 0.175 | 40 | 40.0004 | 3480.298
89 | E88 | 95.63 | 95.7 | 0.07 | 40 | 40.0001 | 3520.298
90 | E89 | 95.7 | 95.525 | -0.175 | 40 | 40.0004 | 3560.2984
91 | E90 | 95.525 | 95.207 | -0.318 | 40 | 40.0013 | 3600.2997
92 | E91 | 95.207 | 94.859 | -0.348 | 40 | 40.0015 | 3640.3012
93 | E92 | 94.859 | 94.481 | -0.378 | 40 | 40.0018 | 3680.303
94 | E93 | 94.481 | 93.689 | -0.792 | 40 | 40.0078 | 3720.3108
95 | E94 | 93.689 | 92.608 | -1.081 | 40 | 40.0146 | 3760.3254
96 | E95 | 92.608 | 91.987 | -0.621 | 40 | 40.0048 | 3800.3303
97 | E96 | 91.987 | 91.39 | -0.597 | 40 | 40.0045 | 3840.3347
98 | E97 | 91.39 | 90.492 | -0.898 | 40 | 40.0101 | 3880.3448
99 | E98 | 90.492 | 90.015 | -0.477 | 40 | 40.0028 | 3920.3476
100 | E99 | 90.015 | 90.211 | 0.196 | 40 | 40.0005 | 3960.3481
101 | E100 | 90.211 | 89.916 | -0.295 | 40 | 40.0011 | 4000.3492
102 | E101 | 89.916 | 89.491 | -0.425 | 40 | 40.0023 | 4040.3515
103 | E102 | 89.491 | 88.679 | -0.812 | 40 | 40.0082 | 4080.3597
104 | E103 | 88.679 | 87.591 | -1.088 | 40 | 40.0148 | 4120.3745
105 | E104 | 87.591 | 85.994 | -1.597 | 40 | 40.0319 | 4160.4064
106 | E105 | 85.994 | 85.423 | -0.571 | 40 | 40.0041 | 4200.4104
107 | E106 | 85.423 | 84.987 | -0.436 | 40 | 40.0024 | 4240.4128
108 | E107 | 84.987 | 84.271 | -0.716 | 40 | 40.0064 | 4280.4192
109 | E108 | 84.271 | 83.902 | -0.369 | 40 | 40.0017 | 4320.4209
110 | E109 | 83.902 | 84.327 | 0.425 | 40 | 40.0023 | 4360.4232
111 | E110 | 84.327 | 84.152 | -0.175 | 40 | 40.0004 | 4400.4236
112 | E111 | 84.152 | 84.749 | 0.597 | 40 | 40.0045 | 4440.428
113 | E112 | 84.749 | 85.138 | 0.389 | 40 | 40.0019 | 4480.4299
114 | E113 | 85.138 | 85.716 | 0.578 | 40 | 40.0042 | 4520.4341
115 | E114 | 85.716 | 86.766 | 1.05 | 40 | 40.0138 | 4560.4479
116 | E115 | 86.766 | 87.483 | 0.717 | 40 | 40.0064 | 4600.4543
117 | E116 | 87.483 | 88.801 | 1.318 | 40 | 40.0217 | 4640.476
118 | E117 | 88.801 | 88.321 | -0.48 | 40 | 40.0029 | 4680.4789
119 | E118 | 88.321 | 87.605 | -0.716 | 40 | 40.0064 | 4720.4853
120 | E119 | 87.605 | 87.291 | -0.314 | 40 | 40.0012 | 4760.4865
121 | E120 | 87.291 | 87.776 | 0.485 | 40 | 40.0029 | 4800.4895
122 | E121 | 87.776 | 87.526 | -0.25 | 40 | 40.0008 | 4840.4902
123 | E122 | 87.526 | 87.612 | 0.086 | 40 | 40.0001 | 4880.4903
124 | E123 | 87.612 | 86.751 | -0.861 | 40 | 40.0093 | 4920.4996
125 | E124 | 86.751 | 86.11 | -0.641 | 40 | 40.0051 | 4960.5047
126 | E125 | 86.11 | 85.658 | -0.452 | 40 | 40.0026 | 5000.5073
127 | E126 | 85.658 | 85.489 | -0.169 | 40 | 40.0004 | 5040.5076
128 | E127 | 85.489 | 85.909 | 0.42 | 40 | 40.0022 | 5080.5098
129 | E128 | 85.909 | 85.609 | -0.3 | 40 | 40.0011 | 5120.511
130 | E129 | 85.609 | 86.121 | 0.512 | 40 | 40.0033 | 5160.5143
131 | E130 | 86.121 | 86.486 | 0.365 | 40 | 40.0017 | 5200.5159
132 | E131 | 86.486 | 86.646 | 0.16 | 40 | 40.0003 | 5240.5162
133 | E132 | 86.646 | 86.79 | 0.144 | 40 | 40.0003 | 5280.5165
134 | E133 | 86.79 | 86.991 | 0.201 | 40 | 40.0005 | 5320.517
135 | E134 | 86.991 | 88.209 | 1.218 | 40 | 40.0185 | 5360.5355
136 | E135 | 88.209 | 88.209 | 0 | 40 | 40 | 5400.5355
137 | E136 | 88.209 | 88.776 | 0.567 | 40 | 40.004 | 5440.5396
138 | E137 | 88.776 | 89.111 | 0.335 | 40 | 40.0014 | 5480.541
139 | E138 | 89.111 | 89.881 | 0.77 | 40 | 40.0074 | 5520.5484
140 | E139 | 89.881 | 90.403 | 0.522 | 40 | 40.0034 | 5560.5518
141 | E140 | 90.403 | 90.658 | 0.255 | 40 | 40.0008 | 5600.5526
142 | E141 | 90.658 | 90.883 | 0.225 | 40 | 40.0006 | 5640.5532
143 | E142 | 90.883 | 90.993 | 0.11 | 40 | 40.0002 | 5680.5534
144 | E143 | 90.993 | 91.294 | 0.301 | 40 | 40.0011 | 5720.5545
145 | E144 | 91.294 | 92.009 | 0.715 | 40 | 40.0064 | 5760.5609
146 | E145 | 92.009 | 92.809 | 0.8 | 40 | 40.008 | 5800.5689
147 | E146 | 92.809 | 93.469 | 0.66 | 40 | 40.0054 | 5840.5743
148 | E147 | 93.469 | 93.469 | 0 | 40 | 40 | 5880.5743
149 | E148 | 93.469 | 94.335 | 0.866 | 40 | 40.0094 | 5920.5837
150 | E149 | 94.335 | 94.53 | 0.195 | 40 | 40.0005 | 5960.5842
151 | E150 | 94.53 | 94.543 | 0.013 | 40 | 40 | 6000.5842
152 | E151 | 94.543 | 95.495 | 0.952 | 40 | 40.0113 | 6040.5955
153 | E152 | 95.495 | 95.812 | 0.317 | 40 | 40.0013 | 6080.5968
154 | E153 | 95.812 | 95.237 | -0.575 | 40 | 40.0041 | 6120.6009
155 | E154 | 95.237 | 94.387 | -0.85 | 40 | 40.009 | 6160.6099
156 | E155 | 94.387 | 93.723 | -0.664 | 40 | 40.0055 | 6200.6154
157 | E156 | 93.723 | 93.309 | -0.414 | 40 | 40.0021 | 6240.6176
158 | E157 | 93.309 | 92.705 | -0.604 | 40 | 40.0046 | 6280.6222
159 | E158 | 92.705 | 91.489 | -1.216 | 40 | 40.0185 | 6320.6406
160 | E159 | 91.489 | 91.014 | -0.475 | 40 | 40.0028 | 6360.6435
161 | E160 | 91.014 | 90.82 | -0.194 | 40 | 40.0005 | 6400.6439
162 | E161 | 90.82 | 89.855 | -0.965 | 40 | 40.0116 | 6440.6556
163 | E162 | 89.855 | 88.91 | -0.945 | 40 | 40.0112 | 6480.6667
164 | E163 | 88.91 | 88.167 | -0.743 | 40 | 40.0069 | 6520.6736
165 | E164 | 88.167 | 87.684 | -0.483 | 40 | 40.0029 | 6560.6765
166 | E165 | 87.684 | 87.482 | -0.202 | 40 | 40.0005 | 6600.677
167 | E166 | 87.482 | 87.546 | 0.064 | 40 | 40.0001 | 6640.6771
168 | E167 | 87.546 | 88.34 | 0.794 | 40 | 40.0079 | 6680.685
169 | E168 | 88.34 | 89.185 | 0.845 | 40 | 40.0089 | 6720.6939
170 | E169 | 89.185 | 89.957 | 0.772 | 40 | 40.0074 | 6760.7014
171 | E170 | 89.957 | 90.342 | 0.385 | 40 | 40.0019 | 6800.7032
172 | E171 | 90.342 | 90.717 | 0.375 | 40 | 40.0018 | 6840.705
173 | E172 | 90.717 | 90.798 | 0.081 | 40 | 40.0001 | 6880.705
174 | E173 | 90.798 | 90.9 | 0.102 | 40 | 40.0001 | 6920.7052
175 | E174 | 90.9 | 90.88 | -0.02 | 40 | 40 | 6960.7052
176 | E175 | 90.88 | 91.012 | 0.132 | 40 | 40.0002 | 7000.7054
177 | E176 | 91.012 | 90.753 | -0.259 | 40 | 40.0008 | 7040.7062
178 | E177 | 90.753 | 90.686 | -0.067 | 40 | 40.0001 | 7080.7063
179 | E178 | 90.686 | 90.701 | 0.015 | 40 | 40 | 7120.7063
180 | E179 | 90.701 | 90.599 | -0.102 | 40 | 40.0001 | 7160.7064
181 | E180 | 90.599 | 90.576 | -0.023 | 40 | 40 | 7200.7064
182 | E181 | 90.576 | 90.558 | -0.018 | 40 | 40 | 7240.7064
183 | E182 | 90.558 | 90.455 | -0.103 | 40 | 40.0001 | 7280.7066
184 | E183 | 90.455 | 90.185 | -0.27 | 40 | 40.0009 | 7320.7075
185 | E184 | 90.185 | 90.115 | -0.07 | 40 | 40.0001 | 7360.7075
186 | E185 | 90.115 | 90.26 | 0.145 | 40 | 40.0003 | 7400.7078
187 | E186 | 90.26 | 90.091 | -0.169 | 40 | 40.0004 | 7440.7082
188 | E187 | 90.091 | 89.812 | -0.279 | 40 | 40.001 | 7480.7091
189 | E188 | 89.812 | 90.047 | 0.235 | 40 | 40.0007 | 7520.7098
190 | E189 | 90.047 | 89.59 | -0.457 | 40 | 40.0026 | 7560.7124
191 | E190 | 89.59 | 89.452 | -0.138 | 40 | 40.0002 | 7600.7127
192 | E191 | 89.452 | 88.802 | -0.65 | 40 | 40.0053 | 7640.718
193 | E192 | 88.802 | 88.321 | -0.481 | 40 | 40.0029 | 7680.7208
194 | E193 | 88.321 | 87.362 | -0.959 | 40 | 40.0115 | 7720.7323
195 | E194 | 87.362 | 86.724 | -0.638 | 40 | 40.0051 | 7760.7374
196 | E195 | 86.724 | 86.019 | -0.705 | 40 | 40.0062 | 7800.7436
197 | E196 | 86.019 | 85.938 | -0.081 | 40 | 40.0001 | 7840.7437
198 | E197 | 85.938 | 85.758 | -0.18 | 40 | 40.0004 | 7880.7441
199 | E198 | 85.758 | 85.204 | -0.554 | 40 | 40.0038 | 7920.748
200 | E199 | 85.204 | 85.143 | -0.061 | 40 | 40 | 7960.748
201 | E200 | 85.143 | 84.869 | -0.274 | 40 | 40.0009 | 8000.7489
202 | E201 | 84.869 | 84.526 | -0.343 | 40 | 40.0015 | 8040.7504
203 | E202 | 84.526 | 84.206 | -0.32 | 40 | 40.0013 | 8080.7517
204 | E203 | 84.206 | 84.051 | -0.155 | 40 | 40.0003 | 8120.752
205 | E204 | 84.051 | 83.286 | -0.765 | 40 | 40.0073 | 8160.7593
206 | E205 | 83.286 | 82.588 | -0.698 | 40 | 40.0061 | 8200.7654
207 | E206 | 82.588 | 82.036 | -0.552 | 40 | 40.0038 | 8240.7692
208 | E207 | 82.036 | 81.702 | -0.334 | 40 | 40.0014 | 8280.7706
209 | E208 | 81.702 | 81.272 | -0.43 | 40 | 40.0023 | 8320.7729
210 | E209 | 81.272 | 80.412 | -0.86 | 40 | 40.0092 | 8360.7822
211 | E210 | 80.412 | 80.612 | 0.2 | 40 | 40.0005 | 8400.7827
212 | E211 | 80.612 | 79.241 | -1.371 | 40 | 40.0235 | 8440.8061
213 | E212 | 79.241 | 79.395 | 0.154 | 40 | 40.0003 | 8480.8064
214 | E213 | 79.395 | 79.26 | -0.135 | 40 | 40.0002 | 8520.8067
215 | E214 | 79.26 | 79.73 | 0.47 | 40 | 40.0028 | 8560.8094
216 | E215 | 79.73 | 78.83 | -0.9 | 40 | 40.0101 | 8600.8196
217 | E216 | 78.83 | 78.041 | -0.789 | 40 | 40.0078 | 8640.8273
218 | E217 | 78.041 | 77.583 | -0.458 | 40 | 40.0026 | 8680.83
219 | E218 | 77.583 | 77.583 | 0 | 40 | 40 | 8720.83
220 | E219 | 77.583 | 77.185 | -0.398 | 40 | 40.002 | 8760.8319
221 | E220 | 77.185 | 77.487 | 0.302 | 40 | 40.0011 | 8800.8331
222 | E221 | 77.487 | 77.267 | -0.22 | 40 | 40.0006 | 8840.8337
223 | E222 | 77.267 | 77.517 | 0.25 | 40 | 40.0008 | 8880.8345
224 | E223 | 77.517 | 76.754 | -0.763 | 40 | 40.0073 | 8920.8417
225 | E224 | 76.754 | 76.924 | 0.17 | 40 | 40.0004 | 8960.8421
226 | E225 | 76.924 | 77.044 | 0.12 | 40 | 40.0002 | 9000.8423
227 | E226 | 77.044 | 77.029 | -0.015 | 40 | 40 | 9040.8423
228 | E227 | 77.029 | 77.388 | 0.359 | 40 | 40.0016 | 9080.8439
229 | E228 | 77.388 | 77.311 | -0.077 | 40 | 40.0001 | 9120.844
230 | E229 | 77.311 | 77.691 | 0.38 | 40 | 40.0018 | 9160.8458
231 | E230 | 77.691 | 78.261 | 0.57 | 40 | 40.0041 | 9200.8498
232 | E231 | 78.261 | 78.631 | 0.37 | 40 | 40.0017 | 9240.8515
233 | E232 | 78.631 | 79.221 | 0.59 | 40 | 40.0044 | 9280.8559
234 | E233 | 79.221 | 79.952 | 0.731 | 40 | 40.0067 | 9320.8626
235 | E234 | 79.952 | 80.852 | 0.9 | 40 | 40.0101 | 9360.8727
236 | E235 | 80.852 | 81.342 | 0.49 | 40 | 40.003 | 9400.8757
237 | E236 | 81.342 | 82.557 | 1.215 | 40 | 40.0184 | 9440.8942
238 | E237 | 82.557 | 83.587 | 1.03 | 40 | 40.0133 | 9480.9074
239 | E238 | 83.587 | 84.348 | 0.761 | 40 | 40.0072 | 9520.9147
240 | E239 | 84.348 | 85.683 | 1.335 | 40 | 40.0223 | 9560.9369
241 | E240 | 85.683 | 86.815 | 1.132 | 40 | 40.016 | 9600.9529
242 | E241 | 86.815 | 87.13 | 0.315 | 40 | 40.0012 | 9640.9542
243 | E242 | 87.13 | 86.703 | -0.427 | 40 | 40.0023 | 9680.9565
244 | E243 | 86.703 | 86.593 | -0.11 | 40 | 40.0002 | 9720.9566
245 | E244 | 86.593 | 87.023 | 0.43 | 40 | 40.0023 | 9760.9589
246 | E245 | 87.023 | 87.482 | 0.459 | 40 | 40.0026 | 9800.9616
247 | E246 | 87.482 | 88.017 | 0.535 | 40 | 40.0036 | 9840.9651
248 | E247 | 88.017 | 87.907 | -0.11 | 40 | 40.0002 | 9880.9653
249 | E248 | 87.907 | 88.157 | 0.25 | 40 | 40.0008 | 9920.9661
250 | E249 | 88.157 | 88.277 | 0.12 | 40 | 40.0002 | 9960.9662
251 | E250 | 88.277 | 89.23 | 0.953 | 40 | 40.0114 | 10000.9776
252 | E251 | 89.23 | 90.234 | 1.004 | 40 | 40.0126 | 10040.9902
253 | E252 | 90.234 | 91.23 | 0.996 | 40 | 40.0124 | 10081.0026
254 | E253 | 91.23 | 91.823 | 0.593 | 40 | 40.0044 | 10121.007
255 | E254 | 91.823 | 91.906 | 0.083 | 40 | 40.0001 | 10161.0071
256 | E255 | 91.906 | 91.761 | -0.145 | 40 | 40.0003 | 10201.0073
257 | E256 | 91.761 | 91.471 | -0.29 | 40 | 40.0011 | 10241.0084
258 | E257 | 91.471 | 90.876 | -0.595 | 40 | 40.0044 | 10281.0128
259 | E258 | 90.876 | 90.504 | -0.372 | 40 | 40.0017 | 10321.0145
260 | E259 | 90.504 | 90.434 | -0.07 | 40 | 40.0001 | 10361.0146
261 | E260 | 90.434 | 90.407 | -0.027 | 40 | 40 | 10401.0146
262 | E261 | 90.407 | 90.879 | 0.472 | 40 | 40.0028 | 10441.0174
263 | E262 | 90.879 | 90.749 | -0.13 | 40 | 40.0002 | 10481.0176
264 | E263 | 90.749 | 90.44 | -0.309 | 40 | 40.0012 | 10521.0188
265 | E264 | 90.44 | 89.941 | -0.499 | 40 | 40.0031 | 10561.0219
266 | E265 | 89.941 | 89.176 | -0.765 | 40 | 40.0073 | 10601.0292
267 | E266 | 89.176 | 88.471 | -0.705 | 40 | 40.0062 | 10641.0354
268 | E267 | 88.471 | 87.617 | -0.854 | 40 | 40.0091 | 10681.0446
269 | E268 | 87.617 | 86.746 | -0.871 | 40 | 40.0095 | 10721.054
270 | E269 | 86.746 | 85.946 | -0.8 | 40 | 40.008 | 10761.062
271 | E270 | 85.946 | 85.205 | -0.741 | 40 | 40.0069 | 10801.0689
272 | E271 | 85.205 | 84.279 | -0.926 | 40 | 40.0107 | 10841.0796
273 | E272 | 84.279 | 83.679 | -0.6 | 40 | 40.0045 | 10881.0841
274 | E273 | 83.679 | 83.199 | -0.48 | 40 | 40.0029 | 10921.087
275 | E274 | 83.199 | 82.684 | -0.515 | 40 | 40.0033 | 10961.0903
276 | E275 | 82.684 | 82.585 | -0.099 | 40 | 40.0001 | 11001.0904
277 | E276 | 82.585 | 82.021 | -0.564 | 40 | 40.004 | 11041.0944
278 | E277 | 82.021 | 81.585 | -0.436 | 40 | 40.0024 | 11081.0968
279 | E278 | 81.585 | 80.844 | -0.741 | 40 | 40.0069 | 11121.1036
280 | E279 | 80.844 | 80.263 | -0.581 | 40 | 40.0042 | 11161.1079
281 | E280 | 80.263 | 80.263 | 0 | 40 | 40 | 11201.1079
282 | E281 | 80.263 | 80.483 | 0.22 | 40 | 40.0006 | 11241.1085
283 | E281 + 30 | 80.483 | 79.024 | -1.459 | 30 | 30.0355 | 11271.1439
284 | E282 | 79.024 | 79.704 | 0.68 | 10 | 10.0231 | 11281.167
285 | E283 | 79.704 | 80.635 | 0.931 | 40 | 40.0108 | 11321.1779
286 | E284 | 80.635 | 80.912 | 0.277 | 40 | 40.001 | 11361.1788
287 | E285 | 80.912 | 81.66 | 0.748 | 40 | 40.007 | 11401.1858
288 | E286 | 81.66 | 82.698 | 1.038 | 40 | 40.0135 | 11441.1993
289 | E287 | 82.698 | 83.301 | 0.603 | 40 | 40.0045 | 11481.2038
290 | E288 | 83.301 | 83.673 | 0.372 | 40 | 40.0017 | 11521.2055
291 | E289 | 83.673 | 84.773 | 1.1 | 40 | 40.0151 | 11561.2207
292 | E290 | 84.773 | 85.227 | 0.454 | 40 | 40.0026 | 11601.2232
293 | E291 | 85.227 | 85.688 | 0.461 | 40 | 40.0027 | 11641.2259
294 | E292 | 85.688 | 86.233 | 0.545 | 40 | 40.0037 | 11681.2296
295 | E293 | 86.233 | 86.647 | 0.414 | 40 | 40.0021 | 11721.2318
296 | E294 | 86.647 | 87.119 | 0.472 | 40 | 40.0028 | 11761.2345
297 | E295 | 87.119 | 87.239 | 0.12 | 40 | 40.0002 | 11801.2347
298 | E296 | 87.239 | 87.904 | 0.665 | 40 | 40.0055 | 11841.2403
299 | E297 | 87.904 | 88.427 | 0.523 | 40 | 40.0034 | 11881.2437
300 | E298 | 88.427 | 88.739 | 0.312 | 40 | 40.0012 | 11921.2449
301 | E299 | 88.739 | 88.849 | 0.11 | 40 | 40.0002 | 11961.245
302 | E300 | 88.849 | 88.541 | -0.308 | 40 | 40.0012 | 12001.2462
303 | E301 | 88.541 | 88.385 | -0.156 | 40 | 40.0003 | 12041.2465
304 | E302 | 88.385 | 87.993 | -0.392 | 40 | 40.0019 | 12081.2484
305 | E303 | 87.993 | 87.744 | -0.249 | 40 | 40.0008 | 12121.2492
306 | E304 | 87.744 | 87.562 | -0.182 | 40 | 40.0004 | 12161.2496
307 | E305 | 87.562 | 87.486 | -0.076 | 40 | 40.0001 | 12201.2497
308 | E306 | 87.486 | 88.007 | 0.521 | 40 | 40.0034 | 12241.2531
309 | E307 | 88.007 | 88.135 | 0.128 | 40 | 40.0002 | 12281.2533
310 | E308 | 88.135 | 88.259 | 0.124 | 40 | 40.0002 | 12321.2535
311 | E309 | 88.259 | 88.29 | 0.031 | 40 | 40 | 12361.2535
312 | E310 | 88.29 | 88.004 | -0.286 | 40 | 40.001 | 12401.2545
313 | E311 | 88.004 | 87.768 | -0.236 | 40 | 40.0007 | 12441.2552
314 | E312 | 87.768 | 87.226 | -0.542 | 40 | 40.0037 | 12481.2589
315 | E313 | 87.226 | 86.918 | -0.308 | 40 | 40.0012 | 12521.2601
316 | E314 | 86.918 | 86.499 | -0.419 | 40 | 40.0022 | 12561.2623
317 | E315 | 86.499 | 86.123 | -0.376 | 40 | 40.0018 | 12601.264
318 | E316 | 86.123 | 85.571 | -0.552 | 40 | 40.0038 | 12641.2679
319 | E317 | 85.571 | 85.274 | -0.297 | 40 | 40.0011 | 12681.269
320 | E318 | 85.274 | 85.076 | -0.198 | 40 | 40.0005 | 12721.2695
321 | E319 | 85.076 | 84.968 | -0.108 | 40 | 40.0001 | 12761.2696
322 | E320 | 84.968 | 84.608 | -0.36 | 40 | 40.0016 | 12801.2712
323 | E321 | 84.608 | 84.491 | -0.117 | 40 | 40.0002 | 12841.2714
324 | E322 | 84.491 | 84.21 | -0.281 | 40 | 40.001 | 12881.2724
325 | E323 | 84.21 | 84.011 | -0.199 | 40 | 40.0005 | 12921.2729
326 | E324 | 84.011 | 83.984 | -0.027 | 40 | 40 | 12961.2729
327 | E325 | 83.984 | 83.949 | -0.035 | 40 | 40 | 13001.2729
328 | E326 | 83.949 | 83.551 | -0.398 | 40 | 40.002 | 13041.2749
329 | E327 | 83.551 | 83.615 | 0.064 | 40 | 40.0001 | 13081.2749
330 | E328 | 83.615 | 83.297 | -0.318 | 40 | 40.0013 | 13121.2762
331 | E329 | 83.297 | 83.002 | -0.295 | 40 | 40.0011 | 13161.2773
332 | E330 | 83.002 | 82.464 | -0.538 | 40 | 40.0036 | 13201.2809
333 | E331 | 82.464 | 81.315 | -1.149 | 40 | 40.0165 | 13241.2974
334 | E332 | 81.315 | 80.302 | -1.013 | 40 | 40.0128 | 13281.3102
335 | E333 | 80.302 | 81.347 | 1.045 | 40 | 40.0136 | 13321.3239
336 | E334 | 81.347 | 81.691 | 0.344 | 40 | 40.0015 | 13361.3253
337 | E335 | 81.691 | 81.923 | 0.232 | 40 | 40.0007 | 13401.326
338 | E336 | 81.923 | 81.835 | -0.088 | 40 | 40.0001 | 13441.3261
339 | E337 | 81.835 | 82.04 | 0.205 | 40 | 40.0005 | 13481.3266
340 | E338 | 82.04 | 82.477 | 0.437 | 40 | 40.0024 | 13521.329
341 | E339 | 82.477 | 83.09 | 0.613 | 40 | 40.0047 | 13561.3337
342 | E340 | 83.09 | 83.833 | 0.743 | 40 | 40.0069 | 13601.3406
343 | E341 | 83.833 | 84.485 | 0.652 | 40 | 40.0053 | 13641.3459
344 | E342 | 84.485 | 85.426 | 0.941 | 40 | 40.0111 | 13681.357
345 | E343 | 85.426 | 85.702 | 0.276 | 40 | 40.001 | 13721.358
346 | E344 | 85.702 | 86.039 | 0.337 | 40 | 40.0014 | 13761.3594
347 | E345 | 86.039 | 85.997 | -0.042 | 40 | 40 | 13801.3594
348 | E346 | 85.997 | 85.532 | -0.465 | 40 | 40.0027 | 13841.3621
349 | E347 | 85.532 | 85.706 | 0.174 | 40 | 40.0004 | 13881.3625
350 | E348 | 85.706 | 85.262 | -0.444 | 40 | 40.0025 | 13921.3649
351 | E349 | 85.262 | 84.974 | -0.288 | 40 | 40.001 | 13961.366
352 | E350 | 84.974 | 84.501 | -0.473 | 40 | 40.0028 | 14001.3688
353 | E351 | 84.501 | 83.791 | -0.71 | 40 | 40.0063 | 14041.3751
354 | E352 | 83.791 | 83.487 | -0.304 | 40 | 40.0012 | 14081.3762
355 | E353 | 83.487 | 83.229 | -0.258 | 40 | 40.0008 | 14121.3771
356 | E354 | 83.229 | 83.683 | 0.454 | 40 | 40.0026 | 14161.3796
357 | E355 | 83.683 | 83.992 | 0.309 | 40 | 40.0012 | 14201.3808
358 | E356 | 83.992 | 84.743 | 0.751 | 40 | 40.007 | 14241.3879
359 | E357 | 84.743 | 85.391 | 0.648 | 40 | 40.0052 | 14281.3931
360 | E358 | 85.391 | 85.761 | 0.37 | 40 | 40.0017 | 14321.3948
361 | E359 | 85.761 | 86.019 | 0.258 | 40 | 40.0008 | 14361.3957
362 | E360 | 86.019 | 85.928 | -0.091 | 40 | 40.0001 | 14401.3958
363 | E361 | 85.928 | 85.967 | 0.039 | 40 | 40 | 14441.3958
364 | E362 | 85.967 | 85.63 | -0.337 | 40 | 40.0014 | 14481.3972
365 | E363 | 85.63 | 85.219 | -0.411 | 40 | 40.0021 | 14521.3993
366 | E364 | 85.219 | 84.479 | -0.74 | 40 | 40.0068 | 14561.4062
367 | E365 | 84.479 | 82.04 | -2.439 | 40 | 40.0743 | 14601.4805
368 | E366 | 82.04 | 81.276 | -0.764 | 40 | 40.0073 | 14641.4878
369 | E367 | 81.276 | 80.666 | -0.61 | 40 | 40.0047 | 14681.4924
370 | E368 | 80.666 | 80.38 | -0.286 | 40 | 40.001 | 14721.4934
371 | E369 | 80.38 | 79.734 | -0.646 | 40 | 40.0052 | 14761.4986
372 | E370 | 79.734 | 80.133 | 0.399 | 40 | 40.002 | 14801.5006
373 | E371 | 80.133 | 80.385 | 0.252 | 40 | 40.0008 | 14841.5014
374 | E372 | 80.385 | 79.709 | -0.676 | 40 | 40.0057 | 14881.5071
375 | E373 | 79.709 | 79.809 | 0.1 | 40 | 40.0001 | 14921.5073
376 | E374 | 79.809 | 80.096 | 0.287 | 40 | 40.001 | 14961.5083
377 | E375 | 80.096 | 80.114 | 0.018 | 40 | 40 | 15001.5083
378 | E376 | 80.114 | 79.904 | -0.21 | 40 | 40.0006 | 15041.5089
379 | E377 | 79.904 | 79.707 | -0.197 | 40 | 40.0005 | 15081.5093
380 | E378 | 79.707 | 77.848 | -1.859 | 40 | 40.0432 | 15121.5525
381 | E379 | 77.848 | 78.395 | 0.547 | 40 | 40.0037 | 15161.5563
382 | E380 | 78.395 | 77.411 | -0.984 | 40 | 40.0121 | 15201.5684
383 | E381 | 77.411 | 77.898 | 0.487 | 40 | 40.003 | 15241.5713
384 | E382 | 77.898 | 78.048 | 0.15 | 40 | 40.0003 | 15281.5716
385 | E383 | 78.048 | 79.488 | 1.44 | 40 | 40.0259 | 15321.5975
386 | E384 | 79.488 | 78.975 | -0.513 | 40 | 40.0033 | 15361.6008
387 | E385 | 78.975 | 78.841 | -0.134 | 40 | 40.0002 | 15401.601
388 | E386 | 78.841 | 78.735 | -0.106 | 40 | 40.0001 | 15441.6012
389 | E387 | 78.735 | 78.527 | -0.208 | 40 | 40.0005 | 15481.6017
390 | E388 | 78.527 | 78.105 | -0.422 | 40 | 40.0022 | 15521.6039
391 | E389 | 78.105 | 77.336 | -0.769 | 40 | 40.0074 | 15561.6113
392 | E390 | 77.336 | 77.59 | 0.254 | 40 | 40.0008 | 15601.6121
393 | E391 | 77.59 | 78.062 | 0.472 | 40 | 40.0028 | 15641.6149
394 | E392 | 78.062 | 78.557 | 0.495 | 40 | 40.0031 | 15681.618
395 | E393 | 78.557 | 79.098 | 0.541 | 40 | 40.0037 | 15721.6216
396 | E394 | 79.098 | 79.57 | 0.472 | 40 | 40.0028 | 15761.6244
397 | E395 | 79.57 | 79.885 | 0.315 | 40 | 40.0012 | 15801.6257
398 | E396 | 79.885 | 80.629 | 0.744 | 40 | 40.0069 | 15841.6326
399 | E397 | 80.629 | 81.661 | 1.032 | 40 | 40.0133 | 15881.6459
400 | E398 | 81.661 | 83.103 | 1.442 | 40 | 40.026 | 15921.6719
401 | E399 | 83.103 | 83.486 | 0.383 | 40 | 40.0018 | 15961.6737
402 | RES. ELEV | 83.486 | 83.556 | 0.07 | 30.83 | 30.8301 | 15992.5038
| TOTAL |  |  | -15.848 | 16170.83 | 16172.5039
RAMAL 01 - CALDEIRÃO DE PEDRAS
COTAS TOPOGRÁFICAS
| Estaca | Cota Ant | Cota Ponto | Desnível | Dist. Horiz. | Comp. Trecho | Lacum.
| E 00 = E367 | 80.666 | 80.666 | 0 | 0 | 0
| E01 | 80.666 | 81.421 | 0.755 | 40 | 40.0071 | 40.0071
| E02 | 81.421 | 82.062 | 0.641 | 40 | 40.0051 | 80.0123
| E03 | 82.062 | 82.89 | 0.828 | 40 | 40.0086 | 120.0208
| E04 | 82.89 | 82.516 | -0.374 | 40 | 40.0017 | 160.0226
| E05 | 82.516 | 82.576 | 0.06 | 40 | 40 | 200.0226
| E06 | 82.576 | 82.53 | -0.046 | 40 | 40 | 240.0226
| E07 | 82.53 | 82.304 | -0.226 | 40 | 40.0006 | 280.0233
| E08 | 82.304 | 82.008 | -0.296 | 40 | 40.0011 | 320.0244
| E09 | 82.008 | 81.661 | -0.347 | 40 | 40.0015 | 360.0259
| E10 | 81.661 | 81.042 | -0.619 | 40 | 40.0048 | 400.0307
| E11 | 81.042 | 80.474 | -0.568 | 40 | 40.004 | 440.0347
| E12 | 80.474 | 80.36 | -0.114 | 40 | 40.0002 | 480.0349
| E13 | 80.36 | 79.979 | -0.381 | 40 | 40.0018 | 520.0367
| E14 | 79.979 | 79.017 | -0.962 | 40 | 40.0116 | 560.0483
| E15 | 79.017 | 78.853 | -0.164 | 40 | 40.0003 | 600.0486
| E16 | 78.853 | 79.489 | 0.636 | 40 | 40.0051 | 640.0536
| E17 | 79.489 | 79.753 | 0.264 | 40 | 40.0009 | 680.0545
| E18 | 79.753 | 80.084 | 0.331 | 40 | 40.0014 | 720.0559
| E19 | 80.084 | 80.532 | 0.448 | 40 | 40.0025 | 760.0584
| E20 | 80.532 | 79.583 | -0.949 | 40 | 40.0113 | 800.0697
| E21 | 79.583 | 79.847 | 0.264 | 40 | 40.0009 | 840.0705
| E22 | 79.847 | 79.013 | -0.834 | 40 | 40.0087 | 880.0792
| E23 | 79.013 | 79.407 | 0.394 | 40 | 40.0019 | 920.0812
| E24 | 79.407 | 79.792 | 0.385 | 40 | 40.0019 | 960.083
| E25 | 79.792 | 79.953 | 0.161 | 40 | 40.0003 | 1000.0833
| E26 | 79.953 | 80.597 | 0.644 | 40 | 40.0052 | 1040.0885
| E27 | 80.597 | 80.932 | 0.335 | 40 | 40.0014 | 1080.0899
| E28 | 80.932 | 81.085 | 0.153 | 40 | 40.0003 | 1120.0902
| E29 | 81.085 | 81.972 | 0.887 | 40 | 40.0098 | 1160.1
| TOTAL |  |  | 1.306 | 1160 | 1160.1

## Adutora Principal
[14 empty] | k (Allievi) | PVC
18
MEMORIAL DE CÁLCULO - ADUTORA PRINCIPAL
|  | Pop. Estimada Atual | 393
|  | Pop. Estimada 20 anos | 786
|  | Nº de Casas Atual | 58
|  | Nº de Casas Futuro | 116
|  | Vazão ( l/hab x dia ) | 100
|  | Horas Funcionamento (hs) | 20
|  | K1 | 1.2
|  | K2 | 1.5
|  | Vazão Sistema (m3/h) = | 7.074
|  | Vazão por Res. Futura (m3/h) = | 0.060983
RAMAL PRINCIPAL
|  | ADUTORA LAGOA DO BOI | COMPRIMENTO | Q (m3/h) | DI (mm) | C | J (m/m) | V (m/s) | Hf (m) | Dz (m) | Hf Total | PT. | P. Ponto | H. MAX. (mca) | Sobrepressão (mca) | Depressão (mca) | TUBULAÇÃO UTILIZADA
1 |  | E00 (ETA) - E0 + 180 | 180.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.68727 | 0.2 | 0.88727 | E0 + 180 | 48.1256 | 29.2453 | 77.3709 | 18.8803 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
2 |  | E0 + 180 - E 01 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.105 | 0.25773 | E01 | 47.8679 | 29.2453 | 77.1132 | 18.6226 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
3 |  | E01 - E02 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.017 | 0.16973 | E02 | 47.9559 | 29.2453 | 77.2012 | 18.7106 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
4 |  | E02 - E03 | 40.0034 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.519 | -0.36626 | E03 | 48.3221 | 29.2453 | 77.5674 | 19.0769 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
5 |  | E03 - E04 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.164 | -0.011272 | E04 | 48.3334 | 29.2453 | 77.5787 | 19.0881 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
6 |  | E04 - E05 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0 | 0.15273 | E05 | 48.1807 | 29.2453 | 77.426 | 18.9354 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
7 |  | E05 - E06 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.031 | 0.12173 | E06 | 48.059 | 29.2453 | 77.3042 | 18.8137 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
8 |  | E06 - E07 | 40.0002 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.136 | 0.016728 | E07 | 48.0422 | 29.2453 | 77.2875 | 18.797 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
9 |  | E07 - E08 | 40.0007 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.237 | 0.38973 | E08 | 47.6525 | 29.2453 | 76.8978 | 18.4072 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
10 |  | E08 - E09 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.313 | -0.16027 | E09 | 47.8128 | 29.2453 | 77.058 | 18.5675 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
11 |  | E03 - E10 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0 | 0.15273 | E10 | 47.66 | 29.2453 | 76.9053 | 18.4148 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
12 |  | E10 - E11 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.035 | 0.11773 | E11 | 47.5423 | 29.2453 | 76.7876 | 18.297 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
13 |  | E11 - E12 | 40.0002 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.131 | 0.021728 | E12 | 47.5206 | 29.2453 | 76.7659 | 18.2753 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
14 |  | E12 - E13 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.01 | 0.14273 | E13 | 47.3779 | 29.2453 | 76.6231 | 18.1326 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
15 |  | E13 - E14 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.057 | 0.095727 | E14 | 47.2821 | 29.2453 | 76.5274 | 18.0369 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
16 |  | E14 - E15 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.015 | 0.13773 | E15 | 47.1444 | 29.2453 | 76.3897 | 17.8991 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
17 |  | E15 - E16 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.101 | 0.25373 | E16 | 46.8907 | 29.2453 | 76.136 | 17.6454 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
18 |  | E16 - E17 | 40.0002 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.11 | 0.042728 | E17 | 46.8479 | 29.2453 | 76.0932 | 17.6027 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
19 |  | E17 - E18 | 40.0006 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.22 | -0.067271 | E18 | 46.9152 | 29.2453 | 76.1605 | 17.6699 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
20 |  | E18 - E19 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.078 | 0.23073 | E19 | 46.6845 | 29.2453 | 75.9298 | 17.4392 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
21 |  | E19 - E20 | 40.0011 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.292 | -0.13927 | E20 | 46.8238 | 29.2453 | 76.069 | 17.5785 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
22 |  | E20- E21 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.027 | 0.12573 | E21 | 46.698 | 29.2453 | 75.9433 | 17.4528 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
23 |  | E21 - E22 | 40.0006 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.218 | -0.065271 | E22 | 46.7633 | 29.2453 | 76.0086 | 17.518 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
24 |  | E22 - E23 | 40.0006 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.223 | -0.070271 | E23 | 46.8336 | 29.2453 | 76.0789 | 17.5883 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
25 |  | E23 - E24 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.042 | 0.11073 | E24 | 46.7228 | 29.2453 | 75.9681 | 17.4776 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
26 |  | E24 - E25 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.308 | -0.15527 | E25 | 46.8781 | 29.2453 | 76.1234 | 17.6328 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
27 |  | E25 - E26 | 40.0008 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.252 | -0.09927 | E26 | 46.9774 | 29.2453 | 76.2227 | 17.7321 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
28 |  | E26 - E27 | 40.0016 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.358 | -0.20527 | E27 | 47.1827 | 29.2453 | 76.4279 | 17.9374 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
29 |  | E27 - E28 | 40.0007 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.229 | -0.076271 | E28 | 47.2589 | 29.2453 | 76.5042 | 18.0137 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
30 |  | E28 - E29 | 40.0007 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.235 | -0.08227 | E29 | 47.3412 | 29.2453 | 76.5865 | 18.0959 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
31 |  | E29 - E30 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.305 | -0.15227 | E30 | 47.4935 | 29.2453 | 76.7387 | 18.2482 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
32 |  | E30 - E31 | 40.0007 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.236 | -0.08327 | E31 | 47.5767 | 29.2453 | 76.822 | 18.3315 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
33 |  | E31 - E32 | 40.0373 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15287 | -1.728 | -1.5751 | E32 | 49.1519 | 29.2453 | 78.3971 | 19.9066 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
34 |  | E32 - E33 | 40.0061 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | -0.7 | -0.54725 | E33 | 49.6991 | 29.2453 | 78.9444 | 20.4538 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
35 |  | E33 - E34 | 40.0096 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15276 | -0.876 | -0.72324 | E34 | 50.4224 | 29.2453 | 79.6676 | 21.1771 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
36 |  | E34 - E35 | 40.0009 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.275 | -0.12227 | E35 | 50.5446 | 29.2453 | 79.7899 | 21.2993 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
37 |  | E35 - E36 | 40.0078 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15276 | -0.79 | -0.63724 | E36 | 51.1819 | 29.2453 | 80.4271 | 21.9366 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
38 |  | E36 - E37 | 40.0151 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15278 | -1.101 | -0.94822 | E37 | 52.1301 | 29.2453 | 81.3754 | 22.8848 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
39 |  | E37 - E38 | 40.012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15277 | -0.978 | -0.82523 | E38 | 52.9553 | 29.2453 | 82.2006 | 23.71 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
40 |  | E38 - E39 | 40.0456 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.1529 | -1.91 | -1.7571 | E39 | 54.7124 | 29.2453 | 83.9577 | 25.4671 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
41 |  | E39 - E40 | 40.0378 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15287 | 1.74 | 1.8929 | E40 | 52.8195 | 29.2453 | 82.0648 | 23.5743 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
42 |  | E40 - E41 | 40.016 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15279 | 1.13 | 1.2828 | E41 | 51.5367 | 29.2453 | 80.782 | 22.2915 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
43 |  | E41 - E42 | 40.021 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15281 | 1.296 | 1.4488 | E42 | 50.0879 | 29.2453 | 79.3332 | 20.8427 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
44 |  | E42 - E43 | 40.0059 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | 0.685 | 0.83775 | E43 | 49.2502 | 29.2453 | 78.4955 | 20.0049 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
45 |  | E43 - E44 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.313 | 0.46573 | E44 | 48.7845 | 29.2453 | 78.0297 | 19.5392 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
46 |  | E44 - E45 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.196 | 0.34873 | E45 | 48.4357 | 29.2453 | 77.681 | 19.1905 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
47 |  | E45-E46 | 40.007 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | 0.746 | 0.89875 | E46 | 47.537 | 29.2453 | 76.7823 | 18.2917 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
48 |  | E46-E47 | 40.0018 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.38 | 0.53273 | E47 | 47.0042 | 29.2453 | 76.2495 | 17.759 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
49 |  | E47-E48 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.312 | 0.46473 | E48 | 46.5395 | 29.2453 | 75.7848 | 17.2942 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
50 |  | E48-E49 | 40.0021 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.413 | 0.56574 | E49 | 45.9738 | 29.2453 | 75.219 | 16.7285 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
51 |  | E49-E50 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.202 | 0.35473 | E50 | 45.619 | 29.2453 | 74.8643 | 16.3738 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
52 |  | E50-E51 | 40.0032 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.505 | 0.65774 | E51 | 44.9613 | 29.2453 | 74.2066 | 15.716 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
53 |  | E52-E53 | 40.0021 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.414 | 0.56674 | E52 | 44.3946 | 29.2453 | 73.6398 | 15.1493 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
54 |  | E54-E55 | 40.0055 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | 0.666 | 0.81875 | E53 | 43.5758 | 29.2453 | 72.8211 | 14.3305 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
55 |  | E56-E57 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.2 | 0.35273 | E54 | 43.2231 | 29.2453 | 72.4684 | 13.9778 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
56 |  | E58-E59 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.307 | 0.45973 | E55 | 42.7634 | 29.2453 | 72.0086 | 13.5181 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
57 |  | E55-E56 | 40.0009 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.265 | 0.41773 | E56 | 42.3456 | 29.2453 | 71.5909 | 13.1004 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
58 |  | E56-E57 | 40.002 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.395 | 0.54773 | E57 | 41.7979 | 29.2453 | 71.0432 | 12.5526 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
59 |  | E58-E59 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.182 | 0.33473 | E58 | 41.4632 | 29.2453 | 70.7084 | 12.2179 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
60 |  | E58-E59 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.202 | 0.35473 | E59 | 41.1084 | 29.2453 | 70.3537 | 11.8632 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
61 |  | E59-E60 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.02 | 0.17273 | E60 | 40.9357 | 29.2453 | 70.181 | 11.6904 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
62 |  | E60-E61 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.15 | 0.30273 | E61 | 40.633 | 29.2453 | 69.8783 | 11.3877 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
63 |  | E61-E62 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.1 | 0.25273 | E62 | 40.3803 | 29.2453 | 69.6255 | 11.135 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
64 |  | E62-E63 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.033 | 0.11973 | E63 | 40.2605 | 29.2453 | 69.5058 | 11.0153 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
65 |  | E63-E64 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.176 | -0.023272 | E64 | 40.2838 | 29.2453 | 69.5291 | 11.0385 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
66 |  | E64-E65 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.149 | 0.30173 | E65 | 39.9821 | 29.2453 | 69.2273 | 10.7368 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
67 |  | E65-E66 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.18 | 0.33273 | E66 | 39.6493 | 29.2453 | 68.8946 | 10.4041 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
68 |  | E66-E67 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.024 | 0.12873 | E67 | 39.5206 | 29.2453 | 68.7659 | 10.2753 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
69 |  | E67-E68 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.096 | 0.056727 | E68 | 39.4639 | 29.2453 | 68.7092 | 10.2186 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
70 |  | E68-E69 | 40.0002 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.12 | 0.27273 | E69 | 39.1912 | 29.2453 | 68.4364 | 9.9459 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
71 |  | E89-E70 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.048 | 0.10473 | E70 | 39.0864 | 29.2453 | 68.3317 | 9.8412 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
72 |  | E70-E71 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.058 | 0.094727 | E71 | 38.9917 | 29.2453 | 68.237 | 9.7464 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
73 |  | E71-E72 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.2 | -0.047271 | E72 | 39.039 | 29.2453 | 68.2843 | 9.7937 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
74 |  | E72-E73 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.16 | -0.0072718 | E73 | 39.0463 | 29.2453 | 68.2915 | 9.801 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
75 |  | E73-E74 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.15 | 0.002728 | E74 | 39.0435 | 29.2453 | 68.2888 | 9.7983 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
76 |  | E74-E75 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.008 | 0.16073 | E75 | 38.8828 | 29.2453 | 68.1281 | 9.6375 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
77 |  | E75-E76 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.054 | 0.20673 | E76 | 38.6761 | 29.2453 | 67.9213 | 9.4308 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
78 |  | E76-E77 | 40.0041 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.5734 | -0.42066 | E77 | 39.0967 | 29.2453 | 68.342 | 9.8515 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
79 |  | E77-E78 | 40.0035 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.5264 | 0.67914 | E78 | 38.4176 | 29.2453 | 67.6629 | 9.1723 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
80 |  | E78-E79 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.193 | -0.040271 | E79 | 38.4579 | 29.2453 | 67.7031 | 9.2126 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
81 |  | E79-E80 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.097 | 0.055727 | E80 | 38.4021 | 29.2453 | 67.6474 | 9.1569 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
82 |  | E80-E81 | 40.0019 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.389 | -0.23627 | E81 | 38.6384 | 29.2453 | 67.8837 | 9.3931 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
83 |  | E81-E82 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.073 | 0.22573 | E82 | 38.4127 | 29.2453 | 67.6579 | 9.1674 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
84 |  | E82-E83 | 40.0195 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.1528 | -1.25 | -1.0972 | E83 | 39.5099 | 29.2453 | 68.7551 | 10.2646 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
85 |  | E83-E84 | 40.0024 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.44 | -0.28726 | E84 | 39.7971 | 29.2453 | 69.0424 | 10.5519 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
86 |  | E84-E85 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.192 | 0.34473 | E85 | 39.4524 | 29.2453 | 68.6977 | 10.2071 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
87 |  | E85-E86 | 40 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.027 | 0.12573 | E86 | 39.3267 | 29.2453 | 68.572 | 10.0814 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
88 |  | E86-E87 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.175 | 0.32773 | E87 | 38.9989 | 29.2453 | 68.2442 | 9.7537 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
89 |  | E87-E88 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.07 | 0.22273 | E88 | 38.7762 | 29.2453 | 68.0215 | 9.5309 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
90 |  | E88-E89 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.175 | -0.022272 | E89 | 38.7985 | 29.2453 | 68.0438 | 9.5532 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
91 |  | E89-E90 | 40.0013 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.318 | -0.16527 | E90 | 38.9638 | 29.2453 | 68.209 | 9.7185 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
92 |  | E90-E91 | 40.0015 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.348 | -0.19527 | E91 | 39.159 | 29.2453 | 68.4043 | 9.9138 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
93 |  | E91-E92 | 40.0018 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.378 | -0.22527 | E92 | 39.3843 | 29.2453 | 68.6296 | 10.139 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
94 |  | E92-E93 | 40.0078 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15276 | -0.792 | -0.63924 | E93 | 40.0235 | 29.2453 | 69.2688 | 10.7783 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
95 |  | E93-E94 | 40.0146 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15278 | -1.081 | -0.92822 | E94 | 40.9518 | 29.2453 | 70.197 | 11.7065 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
96 |  | E94-E95 | 40.0048 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | -0.621 | -0.46825 | E95 | 41.42 | 29.2453 | 70.6653 | 12.1747 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
97 |  | E96-E96 | 40.0045 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.597 | -0.44426 | E96 | 41.8643 | 29.2453 | 71.1095 | 12.619 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
98 |  | E96-E97 | 40.0101 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15277 | -0.898 | -0.74523 | E97 | 42.6095 | 29.2453 | 71.8548 | 13.3642 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
99 |  | E97-E98 | 40.0028 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.477 | -0.32426 | E98 | 42.9338 | 29.2453 | 72.179 | 13.6885 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
100 |  | E98-E99 | 40.0005 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.196 | 0.34873 | E99 | 42.585 | 29.2453 | 71.8303 | 13.3398 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
101 |  | E99-E100 | 40.0011 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.295 | -0.14227 | E100 | 42.7273 | 29.2453 | 71.9726 | 13.482 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
102 |  | E100-E101 | 40.0023 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.425 | -0.27226 | E101 | 42.9996 | 29.2453 | 72.2448 | 13.7543 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
103 |  | E101-E102 | 40.0082 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15276 | -0.812 | -0.65924 | E102 | 43.6588 | 29.2453 | 72.9041 | 14.4135 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
104 |  | E102-E103 | 40.0148 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15278 | -1.088 | -0.93522 | E103 | 44.594 | 29.2453 | 73.8393 | 15.3488 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
105 |  | E103-E104 | 40.0319 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15285 | -1.597 | -1.4442 | E104 | 46.0382 | 29.2453 | 75.2835 | 16.7929 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
106 |  | E104-E105 | 40.0041 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.571 | -0.41826 | E105 | 46.4564 | 29.2453 | 75.7017 | 17.2112 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
107 |  | E105-E106 | 40.0024 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.436 | -0.28326 | E106 | 46.7397 | 29.2453 | 75.985 | 17.4944 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
108 |  | E106-E107 | 40.0064 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | -0.716 | -0.56325 | E107 | 47.3029 | 29.2453 | 76.5482 | 18.0577 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
109 |  | E107-E108 | 40.0017 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.369 | -0.21627 | E108 | 47.5192 | 29.2453 | 76.7645 | 18.2739 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
110 |  | E108-E109 | 40.0023 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.425 | 0.57774 | E109 | 46.9415 | 29.2453 | 76.1868 | 17.6962 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
111 |  | E109-E110 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.175 | -0.022272 | E110 | 46.9637 | 29.2453 | 76.209 | 17.7185 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
112 |  | E110-E111 | 40.0045 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.597 | 0.74974 | E111 | 46.214 | 29.2453 | 75.4593 | 16.9687 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
113 |  | E111 - E112 | 40.0019 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.389 | 0.54173 | E112 | 45.6723 | 29.2453 | 74.9175 | 16.427 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
114 |  | E112- E113 | 40.0042 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.578 | 0.73074 | E113 | 44.9415 | 29.2453 | 74.1868 | 15.6963 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
115 |  | E113- E114 | 40.0138 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15278 | 1.05 | 1.2028 | E114 | 43.7387 | 29.2453 | 72.984 | 14.4935 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
116 |  | E1174- E115 | 40.0064 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | 0.717 | 0.86975 | E115 | 42.869 | 29.2453 | 72.1143 | 13.6237 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
117 |  | E115 - E116 | 40.0217 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15281 | 1.318 | 1.4708 | E116 | 41.3982 | 29.2453 | 70.6435 | 12.1529 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
118 |  | E116 - E117 | 40.0029 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.48 | -0.32726 | E117 | 41.7254 | 29.2453 | 70.9707 | 12.4802 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
119 |  | E117- E118 | 40.0064 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | -0.716 | -0.56325 | E118 | 42.2887 | 29.2453 | 71.534 | 13.0434 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
120 |  | E118- E119 | 40.0012 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.314 | -0.16127 | E119 | 42.45 | 29.2453 | 71.6952 | 13.2047 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
121 |  | E119- E120 | 40.0029 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.485 | 0.63774 | E120 | 41.8122 | 29.2453 | 71.0575 | 12.567 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
122 |  | E120 - E121 | 40.0008 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.25 | -0.09727 | E121 | 41.9095 | 29.2453 | 71.1548 | 12.6642 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
123 |  | E121 - E122 | 40.0001 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.086 | 0.23873 | E122 | 41.6708 | 29.2453 | 70.916 | 12.4255 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
124 |  | E122 - E123 | 40.0093 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15276 | -0.861 | -0.70824 | E123 | 42.379 | 29.2453 | 71.6243 | 13.1337 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
125 |  | E123- E124 | 40.0051 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15275 | -0.641 | -0.48825 | E124 | 42.8673 | 29.2453 | 72.1125 | 13.622 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
126 |  | E124- E125 | 40.0026 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | -0.452 | -0.29926 | E125 | 43.1665 | 29.2453 | 72.4118 | 13.9213 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
127 |  | E125- E126 | 40.0004 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.169 | -0.016272 | E126 | 43.1828 | 29.2453 | 72.4281 | 13.9375 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
128 |  | E126- E127 | 40.0022 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.42 | 0.57274 | E127 | 42.6101 | 29.2453 | 71.8553 | 13.3648 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
129 |  | E127- E128 | 40.0011 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | -0.3 | -0.14727 | E128 | 42.7573 | 29.2453 | 72.0026 | 13.5121 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
130 |  | E128- E129 | 40.0033 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15274 | 0.512 | 0.66474 | E129 | 42.0926 | 29.2453 | 71.3379 | 12.8473 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
131 |  | E129- E130 | 40.0017 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.365 | 0.51773 | E130 | 41.5749 | 29.2453 | 70.8201 | 12.3296 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
132 |  | E130- E131 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.16 | 0.31273 | E131 | 41.2621 | 29.2453 | 70.5074 | 12.0169 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
133 |  | E131- E132 | 40.0003 | 7.074 | 72.8 | 140 | 0.0038182 | 0.46959 | 0.15273 | 0.144 | 0.29673 | E132 | 40.9654 | 29.2453 | 70.2107 | 11.7201 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 20
134 |  | E132- E133 | 40.0005 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.201 | 0.32809 | E133 | 40.6373 | 23.9352 | 64.5725 | 16.7021 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
135 |  | E133- E134 | 40.0185 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12714 | 1.218 | 1.3451 | E134 | 39.2922 | 23.9352 | 63.2273 | 15.357 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
136 |  | E134- E135 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0 | 0.12709 | E135 | 39.1651 | 23.9352 | 63.1003 | 15.2299 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
137 |  | E135 - E136 | 40.004 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | 0.567 | 0.6941 | E136 | 38.471 | 23.9352 | 62.4062 | 14.5358 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
138 |  | E136- E137 | 40.0014 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.335 | 0.46209 | E137 | 38.0089 | 23.9352 | 61.9441 | 14.0737 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
139 |  | E137- E138 | 40.0074 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.77 | 0.89711 | E138 | 37.1118 | 23.9352 | 61.047 | 13.1766 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
140 |  | E138 - E139 | 40.0034 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | 0.522 | 0.6491 | E139 | 36.4627 | 23.9352 | 60.3979 | 12.5275 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
141 |  | E139- E140 | 40.0008 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.255 | 0.38209 | E140 | 36.0806 | 23.9352 | 60.0158 | 12.1454 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
142 |  | E140- E141 | 40.0006 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.225 | 0.35209 | E141 | 35.7285 | 23.9352 | 59.6637 | 11.7933 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
143 |  | E141 - E142 | 40.0002 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.11 | 0.23709 | E142 | 35.4914 | 23.9352 | 59.4266 | 11.5563 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
144 |  | E142- E143 | 40.0011 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.301 | 0.42809 | E143 | 35.0633 | 23.9352 | 58.9985 | 11.1282 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
145 |  | E143- E144 | 40.0064 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.715 | 0.84211 | E144 | 34.2212 | 23.9352 | 58.1564 | 10.2861 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
146 |  | E144 - E145 | 40.008 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.8 | 0.92711 | E145 | 33.2941 | 23.9352 | 57.2293 | 9.359 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
147 |  | E145- E146 | 40.0054 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | 0.66 | 0.7871 | E146 | 32.507 | 23.9352 | 56.4422 | 8.5719 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
148 |  | E146 - E147 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0 | 0.12709 | E147 | 32.3799 | 23.9352 | 56.3151 | 8.4448 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
149 |  | E147- E148 | 40.0094 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.866 | 0.99311 | E148 | 31.3868 | 23.9352 | 55.322 | 7.4517 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
150 |  | E148- E149 | 40.0005 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.195 | 0.32209 | E149 | 31.0647 | 23.9352 | 54.9999 | 7.1296 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
151 |  | E149- E150 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.013 | 0.14009 | E150 | 30.9247 | 23.9352 | 54.8598 | 6.9895 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
152 |  | E150- E151 | 40.0113 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12712 | 0.952 | 1.0791 | E151 | 29.8455 | 23.9352 | 53.7807 | 5.9104 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
153 |  | E151- E152 | 40.0013 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.317 | 0.44409 | E152 | 29.4014 | 23.9352 | 53.3366 | 5.4663 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
154 |  | E152- E153 | 40.0041 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.575 | -0.4479 | E153 | 29.8493 | 23.9352 | 53.7845 | 5.9142 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
155 |  | E154 - E154 | 40.009 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | -0.85 | -0.72289 | E154 | 30.5722 | 23.9352 | 54.5074 | 6.6371 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
156 |  | E154- E155 | 40.0055 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.664 | -0.5369 | E155 | 31.1091 | 23.9352 | 55.0443 | 7.174 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
157 |  | E155- E156 | 40.0021 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.414 | -0.28691 | E156 | 31.396 | 23.9352 | 55.3312 | 7.4609 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
158 |  | E156- E157 | 40.0046 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.604 | -0.4769 | E157 | 31.8729 | 23.9352 | 55.8081 | 7.9378 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
159 |  | E157- E158 | 40.0185 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12714 | -1.216 | -1.0889 | E158 | 32.9618 | 23.9352 | 56.897 | 9.0266 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
160 |  | E158- E159 | 40.0028 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.475 | -0.34791 | E159 | 33.3097 | 23.9352 | 57.2449 | 9.3745 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
161 |  | E159- E160 | 40.0005 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.194 | -0.066913 | E160 | 33.3766 | 23.9352 | 57.3118 | 9.4414 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
162 |  | E160- E161 | 40.0116 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12712 | -0.965 | -0.83788 | E161 | 34.2145 | 23.9352 | 58.1497 | 10.2793 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
163 |  | E161- E162 | 40.0112 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12712 | -0.945 | -0.81788 | E162 | 35.0324 | 23.9352 | 58.9675 | 11.0972 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
164 |  | E162- E163 | 40.0069 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | -0.743 | -0.61589 | E163 | 35.6483 | 23.9352 | 59.5834 | 11.7131 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
165 |  | E163- E164 | 40.0029 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.483 | -0.35591 | E164 | 36.0042 | 23.9352 | 59.9393 | 12.069 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
166 |  | E164- E165 | 40.0005 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.202 | -0.074913 | E165 | 36.0791 | 23.9352 | 60.0143 | 12.1439 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
167 |  | E165- E166 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.064 | 0.19109 | E166 | 35.888 | 23.9352 | 59.8232 | 11.9528 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
168 |  | E166 - E167 | 40.0079 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.794 | 0.92111 | E167 | 34.9669 | 23.9352 | 58.9021 | 11.0317 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
169 |  | E167- E168 | 40.0089 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.845 | 0.97211 | E168 | 33.9948 | 23.9352 | 57.93 | 10.0596 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
170 |  | E168- E169 | 40.0074 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | 0.772 | 0.89911 | E169 | 33.0957 | 23.9352 | 57.0308 | 9.1605 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
171 |  | E169- E170 | 40.0019 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.385 | 0.51209 | E170 | 32.5836 | 23.9352 | 56.5188 | 8.6484 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
172 |  | E170 - E171 | 40.0018 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.375 | 0.50209 | E171 | 32.0815 | 23.9352 | 56.0167 | 8.1463 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
173 |  | E171 - E172 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.081 | 0.20809 | E172 | 31.8734 | 23.9352 | 55.8086 | 7.9382 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
174 |  | E172- E173 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.102 | 0.22909 | E173 | 31.6443 | 23.9352 | 55.5795 | 7.7091 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
175 |  | E173- E174 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.02 | 0.10709 | E174 | 31.5372 | 23.9352 | 55.4724 | 7.6021 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
176 |  | E174- E175 | 40.0002 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.132 | 0.25909 | E175 | 31.2781 | 23.9352 | 55.2133 | 7.343 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
177 |  | E175- E176 | 40.0008 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.259 | -0.13191 | E176 | 31.4101 | 23.9352 | 55.3452 | 7.4749 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
178 |  | E176- E177 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.067 | 0.060085 | E177 | 31.35 | 23.9352 | 55.2851 | 7.4148 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
179 |  | E177 - E178 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.015 | 0.14209 | E178 | 31.2079 | 23.9352 | 55.1431 | 7.2727 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
180 |  | E178- E179 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.102 | 0.025085 | E179 | 31.1828 | 23.9352 | 55.118 | 7.2476 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
181 |  | E179- E180 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.023 | 0.10409 | E180 | 31.0787 | 23.9352 | 55.0139 | 7.1435 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
182 |  | E180- E181 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.018 | 0.10909 | E181 | 30.9696 | 23.9352 | 54.9048 | 7.0345 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
183 |  | E181 - E182 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.103 | 0.024085 | E182 | 30.9455 | 23.9352 | 54.8807 | 7.0104 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
184 |  | E182 - E183 | 40.0009 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.27 | -0.14291 | E183 | 31.0885 | 23.9352 | 55.0236 | 7.1533 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
185 |  | E183 - E184 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.07 | 0.057085 | E184 | 31.0314 | 23.9352 | 54.9665 | 7.0962 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
186 |  | E184- E185 | 40.0003 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.145 | 0.27209 | E185 | 30.7593 | 23.9352 | 54.6945 | 6.8241 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
187 |  | E185- E186 | 40.0004 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.169 | -0.041914 | E186 | 30.8012 | 23.9352 | 54.7364 | 6.866 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
188 |  | E186- E187 | 40.001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.279 | -0.15191 | E187 | 30.9531 | 23.9352 | 54.8883 | 7.0179 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
189 |  | E187- E188 | 40.0007 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | 0.235 | 0.36209 | E188 | 30.591 | 23.9352 | 54.5262 | 6.6559 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
190 |  | E188 - E189 | 40.0026 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.457 | -0.32991 | E189 | 30.9209 | 23.9352 | 54.8561 | 6.9858 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
191 |  | E189- E190 | 40.0002 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.138 | -0.010914 | E190 | 30.9318 | 23.9352 | 54.867 | 6.9967 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
192 |  | E190- E191 | 40.0053 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.65 | -0.5229 | E191 | 31.4547 | 23.9352 | 55.3899 | 7.5196 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
193 |  | E191- E192 | 40.0029 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.481 | -0.35391 | E192 | 31.8087 | 23.9352 | 55.7438 | 7.8735 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
194 |  | E192- E193 | 40.0115 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12712 | -0.959 | -0.83188 | E193 | 32.6405 | 23.9352 | 56.5757 | 8.7054 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
195 |  | E193- E194 | 40.0051 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.638 | -0.5109 | E194 | 33.1514 | 23.9352 | 57.0866 | 9.2163 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
196 |  | E194- E195 | 40.0062 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.705 | -0.5779 | E195 | 33.7293 | 23.9352 | 57.6645 | 9.7941 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
197 |  | E195 - E196 | 40.0001 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.081 | 0.046085 | E196 | 33.6832 | 23.9352 | 57.6184 | 9.7481 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
198 |  | E196 - E197 | 40.0004 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.18 | -0.052914 | E197 | 33.7362 | 23.9352 | 57.6713 | 9.801 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
199 |  | E197- E198 | 40.0038 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.554 | -0.4269 | E198 | 34.1631 | 23.9352 | 58.0982 | 10.2279 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
200 |  | E198- E199 | 40 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.061 | 0.066085 | E199 | 34.097 | 23.9352 | 58.0321 | 10.1618 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
201 |  | E199- E200 | 40.0009 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.274 | -0.14691 | E200 | 34.2439 | 23.9352 | 58.1791 | 10.3087 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
202 |  | E200- E201 | 40.0015 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.343 | -0.21591 | E201 | 34.4598 | 23.9352 | 58.395 | 10.5246 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
203 |  | E201- E202 | 40.0013 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.32 | -0.19291 | E202 | 34.6527 | 23.9352 | 58.5879 | 10.7175 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
204 |  | E202 - E203 | 40.0003 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.155 | -0.027914 | E203 | 34.6806 | 23.9352 | 58.6158 | 10.7454 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
205 |  | E203 - E204 | 40.0073 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12711 | -0.765 | -0.63789 | E204 | 35.3185 | 23.9352 | 59.2537 | 11.3833 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
206 |  | E204- E205 | 40.0061 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.698 | -0.5709 | E205 | 35.8894 | 23.9352 | 59.8246 | 11.9542 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
207 |  | E205- E206 | 40.0038 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.1271 | -0.552 | -0.4249 | E206 | 36.3143 | 23.9352 | 60.2495 | 12.3791 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
208 |  | E206- E207 | 40.0014 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.334 | -0.20691 | E207 | 36.5212 | 23.9352 | 60.4564 | 12.586 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
209 |  | E207- E208 FRADE RES. ELEV | 40.0023 | 7.074 | 75.6 | 140 | 0.0031771 | 0.43549 | 0.12709 | -0.43 | -0.30291 | E208 | 36.8241 | 23.9352 | 60.7593 | 12.889 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
210 | AFLORAMENTO | E208 - E209 | 40.0092 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071108 | -0.86 | -0.78889 | E209 | 37.613 | 17.4911 | 55.1041 | 20.1219 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
211 |  | E209 - E210 | 40.0005 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071092 | 0.2 | 0.27109 | E210 | 37.3419 | 17.4911 | 54.833 | 19.8508 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
212 |  | E210- E211 | 40.0235 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071133 | -1.371 | -1.2999 | E211 | 38.6418 | 17.4911 | 56.1329 | 21.1507 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
213 |  | E211- E212 | 40.0003 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071092 | 0.154 | 0.22509 | E212 | 38.4167 | 17.4911 | 55.9078 | 20.9256 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
214 |  | E212- E213 | 40.0002 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071092 | -0.135 | -0.063908 | E213 | 38.4806 | 17.4911 | 55.9717 | 20.9895 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
215 |  | E213- E214 | 40.0028 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071096 | 0.47 | 0.5411 | E214 | 37.9395 | 17.4911 | 55.4306 | 20.4484 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
216 |  | E214- E215 | 40.0101 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071109 | -0.9 | -0.82889 | E215 | 38.7684 | 17.4911 | 56.2595 | 21.2773 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
217 |  | E215 - E216 | 40.0078 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071105 | -0.789 | -0.7179 | E216 | 39.4863 | 17.4911 | 56.9774 | 21.9952 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
218 | 1.9045 | E216 - E217 | 40.0026 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071096 | -0.458 | -0.3869 | E217 | 39.8732 | 17.4911 | 57.3643 | 22.3821 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
219 |  | E217- E218 | 40 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071091 | 0 | 0.071091 | E218 | 39.8021 | 17.4911 | 57.2932 | 22.311 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
220 |  | E218 - E219 | 40.002 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071095 | -0.398 | -0.32691 | E219 | 40.129 | 17.4911 | 57.6201 | 22.6379 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
221 |  | E219- E220 | 40.0011 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071093 | 0.302 | 0.37309 | E220 | 39.7559 | 17.4911 | 57.247 | 22.2648 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
222 |  | E220- E221 | 40.0006 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071092 | -0.22 | -0.14891 | E221 | 39.9048 | 17.4911 | 57.3959 | 22.4137 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
223 |  | E221- E222 | 40.0008 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071093 | 0.25 | 0.32109 | E222 | 39.5837 | 17.4911 | 57.0748 | 22.0927 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
224 |  | E222 - E223 | 40.0073 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071104 | -0.763 | -0.6919 | E223 | 40.2756 | 17.4911 | 57.7667 | 22.7845 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
225 |  | E223- E224 | 40.0004 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071092 | 0.17 | 0.24109 | E224 | 40.0345 | 17.4911 | 57.5256 | 22.5435 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
226 |  | E225- E225 | 40.0002 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071091 | 0.12 | 0.19109 | E225 | 39.8435 | 17.4911 | 57.3345 | 22.3524 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
227 |  | E226 - E226 | 40 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071091 | -0.015 | 0.056091 | E226 | 39.7874 | 17.4911 | 57.2785 | 22.2963 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
228 |  | E226- E227 | 40.0016 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071094 | 0.359 | 0.43009 | E227 | 39.3573 | 17.4911 | 56.8484 | 21.8662 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
229 |  | E227- E228 | 40.0001 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071091 | -0.077 | -0.0059087 | E228 | 39.3632 | 17.4911 | 56.8543 | 21.8721 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
230 |  | E228- E229 | 40.0018 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071094 | 0.38 | 0.45109 | E229 | 38.9121 | 17.4911 | 56.4032 | 21.421 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
231 |  | E229- E230 | 40.0041 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071098 | 0.57 | 0.6411 | E230 | 38.271 | 17.4911 | 55.7621 | 20.7799 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
232 |  | E230 - E231 | 40.0017 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071094 | 0.37 | 0.44109 | E231 | 37.8299 | 17.4911 | 55.321 | 20.3388 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
233 |  | E231- E232 | 40.0044 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071099 | 0.59 | 0.6611 | E232 | 37.1688 | 17.4911 | 54.6599 | 19.6777 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
234 |  | E232 - E233 | 40.0067 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071103 | 0.731 | 0.8021 | E233 | 36.3667 | 17.4911 | 53.8578 | 18.8756 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
235 | 1.436 | E233- E234 | 40.0101 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071109 | 0.9 | 0.97111 | E234 | 35.3956 | 17.4911 | 52.8867 | 17.9045 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
236 |  | E234- E235 | 40.003 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071096 | 0.49 | 0.5611 | E235 | 34.8345 | 17.4911 | 52.3256 | 17.3434 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
237 |  | E235- E236 | 40.0184 | 5.1695 | 75.6 | 140 | 0.0017773 | 0.31824 | 0.071124 | 1.215 | 1.2861 | E236 | 33.5484 | 17.4911 | 51.0394 | 16.0573 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 15
238 |  | E236- E237 | 40.0133 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064219 | 1.03 | 1.0942 | E237 | 32.4541 | 15.3278 | 47.7819 | 17.1264 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
239 |  | E237 - E238 | 40.0072 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064209 | 0.761 | 0.82521 | E238 | 31.6289 | 15.3278 | 46.9567 | 16.3012 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
240 |  | E238- E239 | 40.0223 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064234 | 1.335 | 1.3992 | E239 | 30.2297 | 15.3278 | 45.5575 | 14.9019 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
241 |  | E239- E240 | 40.016 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064224 | 1.132 | 1.1962 | E240 | 29.0335 | 15.3278 | 44.3612 | 13.7057 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
242 |  | E240- E241 | 40.0012 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | 0.315 | 0.3792 | E241 | 28.6543 | 15.3278 | 43.982 | 13.3265 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
243 |  | E241- E242 | 40.0023 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.427 | -0.3628 | E242 | 29.0171 | 15.3278 | 44.3448 | 13.6893 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
244 |  | E242 - E243 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.11 | -0.045802 | E243 | 29.0629 | 15.3278 | 44.3906 | 13.7351 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
245 |  | E243- E244 | 40.0023 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.43 | 0.4942 | E244 | 28.5687 | 15.3278 | 43.8964 | 13.2409 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
246 |  | E244- E245 | 40.0026 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.459 | 0.5232 | E245 | 28.0455 | 15.3278 | 43.3732 | 12.7177 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
247 |  | E245-E246 | 40.0036 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | 0.535 | 0.5992 | E246 | 27.4463 | 15.3278 | 42.774 | 12.1185 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
248 |  | E246- E247 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.11 | -0.045802 | E247 | 27.4921 | 15.3278 | 42.8198 | 12.1643 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
249 |  | E247- E248 | 40.0008 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.25 | 0.3142 | E248 | 27.1779 | 15.3278 | 42.5056 | 11.8501 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
250 |  | E248- E249 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.12 | 0.1842 | E249 | 26.9937 | 15.3278 | 42.3214 | 11.6659 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
251 |  | E249- E250 | 40.0114 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064216 | 0.953 | 1.0172 | E250 | 25.9765 | 15.3278 | 41.3042 | 10.6487 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
252 |  | E250- E251 | 40.0126 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064218 | 1.004 | 1.0682 | E251 | 24.9082 | 15.3278 | 40.236 | 9.5805 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
253 |  | E251 - E252 | 40.0124 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064218 | 0.996 | 1.0602 | E252 | 23.848 | 15.3278 | 39.1758 | 8.5203 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
254 |  | E252- E253 | 40.0044 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | 0.593 | 0.6572 | E253 | 23.1908 | 15.3278 | 38.5186 | 7.8631 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
255 |  | E253- E254 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.083 | 0.1472 | E254 | 23.0436 | 15.3278 | 38.3714 | 7.7159 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
256 |  | E254- E255 | 40.0003 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.145 | -0.080802 | E255 | 23.1244 | 15.3278 | 38.4522 | 7.7967 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
257 |  | E255- E256 | 40.0011 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.29 | -0.2258 | E256 | 23.3502 | 15.3278 | 38.678 | 8.0225 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
258 |  | E256- E257 | 40.0044 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | -0.595 | -0.5308 | E257 | 23.881 | 15.3278 | 39.2088 | 8.5533 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
259 |  | E257- E258 | 40.0017 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.372 | -0.3078 | E258 | 24.1888 | 15.3278 | 39.5166 | 8.8611 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
260 |  | E258- E259 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.07 | -0.0058021 | E259 | 24.1946 | 15.3278 | 39.5224 | 8.8669 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
261 |  | E259- E260 | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.027 | 0.037198 | E260 | 24.1574 | 15.3278 | 39.4852 | 8.8297 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
262 |  | E260- E261 | 40.0028 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.472 | 0.5362 | E261 | 23.6212 | 15.3278 | 38.949 | 8.2935 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
263 |  | E261- E262 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.13 | -0.065802 | E262 | 23.687 | 15.3278 | 39.0148 | 8.3593 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
264 |  | E262- E263 | 40.0012 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.309 | -0.2448 | E263 | 23.9318 | 15.3278 | 39.2596 | 8.6041 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
265 |  | E263- E264 | 40.0031 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064203 | -0.499 | -0.4348 | E264 | 24.3666 | 15.3278 | 39.6944 | 9.0389 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
266 |  | E264- E265 | 40.0073 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.06421 | -0.765 | -0.70079 | E265 | 25.0674 | 15.3278 | 40.3952 | 9.7396 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
267 |  | E265- E266 | 40.0062 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064208 | -0.705 | -0.64079 | E266 | 25.7082 | 15.3278 | 41.036 | 10.3804 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
268 |  | E266- E267 | 40.0091 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064212 | -0.854 | -0.78979 | E267 | 26.498 | 15.3278 | 41.8257 | 11.1702 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
269 |  | E267- E268 | 40.0095 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064213 | -0.871 | -0.80679 | E268 | 27.3048 | 15.3278 | 42.6325 | 11.977 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
270 |  | E268- E269 | 40.008 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064211 | -0.8 | -0.73579 | E269 | 28.0406 | 15.3278 | 43.3683 | 12.7128 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
271 |  | E269- E270 | 40.0069 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064209 | -0.741 | -0.67679 | E270 | 28.7174 | 15.3278 | 44.0451 | 13.3896 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
272 |  | E270- E271 | 40.0107 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064215 | -0.926 | -0.86178 | E271 | 29.5791 | 15.3278 | 44.9069 | 14.2514 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
273 |  | E271 - E272 | 40.0045 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | -0.6 | -0.53579 | E272 | 30.1149 | 15.3278 | 45.4427 | 14.7872 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
274 |  | E272- E273 | 40.0029 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | -0.48 | -0.4158 | E273 | 30.5307 | 15.3278 | 45.8585 | 15.203 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
275 |  | E273- E274 | 40.0033 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064203 | -0.515 | -0.4508 | E274 | 30.9815 | 15.3278 | 46.3093 | 15.6538 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
276 |  | E274- E275 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.099 | -0.034802 | E275 | 31.0163 | 15.3278 | 46.3441 | 15.6886 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
277 |  | E275- E276 | 40.004 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | -0.564 | -0.4998 | E276 | 31.5161 | 15.3278 | 46.8439 | 16.1884 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
278 |  | E276 - E277 | 40.0024 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | -0.436 | -0.3718 | E277 | 31.8879 | 15.3278 | 47.2157 | 16.5602 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
279 |  | E277- E278 | 40.0069 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064209 | -0.741 | -0.67679 | E278 | 32.5647 | 15.3278 | 47.8925 | 17.237 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
280 |  | E278- E279 | 40.0042 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | -0.581 | -0.5168 | E279 | 33.0815 | 15.3278 | 48.4093 | 17.7537 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
281 |  | E279- E280 | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0 | 0.064198 | E280 | 33.0173 | 15.3278 | 48.3451 | 17.6895 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
282 |  | E280 - E281 | 40.0006 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.22 | 0.2842 | E281 | 32.7331 | 15.3278 | 48.0609 | 17.4054 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
283 |  | E281 - E281 + 30 | 30.0355 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.048205 | -1.459 | -1.4108 | E281 + 30 | 34.1439 | 15.3278 | 49.4717 | 18.8161 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
284 |  | E281 + 30 - E282 | 10.0231 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.016087 | 0.68 | 0.69609 | E282 | 33.4478 | 15.3278 | 48.7756 | 18.1201 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
285 |  | E282- E283 | 40.0108 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064215 | 0.931 | 0.99522 | E283 | 32.4526 | 15.3278 | 47.7804 | 17.1248 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
286 |  | E283- E284 | 40.001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.277 | 0.3412 | E284 | 32.1114 | 15.3278 | 47.4392 | 16.7836 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
287 |  | E284 - E285 | 40.007 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064209 | 0.748 | 0.81221 | E285 | 31.2992 | 15.3278 | 46.627 | 15.9714 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
288 |  | E285 - E286 | 40.0135 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064219 | 1.038 | 1.1022 | E286 | 30.197 | 15.3278 | 45.5247 | 14.8692 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
289 |  | E286- E287 | 40.0045 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | 0.603 | 0.66721 | E287 | 29.5298 | 15.3278 | 44.8575 | 14.202 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
290 |  | E287- E288 | 40.0017 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | 0.372 | 0.4362 | E288 | 29.0936 | 15.3278 | 44.4213 | 13.7658 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
291 |  | E288 - E289 | 40.0151 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064222 | 1.1 | 1.1642 | E289 | 27.9293 | 15.3278 | 43.2571 | 12.6016 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
292 |  | E289- E290 | 40.0026 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.454 | 0.5182 | E290 | 27.4111 | 15.3278 | 42.7389 | 12.0834 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
293 |  | E290 - E291 | 40.0027 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.461 | 0.5252 | E291 | 26.8859 | 15.3278 | 42.2137 | 11.5582 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
294 |  | E291- E292 | 40.0037 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | 0.545 | 0.6092 | E292 | 26.2767 | 15.3278 | 41.6045 | 10.949 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
295 |  | E292 - E293 | 40.0021 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | 0.414 | 0.4782 | E293 | 25.7985 | 15.3278 | 41.1263 | 10.4708 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
296 |  | E293 - E294 | 40.0028 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.472 | 0.5362 | E294 | 25.2623 | 15.3278 | 40.5901 | 9.9346 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
297 |  | E294 - E295 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.12 | 0.1842 | E295 | 25.0781 | 15.3278 | 40.4059 | 9.7504 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
298 |  | E295 - E296 | 40.0055 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064207 | 0.665 | 0.72921 | E296 | 24.3489 | 15.3278 | 39.6767 | 9.0212 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
299 |  | E296 - E297 | 40.0034 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064203 | 0.523 | 0.5872 | E297 | 23.7617 | 15.3278 | 39.0895 | 8.434 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
300 |  | E297 - E298 | 40.0012 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | 0.312 | 0.3762 | E298 | 23.3855 | 15.3278 | 38.7133 | 8.0578 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
301 |  | E298 - E299 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.11 | 0.1742 | E299 | 23.2113 | 15.3278 | 38.5391 | 7.8836 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
302 |  | E299- E300 | 40.0012 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.308 | -0.2438 | E300 | 23.4551 | 15.3278 | 38.7829 | 8.1274 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
303 |  | E300 - E301 | 40.0003 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.156 | -0.091802 | E301 | 23.5469 | 15.3278 | 38.8747 | 8.2192 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
304 |  | E301 - E302 | 40.0019 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.392 | -0.3278 | E302 | 23.8747 | 15.3278 | 39.2025 | 8.547 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
305 |  | E302 - E303 | 40.0008 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.249 | -0.1848 | E303 | 24.0595 | 15.3278 | 39.3873 | 8.7318 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
306 |  | E303 - E304 | 40.0004 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.182 | -0.1178 | E304 | 24.1773 | 15.3278 | 39.5051 | 8.8496 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
307 |  | E304 - E305 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.076 | -0.011802 | E305 | 24.1891 | 15.3278 | 39.5169 | 8.8614 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
308 |  | E305 - E306 | 40.0034 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064203 | 0.521 | 0.5852 | E306 | 23.6039 | 15.3278 | 38.9317 | 8.2762 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
309 |  | E306 - E307 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.128 | 0.1922 | E307 | 23.4117 | 15.3278 | 38.7395 | 8.084 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
310 |  | E307 - E308 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.124 | 0.1882 | E308 | 23.2235 | 15.3278 | 38.5513 | 7.8958 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
311 |  | E308 - E309 | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.031 | 0.095198 | E309 | 23.1283 | 15.3278 | 38.4561 | 7.8006 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
312 |  | E309 - E310 | 40.001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.286 | -0.2218 | E310 | 23.3501 | 15.3278 | 38.6779 | 8.0224 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
313 |  | E310 - E311 | 40.0007 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.236 | -0.1718 | E311 | 23.5219 | 15.3278 | 38.8497 | 8.1942 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
314 |  | E311 - E312 | 40.0037 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | -0.542 | -0.4778 | E312 | 23.9997 | 15.3278 | 39.3275 | 8.672 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
315 |  | E312 - E313 | 40.0012 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.308 | -0.2438 | E313 | 24.2435 | 15.3278 | 39.5713 | 8.9158 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
316 |  | E313- E314 | 40.0022 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.419 | -0.3548 | E314 | 24.5983 | 15.3278 | 39.9261 | 9.2706 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
317 |  | E314 - E315 | 40.0018 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.376 | -0.3118 | E315 | 24.9101 | 15.3278 | 40.2379 | 9.5824 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
318 |  | E315 - E316 | 40.0038 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | -0.552 | -0.4878 | E316 | 25.3979 | 15.3278 | 40.7257 | 10.0702 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
319 |  | E316 - E317 | 40.0011 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.297 | -0.2328 | E317 | 25.6307 | 15.3278 | 40.9585 | 10.303 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
320 |  | E317 - E318 | 40.0005 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.198 | -0.1338 | E318 | 25.7645 | 15.3278 | 41.0923 | 10.4368 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
321 |  | E318 - E319 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.108 | -0.043802 | E319 | 25.8083 | 15.3278 | 41.1361 | 10.4806 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
322 |  | E319 - E320 | 40.0016 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.36 | -0.2958 | E320 | 26.1041 | 15.3278 | 41.4319 | 10.7764 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
323 |  | E320 - E321 | 40.0002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.117 | -0.052802 | E321 | 26.1569 | 15.3278 | 41.4847 | 10.8292 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
324 |  | E321 - E322 | 40.001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.281 | -0.2168 | E322 | 26.3737 | 15.3278 | 41.7015 | 11.046 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
325 |  | E322 - E323 | 40.0005 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | -0.199 | -0.1348 | E323 | 26.5085 | 15.3278 | 41.8363 | 11.1808 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
326 |  | E323 - E324 | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.027 | 0.037198 | E324 | 26.4713 | 15.3278 | 41.7991 | 11.1436 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
327 |  | E324 - E325 | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.035 | 0.029198 | E325 | 26.4421 | 15.3278 | 41.7699 | 11.1144 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
328 |  | E325 - E326 | 40.002 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064201 | -0.398 | -0.3338 | E326 | 26.7759 | 15.3278 | 42.1037 | 11.4482 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
329 |  | E326 - E327 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | 0.064 | 0.1282 | E327 | 26.6477 | 15.3278 | 41.9755 | 11.32 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
330 |  | E327 - E328 | 40.0013 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.318 | -0.2538 | E328 | 26.9015 | 15.3278 | 42.2293 | 11.5738 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
331 |  | E328 - E329 | 40.0011 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | -0.295 | -0.2308 | E329 | 27.1323 | 15.3278 | 42.4601 | 11.8046 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
332 |  | E329-E330 | 40.0036 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064204 | -0.538 | -0.4738 | E330 | 27.6061 | 15.3278 | 42.9339 | 12.2784 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
333 |  | E330 - E331 | 40.0165 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064224 | -1.149 | -1.0848 | E331 | 28.6909 | 15.3278 | 44.0187 | 13.3632 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
334 |  | E331 - E332 | 40.0128 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064218 | -1.013 | -0.94878 | E332 | 29.6397 | 15.3278 | 44.9675 | 14.3119 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
335 |  | E332 - E333 | 40.0136 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.06422 | 1.045 | 1.1092 | E333 | 28.5305 | 15.3278 | 43.8582 | 13.2027 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
336 |  | E333 - E334 | 40.0015 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | 0.344 | 0.4082 | E334 | 28.1223 | 15.3278 | 43.45 | 12.7945 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
337 |  | E335- E335 | 40.0007 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.232 | 0.2962 | E335 | 27.8261 | 15.3278 | 43.1538 | 12.4983 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
338 |  | E335- E336 | 40.0001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.088 | -0.023802 | E336 | 27.8499 | 15.3278 | 43.1776 | 12.5221 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
339 |  | E336- E337 | 40.0005 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.205 | 0.2692 | E337 | 27.5807 | 15.3278 | 42.9084 | 12.2529 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
340 |  | E337 - E338 | 40.0024 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064202 | 0.437 | 0.5012 | E338 | 27.0795 | 15.3278 | 42.4072 | 11.7517 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
341 |  | E 338- E339 | 40.0047 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064205 | 0.613 | 0.67721 | E339 | 26.4023 | 15.3278 | 41.73 | 11.0745 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
342 |  | E339 - E340 | 40.0069 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064209 | 0.743 | 0.80721 | E340 | 25.5951 | 15.3278 | 40.9228 | 10.2673 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
343 |  | E340 - E341 | 40.0053 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064206 | 0.652 | 0.71621 | E341 | 24.8789 | 15.3278 | 40.2066 | 9.5511 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
344 |  | E341 - E342 | 40.0111 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064216 | 0.941 | 1.0052 | E342 | 23.8736 | 15.3278 | 39.2014 | 8.5459 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
345 |  | E342 - E343 | 40.001 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064199 | 0.276 | 0.3402 | E343 | 23.5334 | 15.3278 | 38.8612 | 8.2057 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
346 |  | E343 - E344 | 40.0014 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.0642 | 0.337 | 0.4012 | E344 | 23.1322 | 15.3278 | 38.46 | 7.8045 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
347 |  | E344 - E345 (casa 11 C. Pedras) | 40 | 5.1695 | 77.2 | 140 | 0.0016049 | 0.3052 | 0.064198 | -0.042 | 0.022198 | E345 | 23.11 | 15.3278 | 38.4378 | 7.7823 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
348 |  | E345- E346 | 40.0027 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063163 | -0.465 | -0.40184 | E346 | 23.5119 | 15.1933 | 38.7052 | 8.3186 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
349 |  | E346 - E347 | 40.0004 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063159 | 0.174 | 0.23716 | E347 | 23.2747 | 15.1933 | 38.468 | 8.0814 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
350 |  | E347 - E348 | 40.0025 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063163 | -0.444 | -0.38084 | E348 | 23.6556 | 15.1933 | 38.8489 | 8.4623 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
351 |  | E348 - E349 | 40.001 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06316 | -0.288 | -0.22484 | E349 | 23.8804 | 15.1933 | 39.0737 | 8.6871 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
352 |  | E349 - E350 | 40.0028 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063163 | -0.473 | -0.40984 | E350 | 24.2902 | 15.1933 | 39.4835 | 9.0969 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
353 |  | E350 - E351 | 40.0063 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063169 | -0.71 | -0.64683 | E351 | 24.9371 | 15.1933 | 40.1304 | 9.7438 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
354 |  | E351 - E352 | 40.0012 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063161 | -0.304 | -0.24084 | E352 | 25.1779 | 15.1933 | 40.3712 | 9.9846 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
355 |  | E352 - E353 | 40.0008 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06316 | -0.258 | -0.19484 | E353 | 25.3728 | 15.1933 | 40.5661 | 10.1794 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
356 | AFLORAMENTO DE ROCHAS | E353 - E354 | 40.0026 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063163 | 0.454 | 0.51716 | E354 | 24.8556 | 15.1933 | 40.0489 | 9.6623 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
357 |  | E354 - E355 | 40.0012 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063161 | 0.309 | 0.37216 | E355 | 24.4834 | 15.1933 | 39.6767 | 9.2901 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
358 |  | E355 - E356 | 40.007 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06317 | 0.751 | 0.81417 | E356 | 23.6693 | 15.1933 | 38.8626 | 8.4759 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
359 |  | E356 - E357 | 40.0052 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063167 | 0.648 | 0.71117 | E357 | 22.9581 | 15.1933 | 38.1514 | 7.7648 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
360 |  | E357 - E358 | 40.0017 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063161 | 0.37 | 0.43316 | E358 | 22.5249 | 15.1933 | 37.7182 | 7.3316 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
361 |  | E358 - E359 | 40.0008 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06316 | 0.258 | 0.32116 | E359 | 22.2038 | 15.1933 | 37.3971 | 7.0105 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
362 |  | E359 - E360 | 40.0001 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063159 | -0.091 | -0.027841 | E360 | 22.2316 | 15.1933 | 37.4249 | 7.0383 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
363 |  | E360- E361 | 40 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063159 | 0.039 | 0.10216 | E361 | 22.1295 | 15.1933 | 37.3228 | 6.9361 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
364 |  | E361-E362 | 40.0014 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063161 | -0.337 | -0.27384 | E362 | 22.4033 | 15.1933 | 37.5966 | 7.21 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
365 |  | E362 - E363 | 40.0021 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063162 | -0.411 | -0.34784 | E363 | 22.7511 | 15.1933 | 37.9444 | 7.5578 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
366 |  | E363 - E364 | 40.0068 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06317 | -0.74 | -0.67683 | E364 | 23.428 | 15.1933 | 38.6213 | 8.2347 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
367 |  | E364 - E365 | 40.0743 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063276 | -2.439 | -2.3757 | E365 | 25.8037 | 15.1933 | 40.997 | 10.6104 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
368 |  | E365 - E366 | 40.0073 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.06317 | -0.764 | -0.70083 | E366 | 26.5045 | 15.1933 | 41.6978 | 11.3112 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
369 |  | E366 - E367 Ramal 01(C. Pedras) | 40.0047 | 5.1241 | 77.2 | 140 | 0.001579 | 0.30252 | 0.063166 | -0.61 | -0.54683 | E367 | 27.0513 | 15.1933 | 42.2447 | 11.858 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
370 |  | E367 - E368 | 40.001 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | -0.286 | -0.22792 | E368 | 27.2793 | 14.521 | 41.8003 | 12.7582 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
371 |  | E368 - E369 | 40.0052 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058088 | -0.646 | -0.58791 | E369 | 27.8672 | 14.521 | 42.3882 | 13.3461 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
372 |  | E369 - E370 | 40.002 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058084 | 0.399 | 0.45708 | E370 | 27.4101 | 14.521 | 41.9311 | 12.8891 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
373 |  | E370 - E371 | 40.0008 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | 0.252 | 0.31008 | E371 | 27.1 | 14.521 | 41.621 | 12.579 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
374 |  | E371 - E372 | 40.0057 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058089 | -0.676 | -0.61791 | E372 | 27.7179 | 14.521 | 42.239 | 13.1969 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
375 |  | E372 - E373 | 40.0001 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058081 | 0.1 | 0.15808 | E373 | 27.5598 | 14.521 | 42.0809 | 13.0388 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
376 |  | E373- E374 | 40.001 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | 0.287 | 0.34508 | E374 | 27.2148 | 14.521 | 41.7358 | 12.6937 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
377 |  | E374 - E375 | 40 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058081 | 0.018 | 0.076081 | E375 | 27.1387 | 14.521 | 41.6597 | 12.6176 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
378 |  | E375- E376 | 40.0006 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | -0.21 | -0.15192 | E376 | 27.2906 | 14.521 | 41.8116 | 12.7696 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
379 |  | E376 - E377 | 40.0005 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | -0.197 | -0.13892 | E377 | 27.4295 | 14.521 | 41.9505 | 12.9085 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
380 |  | E377 - E378 | 40.0432 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058144 | -1.859 | -1.8009 | E378 | 29.2304 | 14.521 | 43.7514 | 14.7093 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
381 |  | E378 - E379 | 40.0037 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058086 | 0.547 | 0.60509 | E379 | 28.6253 | 14.521 | 43.1463 | 14.1042 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
382 |  | E379 - E380 | 40.0121 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058098 | -0.984 | -0.9259 | E380 | 29.5512 | 14.521 | 44.0722 | 15.0301 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
383 |  | E380 - E381 | 40.003 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058085 | 0.487 | 0.54509 | E381 | 29.0061 | 14.521 | 43.5271 | 14.4851 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
384 |  | E381 - E382 | 40.0003 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058081 | 0.15 | 0.20808 | E382 | 28.798 | 14.521 | 43.3191 | 14.277 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
385 |  | E382 - E383 | 40.0259 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058119 | 1.44 | 1.4981 | E383 | 27.2999 | 14.521 | 41.8209 | 12.7789 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
386 |  | E383 - E384 | 40.0033 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058086 | -0.513 | -0.45491 | E384 | 27.7548 | 14.521 | 42.2759 | 13.2338 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
387 |  | E384 - E385 | 40.0002 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058081 | -0.134 | -0.075919 | E385 | 27.8307 | 14.521 | 42.3518 | 13.3097 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
388 |  | E385 - E386 | 40.0001 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058081 | -0.106 | -0.047919 | E386 | 27.8787 | 14.521 | 42.3997 | 13.3576 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
389 |  | E386 - E387 | 40.0005 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | -0.208 | -0.14992 | E387 | 28.0286 | 14.521 | 42.5496 | 13.5075 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
390 |  | E387 - E388 | 40.0022 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058084 | -0.422 | -0.36392 | E388 | 28.3925 | 14.521 | 42.9135 | 13.8714 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
391 |  | E388 - E389 | 40.0074 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058092 | -0.769 | -0.71091 | E389 | 29.1034 | 14.521 | 43.6244 | 14.5824 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
392 |  | E389 - E390 | 40.0008 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058082 | 0.254 | 0.31208 | E390 | 28.7913 | 14.521 | 43.3123 | 14.2703 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
393 |  | E390 - E391 | 40.0028 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058085 | 0.472 | 0.53008 | E391 | 28.2612 | 14.521 | 42.7823 | 13.7402 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
394 |  | E391 - E392 | 40.0031 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058085 | 0.495 | 0.55309 | E392 | 27.7081 | 14.521 | 42.2292 | 13.1871 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
395 |  | E392 - E393 | 40.0037 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058086 | 0.541 | 0.59909 | E393 | 27.1091 | 14.521 | 41.6301 | 12.588 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
396 |  | E393 - E394 | 40.0028 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058085 | 0.472 | 0.53008 | E394 | 26.579 | 14.521 | 41.1 | 12.0579 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
397 |  | E394 - E395 | 40.0012 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058083 | 0.315 | 0.37308 | E395 | 26.2059 | 14.521 | 40.7269 | 11.6848 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
398 |  | E395 - E396 | 40.0069 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058091 | 0.744 | 0.80209 | E396 | 25.4038 | 14.521 | 39.9248 | 10.8828 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
399 |  | E396 - E397 | 40.0133 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.0581 | 1.032 | 1.0901 | E397 | 24.3137 | 14.521 | 38.8347 | 9.7927 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
400 |  | E397 - E398 | 40.026 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058119 | 1.442 | 1.5001 | E398 | 22.8136 | 14.521 | 37.3346 | 8.2925 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
401 |  | E398 - E399 | 40.0018 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.058084 | 0.383 | 0.44108 | E399 | 22.3725 | 14.521 | 36.8935 | 7.8515 | Tubo PVC PBA JE 75/85 CL 12
402 |  | E399 - RES. ELEV | 30.8301 | 4.8974 | 77.2 | 140 | 0.001452 | 0.28914 | 0.044766 | 0.07 | 0.11477 | RES. ELE | 22.2577 | 14.521 | 36.7788 | 7.7367
|  | TOTAL | 16172.5039 | [5 empty] | 42.7909 | -15.778 | 27.0129
13.3333
|  | Hf Recalque | P. Final | H Sucção | Altura Reservatório
|  | 27.0129 | 10 | 4 | 12
|  | Vazão Sistema (m3/h) | hf loc (mca) | Hf ETA (mca) | Hf Válv. FL (mca)
|  | 7.074 | 6.3013 | 10 | 5
H Man. (mca)
74.3142
| PVC PBA 75 / 20 | PVC PBA 75 / 15 | PVC PBA 75 / 12
TUBOS DE | 85 | 85 | 85 | [8 empty] | 1.2364
L | 5420.5163 | 4200.3779 | 6551.6096 | 16172.5039 | [7 empty] | 1.3
VOLUME | 30.7588 | 23.8351 | 37.1772 | [8 empty] | 1.6073
PEÇAS | 940 | 730 | 1135