MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0085-R-IPR-PBA-28-V2-02

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 2 – PROJETOS HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

IPUPIARA

JANEIRO/2009

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0085-R-IPR-PBA-28-V2-02 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 2- PROJETOS HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 29/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |
| 01 | Alteração material linha de recalque |  | 15/12 | Stephan Prates |  |
| 02 | Alteração ligações prediais |  | 29/01 | Stephan Prates |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0085-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0085-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0085-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 16/05/2008 |
| EG0085-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0085-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0085-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0085-R-GER-PBA-15-V2-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1 – Topografia de Itaguaçu da Bahia e Geotec. de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia Volume 2 – Topografia de Gentio do Ouro e Ipupiara | 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Sócio-Ambiental | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-27-00 EG0085-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-28-V1-00 EG0085-R-___-PBA-28-V2-00 EG0085-R-___-PBA-28-V3-00 EG0085-R-___-PBA-28-V4-00 EG0085-R-___-PBA-28-V5-00 EG0085-R-___-PBA-28-V6-00 EG0085-R-___-PBA-28-V7-00 EG0085-R-___-PBA-28-V8-00 EG0085-R-___-PBA-28-V9-00 EG0085-R-___-PBA-28-V10-00 EG0085-R-___-PBA-28-V11-00 EG0085-R-___-PBA-28-V12-00 EG0085-R-___-PBA-28-V13-00 EG0085-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com a seguinte codificação:

GTO – Gentio do Ouro;

IPR – Ipupiara;

ITB – Itaguaçu da Bahia.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

IPUPIARA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a 
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a 
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

Tomo I

Tomo II

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 2 – PROJETOS HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO CIVIL

IPUPIARA

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

2.1	Ficha Técnica do Sistema Projetado	5

3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	8

4 PARÂMETROS DE PROJETO	10

4.1	Área de Estudo	11

4.2	Alcance do Estudo	11

4.3	População Estimada	11

4.4	Consumo “Per Capita” Medido	11

4.5	Coeficientes Ligados a Determinação das Vazões	11

4.6	Quadro Progressivo de Contribuições Domésticas	11

4.7	Quadro Progressivo de Contribuições Totais	12

5 DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS	15

5.1	Distância Máxima Entre PV’s	16

5.2	Diâmetro Mínimo	16

5.3	Diâmetro e Material das Tubulações	16

5.4	Profundidade das Canalizações	17

5.5	Poços de Visita	17

5.6	Ligações Prediais	17

5.7	Dimensionamento Hidráulico	18

5.8	Planilhas de Cálculo	22

6 DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES-TRONCO	23

6.1	Distância Máxima Entre PV’s	24

6.2	Diâmetro Mínimo	24

6.3	Diâmetro e Material das Tubulações	24

6.4	Profundidade das Canalizações	24

6.5	Poços de Visita	24

6.6	Dimensionamento Hidráulico	25

6.7	Planilhas de Cálculo	29

7 DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE  BOMBEAMENTO DE ESGOTOS	30

7.1	Introdução	31

7.2	Descrição Geral da Estação de Bombeamento de Esgotos	31

7.3	EBE-1	32

7.3.1	Parâmetros de Dimensionamento	32

7.3.2	Dimensionamento do Emissário	32

7.3.3	Seleção do Grupo Elevatório	32

7.3.4	Dimensionamento do Poço de Sucção	33

7.4	EBE-2	39

7.4.1	Parâmetros de Dimensionamento	39

7.4.2	Dimensionamento do Emissário	39

7.4.3	Seleção do Grupo Elevatório	39

7.4.4	Dimensionamento do Poço de Sucção	40

7.5	EBE-3	45

7.5.1	Parâmetros de Dimensionamento	45

7.5.2	Dimensionamento do Emissário	45

7.5.3	Seleção do Grupo Elevatório	45

7.5.4	Dimensionamento do Poço de Sucção	46

8 DIMENSIONAMENTO DAS  LINHAS DE RECALQUE	52

8.1	Critérios Hidráulicos e de Processo	53

8.2	EMI-1	55

8.2.1	Parâmetros de Dimensionamento	55

8.3	EMI-2	55

8.3.1	Parâmetros de Dimensionamento	55

8.4	EMI-3	55

8.4.1	Parâmetros de Dimensionamento	55

9 PROJETO BÁSICO DA ETE	56

9.1	Concepção Geral da ETE	57

9.2	Localização da ETE	57

9.3	Unidades	57

9.4	Dimensionamento do Processo de Tratamento	58

9.4.1	Generalidades	58

9.4.2	Diretrizes Adotadas no Dimensionamento	58

9.4.3	Dimensionamento da Caixa de Areia	58

9.4.4	Medidor Parshall	59

9.4.5	Dimensionamento da Lagoa Anaeróbia	60

9.4.6	Dimensionamento da Lagoa Facultativa	61

10 EMISSÁRIO FINAL	63

10.1	Traçado do Emissário Final	64

10.2	Distância Máxima Entre PV’s	64

10.3	Diâmetro Mínimo	64

10.4	Diâmetro e Material das Tubulações	64

10.5	Profundidade das Canalizações	64

10.6	Poços de Visita	65

10.7	Dimensionamento Hidráulico	65

10.8	Planilhas de Cálculo	69

11 PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO	70

12 PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	72

13 ANEXOS	76

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 036/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

- Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia”, em continuação é apresentado o Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil, referente ao Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ipupiara.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se aos Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil do Sistema de Esgotamento Sanitário, em atendimento aos Termos de Referência indicados no Edital de Concorrência N° 036/2007.

Considerando as características das obras projetadas, os mencionados projetos compreendem exclusivamente os memoriais descritivos e os desenhos seguintes:

- Projetos Hidráulico: que englobam os seguintes itens:

- Dimensionamento das Redes Coletoras;

- Dimensionamento dos Coletores-Tronco;

- Dimensionamento da Estação de Bombeamento de Esgotos;

- Dimensionamento da Linha de Recalque;

- Projeto Básico da ETE; e

- Emissário Final.

- Projetos de Arquitetura e Urbanismo: projeto de implantação urbanística das obras nos terrenos da EBE e da ETE; e

- Projetos de Construção Civil: projeto da edificação Casa do Operador, localizada no terreno da ETE.

Esses projetos estão descritos em continuação, sendo que os desenhos que ilustram e consolidam as informações descritas estão apresentados no Volume 14 - Desenhos.

## Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Ipupiara está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estação de Bombeamento;

  - Linha de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial (2009) | DN 100 | 7.205 hab. 1.891 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 DN 200 | 66,490 ha 45,611 ha 31,748 ha 23.235 m 385 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 10,77 L/s 37,01 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 19,13 L/s 33,77 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 10,53 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 100 mm PVC DE F°F° 643 m 150 mm PVC DE F°F° 2.840 m 100 mm PVC DE F°F° 321 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 11,96 L/s 18,36 L/s 1 unid. 3 dias 15 m x 30 m 4 m 1 unid. 13 dias 192 m x 48 m 1,5 m 95,79% 94,70% |
| 2.6 | Emissário Final | Corpo Receptor | DN Extensão Material Afluente do Córrego Santo Antônio | 200 mm 773 m PVC |

- 3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

# CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto no Estudo de Concepção e desenvolvido no presente Projeto Básico contemplou a área urbana de Ipupiara.

O Sistema de Esgotos Sanitários de Ipupiara possui três bacias hidrossanitárias, em função das características topográficas e de ocupação do solo. As bacias foram denominadas em decorrência da drenagem ou locais que se situa, sendo:

- Bacia 1;

- Bacia 2; e

- Bacia 3.

O SES de Ipupiara é composto por:

- Bacia 1

  - CT-1: coletor-tronco da bacia, recebe a contribuição de toda a bacia;

  - EBE-1: recalca os esgotos sanitário da bacia para a EBE-2, através do EMI-1; e

  - EMI-1: recebe os esgotos da EBE-1 e conduz até a EBE-2;

- Bacia 2

  - CT-2: coletor-tronco da bacia, recebe a contribuição de toda a bacia;

  - EBE-2: recalca os esgotos sanitário da bacia para a ETE, através do EMI-2; e

  - EMI-2: recebe os esgotos da EBE-2 e conduz até a ETE;

- Bacia 3

  - CT-3: coletor-tronco da bacia, recebe a contribuição de toda a bacia;

  - EBE-3: recalca os esgotos sanitário da bacia para a bacia 2, através do EMI-3; e

  - EMI-3: recebe os esgotos da EBE-3 e conduz até a bacia 2;

- A Estação de Tratamento de Esgotos se localiza noroeste da cidade, na estrada que acessa o depósito de resíduos da Prefeitura Municipal de Ipupiara.

Em anexo é apresentada a Planta Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário proposto para a cidade de Ipupiara.

- 4 PARÂMETROS DE PROJETO

# PARÂMETROS de Projeto

## Área de Estudo

A área de estudo considerada é, basicamente, o limite da área urbana municipal.

## Alcance do Estudo

Para a projeção populacional e dimensionamento das obras foi adotado o alcance de 20 anos (período compreendido entre 2010 ate 2029), tempo normalmente empregado em obras de saneamento.

## População Estimada

A projeção populacional foi abordada no item 5 do Volume 1 deste trabalho.

## Consumo “Per Capita” Medido

Segundo a NBR 9649/86 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, o consumo de água efetivo per capita, ou seja, o per capita medido, não deve incluir as perdas do sistema de abastecimento. Tomando-se como referência os dados fornecidos pela Embasa no que se refere aos volumes consumidos por economia/ano na cidade chegou-se a taxa de 120 L/hab.dia.

## Coeficientes Ligados a Determinação das Vazões

Para a determinação das vazões de projeto serão adotados os seguintes parâmetros:

- Per capita de abastecimento (q): 120 L/hab.dia;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,20;

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,50;

- Coeficiente de mínima vazão horária (k3): 0,5;

- Taxa de infiltração (Ti): 0,2 L/s.km;

- Coeficiente de retorno água/esgoto (C): 0,8.

## Quadro Progressivo de Contribuições Domésticas

O quadro de contribuições progressivas domésticas apresenta os seguintes dados:

- Ano;

- População total (habitantes);

- Taxa de atendimento (%);

- População atendida (habitantes);

- Per capita (L/hab.dia);

- Vazão Mínima;

- Vazão Média;

- Vazão Máxima Diária;

- Vazão Máxima Horária.

## Quadro Progressivo de Contribuições Totais

As vazões para as bacias e para o sistema como um todo são calculadas a partir dos dados apresentados anteriormente, levando em conta também as vazões de infiltração de cada bacia do sistema.

As contribuições de esgoto sanitário foram estimadas levando-se em consideração a ocupação demográfica e os consumos de água “per capita”, definidos para início e fim de plano.

Para cálculo destas contribuições foram utilizados os critérios e parâmetros definidos nos itens anteriores deste relatório e demais diretrizes e procedimentos preconizados pelas normas técnicas brasileiras pertinentes ao assunto.

No cálculo das contribuições foi utilizado a seguinte fórmula e os parâmetros anteriormente definidos:

- Vazões médias (L/s):

Qmed =  P x q x C86.400

Onde:

- P = população (habitantes);

- Q = per capita (L/hab.dia);

- C = coeficiente de retorno água/esgoto.

- Vazões máximas (L/s):

Qmáx. = Qmed x k1 x k2

- Vazões mínimas (L/s):

Qmín. = Qmed x k3

Do Quadro 4.2 até o Quadro 4.3 são apresentadas as contribuições domésticas e totais por sub-bacia são apresentados a seguir.

Quadro 4.2: Contribuições domésticas

| Ano | Pop. Total (hab.) | Taxa Atend. (%) | Pop. Atendida (hab.) | Per Capita (L/dia.hab) | Q Mínima (L/s) | Q Média (L/s) | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (col.1) | (col.2) | (col.3) | (col.4) | (col.5) | (col.6) | (col.7) | (col.8) | (col.9) |
| 2010 | 5.141 | 100 | 5.141 | 120 | 2,9 | 5,7 | 8,6 | 10,3 |
| 2011 | 5.249 | 100 | 5.249 | 120 | 2,9 | 5,8 | 8,7 | 10,5 |
| 2012 | 5.358 | 100 | 5.358 | 120 | 3,0 | 6,0 | 8,9 | 10,7 |
| 2013 | 5.467 | 100 | 5.467 | 120 | 3,0 | 6,1 | 9,1 | 10,9 |
| 2014 | 5.575 | 100 | 5.575 | 120 | 3,1 | 6,2 | 9,3 | 11,2 |
| 2015 | 5.684 | 100 | 5.684 | 120 | 3,2 | 6,3 | 9,5 | 11,4 |
| 2016 | 5.793 | 100 | 5.793 | 120 | 3,2 | 6,4 | 9,7 | 11,6 |
| 2017 | 5.901 | 100 | 5.901 | 120 | 3,3 | 6,6 | 9,8 | 11,8 |
| 2018 | 6.010 | 100 | 6.010 | 120 | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 12,0 |
| 2019 | 6.119 | 100 | 6.119 | 120 | 3,4 | 6,8 | 10,2 | 12,2 |
| 2020 | 6.227 | 100 | 6.227 | 120 | 3,5 | 6,9 | 10,4 | 12,5 |
| 2021 | 6.336 | 100 | 6.336 | 120 | 3,5 | 7,0 | 10,6 | 12,7 |
| 2022 | 6.445 | 100 | 6.445 | 120 | 3,6 | 7,2 | 10,7 | 12,9 |
| 2023 | 6.553 | 100 | 6.553 | 120 | 3,6 | 7,3 | 10,9 | 13,1 |
| 2024 | 6.662 | 100 | 6.662 | 120 | 3,7 | 7,4 | 11,1 | 13,3 |
| 2025 | 6.771 | 100 | 6.771 | 120 | 3,8 | 7,5 | 11,3 | 13,5 |
| 2026 | 6.879 | 100 | 6.879 | 120 | 3,8 | 7,6 | 11,5 | 13,8 |
| 2027 | 6.988 | 100 | 6.988 | 120 | 3,9 | 7,8 | 11,6 | 14,0 |
| 2028 | 7.097 | 100 | 7.097 | 120 | 3,9 | 7,9 | 11,8 | 14,2 |
| 2029 | 7.205 | 100 | 7.205 | 120 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 14,4 |

Quadro 4.3: Contribuições totais

| Ano | Pop. Total (hab) | Taxa Atend. (%) | Infiltr. Rede (L/s) | Per Capita (L/dia.hab) | Q Mínima (L/s) |  | Q Média (L/s) | Q Máx. Diária (L/s) | Q Máx. Horária (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (col.1) | (col.2) | (col.3) | (col.4) | (col.5) |  | (col.6) | (col.7) | (col.8) | (col.9) |
| 2010 | 5.141 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,6 | 10,4 | 13,3 | 15,0 |
| 2011 | 5.249 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,6 | 10,6 | 13,5 | 15,2 |
| 2012 | 5.358 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,7 | 10,7 | 13,7 | 15,4 |
| 2013 | 5.467 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,8 | 10,8 | 13,8 | 15,7 |
| 2014 | 5.575 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,8 | 10,9 | 14,0 | 15,9 |
| 2015 | 5.684 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,9 | 11,0 | 14,2 | 16,1 |
| 2016 | 5.793 | 100 | 4,7 | 120 |  | 7,9 | 11,2 | 14,4 | 16,3 |
| 2017 | 5.901 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,0 | 11,3 | 14,6 | 16,5 |
| 2018 | 6.010 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,1 | 11,4 | 14,7 | 16,7 |
| 2019 | 6.119 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,1 | 11,5 | 14,9 | 17,0 |
| 2020 | 6.227 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,2 | 11,6 | 15,1 | 17,2 |
| 2021 | 6.336 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,2 | 11,8 | 15,3 | 17,4 |
| 2022 | 6.445 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,3 | 11,9 | 15,5 | 17,6 |
| 2023 | 6.553 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,4 | 12,0 | 15,6 | 17,8 |
| 2024 | 6.662 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,4 | 12,1 | 15,8 | 18,0 |
| 2025 | 6.771 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,5 | 12,2 | 16,0 | 18,3 |
| 2026 | 6.879 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,5 | 12,4 | 16,2 | 18,5 |
| 2027 | 6.988 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,6 | 12,5 | 16,4 | 18,7 |
| 2028 | 7.097 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,7 | 12,6 | 16,6 | 18,9 |
| 2029 | 7.205 | 100 | 4,7 | 120 |  | 8,7 | 12,7 | 16,7 | 19,1 |

- 5 DIMENSIONAMENTO DAS
REDES COLETORAS

# DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS

O sistema projetado é do tipo separador absoluto. O sistema tipo separador absoluto é o que as águas residuárias (domésticas e industriais) e as águas de infiltração (água do subsolo que penetra através das tubulações e órgãos acessórios), que constituem o esgotamento sanitário, veiculam em um sistema independente, denominado de esgoto sanitário. As águas pluviais são coletadas e transportadas em um sistema de drenagem pluvial independente.

O traçado da rede coletora teve por base as condicionantes topográficas existentes, o posicionamento do sistema viário urbano e o local previsto para a ETE.

As redes secundárias projetadas, sempre que possível, tiveram um desenvolvimento independente e setorizado objetivando a redução dos diâmetros. Isto ocorreu pela ligação dos coletores em vários PV’s ao longo dos coletores principais.

As redes coletoras serão traçadas, preferencialmente, pelos terço médio das ruas das ruas ou pelas calçadas dos logradouros, podendo, quando necessário, ser localizada no interior dos lotes (condominial).

A seguir são descritas as principais características da rede coletora.

## Distância Máxima Entre PV’s

A distância máxima entre poços de inspeção ultimamente passou a ser limitada apenas pelo alcance dos equipamentos disponíveis para desobstrução da rede, segundo a NBR-9649 “Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário”. Segundo documentação técnica fornecida pela Embasa, o espaçamento admissível a ser adotado entre poços de visita será de 100 m para rede coletora.

## Diâmetro Mínimo

A Embasa prefere adotar o diâmetro mínimo para projeto de DN 150, por questão de maior facilidade na manutenção, ainda que a norma NBR-9649 permita o uso de DN 100.

## Diâmetro e Material das Tubulações

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execução, como paradigma de projeto foi adotado tubo de PVC (rígido) para Redes de Esgotos Sanitários, normalizado pela NBR-7362, para diâmetros até DN 400, com diâmetro de 100 mm para ligações prediais e diâmetro mínimo de 150 mm para rede coletora.

Para diâmetros maiores, adotar-se-á como paradigma o tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário, classe A2, normalizado pela NBR-8890.

Onde ocorrer travessias de curso d’água será adotado tubo de ferro dúctil, classe 
K-7.

## Profundidade das Canalizações

A profundidade das canalizações está de acordo com o que estabelece a Embasa. A profundidade mínima adotada é aquela que permite um recobrimento mínimo de 0,80 m sobre a geratriz superior da tubulação, quando esta estiver instalada no leito das vias de tráfego de veículos.

A profundidade máxima adotada ficou é de 4,00 metros.

## Poços de Visita

Os poços de visita foram executados de acordo com a padronização fixada pela Embasa.

As distâncias máximas adotadas entre poços de inspeções foram de 100 m para rede.

Os poços de vista (PV’s) foram previstos nas seguintes situações:

- Nos trechos muito longos;

- Nas mudanças de direção dos coletores;

- Nas mudanças de diâmetro; e

- Nas mudanças de declividade.

Nos casos de mudanças de direção com ângulos menores do que 90º deverá ser executado um degrau no PV, com a finalidade de se garantir a continuidade do movimento.

Os poços de visita serão executados em acordo com a padronização adotada pela Embasa.

## Ligações Prediais

As ligações prediais serão executadas em DN 100, em tubo de PVC rígido para Rede de Esgotos Sanitários, normatizado pela NB-7362.

A ligação padrão, face às características urbanas locais da área em estudo, considerada pela Embasa em projetos desta natureza, prevê a caixa de calçada interligada, uma curva de 45º e um selim de 90º conectado ao diâmetro do respectivo coletor público.

A caixa de calçada servirá individualmente a cada lote e será executada segundo o padrão Embasa.

Figura 5.2: Ligações Prediais padrão Embasa

## Dimensionamento Hidráulico

Para o pré-dimensionamento de toda a rede de coleta de esgoto, foram seguidas, principalmente, as recomendações da Norma NBR-9649/1986 caracterizadas a seguir.

a) Vazões Iniciais Máximas

- Vazões Domésticas

Para a avaliação das contribuições domésticas adotou-se, para dimensionamento da rede de esgotos o critério de vazão concentrada de cada unidade sanitária, dada pela fórmula:

Qid = C x Pi x q x k286.400 x L ; onde:

  - Qid: taxa de contribuição linear inicial máxima doméstica, (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pi: população inicial (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50L/s; e

  - L: comprimento da rede coletora que recebe contribuições domésticas (m).

- Vazões de Infiltração

As vazões de infiltração, serão determinadas a partir da taxa adotada pela Embasa e também apresentada nos Termos de Referência dos Serviços, sendo de de 0,20 L/s.km.

b) Vazões Finais Máximas

- Vazões Domésticas

Qfd = C x Pf x q x k1 x k286.400 x L; onde:

  - Qfd: taxa de contribuição final máxima doméstica (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pf: população final (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k1: coeficiente de máxima vazão diária = 1,20;

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50; e

  - L: comprimento da rede (m).

c) Dimensionamento Hidráulico da Rede Coletora

- Condições de Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico da Rede Coletora foi realizado pelo critério da vazão unitária por metro linear de coletor, verificando-se trecho a trecho a rede, para as condições de vazão inicial e final do projeto.

O escoamento se dará em regime uniforme.

- Fórmula Adotada

Para o dimensionamento dos coletores de esgotos adotou-se a equação da Continuidade associada à fórmula de Manning, calculada conforme critérios estabelecidos pela Embasa no que se refere ao coeficiente de rugosidade.

- Equação da continuidade

Q = A.v  ; onde:

  - Q: vazão de projeto (m³/s);

  - A: seção molhada do coletor (m²); e

  - v: velocidade de escoamento no coletor (m/s).

- Fórmula de Manning

v = 1   x Rh2/3 x I1/2 ; onde:

  - v: velocidade de escoamento (m/s);

  - : coeficiente de rugosidade, adotado pela Embasa em 0,013;

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

d) Vazão Inicial Mínima

Pela norma NB-9649, o menor valor de vazão a considerar em qualquer trecho é de 1,5 L/s.

e) Tensão Trativa

Tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado.

Este é o critério determinado pela NB-9.649 para dimensionamento dos coletores de esgoto e envolve considerações sobre três aspectos principais: hidráulico, controle de sulfetos e ação de autolimpeza. Este conceito substitui a velocidade de autolimpeza preconizada pela PNB-567/75.

A tensão trativa representa um valor médio de tensão ao longo do perímetro molhado do conduto e é calculada pela seguinte expressão:

T =  x Rh x I  ; onde:

  - T: tensão trativa média (Pa);

  - : peso específico do líquido (10.000 N/m³);

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

Conforme critérios adotados pela Embasa, a tensão trativa para redes de esgoto com diâmetro até 400 mm é de 1,0 Pa. Para redes coletoras com diâmetro maior que 400 mm é adotada a tensão trativa de 1,5 Pa.

f) Tensão Trativa Crítica

Em qualquer trecho da rede, para a vazão inicial de contribuição, a tensão trativa calculada deverá ser maior ou igual à tensão trativa crítica, sendo esta a condição para que o esgoto escoado satisfaça a condição de autolimpeza e de controle de sulfetos.

g) Altura da Lâmina de Esgoto

- Lâmina Mínima

Pelo critério de tensão trativa, haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto desde que, uma vez por dia a tensão trativa calculada atinja valor igual ou superior à tensão trativa crítica, qualquer que seja a altura da lâmina d’água. Atendendo a tensão trativa para vazão inicial, automaticamente estará atendida a vazão de final de plano.

- Lâmina Máxima

Conforme recomenda a ABNT, através da NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro da canalização para atender a vazão de final de plano.

h) Velocidade de Escoamento e Declividade

- Velocidade Inicial Mínima

A velocidade mínima adquire especial importância na prevenção e controle da geração de sulfatos e na garantia de minimizar a deposição de partículas sólidas no interior da canalização. A velocidade mínima corresponde a uma determinada declividade mínima, que é definida em função da tensão trativa crítica admissível. A declividade mínima admissível é a que satisfaz a tensão trativa mínima adotada de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima ocorrente na tubulação.

No presente projeto as declividades mínimas foram calculadas através da seguinte fórmula para o coeficiente de Manning = 0,013, como pior hipótese:

Imin = 0,0055 ∗ Qi−0,47; onde:

  - Imín : declividade mínima (m/m); e

  - Qi: vazão inicial (L/s).

Para a vazão mínima de 1,5 L/s, tem-se como declividade mínima o valor de 5,665m/km.

- Velocidade Final Máxima

A velocidade máxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies internas das canalizações ou principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a norma ABNT NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras, adotou-se a velocidade máxima igual a 5 m/s, que resulta na declividade máxima é dada pela fórmula:

Imáx. = 2,54 x Qf-(2/3)  ; onde:

  - Imáx: declividade máxima (m/m); e

  - Qf: vazão final (L/s).

Quando a velocidade final no coletor ultrapassar a velocidade crítica, a maior lâmina d’água admissível foi limitada em 50 % do diâmetro do coletor, assegurando assim a ventilação do trecho. A velocidade final máxima permitida será de pela velocidade critica definida pela expressão:

- Velocidade Crítica:

Vc = 6 (g x Rh)1/2  ; onde:

  - Vc: velocidade crítica (m/s);

  - g : aceleração da gravidade (m/s²); e

  - Rh: raio hidráulico (m).

i) Condição de Controle de Remanso

Sempre que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, foi verificada a influência do remanso no trecho de montante.

O rebaixo será dado por:

Re = y2 –  y1  ; onde:

  - y2: Cota da lâmina d’água da tubulação de entrada mais baixa no PV.

  - y1: Cota da lâmina d’água da tubulação de saída do PV.

## Planilhas de Cálculo

As planilhas de vazão e de dimensionamento da rede coletora de esgotos são apresentadas em anexo.

- 6 DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES-TRONCO

# DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES-TRONCO

O traçado dos coletores-tronco teve por base as condicionantes topográficas existentes, o posicionamento do sistema viário urbano e o local previsto para a ETE.

Os coletores-tronco serão traçados, preferencialmente, pelos terço médio das ruas das ruas ou pelas calçadas dos logradouros, podendo, quando necessário, ser localizados no interior dos lotes (condominial). A seguir são descritas as principais características dos coletores-tronco.

## Distância Máxima Entre PV’s

A distância máxima entre poços de inspeção ultimamente passou a ser limitada apenas pelo alcance dos equipamentos disponíveis para desobstrução da rede, segundo a NBR-9649 “Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário”. Segundo documentação técnica fornecida pela Embasa, o espaçamento admissível a ser adotado entre poços de visita será de 100 m para coletores-tronco.

## Diâmetro Mínimo

A Embasa prefere adotar o diâmetro mínimo para projeto de DN 150, por questão de maior facilidade na manutenção, ainda que a norma NBR-9649 permita o uso de DN 100.

## Diâmetro e Material das Tubulações

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execução, como paradigma de projeto foi adotado tubo de PVC (rígido) para Redes de Esgotos Sanitários, normalizado pela NBR-7362, para diâmetros até DN 400, com diâmetro de 100 mm para ligações prediais e diâmetro mínimo de 150 mm para coletores-tronco.

Para diâmetros maiores, adotar-se-á como paradigma o tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário, classe A2, normalizado pela NBR-8890.

Onde ocorrer travessias de curso d’água será adotado tubo de ferro dúctil, classe 
K-7.

## Profundidade das Canalizações

A profundidade das canalizações está de acordo com o que estabelece a Embasa. A profundidade mínima adotada é aquela que permite um recobrimento mínimo de 0,80 m sobre a geratriz superior da tubulação, quando esta estiver instalada no leito das vias de tráfego de veículos.

A profundidade máxima adotada ficou é de 4,00 metros.

## Poços de Visita

Os poços de visita foram executados de acordo com a padronização fixada pela Embasa.

As distâncias máximas adotadas entre poços de inspeções foram de 100 m para coletores.

Os poços de vista (PV’s) foram previstos nas seguintes situações:

- Nos trechos muito longos;

- Nas mudanças de direção dos coletores;

- Nas mudanças de diâmetro; e

- Nas mudanças de declividade.

Nos casos de mudanças de direção com ângulos menores do que 90º deverá ser executado um degrau no PV, com a finalidade de se garantir a continuidade do movimento.

Os poços de visita serão executados em acordo com a padronização adotada pela Embasa.

## Dimensionamento Hidráulico

Para o pré-dimensionamento dos coletores de esgoto, foram seguidas, principalmente, as recomendações da Norma NBR-9649/1986 caracterizadas a seguir.

a) Vazões Iniciais Máximas

- Vazões Domésticas

Para a avaliação das contribuições domésticas adotou-se, para dimensionamento da rede de esgotos o critério de vazão concentrada de cada unidade sanitária, dada pela fórmula:

Qid = C x Pi x q x k286.400 x L ; onde:

  - Qid: taxa de contribuição linear inicial máxima doméstica, (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pi: população inicial (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50L/s; e

  - L: comprimento do coletor que recebe contribuições domésticas (m).

- Vazões de Infiltração

As vazões de infiltração, serão determinadas a partir da taxa adotada pela Embasa e também apresentada nos Termos de Referência dos Serviços, sendo de 0,20 L/s.km.

b) Vazões Finais Máximas

- Vazões Domésticas

Qfd = C x Pf x q x k1 x k286.400 x L; onde:

  - Qfd: taxa de contribuição final máxima doméstica (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pf: população final (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k1: coeficiente de máxima vazão diária = 1,20;

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50; e

  - L: comprimento do coletor (m).

c) Dimensionamento Hidráulico dos Coletores-Tronco

- Condições de Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico dos Coletores-tronco foi realizado pelo critério da vazão unitária por metro linear de coletor, verificando-se trecho a trecho o coletor e, para as condições de vazão inicial e final do projeto.

O escoamento se dará em regime uniforme.

- Fórmula Adotada

Para o dimensionamento dos coletores de esgotos adotou-se a equação da Continuidade associada à fórmula de Manning, calculada conforme critérios estabelecidos pela Embasa no que se refere ao coeficiente de rugosidade.

- Equação da continuidade

Q = A.v  ; onde:

  - Q: vazão de projeto (m³/s);

  - A: seção molhada do coletor (m²); e

  - v: velocidade de escoamento no coletor (m/s).

- Fórmula de Manning

v = 1   x Rh2/3 x I1/2 ; onde:

  - v: velocidade de escoamento (m/s);

  - : coeficiente de rugosidade, adotado pela Embasa em 0,013;

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

d) Vazão Inicial Mínima

Pela norma NB-9649, o menor valor de vazão a considerar em qualquer trecho é de 1,5 L/s.

e) Tensão Trativa

Tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado.

Este é o critério determinado pela NB-9.649 para dimensionamento dos coletores de esgoto e envolve considerações sobre três aspectos principais: hidráulico, controle de sulfetos e ação de autolimpeza. Este conceito substitui a velocidade de autolimpeza preconizada pela PNB-567/75.

A tensão trativa representa um valor médio de tensão ao longo do perímetro molhado do conduto e é calculada pela seguinte expressão:

T =  x Rh x I  ; onde:

  - T: tensão trativa média (Pa);

  - : peso específico do líquido (10.000 N/m³);

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do coletor (m/m).

Conforme critérios adotados pela Embasa, a tensão trativa para coletores de esgoto com diâmetro até 400 mm é de 1,0 Pa. Para coletores com diâmetro maior que 400 mm é adotada a tensão trativa de 1,5 Pa.

f) Tensão Trativa Crítica

Em qualquer trecho do coletor, para a vazão inicial de contribuição, a tensão trativa calculada deverá ser maior ou igual à tensão trativa crítica, sendo esta a condição para que o esgoto escoado satisfaça a condição de autolimpeza e de controle de sulfetos.

g) Altura da Lâmina de Esgoto

- Lâmina Mínima

Pelo critério de tensão trativa, haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto desde que, uma vez por dia a tensão trativa calculada atinja valor igual ou superior à tensão trativa crítica, qualquer que seja a altura da lâmina d’água. Atendendo a tensão trativa para vazão inicial, automaticamente estará atendida a vazão de final de plano.

- Lâmina Máxima

Conforme recomenda a ABNT, através da NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro da canalização para atender a vazão de final de plano.

h) Velocidade de Escoamento e Declividade

- Velocidade Inicial Mínima

A velocidade mínima adquire especial importância na prevenção e controle da geração de sulfatos e na garantia de minimizar a deposição de partículas sólidas no interior da canalização. A velocidade mínima corresponde a uma determinada declividade mínima, que é definida em função da tensão trativa crítica admissível. A declividade mínima admissível é a que satisfaz a tensão trativa mínima adotada de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima ocorrente na tubulação.

No presente projeto as declividades mínimas foram calculadas através da seguinte fórmula para o coeficiente de Manning = 0,013, como pior hipótese:

Imin = 0,0055 ∗ Qi−0,47; onde:

  - Imín : declividade mínima (m/m); e

  - Qi: vazão inicial (L/s).

Para a vazão mínima de 1,5 L/s, tem-se como declividade mínima o valor de 5,665m/km.

- Velocidade Final Máxima

A velocidade máxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies internas das canalizações ou principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a norma ABNT NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras, adotou-se a velocidade máxima igual a 5 m/s, que resulta na declividade máxima é dada pela fórmula:

Imáx. = 2,54 x Qf-(2/3)  ; onde:

  - Imáx: declividade máxima (m/m); e

  - Qf: vazão final (L/s).

Quando a velocidade final no coletor ultrapassar a velocidade crítica, a maior lâmina d’água admissível foi limitada em 50 % do diâmetro do coletor, assegurando assim a ventilação do trecho. A velocidade final máxima permitida será de pela velocidade critica definida pela expressão:

- Velocidade Crítica:

Vc = 6 (g x Rh)1/2  ; onde:

  - Vc: velocidade crítica (m/s);

  - g : aceleração da gravidade (m/s²); e

  - Rh: raio hidráulico (m).

i) Condição de Controle de Remanso

Sempre que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, foi verificada a influência do remanso no trecho de montante.

O rebaixo será dado por:

Re = y2 –  y1  ; onde:

  - y2: Cota da lâmina d’água da tubulação de entrada mais baixa no PV.

  - y1: Cota da lâmina d’água da tubulação de saída do PV.

## Planilhas de Cálculo

As planilhas de vazão e de dimensionamento dos coletores-tronco de esgotos são apresentadas em anexo.

- 7 DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE 
BOMBEAMENTO DE ESGOTOS

# DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTOS

## Introdução

Para o desenvolvimento deste Projeto Executivo, foram observadas as diretrizes gerais de projetos semelhantes, as normas da ABNT, Termo de Referência do Edital e definições da Embasa, onde se estabeleceu os dados e critérios básicos, bem como a concepção de projeto.

Os fundamentos dos parâmetros adotados em projeto são os apresentados a seguir, onde se enfatiza as principais definições adotadas.

## Descrição Geral da Estação de Bombeamento de Esgotos

A estação de bombeamento receberá por gravidade os esgotos sanitários acrescidos da contribuição de infiltração da rede coletora da área urbana atendida, a partir dos coletores troncos reunidos em um único PV e deste para a elevatória.

Os esgotos afluentes irão para a câmara coletora de chegada da elevatória localizada no trecho final do coletor. Para eventual isolamento da estação de bombeamento de esgotos, em caso de emergência na falta de energia elétrica ou para manutenção do poço de sucção, deverá ser previsto um extravasor para o pluvial mais próximo.

Conforme recomendações da Embasa, as bombas a serem utilizadas serão tipo submersível.

O poço de sucção deverá ser precedido de dispositivo para a remoção de sólidos o qual impedirá que esses materiais cheguem as bombas e possa danificar os equipamento de recalque.

Conforme projetos mais atuais da Embasa, a Estação de Bombeamento de Esgotos deverá possuir desarenador para proteção dos grupos elevatórios.

A alimentação da estação de bombeamento deverá ser efetuada diretamente da rede pública de energia elétrica. Os centros de comando de motores e medição de energia deverão ser instalados em dispositivo próximo à elevatória, a salvo de possível inundação fluvial. Deverá ser prevista a instalação de um grupo gerador em cada estação de bombeamento, conforme padronização da Embasa. Para potências instaladas de até 30 CV, serão utilizadas chaves de partida direta. Acima de 30 CV, serão utilizadas chaves soft-starter.

Para o Sistema de Esgotamento Sanitário foi prevista as seguintes Estações de Bombeamento de Esgotos:

- EBE-1: recebe o esgoto sanitário da bacia 1 em Ipupiara e recalca para a bacia 2. Essa estação de bombeamento localiza-se na Avenida Jonival Lucas, na parte baixa próximo do lago da barragem nordeste;

- EBE-2: recebe o esgoto sanitário de toda a área urbana de Ipupiara e recalca para a ETE. Essa estação de bombeamento localiza-se na Rua das Frutas, próximo do lago da barragem sudoeste; e

- EBE-3: recebe o esgoto sanitário da bacia 3 e recalca para a bacia 2. Essa estação de bombeamento localiza-se na Avenida Dr. Sebastião Oliveira Alcântara.

## EBE-1

### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

- Cota de chegada do coletor na EBE: 713,535m;

- Vazão máxima: 10,77 L/s;

- Extensão do recalque: 643 m;

- Cota de descarga: 732,370m.

### Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 643 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 100mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 10,77 L/s;

- Velocidade: 1,37 m/s.

### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas.

Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 10,77 L/s;

- NA máximo poço de sucção = 712,54 m;

- NA mínimo poço de sucção = 711,54 m;

- Altura geométrica mínima: 19,83 m;

- Altura geométrica máxima: 20,83 m;

- Diâmetro de cálculo: 100 mm.

Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório KRT K 40-250. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão média = 14 L/s;

- AMT média = 51,93 mca;

- Rendimento mínimo = 53%;

- Potência do motor = 20 hp;

- Rotação = 3500 rpm.

### Dimensionamento do Poço de Sucção

#### Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 1,00 metro (h = 1,00 m)

#### Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax = 10,77 L/s

Vu = 2,42 m³

#### Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 3,14 m³

#### Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Td=VeQmédia

#### Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 2,00 m.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Tc=VuQb-Q+VuQ

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 04 (quatro) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Quadro 7.4: Curva do Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.5: Curva do Grupo Elevatório

Inserir planilhas de cálculo

Figura 7.3: Curva de Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.6: Ciclo de Operação da EBE

Inserir planilhas de cálculo

## EBE-2

### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

- Cota de chegada do coletor na EBE: 723,750m;

- Vazão máxima: 19,13 L/s;

- Extensão do recalque: 2841 m;

- Cota de descarga: 728,000m.

### Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 2841 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 150mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 19,13 L/s;

- Velocidade: 1,08 m/s.

### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas.

Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 19,13 L/s;

- NA máximo poço de sucção = 721,75 m;

- NA mínimo poço de sucção = 720,75 m;

- Altura geométrica mínima: 6,25 m;

- Altura geométrica máxima: 7,25 m;

- Diâmetro de cálculo: 150 mm.

Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório KRT K 80-315. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão média = 24,44 L/s;

- AMT média = 50,85 mca;

- Rendimento mínimo = 58%;

- Potência do motor = 20 hp;

- Rotação = 3500 rpm.

### Dimensionamento do Poço de Sucção

#### Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 1,00 metro (h = 1,00 m)

#### Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax = 19,13 L/s

Vu = 4,31 m³

#### Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 10,18 m³

#### Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Td=VeQmédia

#### Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 3,60 m.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Tc=VuQb-Q+VuQ

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 04 (quatro) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Quadro 7.7: Curva do Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.8: Curva do Grupo Elevatório

Inserir planilhas de cálculo

Figura 7.4: Curva de Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.9: Ciclo de Operação da EBE

Inserir planilhas de cálculo

## EBE-3

### Parâmetros de Dimensionamento

Os parâmetros para dimensionamento serão os seguintes:

- Cota de chegada do coletor na EBE: 723,550m;

- Vazão máxima: 2,33 L/s;

- Extensão do recalque: 321 m;

- Cota de descarga: 730,050m.

### Dimensionamento do Emissário

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 321 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 100mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 2,33 L/s;

- Vazão máxima de bombeamento considerando a velocidade mínima (0,60m/s) = 4,68 L/s

- Velocidade: 0,60 m/s.

### Seleção do Grupo Elevatório

A seleção do grupo elevatório foi efetuada através da utilização de programa de computador, o qual determina as perdas de carga ao longo da linha de recalque e identifica os dados para escolha das bombas.

Os dados de entrada utilizados foram os seguintes:

- Vazão de cálculo: 4,68 L/s;

- NA máximo poço de sucção = 722,55 m;

- NA mínimo poço de sucção = 722,15 m;

- Altura geométrica mínima: 8,45 m;

- Altura geométrica máxima: 8,85 m;

- Diâmetro de cálculo: 100 mm.

Como resultado da utilização do programa como paradigma de projeto foi selecionado o grupo elevatório KRT S 40-160. Nos quadros no final do item estão apresentados os resultados do dimensionamento.

As características do bombeamento serão as seguintes:

- Vazão média = 4,68 L/s;

- AMT média = 10,33 mca;

- Rendimento mínimo = 25%;

- Potência do motor = 20 hp;

- Rotação = 3500 rpm.

### Dimensionamento do Poço de Sucção

#### Faixa de Operação

Adotada faixa de Operação de 0,40 metro (h = 0,40 m)

#### Volume Útil

É o volume compreendido entre a faixa de operação da bomba, isto é, entre o nível máximo e o nível mínimo de esgoto no poço de sucção.

Qmax = 4,68 L/s

Vu = 0,52 m³

#### Volume Efetivo

É o volume correspondente ao nível médio de líquido e o fundo do poço de sucção. Em função dos elementos empregados no projeto resultou:

Ve = 1,26 m³

#### Tempo de Detenção

Foi determinado pela expressão abaixo:

Td=VeQmédia

#### Dimensões do Poço

Foi adotada estrutura composta um poço circular de diâmetro de 2,00 m.

Foram determinados pela expressão abaixo:

Tc=VuQb-Q+VuQ

Os valores encontrados mostram que ocorrerão menos de 04 (quatro) partidas por hora dos grupos elevatórios.

Quadro 7.10: Curva do Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.11: Curva do Grupo Elevatório

Inserir planilhas de cálculo

Figura 7.5: Curva de Sistema de Bombeamento

Inserir planilhas de cálculo

Quadro 7.12: Ciclo de Operação da EBE

Inserir planilhas de cálculo

- 8 DIMENSIONAMENTO DAS 
LINHAS DE RECALQUE

# DIMENSIONAMENTO DAS LINHAS DE RECALQUE

## Critérios Hidráulicos e de Processo

As linhas de recalque foram projetadas para conduzir os esgotos afluentes as EBE’s através de tubulação em ferro fundido dúctil, como paradigma de projeto, sendo que o material do emissário poderá ser alterado quando da licitação ou execução, de acordo com a fiscalização da obra.

As linhas de recalque foram traçadas com base nos perfis planialtimétricos originado a partir dos levantamentos topográficos e observadas as diversas interferências e obras especiais de travessias. A linha de recalque, nos trechos previstos em coletor de fundos poderá ser executado com recobrimento mínimo de 0,65 m.

Para o desenvolvimento deste Projeto Executivo, foram observadas as diretrizes gerais de projetos semelhantes, as normas da ABNT, Termo de Referência do Edital e definições da Embasa, onde se estabeleceu os dados e critérios básicos, bem como a concepção de projeto.

O pré-dimensionamento das tubulações considerou os diâmetros a serem simulados, que foram determinados a partir da expressão de Bresse:

D = KQ

onde:

  - D é o diâmetro da tubulação em metros;

  - K é o coeficiente de Bresse, adotado 1,1; e

  - Q é a vazão em m³/s.

Já para o dimensionamento dos emissários por recalque, foram empregados os seguintes dados e parâmetros:

- Vazão;

- Desnível Geométrico; e

- Perdas de Cargas Lineares: foram calculadas através da expressão de Hazen-Williams, considerando tubulações de PVC DE FºFº em função da possível pressão a ser calculada, com coeficiente de rugosidade (C) igual a 150:

h = Q(0,2785.C.D2,631,85 . l

onde:

- h é a perda de carga linear em m.c.a;

- Q é a vazão em m³/s;

- C é o coeficiente de rugosidade (C = 150); e

- D é o diâmetro interno da tubulação.

- Perdas de Cargas Singulares

Foi determinada pela expressão:

hs = k v22g

onde:

- hs é o somatório dos perdas de cargas localizadas ao longo da linha adutora;

- k é o somatório dos coeficientes referidos às peças especiais e inflexões do fluxo dentro da tubulação. Como a captação é em poço úmido e as bombas tipo submersíveis, foi considerado para o valor de k = 20;

- v é a velocidade de escoamento nas peças especiais;

- g é a aceleração da gravidade.

- Potência do Grupo Motor Bomba

Os fundamentos dos parâmetros adotados em projeto, para o dimensionamento das linhas de recalque são os apresentados a seguir, onde se enfatiza as principais definições adotadas.

- Velocidade Mínima

Segundo critérios da Embasa, a velocidade mínima para os emissários por recalque é de 0,60m/s.

- Velocidade Máxima

A velocidade máxima considerada no dimensionamento dos emissários por recalque é de 3,00 m/s.

- Diâmetro Mínimo

Nos estudos econômicos, quando um diâmetro conduziu a valores de velocidade inferiores a velocidade mínima, o diâmetro não foi mais considerado no dimensionamento. Nestes casos, foi adotado o diâmetro mínimo para os emissários, em 100 mm.

No caso desse procedimento, o conjunto motobomba foi dimensionado com uma vazão tal que foi assegurada a velocidade mínima.

A seguir são apresentados os dados do Emissário por Recalque (Linha de Recalque) considerada no projeto.

## EMI-1

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 643 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 100mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 10,77 L/s; e

- Velocidade: 1,37 m/s.

## EMI-2

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 2841 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 150mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 19,13 L/s; e

- Velocidade: 1,08 m/s.

## EMI-3

### Parâmetros de Dimensionamento

O emissário tem as seguintes características:

- Extensão: 321 m;

- Material: PVC DE FºFº;

- Diâmetro: 100mm;

- Vazão máxima de bombeamento: 4,68 L/s; e

- Velocidade: 0,60 m/s.

- 9 PROJETO BÁSICO DA ETE

# PROJETO BÁSICO DA ETE

## Concepção Geral da ETE

A estação de tratamento irá receber a vazão de esgoto de toda a área de contribuição considerada no projeto.

O tratamento será do tipo biológico a nível secundário, com tratamento preliminar (desarenador e medidor Parshall) na chegada dos esgotos a ETE.

## Localização da ETE

A Estação de Tratamento de Esgotos será implantada à noroeste da área urbana da cidade.

O terreno apresenta uma leve inclinação no sentido norte-sul.

## Unidades

No terreno da ETE foi prevista a implantação das seguintes unidades:

- Calha Parslhall;

- Caixa de areia;

- Câmara divisora de vazões;

- Lagoa anaeróbia; e

- Lagoa facultativa.

O tratamento será constituído de Caixa de Areia, Lagoa Anaeróbia e Lagoa Facultativa (do tipo "Australianas").

Esse sistema é mais conhecido como sistema australiano, consistindo de uma lagoa anaeróbia onde ocorre a sedimentação de sólidos para a posterior degradação biológica.

A lagoa anaeróbia é responsável pelo tratamento primário dos esgotos. São dimensionadas para receber carga orgânica elevada, que impede a existência de oxigênio dissolvido no meio líquido. Por não haver oxigênio no meio líquido, a matéria orgânica é digerida anaerobiamente. O processo de depuração anaeróbio não requer penetração da luz na massa líquida, o que permite que sejam negligenciados os problemas de turbidez. Ocorre a sedimentação de parte dos sólidos afluentes, que são decompostos no fundo da lagoa. A utilização da lagoa anaeróbia reflete no pequeno tempo de detenção e grande economia de área. O liquido sobrenadante, parcialmente clarificado, é então encaminhado para a lagoa facultativa.

As lagoas facultativas são responsáveis pelo tratamento secundário dos esgotos. O termo facultativa refere-se à dualidade ambiental característica desse tipo de lagoa: aeróbia na superfície e anaeróbia no fundo. Durante a maior parte do dia prevalecem as condições aeróbias na maior parte da coluna líquida, devido, principalmente à produção de oxigênio fotossintético e à reaeração superficial. Ao anoitecer, cessada a incidência da luz solar sobre a lagoa, a produção de oxigênio, a partir da fotossíntese, é interrompida. Com isso, passa a prevalecer a condição anaeróbia na maior parte da coluna líquida. Essa região em que ora aparece como aeróbia, ora anaeróbia, caracteriza e denomina esse tipo de lagoa como facultativa.

## Dimensionamento do Processo de Tratamento

### Generalidades

A Estação de Tratamento de Esgotos receberá os afluentes brutos através de uma linha de recalque proveniente da Estação de Bombeamento da Bacia 1 (EBE-1).

Esses esgotos chegarão na ETE após terem sido submetidos, à montante da EBE, a um gradeamento. Na ETE os afluentes passarão por Caixas de Areia para a remoção de sólidos sedimentáveis, inertes e estáveis. Portanto, os afluentes brutos serão constituídos, de esgotos domésticos, destituídos de materiais sólidos grosseiros e de areias sedimentáveis.

### Diretrizes Adotadas no Dimensionamento

Para o dimensionamento da ETE de Ipupiara foram adotadas as diretrizes definidas anteriormente, quais sejam:

Vazões (ver planilhas de dimensionamento das redes coletoras):

- Mínima do Projeto: 8,73 L/s;

- Média de projeto: 11,96 L/s;

- Máxima horária de projeto: 19,13 L/s;

- DBO5: (Embasa): 50 g DBO5/ hab.dia = 385 mg/L;

- Processo de Tratamento: Lagoa de Estabilização Anaeróbia + Lagoa de Estabilização Facultativa (lagoas "australianas").

### Dimensionamento da Caixa de Areia

Foram adotadas duas Caixas de Areia com seção tipo trapezoidal e fenda de controle tipo retangular, sendo que uma delas deverá operar como reserva.

a) Vazões de Dimensionamento

- Qmin = 8,73 L/s

- Qméd = 11,96 L/s

- Qmáx = 19,13 L/s

b) Velocidade da Caixa de Areia

V = 0,30 m/s (adotado)

c) Lâminas (vide controlador Parshall)

Hmin = 0,05 m

Hmáx = 0,10 m

d) Seção da Caixa de Areia - S

S=QmáxV = 0,0638 m²

e) Largura da Caixa de Areia - B

B=SHmáx = 0,580 m

B = 0,60 m (adotado)

f) Comprimento da Caixa de Areia - L

L= 22,5 * Hmáx = 22,5 * 0,10 m = 2,25 m

L = 3,00 m (adotado)

g) Verificação da Taxa de Escoamento Superficial

Qmáx = 19,13 L/s --> 1653 m³/dia

As = 3 x 0,6 = 1,8 m²

Taxa de escoamento superficial máximo = 918 m²/m³.dia – OK!

### Medidor Parshall

a) Vazões de Cálculo

Qmin = 8,73 L/s

Qmax = 19,13 L/s

b) Parâmetros do Parshall

Largura da Garganta, adotado Parshall de W = 15,2 cm

K = 0,381

N = 1,580

c) Lâminas no Parshall

H=QK1N

Hmin = 0,09 m

Hmax = 0,15 m

d) Rebaixo no Parshall:

Z = Qmáx x Hmín − Qmín x HmáxQmáx − Qmín

Z = 0,04 m, então:

Hmin corrigido= 0,09 – 0,04 = 0,05 m

Hmax corrigido = 0,15 – 0,04 = 0,11 m

### Dimensionamento da Lagoa Anaeróbia

Número de unidades: 1

Eficiência esperada na remoção de DBO:

EfDBO = 60%

Tempo de detenção hidráulica adotado:

Tdh1 = 3 dias

Profundidade útil adotada:

H1 = 4,00 m

Concentração de carga orgânica no esgoto afluente:

So = 385 mg/L

Volume:

V1= QmédxTdh = 3299,6 m³

Área :

A1= VH = 451 m² = 0,08 ha.

Carga orgânica volumétrica:

Cov = SoxQmédV1  = 109,18 g/m³.dia

Concentração de carga orgânica no efluente :

S1  = SoxEf = 131,02 mg/L

Concentração de coliformes fecais no efluente:

N1 = 1 x 107 CF/100mL

Relação comprimento/largura:

L/W = 2;

Lfundo = 15m;

Wfundo = 30m.

### Dimensionamento da Lagoa Facultativa

Número de unidades: 1

Tempo de detenção hidráulica adotado:

Tdh1 = 13 dias

Profundidade útil adotada:

H1 = 1,50 m

Volume:

V1 = QmédxTdh= 14298 m3

Área:

A1 = VH = 0,58 ha.

Taxa de degradação modelo fluxo disperso:

K = 0,25 d-1

Relação comprimento/largura:

L/W = 4

Lfundo = 48 m

Wfundo = 192m

Coeficiente de Dispersão:

d = 1LB = 0,25

Variável auxiliar para avaliação da carga orgânica:

a = 1+4xKxTdhxd1/2 = 2,06

Concentração de carga orgânica no efluente final:

S1 = So4ae1/2d1+a2ea/2d−1−a2e−a/2d

S1 = 16,23 mg/L

Eficiência remoção DBO = So−SeSox100 = 95,79 %

Taxa de decaimento bacteriano:

Kbt = 0,917 H-0,877 . t-0.329 = 0,33

Variável auxiliar para avaliação da colimetria:

a = 1+4xKxTdhxd1/2 = 2,29

Concentração de coliformes fecais no efluente:

N1 = No4ae1/2d1+a2ea/2d−1−a2e−a/2d

N1 = 5,27 x 105 CF/100mL

Eficiência do sistema na remoção de coliformes fecais:

Ef1 = No−NeNox100 = 94,7 %

- 10 EMISSÁRIO FINAL

# EMISSÁRIO FINAL

Para o desenvolvimento do projeto básico do emissário final foram observadas as diretrizes gerais de projetos semelhantes, as normas da ABNT, Termo de Referência do Edital e definições da Embasa, onde se estabeleceu os dados e critérios básicos, bem como a concepção de projeto.

O Emissário Final se localiza na saída da Estação de Tratamento de Esgotos. O emissário foi dimensionado para trabalhar por gravidade, sendo considerada a mesma metodologia adotada nas redes coletoras de esgoto sanitário.

Os fundamentos dos parâmetros adotados em projeto são os apresentados a seguir, onde se enfatiza as principais definições adotadas.

## Traçado do Emissário Final

O traçado do emissário final teve por base as condicionantes topográficas existentes, o posicionamento do sistema viário urbano e os locais previstos para a ETE e também o corpo receptor final.

A seguir são descritas as principais características do emissário final.

## Distância Máxima Entre PV’s

A distância máxima entre poços de inspeção passou a ser limitada apenas pelo alcance dos equipamentos disponíveis para desobstrução da rede, segundo a NBR-9649 “Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário”. Segundo documentação técnica fornecida pela Embasa, o espaçamento admissível a ser adotado entre poços de visita será de 100 m para o emissário.

## Diâmetro Mínimo

A Embasa prefere adotar o diâmetro mínimo para projeto de DN 150, por questão de maior facilidade na manutenção, ainda que a norma NBR-9649 permita o uso de DN 100.

## Diâmetro e Material das Tubulações

Com o objetivo de facilitar o transporte, manuseio e rapidez de execução, como paradigma de projeto foi adotado tubo de PVC (rígido) para o emissário final, normalizado pela NBR-7362, para diâmetros até DN 400, com diâmetro de 100 mm para ligações prediais e diâmetro mínimo de 150 mm para o emissário.

Para diâmetros maiores, adotar-se-á como paradigma o tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário, classe A2, normalizado pela NBR-8890.

Onde ocorrer travessias de curso d’água será adotado tubo de ferro dúctil, classe 
K-7.

## Profundidade das Canalizações

A profundidade das canalizações está de acordo com o que estabelece a Embasa. A profundidade mínima adotada é aquela que permite um recobrimento mínimo de 0,80 m sobre a geratriz superior da tubulação, quando esta estiver instalada no leito das vias de tráfego de veículos.

A profundidade máxima adotada ficou é de 4,00 metros.

## Poços de Visita

Os poços de visita foram executados de acordo com a padronização fixada pela Embasa.

As distâncias máximas adotadas entre poços de inspeções foram de 100 m para rede.

Os poços de vista (PV’s) foram previstos nas seguintes situações:

- Nos trechos muito longos;

- Nas mudanças de direção dos emissários;

- Nas mudanças de diâmetro; e

- Nas mudanças de declividade.

Nos casos de mudanças de direção com ângulos menores do que 90º deverá ser executado um degrau no PV, com a finalidade de se garantir a continuidade do movimento.

Os poços de visita serão executados em acordo com a padronização adotada pela Embasa.

## Dimensionamento Hidráulico

Para o pré-dimensionamento do emissário final, foram seguidas, principalmente, as recomendações da Norma NBR-9649/1986 caracterizadas a seguir, sendo que a vazão de dimensionamento foi a vazão que efetivamente chega à Estação de Tratamento de Esgotos.

a) Vazões Iniciais Máximas

- Vazões Domésticas

Para a avaliação das contribuições domésticas adotou-se, para dimensionamento do emissário final o critério de vazão concentrada de cada unidade sanitária, dada pela fórmula:

Qid = C x Pi x q x k286.400 x L ; onde:

  - Qid: taxa de contribuição linear inicial máxima doméstica, (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pi: população inicial contribuinte à ETE (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50L/s; e

  - L: comprimento do emissário (m).

- Vazões de Infiltração

As vazões de infiltração, serão determinadas a partir da taxa adotada pela Embasa e também apresentada nos Termos de Referência dos Serviços, sendo de de 0,20 L/s.km.

b) Vazões Finais Máximas

- Vazões Domésticas

Qfd = C x Pf x q x k1 x k286.400 x L; onde:

  - Qfd: taxa de contribuição final máxima doméstica (L/s.m);

  - C: coeficiente de retorno = 0,80;

  - Pf: população final contribuinte à ETE (habitantes);

  - q: consumo “per capita” (L/hab.dia);

  - k1: coeficiente de máxima vazão diária = 1,20;

  - k2: coeficiente de máxima vazão horária = 1,50; e

  - L: comprimento do trecho do emissário (m).

c) Dimensionamento Hidráulico do Emissário Final

- Condições de Dimensionamento

O dimensionamento hidráulico do emissário final foi utilizando as vazões da ETE, verificando-se trecho a trecho o emissário, para as condições de vazão inicial e final do projeto.

O escoamento se dará em regime uniforme.

- Fórmula Adotada

Para o dimensionamento do emissário final adotou-se a equação da Continuidade associada à fórmula de Manning, calculada conforme critérios estabelecidos pela Embasa no que se refere ao coeficiente de rugosidade.

- Equação da continuidade

Q = A.v  ; onde:

  - Q: vazão de projeto (m³/s);

  - A: seção molhada do emissário (m²); e

  - v: velocidade de escoamento no emissário (m/s).

- Fórmula de Manning

v = 1   x Rh2/3 x I1/2 ; onde:

  - v: velocidade de escoamento (m/s);

  - : coeficiente de rugosidade, adotado pela Embasa em 0,013;

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do emissário (m/m).

d) Vazão Inicial Mínima

Pela norma NB-9649, o menor valor de vazão a considerar em qualquer trecho é de 1,5 L/s.

e) Tensão Trativa

Tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado.

Este é o critério determinado pela NB-9.649 para dimensionamento dos emissários de esgoto e envolve considerações sobre três aspectos principais: hidráulico, controle de sulfetos e ação de autolimpeza. Este conceito substitui a velocidade de autolimpeza preconizada pela PNB-567/75.

A tensão trativa representa um valor médio de tensão ao longo do perímetro molhado do conduto e é calculada pela seguinte expressão:

T =  x Rh x I  ; onde:

  - T: tensão trativa média (Pa);

  - : peso específico do líquido (10.000 N/m³);

  - Rh: raio hidráulico (m); e

  - I: declividade do emissário final (m/m).

Conforme critérios adotados pela Embasa, a tensão trativa para redes com diâmetro até 400 mm é de 1,0 Pa. Para emissários com diâmetro maior que 400 mm é adotada a tensão trativa de 1,5 Pa.

f) Tensão Trativa Crítica

Em qualquer trecho da rede, para a vazão inicial de contribuição, a tensão trativa calculada deverá ser maior ou igual à tensão trativa crítica, sendo esta a condição para que o esgoto escoado satisfaça a condição de autolimpeza e de controle de sulfetos.

g) Altura da Lâmina de Esgoto

- Lâmina Mínima

Pelo critério de tensão trativa, haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto desde que, uma vez por dia a tensão trativa calculada atinja valor igual ou superior à tensão trativa crítica, qualquer que seja a altura da lâmina d’água. Atendendo a tensão trativa para vazão inicial, automaticamente estará atendida a vazão de final de plano.

- Lâmina Máxima

Conforme recomenda a ABNT, através da NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro da canalização para atender a vazão de final de plano.

h) Velocidade de Escoamento e Declividade

- Velocidade Inicial Mínima

A velocidade mínima adquire especial importância na prevenção e controle da geração de sulfatos e na garantia de minimizar a deposição de partículas sólidas no interior da canalização. A velocidade mínima corresponde a uma determinada declividade mínima, que é definida em função da tensão trativa crítica admissível. A declividade mínima admissível é a que satisfaz a tensão trativa mínima adotada de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima ocorrente na tubulação.

No presente projeto as declividades mínimas foram calculadas através da seguinte fórmula para o coeficiente de Manning = 0,013, como pior hipótese:

Imin = 0,0055 ∗ Qi−0,47; onde:

  - Imín : declividade mínima (m/m); e

  - Qi: vazão inicial (L/s).

Para a vazão mínima de 1,5 L/s, tem-se como declividade mínima o valor de 5,665m/km.

- Velocidade Final Máxima

A velocidade máxima é limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies internas das canalizações ou principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a norma ABNT NBR-9649 - Projeto de Redes Coletoras, adotou-se a velocidade máxima igual a 5 m/s, que resulta na declividade máxima é dada pela fórmula:

Imáx. = 2,54 x Qf-(2/3)  ; onde:

  - Imáx: declividade máxima (m/m); e

  - Qf: vazão final (L/s).

Quando a velocidade final no coletor ultrapassar a velocidade crítica, a maior lâmina d’água admissível foi limitada em 50 % do diâmetro do coletor, assegurando assim a ventilação do trecho. A velocidade final máxima permitida será de pela velocidade critica definida pela expressão:

- Velocidade Crítica:

Vc = 6 (g x Rh)1/2  ; onde:

  - Vc: velocidade crítica (m/s);

  - g : aceleração da gravidade (m/s²); e

  - Rh: raio hidráulico (m).

i) Condição de Controle de Remanso

Sempre que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, foi verificada a influência do remanso no trecho de montante.

O rebaixo será dado por:

Re = y2 –  y1  ; onde:

  - y2: Cota da lâmina d’água da tubulação de entrada mais baixa no PV.

  - y1: Cota da lâmina d’água da tubulação de saída do PV.

## Planilhas de Cálculo

As planilhas de vazão e de dimensionamento do emissário final de esgotos são apresentadas em anexo.

- 11 PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

# PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

O Sistema de Esgotos Sanitários de Ipupiara estará constituído de 3 (três) Estações de Bombeamento de Esgotos e de 1(uma) Estação de Tratamento.

As EBE´s foram projetadas para serem executadas em poços circulares escavados no terreno para a instalação de bombas submersíveis. Portanto, não apresentam edificações que representem a construção arquitetônica de prédios.

Para essas estações, o projeto de arquitetura e urbanismo consistiu na definição da implantação das unidades (poços circulares e câmara de manobras) dentro do terreno destinado à execução das obras, bem como nos acessos e circulação no seu interior. Complementando o projeto foram definidos os aspectos paisagísticos através da configuração da vegetação, arborização, cercas, portão e caminhos para circulação.

A ETE foi projetada para ser executada através de unidades de tratamento (caixa de areia, lagoas de estabilização anaeróbias e facultativas) que estarão implantadas no terreno com exposição ao tempo. Essas obras foram projetadas obedecendo geometrias próprias e definidas pelo projeto do processo de tratamento e das unidades hidráulicas.

Além das unidades de tratamento, no terreno da ETE será executada a Casa do Operador, edificação com características arquitetônicas simples e funcionais que está apresentada no capítulo dos projetos de construção civil.

Para as obras a serem implantadas no terreno da ETE, o projeto de arquitetura e urbanismo consistiu na definição da implantação das unidades dentro do terreno, nos acessos e na circulação no seu interior. Da mesma forma que no projeto de urbanismo das EBE´s, foram definidos os aspectos paisagísticos através da configuração da vegetação, arborização, cercas, portão e caminhos para circulação.

Tanto nas EBE´s como na ETE os espaços arquitetônicos e urbanísticos foram criados com o objetivo de resguardar e permitir a segurança das instalações. A vegetação e a arborização a serem implantados, além do objetivo de embelezamento da área ocupada, têm por finalidade propiciar a formação de uma cortina de proteção contra os odores próprios e exalados em unidades de esgotos sanitários.

- 12 PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

# PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Os projetos de construção civil compreendem os projetos das unidades das Estações de Bombeamento, das unidades da ETE e da edificação da Casa do Operador a ser implantada na área da ETE.

  - Unidades das EBE’s

As unidades das EBE´s serão executadas em Poços Tubulares de concreto armado, e a Câmara de Manobras em seção retangular, também de concreto armado.

    - EBE-2

A EBE-2 estará constituída do PV de Chegada dos esgotos da rede coletora, do Poço de Registro e do Poço de Bombas.

No PV de Chegada foi previsto a canalização do extravasor que deverá lançar no Riacho dos Novatos, caso houver problemas de operação nas bombas. O fechamento superior do PV de Chegada será em Tampão de ferro fundido dúctil.

O PV de chegada estará interligado à outra unidade circular em concreto armado, onde estará instalado o Registro de Controle. Sob o Registro de Controle deverá se executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Bombas.

O Poço de Bombas será executado em concreto armado, com peças internas que permitam conduzir os líquidos para passagem em grade de barras e dispositivo de retenção de areia. O espaço interno do Poço de Bombas deverá dispor das bases das bombas, executadas em concreto simples.O fechamento da parte superior do Poço de Bombas será em laje de concreto, com aberturas para a instalação de Tampas Articuladas para diversos acessos: para as bombas, para a remoção da areia e para a remoção dos sólidos retidos nas grades. No Poço de Bombas serão instalados os equipamentos mencionados e as tubulações de recalque, com as respectivas peças especiais.

Ao lado do Poço de Bombas será executado a Câmara de Manobras em concreto armado e onde serão instaladas as peças especiais conforme projeto mecânico. A Câmara de Manobras será fechada com Tampas Articuladas.

    - EBE-1 e EBE-3

As EBE’s-1 e 3 estarão constituídas do PV de Chegada dos esgotos da rede coletora, do Poço de Registro 1, do Poço de Grade, do Poço de Registro 2, do Poço de Areia  e do Poço de Bombas.

No PV de Chegada foi previsto a canalização do extravasor, caso houver problemas de operação nas bombas. O fechamento superior do PV de Chegada será em Tampão de ferro fundido dúctil.

O PV de chegada estará interligado à outra unidade circular em concreto armado, onde estará instalado o Registro de Controle 1 que tem por finalidade isolar a entrada de esgotos na EBE. Sob o Registro de Controle deverá se executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro 1 será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Grades.

O Poço de Grades será executado em concreto armado, com peças internas que permitam a instalação da Grade de Barras. O Poço de Grades será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Registro 2.

O Poço de Registro 2 tem por finalidade permitir o isolamento do Poço de Areia para possibilitar a remoção do material retido e a sua limpeza. Sob o Registro de Controle deverá se executado um bloco de concreto simples para apoio da base do Registro. O Poço de Registro 2 será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço de Areia.

O Poço de Areia será executado em concreto armado, com peças internas que permitam a instalação de dispositivo para retenção de material granular. O Poço de Areia será fechado através de tampão de ferro fundido dúctil e estará interligado ao Poço deBombas.

O Poço de Bombas será executado em concreto armado. O espaço interno do Poço de Bombas deverá dispor das bases das bombas, executadas em concreto simples. O fechamento da parte superior do Poço de Bombas será em laje de concreto, com aberturas para a instalação de Tampas Pré-Moldadas No Poço de Bombas serão instalados os equipamentos mencionados e as tubulações de recalque, com as respectivas peças especiais.

Ao lado do Poço de Bombas será executado a Câmara de Manobras em concreto armado e onde serão instaladas as peças especiais conforme projeto mecânico. A Câmara de Manobras será fechada com Tampas Pré-Moldadas de Concreto.

  - Unidades da ETE

A ETE estará constituída de unidades executadas em concreto e da terraplenagem do terreno.

As unidades em concreto serão a Caixa de Areia e as estruturas hidráulicas de saída das Lagoas, além das Caixas de interligação das unidades.

As unidades executadas através da terraplenagem do terreno serão parcialmente escavadas e parcialmente aterradas, em função da configuração topográfica do terreno.

As escavações foram planejadas, objetivando a minimização do necessário derrocamento de material de 3ª. Categoria.

Os aterros foram previstos com material areno-argiloso, parcialmente proveniente das escavações locais e parcialmente proveniente de jazidas.

Ao aterros e os taludes foram projetados com proteção contra a erosão e contra a perda de líquido por infiltração.

Internamente as Lagoas foram projetadas com impermeabilização através geomembrana de PEAD. Na parte superior do talude interno foi previsto a proteção mecânica com placas de concreto pré-moldado.

Externamente os taludes foram projetados com proteção contra as intempéries através de enleivamento.

Além das unidades executadas através de terraplenagem do terreno foi projetada a Casa do Operador.

Essa edificação deverá ser construída em alvenaria de tijolos, com 1 pavimento, constituída dos seguintes espaços:

- Área de Circulação;

- Guarita;

- Sanitário;

- Laboratório; e

- Depósito.

A área de circulação tem por finalidade, a partir do acesso, possibilitar a comunicação com o Laboratório, Sanitário ou Guarita.

O Laboratório deverá ser executado com paredes revestidas e deverá abrigar bancada de trabalho com cuba para a manipulação de amostras, aparelhos e equipamentos que permitirão a realização de ensaios e análises, bem como o registro de resultados de operação da Estação de Tratamento.

O Sanitário foi previsto com Lavatório, Bacia Sanitária e Chuveiro para ser usado pelo Operador e pelo serviço de vigilância da Área da ETE. As paredes internas do Sanitário deverão ser revestidas com azulejo até a altura de 1,50m.

A área destinada à Guarita foi criada com o objetivo de possibilitar a visualização da área da ETE e permitir o controle de acesso de pessoas e veículos. Nessa área está prevista a instalação de bancada de apoio e trabalho.

O Depósito foi previsto com acesso pela área externa da edificação e terá por finalidade possibilitar o armazenamento de utensílios e ferramentas empregadas na operação e manutenção da ETE. Neste local também poderão ser armazenados produtos químicos eventualmente empregados nas análises de laboratório.

No projeto de construção civil da Casa do Operador estão apresentados os dimensionais das esquadrias a serem empregadas na edificação, a capacidade do Reservatório para abastecimento de água, e os dimensionais para execução da edificação, em planta baixa e em elevação.

13 ANEXOS

  - Memórias de Cálculo

  - Planilhas Sancad

  - Peças Gráficas