MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0085-R-IPR-PBA-28-V8-02

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 8 – RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

IPUPIARA

JANEIRO/2009

| CODIFICAÇÃO DO RELATÓRIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Relatório: |  | EG0085-R-IPR-PBA-28-V8-02 |  |  |  |
| Título do Documento: |  | RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO VOLUME 8 – RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS |  |  |  |
| Resp. Aprovação Inicial: |  | Luiz Carlos Kraemer Campos |  |  |  |
| Data da Aprovação Inicial: |  | 29/10/2008 |  |  |  |
| Quadro de Controle de Revisões |  |  |  |  |  |
| Revisão n°: | Justificativa/Discriminação da Revisão |  | Aprovação |  |  |
|  |  |  | Data | Nome do Responsável |  |
| 01 | Revisão do Orçamento |  | 17/12 | Felipe Dal Maso |  |
| 02 | Revisão do Orçamento |  | 29/01 | Felipe Dal Maso |  |

ÍNDICE GERAL

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE GERAL

| Código | Identificação do Relatório | Data Entrega |
| --- | --- | --- |
| EG0085-R-GER-EST-01-00 | RT-01 – Detalhamento do Programa de Trabalho | 04/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-02-00 | RT-02 – Coleta de Dados e Reconhecimento | 11/04/2008 |
| EG0085-R-___-EST-03-00 | RT-03 – Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário Existente | 06/05/2008 |
| EG0085-R-___-EST-04-00 | RT-04 – Estudo Populacional e Contribuições Sanitárias | 28/04/2008 |
| EG0085-R-___- EST -05-00 | Minuta do Relatório dos Estudos de Reconhecimento | 16/05/2008 |
| EG0085-R-___- EST -06-00 | Relatório Final dos Estudos de Reconhecimento | 11/06/2008 |
| EG0085-R-GER-VBD-07-00 | RT-05 – Serviços Preliminares de Campo | 22/04/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -08-00 | RT-06 – Concepção das Alternativas Propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário | 23/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -09-00 | RT-07 – Pré-dimensionamento das Alternativas Propostas | 30/05/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -10-00 | RT-08 – Avaliação Ambiental das Alternativas | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -11-00 | RT-09 – Comparação e Seleção da Melhor Alternativa | 14/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -12-00 | RT-10 – Análise de Pré-Viabilidade da Alternativa Selecionada | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -13-00 | Minuta do Relatório do Estudo de Concepção e Viabilidade | 21/07/2008 |
| EG0085-R-___- VBD -14-00 | Relatório Final do Estudo de Concepção e Viabilidade | 31/07/2008 |
| EG0085-R-GER-PBA-15-V1-00 EG0085-R-GER-PBA-15-V2-00 | RT-11 – Execução de Serviços de Campo Volume 1 – Topografia de Itaguaçu da Bahia e Geotec. de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia Volume 2 – Topografia de Gentio do Ouro e Ipupiara | 14/07/2008 08/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-16-00 | RT-12 – Projeto Básico das Redes Coletoras | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-17-00 | RT-13 – Projeto Básico de Coletores Tronco, Interceptores e Emissários | 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-18-00 | RT-14 – Projeto Básico de Estações Elevatórias | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-19-00 | RT-15 – Projeto Básico de Linhas de Recalque e Emissários Finais | 31/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-20-00 | RT-16 – Projeto Básico de ETE’s | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-21-00 | RT-17 – Projetos Complementares | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 EG0085-R-___-PBA-22-00 | RT-18 –Tomo I - Especificações ET-00 a ET 31 RT-18 –Tomo II - Especificações ET-32 a ET 48 RT-18 –Tomo III - Quantitativos e Orçamento | 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-23-00 | RT-19 – Projeto de Desapropriações | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-24-00 | RT-20 – Avaliação Sócio-Ambiental | 05/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-25-00 | RT-21 – Manuais de Operação e Manutenção | 29/07/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-26-00 | RT-22 – Estudos de Viabilidade | 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-27-00 EG0085-R-___-PBA-27-00 | Minuta do Relatório do Projeto Básico Volume 1 – Tomo I – Resumo do Projeto Básico Volume 1 – Tomo II – Peças Gráficas | 11/08/2008 11/08/2008 |
| EG0085-R-___-PBA-28-V1-00 EG0085-R-___-PBA-28-V2-00 EG0085-R-___-PBA-28-V3-00 EG0085-R-___-PBA-28-V4-00 EG0085-R-___-PBA-28-V5-00 EG0085-R-___-PBA-28-V6-00 EG0085-R-___-PBA-28-V7-00 EG0085-R-___-PBA-28-V8-00 EG0085-R-___-PBA-28-V9-00 EG0085-R-___-PBA-28-V10-00 EG0085-R-___-PBA-28-V11-00 EG0085-R-___-PBA-28-V12-00 EG0085-R-___-PBA-28-V13-00 EG0085-R-___-PBA-28-V14-00 | Relatório Final do Projeto Básico Volume 1 – Resumo do Projeto Básico Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil Volume 3 – Projeto Elétrico Volume 4 – Projeto de Automação Volume 5 – Projeto Estrutural Volume 6 – Avaliação Socioambiental Volume 7 – Viabilidade Econômica e Financeira Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos Volume 9 – Especificações Técnicas Volume 10 – Manual de Operação e Manutenção Volume 11 – Estudos Topográficos Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos Volume 13 – Desapropriações Volume 14 – Desenhos | 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 29/10/2008 |

Com exceção dos relatórios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatórios foram programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com a seguinte codificação:

GTO – Gentio do Ouro;

IPR – Ipupiara;

ITB – Itaguaçu da Bahia.

SUMÁRIO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

IPUPIARA

SUMÁRIO EXECUTIVO

Volume 1 – 	Resumo do Projeto Básico

Volume 2 – 	Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

Volume 3 – 	Projeto Elétrico

Volume 4 – 	Projeto de Automação

Volume 5 – 	Projeto Estrutural

Volume 6 – 	Avaliação Socioambiental

Volume 7 – 	Viabilidade Econômica e Financeira

Volume 8 –	Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos

Volume 9 – 	Especificações Técnicas

Tomo I – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-00 a
ET-31

Tomo II – Especificações de Obras, Materiais e Serviços – ET-32 a
ET-48

Tomo III – Especificações de Equipamentos Mecânicos – Hidráulicos – Elétricos

Volume 10 –	 Manual de Operação e Manutenção

Volume 11 –	 Estudos Topográficos

Volume 12 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

Volume 13 – Desapropriações

Volume 14 – Desenhos

Tomo I

Tomo II

ÍNDICE

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS CIDADES DE GENTIO DO OURO, IPUPIARA E ITAGUAÇU DA BAHIA LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

VOLUME 8 – RELAÇÃO DE MATERIAIS, RELAÇÃO DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS

IPUPIARA

ÍNDICE

1 APRESENTAÇÃO	1

2 INTRODUÇÃO	4

2.1	Critérios de Quantificação	5

2.2	Critérios de Orçamentação	5

2.3	Ficha Técnica do Sistema Projetado	5

3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS	8

4 ANEXOS	10

1 APRESENTAÇÃO

# APRESENTAÇÃO

O Ministério da Integração Nacional, através do seu órgão executivo, a Codevasf, vem focando um dos problemas mais crônicos da bacia do São Francisco, que é a poluição dos recursos hídricos por esgotos sanitários. Para tanto, vem destinando recursos financeiros para projetos de implantação ou melhoria dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a elaboração de projetos de engenharia, em apoio aos municípios mais carentes da região.

Sendo assim, foi licitada a Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das cidades de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia, com localização ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes municípios no Programa de Revitalização do Rio São Francisco, objetivando a redução substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatório, os serviços foram adjudicados à empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informações que caracterizaram o Contrato são os seguintes:

- Tipo/Identificação da Licitação: Concorrência N° 036/2007;

- Data da Licitação: 5/11/2007;

- Contrato n°: 0.06.08.0023.00;

- Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

- Prazo de Execução: 180 dias;

- Valor do Contrato: R$ 500.728,88;

- Nota de Empenho: 2007NE701565 data: 30/01/2008.

Com base nas cláusulas e condições desse Contrato, bem como nas especificações dos Termos de Referência do Edital de Concorrência N° 036/2007, cujo objeto é a “Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Gentio do Ouro, Ipupiara e Itaguaçu da Bahia”, em continuação é apresentado o Volume 8 – Relação de Materiais, Relação de Serviços e Orçamentos, que compõe o Relatório Final do Projeto Básico do Sistema de Esgotos Sanitários de Ipupiara.

Figura 1.1: Macrolocalização das cidades em estudo

2 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

## Critérios de Quantificação

O levantamento de quantidades das obras e serviços previstos no Projeto foi realizado tendo por base os critérios de medição indicados nas correspondentes Especificações Técnicas indicadas nas Planilhas de Quantitativos e Orçamentos.

O levantamento de quantidades de materiais, peças e equipamentos foi realizada tendo por base as relações correspondentes constantes nos desenhos dos projetos.

Os volumes dos diversos materiais terrosos e as características do estado em que se encontram foram estimados em função dos levantamentos topográficos e geotécnicos realizados, além das observações locais.

## Critérios de Orçamentação

Os Preços Unitários empregados para os serviços e materiais das Obras Civis  foram obtidos do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil , conforme recomendado nos Termos de Referência do Edital de Licitação, para o mês de Junho de 2008.

Os Preços de serviços, materiais e/ou equipamentos não existentes no Sinapi foram estimados, quando possível, tendo por base preços da EMBASA – Empresa Baiana de Saneamento ou preços praticados no mercado de serviços similares ao orçado. Os preços unitários de materiais e equipamentos não disponíveis nas relações de preços consultadas foram objeto de consulta direta aos fabricantes.

O custo da instalação e montagem de equipamentos foi composto, utilizando como base preços da EMBASA

## Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitários projetado para a localidade de Ipupiara está constituído das seguintes unidades:

  - Ligações Prediais de Esgotos;

  - Rede Coletora de Esgotos;

  - Estações de Bombeamento;

  - Linhas de Recalque;

  - Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

  - Emissário Final.

As principais características das unidades projetadas estão relacionadas no Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Características das unidades projetadas

| Item | Unidades do Sistema | Componentes | Características Principais |  | Quantidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ligações Prediais | População Atendida Kit de Ligação Predial (2009) |  | DN 100 | 7.205 hab. 1.891 lig. |
| 2.2 | Rede Coletora de Esgotos | Bacias de Contribuição Tubulação de PVC |  | Bacia 1 Bacia 2 Bacia 3 DN 150 DN 200 | 66,490 ha 45,611 ha 31,748 ha 23.235 m 385 m |
| 2.3 | Estações de Bombeamento | EBE-1 EBE-2 EBE-3 |  | Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas Vazão da Bomba AMT Potência Bombas Instaladas | 10,77 L/s 37,01 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 19,13 L/s 33,77 m.c.a. 20 hp 1 + 1 (reserva) 4,68 L/s 10,53 m.c.a. 3,5 hp 1 + 1 (reserva) |
| 2.4 | Linhas de Recalque | EMI-1 EMI-2 EMI-3 |  | DN Material Extensão DN Material Extensão DN Material Extensão | 100 mm F°F° 643 m 150 mm F°F° 2.840 m 100 mm F°F° 321 m |
| 2.5 | Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) | Sistema de Tratamento Vazão Média (L/s) Vazão Máxima (L/s) Alcance Caixa de Areia Lagoa Anaeróbia Lagoa Facultativa Eficiência de Tratamento |  | Lagoas de Estabilização 2029 Tipo Canal Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Número de lagoas Tempo Detenção Dimensões (LxC) Profundidade Remoção DBO Remoção Coliformes | 11,96 L/s 18,36 L/s 1 unid. 3 dias 15 m x 30 m 4 m 1 unid. 13 dias 192 m x 48 m 1,5 m 95,79% 94,70% |
| 2.6 | Emissário Final | Corpo Receptor |  | DN Extensão Material Afluente do Córrego Santo Antônio | 200 mm 773 m PVC |

3 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS

# PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS

As Planilhas de Quantitativos e Orçamentos estão apresentadas em continuação na seguinte ordem:

- Planilha Resumo do Sistema de Esgotos Sanitários

- Planilha Resumo da Rede Coletora e das Ligações Prediais

- Planilhas das Redes Coletoras, subdivididas por Bacias Hidrossanitárias, incluindo as Ligações Prediais

- Planilha Resumo das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de Recalque)

- Planilhas das Estações Elevatórias e Emissários (Linhas de Recalque), subdivididas por Bacias Hidrossanitárias

- Planilha Resumo das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo Emissário Final

- Planilhas das Estações de Tratamento de Esgotos, incluindo respectivo Emissário Final, subdivididas por área de atendimento.

4 ANEXOS

# ANEXOS

A seguir estão apresentados as memórias de cálculo das seguintes obras e serviços:

- Rede Coletora de Ipupiara;

- Estação Elevatória EBE-1 e Emissário EMI-1;

- Estação Elevatória EBE-2 e Emissário EMI-2;

- Estação Elevatória EBE-3 e Emissário EMI-3; e

- Estação de Tratamento e Emissário Final.