## SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA

## ÁREA URBANA DE IBIMIRIM – PE

PROJETO BÁSICO

- INTRODUÇÃO

Neste relatório estão apresentados os elementos relativos à elaboração do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da zona urbana da cidade de Ibimirim no estado de Pernambuco.

O escopo dos serviços objeto deste projeto básico contempla as etapas dos estudos realizados que foram seguidos para elaboração do projeto básico.

A concepção do sistema de coleta, transporte e tratamento dos esgotos foram definidas com base em visita realizada a zona urbana do município.

O arranjo da rede coletora deve atender a todas as unidades habitacionais das duas bacias de esgotamento, existentes no perímetro urbano do município.

Consta portanto do projeto básico do sistema de esgotamento sanitário componentes de rede de coleta, tratamento e disposição final dos efluentes.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

O município de Ibimirim está localizado a 333km a Oeste da cidade de Recife, na mesorregião Sertão Pernambucano e microrregião Sertão do Moxotó.

O município limita-se a Norte com os municípios de Sertânia e Custódia, a Oeste com Inajá e a Sul com Manari. A área municipal ocupa 1.894 km2. A sede municipal apresenta coordenadas geográficas 8º32’27,6” de longitude e 37º41’24” de latitude. O acesso à cidade de Ibimirim, partindo de Recife, é feito pela BR-232 até o povoado do Cruzeiro do Nordeste, tomando-se em seguida a PE-360 por um percurso de 60 km até a sede municipal (Figura 1).

Figura 1. Mapa de acesso rodoviário ao município de Ibimirim.

# ESTUDOS BASICOS

3.1 – Dados gerais da localidade

Criado em 20 de dezembro de 1963, pela Lei Estual nº 4.956. Atualmente, o município é constituído dos distritos de Ibimirim (sede) e Moxotó ó e pelos povoados Campos, Jeric ó, Poço da Cruz, Puiu e Manavi.

Dados do censo IBGE/2000 afirmam que a população total residente é de 24.340 habitantes. São 11.972 homens e 12.368 mulheres. Os habitantes da zona urbana são 13.496 enquanto que os da zona rural são 10.844.

Os indicadores demográficos apontam uma taxa de urbanização de 55,4%, densidade demográfica de 12,5%, média de moradores por domicílio de 4,4 pessoas e taxa anual de crescimento demográfico (1991 a 2000) foi de 1,58. A renda média mensal do chefe do domicílio é 1,58 salário mínimo (379,20 abril 2004). Existem 4.440 pessoas responsáveis pelo domicílio, com renda. Por outro lado, sem rendimento têm 1.040 pessoas responsáveis pelo domicílio.

Os indicadores do índice de desenvolvimento humano municipal (IDH--2000)  são mostrados no Quadro 1.

Quadro 1. Indicadores do índice de desenvolvimento humano do município

Fonte: PNUD/IPEA/FJP

Na área de educação, existem 3 estabelecimentos de ensino médio e, 60 de ensino fundamental, com 610 e 7.318 alunos matriculados, respectivamente. O n úmero de habitantes acima de 10 anos é 8.236, sendo 11.020 (60,4%) alfabetizados e 7.210 (39,6%) analfabetos. A rede de saúde dispõe de 1 hospital, 12 ambulatórios e 31 leitos e 47 agentes comunitários de saúde.

A área deste município é ocupada por grandes e médias propriedades, bem como uma quantidade significativa de lotes, dentro do chamado Perímetro Irrigado. Estes sistemas agrários fundamentam-se na pecuária extensiva, na integração tradicional da pecuária e agricultura, agricultura irrigada e agricultura de subsistência.

As principais atividades pecuárias são caprinocultura, ovinocultura e bovinocultura de corte. Nas atividades agrícolas, registram-se as de cultivo comercial e subsistência. As comerciais são: cebola, banana, goiaba, mamão, melancia, maracujá e acerola; enquanto que as de subsistência são: feijão, milho, mandioca, batata doce, fava e outras.

3.2 - Cartografia

No desenvolvimento deste Projeto Básico, foram utilizadas cartas topográficas da Sudene, planialtimétricas, na escala de 1:100.000. A localidade de Ibimirim está representada na folha SC.24-X-A-VI (MI-1444). O detalhamento do projeto, mais especificamente da rede coletora, foi feito a partir de uma planta planialtimétrica, semicadastral, na escala 1:2000. Após análise desta planta, foi detectada a necessidade de serem executados levantamentos planialtimétricos complementares com a finalidade de uma melhor definição do relevo da cidade, bem como da ampliação significativa deste levantamento, para que contemplasse toda a área urbana atual. Portanto, foi realizado levantamento complementar planialtimétrico, semicadastral de uma área em torno de 70 ha, constando às áreas edificadas e não edificadas (Prancha 01/12 a 04/12).

3.3. Estudo da população

A seguir na Tabela 1 são apresentadas as densidades populacionais por área de bacia de contribuição, a população no inicio e final de plano bem como as vazões medias aportadas pelas referidas bacias.

Tabela 1. Densidade populacional e contribuição da vazão de esgoto por bacia

| Contribuição por Bacia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Área (ha) | Densidades (hab/ha) |  | Populações (hab) |  | Vazões Médias (l/s) |  | Infiltração Final (l/s) |
|  |  | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final |  |
| A | 110,88 | 66,49 | 97,40 | 7.372 | 10.800 | 7,68 | 11,25 | 0,89 |
| B | 96,80 | 66,49 | 97,40 | 6.436 | 9.427 | 6,70 | 9,82 | 0,86 |
| Total | 207,68 | 66,49 | 97,40 | 13.809 | 20.227 | 14,38 | 21,07 | 1,75 |

Devido ao porte da localidade e às suas características de ocupação, sua densidade demográfica foi considerada espacialmente uniforme, embora variável ao longo do tempo.

As vazões relacionadas acima foram obtidas com base nos seguintes parâmetros relativos ao cálculo das contribuições de esgotos.

O valor do coeficiente de infiltração adotado levou em consideração que a cidade de Ibimirim esta localizada em região de clima quente e baixo índice pluviométrico e sem histórico de inundações da sua área urbana. Soma-se a isso a estanqueidade proporcionada pelos tubos de PVC, o que diminui a probabilidade haver infiltração na rede.

- Consumo de água per capita	150,0 l/hab.dia

- Consumo de água per capita (perdas de 25%)	112,5 l/hab.dia

- Coeficiente de retorno água/esgoto:	 0,80

- Contribuição de esgoto “per capita”:	 90 l/hab.dia

- Coeficiente de contribuição máxima diária:	 K1 = 1,20

- Coeficiente de contribuição máxima horária:	 K2 = 1,50

- Coeficiente de contribuição mínima diária:	 K3 = 0,50

- Coeficiente de infiltração na rede coletora: 	 0,05 l/s.km*

Na Tabela 2 e mostrada a evolução das contribuições de esgoto para a localidade, tomando-se um horizonte de avaliação de 2003 a 2025.

Tabela 2 – Evolução das contribuições de esgoto para um cenário de avaliação de 2003 a 2005

| Evolução das Contribuições |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População | Qm | Q1 | Q2 | Q3 |
| 2003 | 13.809 | 14,38 | 17,26 | 25,89 | 7,19 |
| 2004 | 14.051 | 14,64 | 17,56 | 26,35 | 7,32 |
| 2005 | 14.297 | 14,89 | 17,87 | 26,81 | 7,45 |
| 2006 | 14.547 | 15,15 | 18,18 | 27,28 | 7,58 |
| 2007 | 14.802 | 15,42 | 18,50 | 27,75 | 7,71 |
| 2008 | 15.061 | 15,69 | 18,83 | 28,24 | 7,84 |
| 2009 | 15.324 | 15,96 | 19,16 | 28,73 | 7,98 |
| 2010 | 15.592 | 16,24 | 19,49 | 29,24 | 8,12 |
| 2011 | 15.865 | 16,53 | 19,83 | 29,75 | 8,26 |
| 2012 | 16.143 | 16,82 | 20,18 | 30,27 | 8,41 |
| 2013 | 16.425 | 17,11 | 20,53 | 30,80 | 8,55 |
| 2014 | 16.713 | 17,41 | 20,89 | 31,34 | 8,70 |
| 2015 | 17.005 | 17,71 | 21,26 | 31,89 | 8,86 |
| 2016 | 17.303 | 18,02 | 21,63 | 32,44 | 9,01 |
| 2017 | 17.606 | 18,34 | 22,01 | 33,01 | 9,17 |
| 2018 | 17.914 | 18,66 | 22,39 | 33,59 | 9,33 |
| 2019 | 18.227 | 18,99 | 22,78 | 34,18 | 9,49 |
| 2020 | 18.546 | 19,32 | 23,18 | 34,77 | 9,66 |
| 2021 | 18.871 | 19,66 | 23,59 | 35,38 | 9,83 |
| 2022 | 19.201 | 20,00 | 24,00 | 36,00 | 10,00 |
| 2023 | 19.537 | 20,35 | 24,42 | 36,63 | 10,18 |
| 2024 | 19.879 | 20,71 | 24,85 | 37,27 | 10,35 |
| 2025 | 20.227 | 21,07 | 25,28 | 37,93 | 10,53 |

# Estudos Geotécnicos e Geológicos

A natureza do subsolo local é predominantemente rochoso. De fato, como pode ser visto dos resultados das sondagens (Figura 2) feitas na área, a profundidade média da camada de solo mais brando (1ª e 2ª categorias) é de 1,35 metros apenas. Foram efetuados 20 furos de sondagem a trado, quase que uniformemente distribuídos ao longo da área urbana, cujas localizações estão indicadas no final deste capítulo, juntamente com os resultados obtidos.

Estes resultados permitiram estimar para as escavações a serem efetuadas na área urbana, o percentual de material de 3ª categoria da ordem de 14,50% para profundidades de até 2,00 m e de cerca de 90% para profundidades maiores.  A Tabela apresenta os perfis dos furos de sondagens realizados em campo

Figura 2. Tipo de material encontrado nos furos de sondagem

Tabela 3 . Perfis de sondagem

| SONDAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJETO: | Sistema de Esgotamento Sanitário de Ibimirim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: | PE |
| Furo | Profundidade (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observações |  |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | N.A |  |  |
| S-01 | At |  | A |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-02 | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convenções: |  |
| S-03 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | At = Aterro |  |
| S-04 | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | A = Areia |  |
| S-05 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R = Rocha |  |
| S-06 | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-07 | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-08 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-09 | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-10 | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-11 | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-12 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-13 | A |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-14 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-15 | A |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-16 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-17 | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-18 | A |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | Área p/ tratamento |  |
| S-19 | A |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-20 | A |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  | Área p/ tratamento |  |

# ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

  - Concepção das alternativas:

O sistema de esgotamento sanitário da área urbana da cidade de Ibimirim é composto basicamente por duas unidades principais: Unidade de coleta (ou rede de coleta) e unidade de tratamento.

No tocante à rede de coleta, esta pode ser concebida como rede convencional, ou como rede condominial, e interligada à rede básica ou pública.

Já com referência à unidade tratamento, pode-se ter um sistema convencional aeróbio, ou alternativamente um sistema composto por reatores anaeróbios, do tipo UASB.

Quaisquer que sejam os sistemas de coleta, faz-se necessário projetar os trechos de condução de esgoto por gravidade, e eventualmente, prever instalações elevatórias, para vencer desníveis topográficos.

No caso do projeto em tela, optou-se por sistema condominial, acoplado a sistemas de reatores anaeróbios, buscando-se minimizar a adoção de instalações elevatórias. A Figura 3 apresenta a concepção por sistema condominial. O ramal condominial pode ser: De passeio, quando passa por fora do lote, no passeio em frente a este e à aproximadamente 0,70m de distância do muro; De fundo de lote, quando o ramal passa por dentro do lote, no fundo deste; Finalmente, pode-se ter o ramal de jardim, quando este passar por dentro do lote, porém na frente do mesmo.

Figura 3. Alternativas de ramal condominial: De passeio, de fundo de lote, de jardim.

No tocante aos sistemas de tratamento, os mais usuais são aqueles que adotam tanques de tratamento, ou mais especificamente reatores, que podem ser principalmente: reatores biológicos e reatores químicos. Os mais comumente utilizados devido a sua praticidade e eficiência são os biológicos, que são basicamente de dois tipos: aeróbios e anaeróbios, dependendo da presença ou ausência de oxigênio, respectivamente. A seleção dos reatores dependerá de diversos fatores, dentre eles a disponibilidade de área, a operação e manutenção, a mão-de-obra, os impactos ambientais, etc.

A tecnologia de tratamento anaeróbio para esgotos teve sensível desenvolvimento a partir do aperfeiçoamento de novos reatores, buscando-se aumento de eficiência na remoção da matéria orgânica, redução das dimensões das unidades, e possibilidade de minimização do tempo de detenção no esgoto em seu interior. A Figura 4 apresenta as configurações dos principais reatores anaeróbios utilizados no Brasil, podendo-se destacar o sistema UASB (upflow anaerobic sludge blanket), desenvolvido na Holanda e em franca expansão no Brasil.

O UASB não possui qualquer material de enchimento para servir de suporte à biomassa. A imobilização dos micro-organismos ocorre por meio de auto-adesão, formando flocos suspensos, que se dispõe em camadas a partir do fundo do reator. Esse sistema representa um grande avanço para o tratamento anaeróbio.

Figura 4. Configurações dos principais reatores anaeróbios utilizados no tratamento de esgoto sanitário. (a) Lagoa anaeróbia; (b) Decanto-digestor (fossa séptica); (c) Filtro anaeróbio. (d) UASB; (e) Leito expandido ou fluidificado.

- Análise Ambiental das Alternativas

O impacto das alternativas de tratamento depende intrinsecamente do grau de remoção dos constituintes do esgoto, e pode ser avaliado comparando-se as concentrações presentes no afluente e no efluente líquido. Além do efluente líquido tratado, são gerados subprodutos sólidos, que podem necessitar de algum tratamento posterior.

A alternativa do tratamento anaeróbio tem recebido larga preferência, tendo em vista sua elevada eficiência de remoção da matéria orgânica, e suas reduzidas dimensões geométricas. Em particular, o sistema UASB tem demonstrado sucesso, reduzindo significativamente o potencial poluidor dos efluentes líquidos gerados.

É importante destacar que o reator UASB desempenha simultaneamente várias funções que, em estações de tratamento aeróbias convencionais, seriam efetuadas em tanques separados.

A adoção do reator UASB como alternativa de tratamento revela-se importante para remoção de DBO e de sólidos em geral. Tal preocupação é particularmente relevante em áreas de semi-árido, como Ibimirim, onde as capacidades de autodepuração dos corpos hídricos receptores são altamente variáveis, podendo-se tornar crítica durante a estação seca.

Objetivando-se atender a tais requisitos, a alternativa de tratamento proposta para Ibimirim será constituída também de um filtro anaeróbio, de modo a permitir eficiências superiores a 90% na remoção de matéria orgânica.

Complementarmente, de modo a atenuar ainda mais possíveis impactos ambientais decorrentes do sistema de tratamento selecionado, será prevista a disposição controlada dos efluentes no solo, objetivando tratamento adicional, bem como permitindo produção agrícola de baixa escala. Diversas culturas vegetais podem ser utilizadas, dentre elas as fruteiras e milho, nas quais o contato do fruto com os efluentes de irrigação é mínimo, reduzindo os riscos de problemas de saúde. Com interesse crescente na produção de biodiesel, os efluentes líquidos podem também ser utilizados para irrigação da mamona.

- Estimativa de custos das alternativas:

Os custos do sistema de coleta e tratamento de esgotos podem ser divididos, em linhas gerais, em custos de implantação e custos de manutenção. No tocante às principais alternativas de tratamento, pode-se citar:

a) ETE com UASB seguido de reator anaeróbio;

b) ETE com lagoas de estabilização.

A Tabela 4 apresenta de modo sucinto os custos de implantação e operação das alternativas supramencionadas:

Tabela 4. Alternativas de tratamento de esgotos domésticos aplicáveis a Ibimirim-PE.

| Sistema de tratamento | Qualidade do efluente | Custo de implantação(*) | Custo de operação | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UASB + filtro | DBO5< 30 mg/l SST< 30 mg/l | 50-80 R$/hab | - |  |
| Lagoas anaeróbias | DBO5< 30 mg/l SST< 40 mg/l | 50 – 70 R$/hab | 22 kWh/hab.ano | Restrições de área disponível e risco de odores. |

(*) Tomam por referência cidades de médio porte, com população entre 200 mil e 500 mil habitantes.

Com base em critérios técnicos e econômicos, optou-se por considerar o sistema UASB + filtro para tratamento dos esgotos domésticos.

- Avaliação econômica financeira da alternativa selecionada:

A estimativa dos custos deve compreender os custos de implantação e os custos de operação. A composição de tais custos inclui:

    - Custo de implantação:

- custos de construção e de equipamentos;

- compra ou desapropriação do terreno;

- custos de projeto e supervisão

    - Custos anuais:

- juros dos empréstimos;

- depreciação da estação

- custos de operação e manutenção.

Tomando-se por base um período de projeto de 20 anos, e uma taxa de juros de 10% ao ano, pode-se calcular o valor presente do empreendimento, a partir de:

P=A.(i+1)n−1i.(i+1)n                                                      (1)

onde “P” é o valor presente, “A” é o gasto anual e “i” é a taxa de juros.

Alternativa A (UASB seguido de reator anaeróbio)

- Custo de implantação (ano 0) – R$ 8.113.438,22

- Custo de operação e manutenção: R$ 9.761.125,86/ano

Alternativa B (lagoas de estabilização)

- Custo de implantação (primeira etapa, ano 0): R$ 5.425.617,88

- Custo de operação e manutenção (primeira etapa): R$ 8.680.988,61

- Custo de implantação (segunda etapa, ano 10): R$ 2.681.900,78

- Custo de operação e manutenção (segunda etapa): R$ 4.291.041,25

a)- Valor presente da alternativa A

P = 9.761.125,86 . (1+0,10) 20 – 1/ 0,10 . (1+0,10) 20 = R$ 8.310.309,74

Valor presente total = R$ 8.113.438,22 + 8.310.309,74 = 16.423.747,96

b)- Valor presente da alternativa B

- valor presente dos custos de implantação da 2ª etapa

P = F / (1+i)n = 2.681.900,78 / (1=0,1) 20 = 398.647,46

- valor presente dos gastos anuais da 2ª etapa

P = 6.865.666,78.  (1+0,10)10 – 1/ 0,10. (1+0,10) = 99.473.667,46

- valor concentrado do ano 10 para o valor presente

P = 99.473.667,46 / (1+ 0,1) 10 = 38.351.404,96

- valor presente dos gastos anuais da 1ª etapa

P = 8.68.988,61 (1+0,10)10 – 1/ 0,10. (1+0,10) = 53.340.917,06

c) – Valor presente total

Alternativa A – R$ R$ 8.113.438,22 + R$ 8.310.309,74 = R$ 16.423.747,96

Alternativa B – R$ 5.425.617,88 + 398.647,46 + 53.340.917,06 + 38.351.404,96 = R$ 97.516.587,36

Em função do menor valor presente, a alternativa indicada é a alternativa A. Portanto, é mais vantajoso se ter uma estação com menor custo de implantação, embora apresentando maiores gastos de operação e manutenção.

# .  PROJETO BÁSICO

- 5.1. Projeto Hidráulico

Neste capítulo é feita a descrição do sistema de esgotos aqui projetado para a Cidade de Ibimirim – PE, a partir dos elementos apresentados e dos critérios definidos no Relatório Técnico Preliminar para este sistema. É importante acrescentar aqui que, além dos elementos já referidos, muitas das informações foram obtidas in loco, a partir de várias visitas técnicas feitas à área.

O sistema aqui projetado é composto de duas redes coletoras, independentes, em duas bacias de esgotamento A e B, que lançam os esgotos nas estações de tratamentos das referidas bacias. Essa configuração foi adotada devido às condições topográficas do local.

A seguir é feita uma descrição detalhada de cada uma das unidades projetadas, assim como dos critérios técnicos utilizados nos seus dimensionamentos.

5.2	Rede Coletora

Para a rede coletora (Pranchas 05/12 a 08/12)  aqui projetada foi dada preferência a ramais de calçada e caixas de inspeção para cada ligação predial, sistema adotado na maior parte da rede. Para locais onde foi constatada a presença de rocha a pouca profundidade, onde as calçadas eram muito estreitas ou quando estas apresentaram obstáculos que dificultaram a implantação dos ramais, bem como em calçadas onde existiam casas que não apresentavam recuo frontal, foi projetada rede convencional no eixo da rua, assentada com recobrimento mínimo de 0,90 m. Nesses casos, foram definidos poços de visita em cada cruzamento de eixo de rua ou entre esses cruzamentos quando a distância entre eles foi superior a 100 metros ou ainda quando houve mudança brusca da sua declividade longitudinal. Com relação a material, foi prevista a utilização de tubos de PVC com junta elástica, diâmetro nominal mínimo de 150 mm (Prancha 09/12).

Em razão das condições topográficas da área, o sistema de coleta consistiu em duas bacias de contribuição, com a seguinte configuração:

- A Bacia A corresponde à parte oeste da cidade terá seus esgotos coletados e reunidos por um interceptor, ao norte, que segue acompanhando o curso do Riacho Moxotó, pela sua margem direita, até chegar ao ponto mais extremo ao norte, onde será implantada a Estação de Tratamento da referida bacia, especificamente, em PV-ETE A;

- A Bacia B, que abrange a porção leste da cidade, receberá os esgotos provenientes de suas próprias contribuições até o poço de visita PV-197, de onde partirá o coletor que se encarregará de encaminhar o esgoto até a Estação de tratamento (ETE-B).

Um fato que merece destaque é a natureza do subsolo local que é predominantemente rochoso. Os resultados das sondagens feitas na área mostram que a profundidade média da camada de solo mais brando (1ª e 2ª categorias) é de apenas 1,35 metros. Foram efetuados 20 furos de sondagem a trado (Tabela 3), quase que uniformemente distribuídos ao longo da área urbana. Tais resultados permitiram estimar para as escavações a serem efetuadas na área urbana, o percentual de material de 3ª categoria da ordem de 14,50% para profundidades de até 2,00 m e de cerca de 90% para profundidades maiores. Daí o esforço feito na concepção desta rede para torná-la o mais superficial que fosse possível, sem lançar mão de estação elevatória, as quais são sempre unidades vulneráveis do sistema.

O dimensionamento hidráulico da rede foi efetuado considerando as vazões apresentadas no Item 3.3 e de acordo com a norma NBR 9649, que estabelece os parâmetros já definidos anteriormente.

Os coletores projetados terão diâmetro mínimo de 150 mm e, em planta, quando houver a necessidade de rede no eixo da rua, seus poços de visita terão espaçamento máximo de 100 metros. O recobrimento mínimo admitido para as tubulações foi de 0,90 m.

No cálculo hidráulico foi admitido o emprego da equação de Manning, cuja expressão básica é a seguinte:

Q=1nAR23I12                                                       (2)

onde:		Q = vazão, em m3/s;

A = área da seção molhada, em m2;

R = raio hidráulico da seção molhada, em m;

I = declividade do trecho, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade da tubulação.

As redes serão implantadas em tubos de PVC rígido da linha VINILFORT. As ligações domiciliares e os poços de visita serão do tipo normalmente adotado pela COMPESA.

As planilhas de cálculo encontram-se anexo e os resumos em termos de extensões por diâmetro em cada uma das bacias estão apresentados na Tabela 5. Os dimensionamentos dessas redes somam 35.106,19 m.

Tabela 5. - Diâmetros e extensões das redes coletoras das bacias A e B

| Bacia | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350mm | Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 17431,67 | 412,47 |  |  |  | 17844,14 |
| B | 15379,08 | 327,56 | 244,49 | 646,38 | 664,54 | 17262,05 |
| Total | 32.810,75 | 740,03 | 244,49 | 646,38 | 664,54 | 35.106,19 |

5.3	Estação elevatória de esgoto bruto

O recalque do esgoto bruto para o reator UASB será feito por meio de uma estação elevatória que contará com 2 (dois) conjuntos motor-bomba submersíveis, sendo um destinado a rodízio ou reserva (Prancha 10/12).

O tratamento preliminar a montante das estações elevatória será composto de uma caixa de grade para retenção de sólidos grosseiros, e uma caixa de areia, para remoção de materiais inertes, principalmente areia e sólidos minerais sedimentáveis. As estações elevatórias deste sistema serão do tipo poço úmido, dotada de grade de barras para evitar a obstrução das bombas.

O poço de sucção foi dimensionado para um tempo de detenção hidráulica médio de 20 minutos. Este tipo de unidade tem se mostrado mais econômico e de mais fácil implantação do que as convencionais, com poço seco.

As características da estação elevatória são as seguintes:

BACIA “A”

- Potência nominal	10 CV

- Vazão	27,77 L/s

- Altura manométrica	10,07 m

- Volume útil do poço de sucção	7,82 m³

BACIA “B”

- Potência nominal	10 CV

- Vazão	27,77 L/s

- Altura manométrica	10,07 m

- Volume útil do poço de sucção.......................................................... ..6,93 m³

- 6.	Sistema de Tratamento de Esgoto

Considerando-se as características apresentadas pelo esgoto, optou-se por adotar um tratamento anaeróbio dos despejos, em nível secundário, cujas etapas de tratamento será composto por:

- Tratamento preliminar: caixa de grade, caixa de areia;

- Estação elevatória;

- Reator anaeróbio de manta de lodo (UASB);

- Filtro Anaeróbio;

A opção de se utilizar o tratamento anaeróbio com reator tipo UASB, consiste em que nesse tipo de reator a biomassa cresce dispersa no meio, e não aderida a um meio suporte especialmente incluído, como no caso dos filtros biológicos. A própria biomassa, ao crescer, pode forma pequenos grânulos. Esses pequenos grânulos, por sua vez, tendem a servir de meio suporte para outras bactérias. A granulação auxilia no aumento da eficiência do sistema.

Com a elevada concentração de biomassa, o volume requerido para os reatores UASB e bastante reduzido, em comparação com todos os outros sistemas de tratamento, requerendo, portanto menor área de instalação.

O fluxo do líquido é ascendente, os sólidos sedimentam no corpo do reator e devido à concentração de biomassa no reator ser elevada, o efluente sai clarificado. A produção de lodo é baixa, sendo o mesmo já estabilizado, podendo ser simplesmente desidratado em leitos de secagem.

O risco da geração ou liberação de maus odores é minimizado. A completa vedação do reator, incluindo a saída submersa do efluente e sua operação adequada, colabora para a diminuição destes riscos.

O pós-tratamento do efluente do reator UASB será feito em Filtro Anaeróbio, que constituem o sistema anaeróbio, obtendo-se uma maior qualidade do efluente em nível secundário (Prancha 11/12 e 12/12).

A Figura 5 apresenta o fluxograma do sistema de tratamento de esgoto proposto.

Figura 5. Fluxograma do sistema de tratamento proposto

Os sistemas de tratamento de esgoto projetados deverão realizar o tratamento em nível secundário dos esgotos de modo a atender aos padrões de emissão de efluentes para as bacias existentes a uma eficiência em termos de remoção da matéria orgânica na ordem de 90,17%.

A unidade de tratamento dos esgotos tem a finalidade de garantir ao efluente final do sistema o alcance das condições que lhe foram fixadas de antemão. Neste caso, foi considerado para o corpo receptor a classe 2 do CONAMA, para a qual se deve ter no máximo: 1.000 coliformes fecais/100ml e DBO menor ou igual a 30 mg/l.

No reator tipo UASB (upflow anaerobic sludge blanket – reator anaeróbio de fluxo ascendente de manta de lodo), a depuração decorre de um intenso contato entre o esgoto e um manto de lodo suspenso, previamente maturado no equipamento, rico em microrganismos anaeróbios. No reator UASB ocorre à remoção de grande parte da carga orgânica biodegradável do esgoto, através de processo anaeróbio.

Nesta etapa do tratamento a eficiência será acima de 70%, ou seja, um afluente para o Filtro Anaeróbio com DBO, abaixo de 80 mg/L. No filtro anaeróbio ocorrerá o tratamento secundário do efluente do Reator UASB, este será submetido a um intenso contato através do leito filtrante com grande área especifica antes de entrar na segunda área de decantação, promovendo assim um segundo processo anaeróbio, aumentando substancialmente a eficiência do sistema, promovendo um afluente com DBO abaixo de 30 mg/L, atingindo uma eficiência total acima de 90%.

Os reatores UASB terão as seguintes características unitárias:

BACIA “A”

- Numero de unidades	3,00 m

- Diâmetro	5,50 m

- Altura útil	5,00 m

- Tempo de detenção hidráulica	8,14 h

BACIA “B”

- Numero de unidades	3,00 m

- Diâmetro	5,50 m

- Altura útil	5,00 m

- Tempo de detenção hidráulica	9,26 h

Como definido no estudo de alternativas, os reatores UASB e os filtros anaeróbio serão em fibra conforme indicações constantes nas pranchas dos desenhos específicos apresentados em anexo. Os parâmetros utilizados no dimensionamento dos reatores UASB e Anaeróbio estão apresentados no Anexo 1.

O descarte temporário do lodo produzido no sistema será efetuado através de um ponto especifico no equipamento, e conduzido por gravidade para leitos de secagem visando seu reúso como fertilizante orgânico.

O lodo produzido no sistema anaeróbio é um lodo já estabilizado, não necessitando assim de um tratamento antes do seu descarte. No seu manuseio, no entanto se faz necessário equipamento de proteção individual.

A Sede Municipal de Ibimirim se desenvolve na margem direita do Rio Moxotó, que é seu principal elemento de drenagem natural. A topografia do terreno a jusante da cidade, ainda na margem direita deste curso d’água, é plana e sua ocupação é praticamente nula, o que favorece a implantação de unidades de tratamento do tipo aqui indicado. Os efluentes tratados poderão ser utilizados em reúso hidroagrícola como forma de aproveitamento e conservação da água.

# ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

  - Introdução

O município de Ibimirim está situado na Mesorregião Sertão Pernambucano, na microrregião Sertão do Moxotó, nas coordenadas geográficas 8º32’27,6” de longitude e 37º41’24” de latitude, e a 333 km a Oeste da cidade de Recife. Com área municipal de 1894km2, o município está inserido na unidade geoambiental das Bacias Sedimentares, a qual ocupa uma faixa que se estende de Salvador até a calha do rio São Francisco. Destaca-se a Bacia Sedimentar do Jatobá, com elevado potencial de recursos hídricos subterrâneos, e que tem relevo suave-ondulado, com altitudes entre 350 e 700 metros. Observa-se grande espalhamento de material arenoso dando origem a solos profundos e muito pobres, segundo informações da CPRM (Serviço Geológico do Brasil). A vegetação é de caatinga hiperxerófila. O clima é seco, com precipitação média anual em torno de 450mm e período chuvoso de janeiro a abril.

A Figura 6 apresenta a distribuição de precipitações totais médias na Bacia do Rio Moxotó, principal tributário da região.

Figura 6. Precipitações Médias Mensais na Bacia do Rio Moxotó. Fonte: CENTEC (2003)

Segundo a CPRM, a área de Ibimirim é ocupada por grandes e médias propriedades, bem como por lotes agrícolas, dentro do Perímetro Irrigado de Moxotó (PIMOX). Estes sistemas agrários estão baseados na pecuária extensiva, na integração tradicional da pecuária e agricultura, agricultura irrigada e agricultura de subsistência.

O PERH-PE (1998) mostrou duas condições distintas com relação aos solos que ocorrem na área da bacia do Moxotó. A primeira delas, relacionada à geologia dos terrenos cristalinos, que abrange quase dois terços da superfície total da bacia, está localizada principalmente no seu trecho superior, particularmente na sede do município de Ibimirim, com exceção de uma estreita faixa que se estende ao longo da margem direita da porção inferior do Rio Moxotó. As classes de solos bruno não cálcico (Luvissolos Crômicos) e regosol (Neossolos Regolíticos) constituem as mais representativas entre as que são encontradas ali e, geralmente, ocorrem associadas a solos litólicos (Neossolos Litólicos) e solonetz solodizado (Planossolo Nátrico) .

A outra condição é relacionada aos solos associados à formação sedimentar do Jatobá. Ela ocupa parte da porção média inferior da bacia hidrográfica do Moxotó, a jusante de Ibimirim até as proximidades do Rio São Francisco, abrangendo um pouco mais de um terço da superfície total da bacia. Nesta área, o predomínio absoluto é de areias quartzosas, que compreendem solos profundos ou muito profundos (2 a 3 metros), arenosos, excessivamente drenados, com baixa capacidade de retenção de umidade e de nutrientes, ácidos e de baixa fertilidade natural (PERH-PE, 1998).

A Figura 7 apresenta o mapa de solos da região de Moxotó, próxima ao município de Ibimirim.

Figura 7. Mapa de solos da Bacia do Moxotó, próximo a Ibimirim. Fonte: Embrapa (2001)

# CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Do ponto de vista de planejamento e gestão dos recursos hídricos no Estado de Pernambuco, o município de Ibimirim situa-se na Unidade de Planejamento UP8. Esta Unidade de Planejamento Hídrico corresponde à bacia hidrográfica do rio Moxotó. Esta bacia está situada, em sua maior parte, no Estado de Pernambuco, e estende-se na sua porção sudeste no Estado de Alagoas até o rio São Francisco. Localiza-se entre as latitudes 07o 52' 21" e 09o 19' 03" e longitudes de 36o 57' 49" e 38o 14' 41" W Gr. Está inserida, em quase sua totalidade, na microrregião do Sertão do Moxotó, e com pequena área na microrregião do Vale do Ipanema, correspondente aos municípios de Buíque e Tuparetama e na sua porção Sul, próximo ao rio São Francisco, na microrregião de Itaparica.

Segundo o PERH-PE (1998), a UP8 limita-se ao norte com o Estado da Paraíba e com a bacia hidrográfica do rio Pajeú (UP9); ao sul com o Estado de Alagoas e com o segundo grupo de bacias de pequenos rios interiores GI2 (UP21); a leste com as bacias dos rios Ipojuca (UP3) e Ipanema (UP7) e a oeste com a bacia do rio Pajeú e o terceiro grupo de bacias interiores GI3 (UP22).

O rio Moxotó nasce no município de Sertânia próximo à localidade de Passagem da Pedra, no limite do Estado de Pernambuco com o Estado da Paraíba, com a denominação de riacho Passagem da Pedra. Da nascente até sua foz, no rio São Francisco, percorre cerca de 220km, dos quais em 66km é divisa entre os Estados de Pernambuco e Alagoas (PERH, 1998).

Os afluentes principais pela margem direita do rio Moxotó são o riacho Caldeirão, riacho da Várzea Grande, riacho Custódia, riacho Juramataia, riacho Curupiti (Caboti), riacho Poço da Cruz, riacho Alexandre, riacho Caraibeiras e, pela margem esquerda, o riacho Feliciano, rio Piutã, riacho do Mel, rio do Pioré, riacho da Gameleira e riacho Manari e riacho Parafuso, que é limite entre Pernambuco e Alagoas.

O mais importante afluente é o rio Piutã, que tem suas nascentes no município de Sertânia, a uma altitude de cerca de 550m e deságua no açude Eng. Francisco Sabóia (Poço da Cruz) no rio Moxotó, após percorrer cerca de 54km de extensão.

A Figura 8 apresenta a localização da bacia hidrográfica do Rio Moxotó

Figura 8.Mapa do Estado de Pernambuco, com a localização da Bacia Hidrográfica do Moxotó. Fonte: PERH (1998).

Segundo Centec (2003), a bacia do Rio Moxotó é caracterizada pela presença de vários reservatórios. Do volume armazenável na bacia, da ordem de 554,00 hm³, 91% corresponde ao reservatório Eng. Francisco Sabóya, regionalmente conhecido como Poço da Cruz (Figura 9).

Figura 9 - Localização do Açude Engº Francisco Sabóya (DNOCS, 1982)

Na área urbana de Ibimirim, podem-se notar dois tipos de solo predominantes: a) solos litólicos, com impedimentos rasos, e estrutura laminar (Figura 10A), com infiltrabilidade muito reduzida; b) Neossolos, nos vales dos rios e riachos (Figura 10B).

A

B

Figura 10. (A) Solo litólico, típico do Sertão  pernambucano. B.Região de Neossolo.

# IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

De um modo geral, os impactos oriundos da instalação e operação de um sistema de esgotamento sanitário são positivos, particularmente em áreas já com ocorrência de lançamentos brutos em corpos hídricos, como é o caso de Ibimirim.

A Figura 11 apresenta um dos pontos de lançamento de esgotos na área urbana de Ibimirim, podendo-se notar o elevado grau de eutrofização causado pelo mesmo. Na Figura 12, pode-se verificar um dos principais corpos d’ água superficial na área urbana, o qual também é utilizado como receptor de esgotos domésticos.

Figura 11. Lagoa de lançamento de esgoto.

Figura 12. Corpo d’água receptor de esgoto bruto.

Desse modo, a instalação do projeto de esgotamento, ora em questão, possibilitará, em longo prazo, a recuperação desses mananciais, com impacto positivo tanto do ponto de vista ambiental, quanto urbanístico. Para tal, faz-se necessário que os efluentes oriundos do tratamento tenham qualidade controlada e monitorada, prevenindo não só a poluição em escala local, como também reduzindo a carga orgânica que eventualmente atingirá o Rio Moxotó, para onde drenam as águas pluviais e de escoamento do município.

Segundo a Resolução CONAMA N0 5, de 15 de Junho de 1988, ficam sujeitas a licenciamento as seguintes obras em sistemas de esgotamento sanitário: obras de coletores tronco, interceptores, elevatórias, estações de tratamento, emissários e disposição final.

Para a avaliação dos impactos ambientais nos recursos hídricos, decorrente da implantação do sistema de esgotamento, utilizou-se primeiramente, uma lista de impactos, como à apresentada nas Tabelas 7 e 8. Tais elementos foram identificados e analisados através da elaboração de matrizes de interação, as quais relacionam as ações impactantes e os fatores ambientais atingidos.

As matrizes de interação, propostas nas Tabelas 9 e 10, relacionam as características diversas do meio físico e as diversas ações do empreendimento, nas fases de implantação e operação. Estão também indicados os impactos previstos para o projeto, os quais foram classificados como:

De acordo com a Natureza: P – positivo, N – negativo;

De acordo com o Tipo: D – Direto, I – Indireto;

De acordo com a Abrangência: L – local, R – regional; E – Estratégico;

De acordo com o Período: I – Imediato, CP – Curto Prazo, MP – Médio Prazo;

Quanto à Duração: T – Temporário, P- Permanente; C – Cíclico, V – Variável;

Quanto à Reversibilidade: R – Reversível, I – Irreversível;

De acordo com a Intensidade: F – Forte, M – Média, B – Baixa;

Quanto à Significância: A – Alta, M – Média, B – Baixa;

Quanto à Sinergia: S – Sim, N - Não

Tabela 7. Impactos ambientais decorrentes da implantação do Projeto de Esgotamento Sanitário de Ibimirim-PE.

| Fases | Intervenções | Impactos ambientais | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTAÇÃO | Desmatamento | - Redução da vegetação terrestre, - Aumento da erosão do solo; - Assoreamento dos recursos hídricos. | - Desmatamento nas áreas estritamente necessárias; - Implantação de Faixas de proteção (Código florestal e Resolução nº 04/85, do CONAMA); - Recuperação de áreas degradadas; - Controle da erosão: descobrimento gradual do solo, cobertura temporária (com folhas, palhas, etc), desvio das águas. |
|  | Obras civis | - Movimentos de terra; - Remoção de pavimento; - Alteração na rede de drenagem natural; - Emissão de poeiras e ruídos | - Desmatamento controlado; - Escoramento de taludes; sinalização; - Execução de sistemas de drenagem das águas; - Faixa de proteção marginal dos recursos hídricos; - Controle da erosão; - Execução de sistemas de drenagem; - Isolamento da área; - Disciplinamento do horário das obras |
|  | Obras hídricas | - Movimento de terra; - Redução de vegetação; - Movimento de resíduos sólidos | - Desmatamento controlado; - Recuperação de áreas degradadas; - Execução de sistema de drenagem; - Controle do mau cheiro e de propagação de doenças; - Campanhas educativas. |

Tabela 8. Impactos ambientais decorrentes da operação do Projeto de Esgotamento Sanitário de Ibimirm-PE.

| Fases | Intervenções | Impactos ambientais | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- |
| Operação | Efluentes das estações de tratamento Águas servidas e de uso sanitário Águas pluviais | - Contaminação do solo e/ou de água superficiais e/ou subterrânea pela disposição inadequada - Contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes de caráter doméstico ou de processo produtivo; - Carreamento de contaminantes para os cursos d’água superficiais com possibilidade de atingir o lençol freático por infiltração no solo; - Poluição dos cursos d’água superficiais; - Recarga e poluição de águas subterrâneas. | - Rigoroso controle da estação de tratamento de esgoto (ETE) ; - Proibição do lançamento de águas residuárias em corpos d’água sem o tratamento necessário para sua depuração; - Monitoramento periódico da água do corpo hídrico receptor, a montante e a jusante dos despejos, de acordo com a resolução do CONAMA 20/86 e as Normas Técnicas do CPRH, além das águas subterrâneas, visando verificar a contaminação por poluentes característicos de esgotos; - Avaliação periódica dos efluentes hídricos, após tratamento e antes do despejo, quanto ao pH, sólidos suspensos totais e dissolvidos, amoníaco, nitratos, nitrogênio orgânico, fosfato, DBO e DBQ, - Capacitação do corpo funcional, visando aplicar corretamente os procedimentos operacionais relativos ao controle e monitoramento ambiental; - Reutilização de efluentes domésticos para fins de irrigação paisagística; - Instalação de poços de inspeção (observação) para monitoramento das águas subterrâneas; - Educação ambiental e campanhas educativas |

Tabela 9. Matriz de impactos nos recursos hídricos decorrentes da implantação e operação do Projeto de Esgotamento Sanitário de Ibimirim-PE

| FASES | INTERVENÇÕES | IMPACTOS | NATUREZA | TIPO | ABRANGÊNCIA | PERÍODO | DURAÇÃO | REVERSIBILIDADE | INTENSIDADE | SIGNIFICÂNCIA | SINERGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTAÇÃO | Desmatamento | Redução da vegetação terrestre | N | D | L | I | T | R | B | B | N |
|  |  | Aumento da erosão do solo | N | I | L | CP | T | R | B | B | N |
|  |  | Assoreamento dos recursos hídricos | N | I | L | CP | T | R | B | B | N |
|  | Obras civis | Alteração na rede de drenagem | N | I | L | CP | P | I | B | B | N |
|  |  | Remoção de pavimento | N | D | L | I | T | R | F | B | N |
|  |  | Movimentos de terra | N | D | L | I | T | R | F | B | N |
|  | Obras hídricas | Movimento de terra | N | D | L | I | T | R | F | B | N |
|  |  | Redução da vegetação | N | D | L | I | T | R | B | B | N |
|  |  | Movimento de resíduos sólidos | N | I | L | CP | T | R | B | B | N |

Tabela 10. Matriz de impactos nos recursos hídricos decorrente da implantação do sistema de esgotamento sanitário de Ibimirim.

| FASES | INTERVENÇÕES | IMPACTOS | NATUREZA | TIPO | ABRANGÊNCIA | PERÍODO | DURAÇÃO | REVERSIBILIDADE | INTENSIDADE | SIGNIFICÂNCIA | SINERGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operação | Efluentes das estações de tratamento | Contaminação do solo e/ou de água superficiais e/ou subterrânea pela disposição inadequada | N | D | L | LP | P | I | B | B | N |
|  |  | Redução da carga poluidora nos recursos hídricos | P | D | R | LP | P | I | F | A | S |
|  |  | Redução do risco de doenças de veiculação hídrica | P | D | R | LP | P | I | F | A | S |
|  | Águas servidas e de uso sanitário | Contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes de caráter doméstico | N | D | R | LP | P | I | F | A | N |
|  |  | Redução dos lançamentos brutos | P | D | R | LP | P | I | F | A | N |
|  | Águas pluviais | Alteração da qualidade da água do corpo receptor pelos efluentes da drenagem de águas pluviais e sedimentação de corpos d’agua | N | D | R | LP | P | I | F | A | N |
|  |  | Redução das vazões na rede coletora de esgotos | P | D | R | LP | P | I | F | A | N |

# MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS

O monitoramento tem como objetivo o acompanhamento permanente e sistemático da qualidade das águas dos mananciais da bacia do Moxotó, a jusante da cidade de Ibimirim, visando identificar possíveis alterações na qualidade das águas e garantir os níveis de qualidade exigidos para os diversos usos, em particular objetivando a garantia de qualidade na classe, pelo menos, C2.

A primeira etapa do monitoramento foi realizada durante a própria elaboração do projeto, através de visitas a mananciais receptores na bacia. Os resultados desta avaliação apontam para uma degradação elevada de qualidade, a qual tende a comprometer, a nível regional, a qualidade da água do Rio São Francisco.

Pontos de coleta devem começar a ser imediatamente monitorados, a saber:

- Açudes anteriormente receptores, principal na área urbana de Ibimirim;

- 2 pontos de coleta a jusante do município, no rio Moxotó;

- 2 pontos de coleta no Riacho Baixa dos Porcos, no município de Ibimirim.

Os parâmetros a serem monitorados são os seguintes:

Índice de coliformes fecais; oxigênio dissolvido; DBO; fósforo total; nitritos; nitratos; sólidos totais dissolvidos; pH; turbidez, e cor.

# CONTROLE DE LANÇAMENTO DE CARGAS POLUÍDORAS

O controle e eliminação dos lançamentos de efluentes de esgotos domésticos nos corpos d’água propiciará a manutenção e a recuperação da qualidade das águas, proporcionando a preservação dos ecossistemas aquáticos e a redução dos riscos de disseminação de doenças de veiculação hídrica.

Diagnosticado como um dos principais problemas de ordem ambiental, o lançamento de efluentes com cargas poluidoras de origem orgânica nos corpos d’água requer uma ação mais efetiva de controle.

Desse modo, a execução de obras básicas de esgotamento sanitário e drenagem urbana, no caso dos núcleos urbanos, é urgente e grande valia para a gestão e planejamento dos recursos hídricos.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Generalidades

No que concerne ao material a ser diretamente usado na execução das obras, o projeto é constituído dos seguintes elementos:

- projeto hidráulico;

- especificações técnicas gerais;

- memorial descritivo de acabamentos (plantas)

Mesmo no caso de não serem especificamente citados, prevalecerão na execução dos serviços e no emprego dos materiais, tudo aquilo que estiver regulado pelas Normas, Especificações e Métodos, aprovados ou recomendados pela ABNT. Na hipótese de não haver regulamentação pela ABNT, far-se-á uso de normas estrangeiras que enfoquem o assunto.

Deverá ser empregada mão-de-obra selecionada, experiente e adequada a cada tipo e características requeridas pela obra respectiva.

A EMPREITEIRA não poderá sub-empreitar as obras e serviços contratados no seu todo, podendo contudo, fazê-lo parcialmente para cada serviço.

A EMPREITEIRA assume integral responsabilidade pelos danos causados à terceiros, durante a execução dos serviços e obras contratados, inclusive mortes, acidentes, perdas ou destruição.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a comprovação da satisfatória execução dos serviços e obras objeto destas especificações, correrão sempre por conta da EMPREITEIRA.

Fica estabelecido que, se porventura for constatada no decorrer dos trabalhos, qualquer divergência entre os diversos elementos que definem a construção (plantas, detalhes, especificações), prevalecerá aquela mais conveniente para cada caso em particular, à luz de uma análise mais acurada sobre o aspecto técnico-econômico pertinente.

Em síntese, as unidades que compõem o sistema são as seguintes:

- Rede coletora condominial e básica;

- Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7)

- Instalação e Administração da Obra

Antes do início da obra propriamente dita deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias, obedecendo a um programa preestabelecido para o canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio dos materiais. Essas instalações provisórias deverão atender às necessidades de cada obra, de acordo com as suas características próprias, devendo o lay-out respectivo atender pelo menos às seguintes exigências mínimas:

- Depósito de materiais a descoberto (areia, brita, tijolos, etc.);

- Locais para instalação de equipamentos, dispostos de maneira a aproveitar ao máximo os respectivos rendimentos;

- Depósito coberto para materiais que necessitam maior proteção, dotado de sistema de ventilação e aeração natural e pavimentação ou proteção de pisos;

- Barracão para o escritório da obra possuindo inclusive um compartimento destinado à Fiscalização, o qual deverá oferecer condições mínimas de conforto e espaço (paredes bem fechadas, iluminação, piso assoalho com madeira de 3ª, etc.);

- Instalações sanitárias provisórias, que deverão obedecer às exigências da FISCALIZAÇÃO;

- Suprimento de água, luz e força, inclusive as respectivas ligações, correndo por conta da EMPREITEIRA todas as despesas a que possam surgir;

- Placas informativas, de sinalização de tráfego, bem como, iluminação noturna, nos casos em que a FISCALIZAÇÃO achar necessário.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

A direção local das obras deverá ficar a cargo de pelo menos um engenheiro com experiência no ramo, devidamente registrado no CREA e que permaneça no canteiro de obras durante todo o expediente de trabalho.

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, um substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações com a FISCALIZAÇÃO. A indicação desse preposto, deve ser feita à FISCALIZAÇÃO e por ela aprovada.

A EMPREITEIRA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna do canteiro de obras respectivo.

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes, serão articulados entre si de modo a proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À FISCALIZAÇÃO será conferido o direito de afastar em qualquer tempo qualquer subempreiteira cujo comportamento não seja julgado satisfatório.

- Limpeza do Terreno

Este serviço será executado de modo a deixar completamente livre não só a área do canteiro, como também os caminhos necessários ao transporte de materiais.

Constará de capinação, destocamento, derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção, queima e remoção de entulhos, de modo a deixar livre uma área mínima determinada por uma poligonal paralela internamente às cercas indicadas em planta e distando 10,00 m destas, salvo orientação em contrário da FISCALIZAÇÃO.

- Sinalização da Obra

Será de responsabilidade do EMPREITEIRO todos os contactos necessários à interdição das vias de tráfego junto ao DETRAN, inclusive a observância das determinações daquele órgão e da legislação pertinente ao Trânsito. Só será permitida a abertura de vala, mediante a adequada sinalização do local.

O EMPREITEIRO deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, sinalização adequada e eficiente, constituída de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas. Sempre que necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos. Durante a noite, serão instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas e outros avisos luminosos em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho.

Para as ruas de tráfego mais intenso, poderão ser exigidos tapumes fechados de madeira para contenção do material escavado.

Após o período normal de trabalho diário, o EMPREITEIRO manterá vigias em número suficiente, de modo a assegurar a sinalização e a proteção do canteiro de trabalho.

Visando garantir o tráfego normal de veículos e pedestres ou o acesso dos moradores e usuários aos prédios, serão utilizadas passarelas e passagens que garantam a circulação segura e confortável dos transeuntes. As passarelas e passagens referidas neste item, serão metálicas para o caso de locais de tráfego intenso, e de madeira de lei, para os demais casos. As passarelas e passagens, situadas nos centros urbanos com grande circulação de pedestres ou veículos, serão dotadas de guarda corpo.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, o EMPREITEIRO continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local, e pela segurança do canteiro de serviço, contra acidentes tanto com veículos como pessoas.

A sinalização será paga por metro de extensão de elementos de sinalização, incluindo instalação e remoção, bem como custas junto ao DETRAN.

As passarelas e passagens serão pagas por metro quadrado, considerando-se o comprimento igual a largura da vala acrescida da extensão necessária aos apoios das pranchas e chapas metálicas.

- Locação das Unidades

Os serviços de locação serão de responsabilidade da EMPREITEIRA sendo a mesma obrigada, no caso de erro, a proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Cada eixo de construção terá sua direção locada por intermédio de banquetas localizadas no perímetro da obra nas quais se fixarão pregos para materializar a posição dos alinhamentos dos eixos e dos outros elementos a edificar.

As banquetas deverão ficar afastadas da face e do topo das edificações de no mínimo 1,50 m, a fim de facilitar o uso de instrumentos de precisão e os trabalhos no canteiro.

A medição de ângulos deverá ser feita através de instrumento de precisão. Deverão ser observados os níveis indicados no projeto, fixando-se previamente a RN Geral, a qual deve permanecer intacta até a conclusão da obra.

Todos os serviços topográficos devem ser devidamente registrados nas cadernetas, para efeito de consultas e modificações que forem necessárias no decorrer do trabalho.

A FISCALIZAÇÃO indicará o ponto de partida para a implantação dos marcos.

Efetuada a implantação dos marcos de referência pela EMPREITEIRA, ficará a mesma integralmente responsável pela sua manutenção e conservação, correndo, por sua exclusiva conta e riscos, as restaurações que porventura venham a ser necessárias.

- Serviços Topográficos Para Coletores

Antes de ser iniciada qualquer escavação de valas, será instalada pela FISCALIZAÇÃO, uma rede de RNs, que servirá de base altimétrica à execução de toda a obra.

As RNs serão constituídos de tubos de ferro galvanizado de Ø 3”, com 0,10m de comprimento, serrados em ângulo reto, preenchidos de concreto simples, fixados nas paredes ou muros de prédios públicos, preferencialmente.

Esses marcos serão colocados à cerca de 0,50m do solo, destacando-se 0,04m dos parâmetros verticais, ficando 0,06m engastados. Sobre sua geratriz deverá ser possível a colocação de uma mira em posição rigorosamente vertical.

A rede de RNs terá densidade mínima de 1 marco/2 ha, e cobrirá toda a área saneada. Os marcos serão nivelados e contranivelados, não se admitindo erro de fechamento superior a 5 (cinco) milímetros por quilômetro.

Os coletores serão localizados preferencialmente ao longo do eixo das vias públicas, salvo se ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- Houver alguma indicação em contrário no projeto básico;

- As condições locais de execução indiquem outra solução tecnicamente viável e mais econômica;

- O centro da via pública estiver ocupado por galeria pluvial, canalização de distribuição de água ou outra qualquer construção que não possa ser removida;

- Os dois lados da via pública estiverem em níveis sensivelmente diferentes, caso em que o coletor deverá se localizar próximo ao meio fio do lado mais baixo.

Em qualquer hipótese, o alinhamento dos coletores será tanto quanto possível paralelo ao alinhamento das vias públicas existentes ou projetadas.

A indicação da localização dos centros dos poços de visita será feita pela FISCALIZAÇÃO, através das Ordens de Serviços, ficando assim definidos os alinhamentos de cada trecho.

O alinhamento dos centros dos poços de visita, referido no item anterior corresponderá  ao eixo da canalização.

Definidos os alinhamentos, a FISCALIZAÇÃO executará o nivelamento dos mesmos, de 10 em 10m, para obtenção dos elementos necessários à elaboração das Ordens de Serviços.

Emitida a Ordem de Serviço, onde estará bem caracterizado o alinhamento do trecho de rede coletora a executar, será de responsabilidade do EMPREITEIRO a locação dos poços de visita e colocação das réguas de acordo com o estaqueamento definido naquela Ordem de Serviço.

Em princípio, a cada estaca registrada na Ordem de Serviço corresponderá uma régua a ser instalada pelo EMPREITEIRO, podendo a critério único e exclusivo da FISCALIZAÇÃO, ser dispensada a instalação em determinada estaca, se localizada a distância inferior a 5 (cinco) metros do P.V. Neste caso, a dispensa será registrada na Ordem de Serviço correspondente.

Todos os serviços topográficos serão registrados serão registrados em cadernetas próprias, para efeito de consulta e retificações que forem necessárias no decorrer dos trabalhos.

A locação dos centros dos poços de visita, tanto para efeito de emissão de Ordem de Serviço, pela FISCALIZAÇÃO, quanto para execução, pelo EMPREITEIRO, será feita a trena.

Após a colocação de todas as réguas de um trecho, definido por dois poços de visita, pelo EMPREITEIRO e, antes do início do assentamento, a FISCALIZAÇÃO procederá à conferência  das cotas de régua, autorizando o início dos trabalhos de montagem das tubulações.

Caso os trabalhos de assentamento de um trecho não sejam concluídos na mesma data em que foi iniciado, a FISCALIZAÇÃO, poderá a seu único e exclusivo critério, promover a nova conferência das cotas de régua, obrigando-se o EMPREITEIRO  a reparar aquelas cuja posição tenha sido acidentalmente alterada.

Serão resolvidas pela FISCALIZAÇÃO quaisquer dúvidas que surjam na locação em conseqüência de diferenças de dimensões no terreno ou outras causas.

A locação e nivelamento serão pagos por metro linear de coletor,, compreendendo inclusive, todos os trabalhos topográficos necessários.

- Escavação para Coletores

O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volume a remover, visando-se sempre o máximo rendimento e economia.

As escavações deverão ser executadas com cautelas indispensáveis à preservação da vida e da propriedade.

Quando necessário, os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo a oferecer segurança aos operários.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações.

Para efeito de classificação os materiais escavados serão grupados em 3 categorias:

1ª. Categoria - materiais que possam ser escavados, sem uso de explosivos, com ferramentas manuais (enxada, pá, enxadeco ou picareta) ou com trator com lâmina e equipamento escavo-transportador.

Compreende os materiais vulgarmente denominados “terra” e “moledo”, abrangendo entre outros, terra em geral, argila, areia, cascalho solto, xistos, grés mole, seixos e pedras com diâmetro inferior a 0,15m, piçarra e rochas em adiantado estado de decomposição.

2ª. Categoria - materiais que só possam ser extraídos manualmente através de alavancas, cunhas, cavadeiras de aço e com rompedores pneumáticos; mecanicamente com trator dotado de escarificador e lâmina, através de constante escarificação pesada; ou com o uso combinado de explosivos, máquinas de terraplenagem e ferramentas manuais.

Compreende os materiais vulgarmente denominados “pedra solta” e “rocha branda”, abrangendo entre outros, seixos e pedras com diâmetro superior a 0,15m e volume inferior a 0,50 m3, rochas em decomposição e as de dureza inferior a do granito.

3ª. Categoria -  materiais que só possam ser extraídos com o emprego constante de equipamento de perfuração e explosivos.

Compreende os materiais vulgarmente denominados de “rocha dura”, englobando, entre outros, blocos de pedra de volume superior a 0,50 m3, granito, gnaisse, cienito, grês ou calcário duros e rochas de dureza igual ou superior à do granito.

As escavações em rocha deverão ser executadas por pessoal habilitado, principalmente quando houver necessidade do emprego de explosivos.

Nas escavações com utilização de explosivos deverão ser tomadas, pelo menos, as seguintes precauções:

- O transporte e guarda dos explosivos deverão ser feitos obedecendo às prescrições legais que regem a matéria;

- As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas expelidas não ultrapasse a metade da distância do desmonte à construção mais próxima;

- A detonação de carga explosiva deverá ser precedida e seguida dos sinais de alerta;

- A carga das minas deverá ser feita somente quando por ocasião de ser detonada e jamais na véspera e sem a presença de encarregado do fogo (“blaster”), devidamente habilitado;

- As detonações não poderão ser feitas em horas que perturbem o repouso dos moradores da vizinhança.

Não será considerado pela FISCALIZAÇÃO, qualquer excesso de escavações, fora dos limites pela mesma tolerada.

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa.

Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados, com base nos elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente.

A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de 0,10 a 0,15 m para a colocação de colchão (ou berço) de areia, pó de pedra ou outro material arenoso de boa qualidade, convenientemente adensado.

Quando a profundidade da escavação ou o tipo de terreno puderem provocar desmoronamentos, comprometendo a segurança dos operários, serão feitos escoramentos adequados.

Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos Projetos, ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade que possua características físicas de suporte compatíveis com a carga atuante no mesmo.

O solo de fundação, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído por areia ou outro material adequado devidamente compactados, a fim de melhorar as condições de trabalho do solo natural.

Em terrenos inconsistentes ou compreensíveis deverá ser previamente efetuado em exame da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes de carga de terra e eventuais cargas vivas.

O eixo das valas corresponderá rigorosamente ao eixo do tubo sendo respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Serviço, com eventuais modificações autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.

A extensão máxima de abertura da vala deve observar as imposições do local de trabalho, tendo em vista o trânsito local e o necessário à progressão contínua da construção, levados em conta os trabalhos preliminares.

Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem berço, deverão ser produzidos rebaixos, sob cada bolsa ou luva (“cachinho”) de sorte a proporcionar o apoio da tubulação sobre o terreno, em toda a sua extensão.

Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação deverá ser assentada sobre o terreno ou colchão de areia, de forma que, considerando uma seção transversal do tubo, a sua superfície inferior externa fique apoiada no terreno ou berço, em extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no mínimo.

O material escavado deverá ser colocado, de preferência em um dos lados da vala, a pelo menos 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulação de ambos os lados da escavação.

Quando for o caso, durante a escavação, os materiais de revestimento, base e sub-base do pavimento das ruas e passeios, serão depositados separadamente do material comum, para que possam ser reaproveitados nas mesmas condições.

Deverão ser tomadas precauções para a boa marcha dos trabalhos de escavação, na ocorrência de chuvas. As sarjetas e “bocas de lobo” deverão ficar desimpedidas para o recebimento de águas pluviais e adotadas providências para que não sejam carreados para elas detritos ou material escavado.

Todo o material escavado e não aproveitável no reaterro das valas, deverá ser removido das vias públicas pelo EMPREITEIRO, de maneira a dar, logo que possível, melhores condições de circulação, sendo depositados em locais previamente fixados pela FISCALIZAÇÃO.

A largura da vala será definida em função do diâmetro do tubo, da profundidade da escavação e do tipo de escoramento a ser utilizado, se for o caso, de acordo com o item 4.1.4.2 da norma NBR 12.266/1992 da ABNT – “Projeto e Execução de Valas para Assentamento de Tubulação de Água, Esgoto ou Drenagem Urbana”. A critério da FISCALIZAÇÃO, a largura da vala poderá ser aumentada ou diminuída, de acordo com as condições do terreno ou em face de outros fatores que se apresentarem na ocasião.

As cavas para os Poços de Inspeção deverão ter as dimensões do projeto, com acréscimo indispensável à colocação do escoramento, quando este for necessário.

A escavação será paga por metro cúbico de material escavado, medido diretamente no terreno, segundo as dimensões especificadas, e autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, consoante as profundidades atingidas de até 2,00m, de 2,01 m a 4,00 m e além de 4,00 m, e a classificação do solo escavado segundo as categorias especificadas.

O custo do transporte vertical do material escavado não será pago a parte, devendo ser incluído no preço unitário da escavação.

A remoção do material excedente será paga por metro cúbico de material transportado, medido na cava ou vala, correspondendo ao volume de escavação cujo material não foi reaproveitado.

- Assentamento de Rede de Esgotos

A FISCALIZAÇÃO, verificados os possíveis obstáculos à execução de cada trecho, com base nos elementos disponíveis definirá a localização exata dos poços de visita que delimitem o referido trecho, sendo nivelados pelo EMPREITEIRO, de 10m em 10m, ou fração, os caminhamentos definidos pela localização dos poços.

Baseada nesses elementos, e nos dados do projeto, a FISCALIZAÇÃO emitirá, em modelo próprio, a ORDEM DE SERVIÇO para cada trecho, da qual constarão os seguintes elementos:

- designação e locação do coletor;

- desenho esquemático do trecho a ser executado, na escala aproximada de 1:5 mm;

- elementos que correspondem à ORDEM DE SERVIÇO PARA GABARITO;

- elementos definidores das ligações prediais a executar;

- larguras máximas admitidas para as valas, para rede e ligações;

- informações gráficas cadastrais de redes e obstáculos existentes.

De posse das ORDENS DE SERVIÇO para uma determinada área o EMPREITEIRO elaborará os seus PLANOS DE TRABALHO, providenciando, inclusive, a programação devidamente aprovada pelas repartições competentes, dos desvios de tráfego. Esses planos deverão, previamente, serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Com base nos elementos da ORDEM DE SERVIÇO O EMPREITEIRO procederá a locação dos poços de inspeção, definido assim o alinhamento do coletor, sendo então executadas as sondagens de reconhecimento, com furos a cada 60,00m que possibilitarão a confirmação dos dados cadastrais existentes e ensejarão, se for o caso, obtenção de informes para as necessárias retificações. A execução das sondagens deverá ser acompanhada pela FISCALIZAÇÃO.

Concluídas as sondagens e confirmados os elementos fornecidos, poderão ser iniciados os trabalhos e, quando atingidas as profundidades estabelecidas, serão colocadas as réguas de alinhamento e nível, de 10m em 10m, ou fração, pelas quais o EMPREITEIRO procederá aos acabamentos do fundo da vala, observando, quando for o caso, as folgas necessárias à execução dos berços ou lastros.

As réguas a serem utilizadas para definição do perfil dos coletores, deverão ser de madeira de boa qualidade pintada de amarelo e apresentarem dimensões mínimas de 2,5m e 20,0cm, respectivamente, para a espessura e largura das mesmas. O cumprimento será função da largura da vala em cada trecho.

Os gabaritos serão constituídos de perfis de alumínio com características a serem determinadas pela FISCALIZAÇÃO e terão comprimentos variáveis de 2,00m a 6,00m em função das profundidades de cada trecho de coletor a assentar.

Consideradas as valas prontas para assentamento de tubulações a FISCALIZAÇÃO procederá a conferência das cotas de régua e verificada a sua exatidão e a boa execução das valas, será o trecho liberado para assentamento.

Por ocasião do assentamento deverão ser tomadas as seguintes, precauções, entre outras:

- Antes do assentamento, os tubos deverão ser inspecionados, retirando-se aqueles que apresentarem trincas fraturas ou defeitos outros oriundos de fabricação.

- Os tubos dos coletores ficarão apoiados em todo o seu comprimento no leito da vala, com juntas perfeitamente conectadas e sem sinuosidades verticais ou horizontais;

- A descida e montagem da tubulação nas valas serão procedidas com toda cautela, empregando-se equipamentos adequados para cada etapa de serviço;

No caso de valas úmidas, é essencial que se faça a pintura da ponta e da bolsa dos tubos a juntar com tinta base “primer” - Inertol ou Igol T - para assegurar a aderência da mistura betuminosa às paredes dos tubos.

Concluído o assentamento, o EMPREITEIRO procederá aos testes de estanqueidade do trecho na presença da FISCALIZAÇÃO que, aprovando o mesmo, liberará o reaterro das valas. Os defeitos porventura observados durante os testes serão reparados pelo EMPREITEIRO, procedendo-se novo teste e assim sucessivamente até que todo o trecho possa ser aprovado.

Aprovado o trecho O EMPREITEIRO elaborará o cadastro, o qual será subsidiado com as informações gráficas e analíticas constantes da Ordem de Serviço, bem como as suas eventuais modificações, quando inevitáveis.

As travessias sob rodovias ou estradas de ferro serão executadas em obediência às exigências dos órgãos competentes, ficando o EMPREITEIRO incubido de obter, em tempo hábil, todos os detalhes necessários às respectivas construções, submetendo-os à apreciação da FISCALIZAÇÃO.

O assentamento da rede coletora será pago por metro linear de rede concluída entre poços de visita inclusive reaterro e reposição de pavimento, consoante os tipos e diâmetro da tubulação.

As sondagens a céu aberto serão pagas por metro linear de profundidade.

- Poços de Inspeção de Esgotos

Os poços de inspeção serão executados nos locais indicados nas Ordens de Serviços e consoante as características aqui discriminadas e os detalhes fornecidos pelos projetos.

A laje de fundo será em concreto simples, no traço 1:3:6 em volume, com espessura de 0,15cm.

As banquetas e calhas executadas no fundo do poço serão confeccionadas com argamassa de cimento e areia no traço de 1:2 em volume, com acabamento liso.

Todas as peças serão assentadas ou rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 volume.

Quando houver ressalto superior a 0,70m os poços de visita serão dotadas de tubos de queda.

O poço de visita será pago por unidade construída, classificada consoante o diâmetro dos coletores (até 2,00m) e a profundidade dos poços.

No preço unitário deverão ser incluídos também os custos de todos os materiais e serviços necessários à construção do poço, inclusive tampões, devendo o seu assentamento estar incluso no preço do poço.

- Ligações Prediais de Esgotos

Nos locais indicados na ORDEM DE SERVIÇO serão intercaladas na rede coletora, junções tê para execução das ligações prediais, orientadas na direção do fundo da caixa de ligação.

As ligações domiciliares serão executadas em tubos cerâmicos vitrificados de 150mm de diâmetro.

Nas ligações domiciliares deverão ser observadas as prescrições das especificações da SEIN para ASSENTAMENTO DE REDE DE ESGOTOS. As caixas de ligação serão executadas consoante projeto especifico.

As caixas de ligação, poderão não ser executadas simultaneamente  com a rede coletora, a critério único e exclusivo da SEIN, concluindo-se a ligação, nesse caso, no alinhamento do meio-fio, devendo o EMPREITEIRO providenciar, a eficiente vedação de sua extremidade, de modo a evitar a obstrução da canalização, permitindo, no entanto, quando da futura conclusão da ligação, a retirada do elemento de vedação sem prejuízo da tubulação já assentada.

A ligação domiciliar será paga por metro linear de ramal concluído, inclusive reaterro e reposição de pavimentação, devendo o seu preço unitário incluir, também, a mistura betuminosa, corda alcatroada, “primer” e outros materiais necessários ao assentamento.

A caixa de ligação será paga por unidade, devendo no seu preço unitário ser incluídos, também, todos os materiais e serviços necessários à execução da mesma.

- Teste de Rede de Esgotos

Serão realizados ensaios de estanqueidade em cada trecho do coletor compreendido entre dois poços de visita, cabendo ao EMPREITEIRO, providenciar o fornecimento de todo o material e pessoal necessário à realização desses testes, os quais somente poderão ser realizados na presença da FISCALIZAÇÃO.

Quando o nível d’água do lençol freático for superior à cota do coletor, será tamponada a extremidade de montante do trecho de canalização a ser testado, medindo-se com auxílio de vertedor instalado na  instalado na extremidade de jusante, ou qualquer outro processo que forneça igual precisão, a infiltração, para o interior da tubulação, de água proveniente das  valas, em seu nível máximo e durante um período 10 à 15 horas, a qual, não deverá exceder 0,40 1/seg por quilômetro de tubulação.

No caso de valas secas, poderá ser realizado o teste de fumaça, utilizando-se forja acionada por motor para insuflar a fumaça para o interior da canalização, cujas extremidades deverão estar perfeitamente tamponadas. A fumaça poderá também ser insuflada com auxílio de equipamento de ar comprimido.

Para a realização do teste de fumaça, todas as juntas deverão estar completamente descobertas, inclusive sua face inferior.

No caso do emprego do teste de fumaça, o mesmo será realizado simultaneamente para o coletor e respectivos ramais prediais.

A critério único o exclusivo da FISCALIZAÇÃO, poderá ser exigido teste com água para determinado trecho, mesmo no caso de valas secas, que será procedido vedando-se perfeitamente as extremidades da tubulação, enchendo-se o trecho a testar com água através do P.I (poço de inspeção) de montante e observando-se a perda de água, que não deverá exceder 0,10 litros por dia, por centímetros de diâmetro e por metro de extensão de coletor.

Os ensaios de estanqueidade serão pagos por metro linear de trecho de rede testado, consoante o tipo de teste efetuado.

- Movimento de Terras para Obras Civis

5.12.1.	Terraplanagem

Os serviços de terraplanagem consistirão na limpeza e destocamento das áreas indicadas no projeto, execução de cortes e aterros, incluindo empréstimos e bota-foras, especialmente no que concerne à construção das Estações Elevatórias e de Tratamento.

A limpeza e destocamento compreenderão a remoção da cobertura vegetal, e de uma camada de solo orgânico, numa profundidade de 0,20m, nas eventuais áreas de empréstimos e naquelas destinadas à execução das obras.

Caso se torne necessário, quando se tratar de aterros, a profundidade de 0,20 m para a remoção do solo orgânico pode ser aumentada, a critério da FISCALIZAÇÃO. No destocamento serão removidos os tocos e raízes até uma profundidade de 0,60 m, sendo esse material retirado para locais onde não venha a prejudicar o andamento da obra, sendo posteriormente queimado, ou ter outra destinação a juízo da FISCALIZAÇÃO.

- Execução de Cortes - consistirá na escavação e remoção do material para fora da área de construção, sendo obedecidas as cotas e inclinação de taludes, indicadas no projeto.

Quando se tratar de cortes em material rochoso, a escavação deverá atingir no mínimo uma profundidade de 0,30m, além das cotas estabelecidas no projeto para posterior retorno.

O material dos cortes poderá ser usado para execução dos aterros, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, após a análise de laboratório especializado.

Empréstimos - o material para os aterros será obtido de empréstimo quando for constatada pela FISCALIZAÇÃO a deficiência do material de corte, sendo a jazida indicada pela SEIN baseada em estudo do material em laboratório.

A exploração da jazida deverá ser efetuada de modo a se obter um material o mais homogêneo possível, sendo antes toda a área desmatada e removida a camada superficial constituída de terra vegetal e raízes.

Execução de aterros - consistirá em desapropriar os materiais provenientes de cortes e empréstimos em locais convenientes, espalhá-los em espessuras predeterminadas, destorroá-los, em obediência às indicações que se seguem:

A superfície do terreno onde se irá executar o aterro deverá se apresentar isenta de materiais soltos, poças d’água, rochas decompostas ou qualquer material imprestável. Os buracos e demais irregularidades da superfície serão cuidadosamente preenchidos com terra compactada por meio de sapos mecânicos ou processo equivalente, até que se tenha obtido uma superfície horizontal contínua, que permita o uso do rolo pé de carneiro.

Quando o material for lançado sobre a rocha, antes da colocação da primeira camada, a superfície deverá ser molhada, evitando-se a formação de poças d’água.

A espessura das camadas para compactação, não deverá exceder aos 25 cm, salvo na primeira camada, e no preenchimento das irregularidades e buracos, onde este valor deverá ser de 10 cm.

O uso do rolo pé de carneiro vibratório ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, a qual indicará a espessura da camada do material a compactar não devendo entretanto exceder aos 35 cm. O uso do rolo liso só será permitido quando da compactação de solos pouco ou não coesivos.

A umidade de compactação deverá sempre se situar abaixo da umidade ótima não devendo no entanto atingir valores menores que 2% daquele valor.

O número de vezes que o rolo pé de carneiro deverá passar sobre uma mesma camada será determinado pela FISCALIZAÇÃO com base nos estudos feitos em laboratório e nos resultados obtidos na fase inicial da compactação.

Deverá ser garantido um grau de compactação de 98% do obtido através do ensaio de Proctor Normal, não sendo aceitas camadas com graus de compactação inferiores. Este valor deverá ser mantido inclusive, nas bordas, as quais executadas com largura da seção superior à indicada no projeto, com posterior corte e regularização do material em excesso.

A verificação da compactação será feita com o auxílio da agulha de Proctor ou pela determinação da densidade aparente, a critério da FISCALIZAÇÃO. As amostras para ensaios de compactação serão tomadas nos pontos escolhidos pela FISCALIZAÇÃO.

Se, a critério da FISCALIZAÇÃO, a superfície de qualquer camada do material compactado for considerada muito seca ou muito lisa para atender a uma aderência apropriada com a nova camada a ser colocada, deverá ser umedecida e escarificada ou somente escarificada no processo aprovado, até uma profundidade que seja considerada satisfatória.

5.12.2.	Escavação

O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volume a remover, visando sempre o máximo rendimento e economia.

Os desmontes em rocha, deverão ser executados por pessoal capacitado, principalmente quando houver necessidade do emprego de explosivos.

Será obrigatório o esgotamento quando a escavação atingir terrenos embebidos, lençol de água ou as cavas acumularem água de chuva, impedindo ou prejudicando o andamento dos serviços.

O esgotamento dependendo das condições locais e do volume do lençol d’água a esgotar, poderá ser feito manual ou mecanicamente, através de bombeamento, podendo-se também adotar outras soluções como rebaixamento do lençol, desvio do curso d’água, ou qualquer processo adequado às condições locais.

Far-se-á uso de escoramento, sempre que as paredes laterais das cavas ou outras escavações, forem constituídas de solo passível de desmoronamento.

Deverão ser empregados os seguintes tipos de escoramento:

- Contínuo ou fechado, com emprego de perfis metálicos, pranchões de madeira com encaixe tipo macho e fêmea ou com superposição, colocados de modo a cobrir inteiramente as paredes da cava. A extremidade inferior da cortina de escoramento deverá ficar em cota mais baixa que a do fundo da vala. O contraventamento será executado por meio de longarinas em ambos os lados, devidamente presas com estroncas transversais.

- Descontínuo ou aberto, também denominado escoramento simples, empregando-se os mesmo materiais citados no tipo anterior, diferindo apenas na disposição das pranchas que serão colocadas na direção vertical ou horizontal, distanciadas entre si no máximo de 1,00m. Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado cuidadosamente, à medida que a vala ou escavação executada for sendo reaterrada e compactada.

Qualquer outro tipo de escoramento poderá ser empregado com variante dos aventados, desde que atenda a todos os requisitos técnicos para segurança dos operários e perfeição na execução total dos trabalhos, ficando a EMPREITEIRA com a responsabilidade sobre a opção adotada.

Os terrenos serão classificados de acordo com a dificuldade de escavação conforme o abaixo discriminado:

Terra - Qualquer que seja a sua coesão, como argila ou cascalho solto, e toda espécie de materiais terrosos que permitam a extração com enxada, pá e picareta.

Moledo - Os xistos argilosos muito estratificados, o grês mole e em geral todo o terreno compreendido pela denominação vulgar de moledo ou piçarra, impraticável à enxada e que possa ser extraído com picareta.

Pedra Solta e Rocha Branda - Todas as rochas brandas com estratificações de mais de 0,50 m de espessura ou blocos de volume superior a 0,005 m3, fortemente incrustados, ou ligados em blocos ou camadas, cuja extração só possa ser feita com alavancas, cunhas, cavadeiras de aço e exijam também o emprego de mina e agentes explosivos.

Rocha Dura - Todas as rochas compactas ou fortemente estratificadas com mais de 0,80 m de espessura, que só possam ser extraídas pelo emprego constante de explosivos, como o granito, o grês, o gnaisse, o calcário duro, etc.

5.12.3.	Aterro e Reaterro

Os reaterros executados procurando-se aproveitar o material das escavações, removendo-se as substâncias orgânicas e pedras, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas, de modo a evitar posteriores trincas e desníveis, causados por recalques das camadas aterradas.

Nos casos em que este material não se prestar para o reaterro, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá ser empregado outro tipo de material de melhor qualidade, de preferência arenoso.

- Concreto

Poderão ser utilizados os seguintes tipos de concreto, escolhidos em função das finalidades das peças e esforços que as solicitarão:

- Concreto Magro - definido como sendo um concreto, cujo consumo mínimo de   cimento deverá ser 180 kg/m3.

- Concreto Simples - definido como sendo um concreto, cujo consumo mínimo de cimento deverá ser 220 kg/m3.

5.13.1.	Material

Os materiais  a serem empregados deverão obedecer às seguintes exigências:

- Cimento Portland - deverá atender às prescrições da EB1, ser de fabricação recente e medido em peso (saco de 50 kg). Não será admitido o uso de baldes ou vasilhames na medição de cimento.

Independente de ensaios, serão rejeitados os sacos que se apresentarem empedrados.

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de solicitar da EMPREITEIRA os ensaios de cimento previstos pela ABNT, quando assim o desejar.

- Areia - deverá obedecer às prescrições da EB4.

- Brita - deverá provir de rocha sã, não apresentar forma lamelar e atender ao fixado na EB4.

- Água - a água a ser empregada será de conformidade com o item 8.1.3 da NB1.

- Pedra de mão - deverá provir de rocha sã, ser dura, compacta, sem fendas, isenta de crostas, resistente ao desgaste, ao choque e esmagamento, não podendo possuir diâmetro circunscrito superior a 25 cm.

5.13.2.	Dosagem

Será empregada a dosagem experimental para controle obrigatório de resistência à compressão do concreto, para as obras que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, considerando a ordem de grandeza dos esforços solicitantes ou características peculiares, tais como necessidade de impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, assim o exigirem.

A dosagem não experimental será permitida para as obras de pequeno vulto, obedecidos os consumos mínimos de cimento estabelecidos nestas especificações, podendo, com prévio consentimento da FISCALIZAÇÃO, serem adotados os seguintes traços volumétricos para cimento, areia e brita:

Concreto magro:	  1:4:8

Concreto simples:     1:3:6

Deverão também ser obedecidas as seguintes recomendações para a dosagem empírica:

- A quantidade mínima de cimento p/m3 de concreto será de 320 kg.

- A quantidade d’água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

- A percentagem de agregado miúdo no volume total de agregado, antes da mistura, será fixada de maneira a obter-se um concreto com consistência adequada ao seu emprego, tal percentagem deverá estar entre 30% e 50%.

5.13.3.	Formas e Escoramentos

As formas serão utilizadas onde se fizer necessário limitar o lançamento do concreto e moldá-lo segundo os perfis das peças projetadas.

Serão confeccionadas com tábuas de pinho de 3ª qualidade com 1" de espessura, ou com folhas de compensado revestidas com plástico de fabricação Madeirit, ou similar em espessuras adequadas ao fim a que se destinam.

Deverão se adaptar exatamente às dimensões das peças da estrutura projetada, e construídas de modo a não se deformarem sob a ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.

A construção das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos diversos elementos.

As escoras deverão possuir diâmetro mínimo de 3", e só poderão ter uma emenda a qual não deve ser feita no terço médio de seu comprimento.

Antes do lançamento do concreto deverão ser vedadas as juntas das formas e feito a limpeza do interior. As formas de vigas estreitas e profundas de paredes e pilares, deverão ser molhadas até à saturação e para o escoamento da água em excesso, deverão ser deixados furos convenientemente espaçados.

As cargas sobre as escoras deverão ser distribuídas sobre o solo, por meio de suportes de madeira ou de concreto, de modo a evitar recalques quando do lançamento do concreto nas formas.

- Limpeza das Obras

Após a conclusão da obra será efetuada a limpeza final internamente; nos equipamentos, aparelhos sanitários, azulejos, pisos, vidros, tudo de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO, que fará uma vistoria especial para fins de recebimento da obra respectiva.

Todo o entulho e sobras da construção serão removidos, inclusive as instalações provisórias utilizadas para a construção.

- Assentamento de Tubos, Conexões e Peças Especiais

5.15.1.	Objetivo

O presente capítulo tem como objetivo, estabelecer as normas gerais, que deverão ser obedecidas no assentamento das tubulações, destinadas a rede coletora.

5.15.2.	Instalação e Administração da Obra

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias, obedecendo a um programa preestabelecido para os canteiros de obra de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio dos materiais.

As instalações provisórias deverão atender às necessidades de cada obra, de acordo com as suas características próprias, devendo o lay-out respectivo atender as indicações abaixo, podendo a FISCALIZAÇÃO exigir complementações, a seu critério, quando achar necessário:

- áreas destinadas aos materiais e equipamentos que possam ficar descobertos;

- depósito coberto para materiais que necessitam de maior proteção, dotado de sistema de ventilação, com pavimentação ou proteção de pisos;

- barracão para o escritório da obra, possuindo inclusive um compartimento destinado a FISCALIZAÇÃO, o qual deverá oferecer condições mínimas de conforto e espaço;

- instalações sanitárias provisórias, que deverão obedecer as exigências ditadas pela FISCALIZAÇÃO;

- suprimento de água e energia elétrica, correndo por conta da EMPREITEIRA todas as despesas oriundas das ligações e consumo;

- tapumes, cercas ou sistema empregado para isolamento do canteiro de obras, ou de áreas de trabalho.

Além do canteiro central, serão implantados em cada frente de trabalho canteiros menores, com características para atender às necessidades específicas da referida frente.

Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

A EMPREITEIRA deverá assegurar a vigilância contínua, dos diversos canteiros de obras.

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratadas, serão articulados entre si, de modo a proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir que sejam adotadas, pela EMPREITEIRA, normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas ESPECIFICAÇÕES, mas úteis, a seu juízo, à segurança do serviço e ao bom andamento da obra.

A EMPREITEIRA deverá cooperar com o departamento de trânsito, de modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos e pedestres. Sempre que necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá deixar passagem livre e protegida, inclusive nos pontos de acesso aos imóveis circunjacentes.

A EMPREITEIRA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, para apreciação, um cronograma de utilização dos equipamentos, podendo ser solicitado um reforço nos casos em que a FISCALIZAÇÃO achar necessário por motivo de insuficiência ou inadequação.

5.15.3.	Sinalização e Segurança

A EMPREITEIRA mandará executar placas relativas à obra, de acordo com os desenhos padrões a serem fornecidos pela SEIN. Será obrigatória a colocação e manutenção das placas em cada frente de trabalho. A execução dos serviços deverá ser plenamente protegida contra o risco de acidentes com o próprio pessoal e com os terceiros.

A EMPREITEIRA deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, sinalização adequada e eficiente, constituída de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas. Sempre que necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos. Durante a noite, serão instaladas e mantidas acesas, lâmpadas vermelhas e outros avisos luminosos, em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho.

As lâmpadas vermelhas para sinalização de valas, terão espaçamento máximo de 10 metros entre si e uma altura de 1,00m acima do solo.

Para garantir o tráfego normal de veículos e pedestres, o acesso dos moradores e usuários aos prédios, serão utilizadas passarelas e passagens que garantam a circulação segura e confortável dos transeuntes.

As passarelas e passagens referidas serão metálicas para o caso de locais de tráfego intenso e de madeira de lei para os demais casos.

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a EMPREITEIRA continuará responsável pela manutenção de todo material existente no local, e pela segurança do canteiro de serviço, contra acidentes tanto com veículos como  com pessoas.

Após o período normal de trabalho diário, a EMPREITEIRA manterá vigias em número suficiente, de modo a assegurar a sinalização e proteção do canteiro de trabalho.

5.15.4.	Transporte da Tubulação e Equipamentos

Em todas as fases do transporte, inclusive o manuseio e estocagem, devem ser seguidas as indicações estabelecidas nos itens relativos ao transporte apresentados nas ESPECIFICAÇÕES de fornecimento de cada material.

Após a conclusão dos trabalhos de montagens pela EMPREITEIRA, deverão ser entregues à SEIN, em locais por esta indicados, todas as peças oriundas de sobras dos serviços, não devendo ficar nada abandonado no campo.

5.15.5.	Locação e Escavação

A locação será feita de acordo com o projeto, admitida, no entanto, a flexibilidade necessária para a escolha definitiva da posição das tubulações, em face da existência de obstáculos não previstos. Quaisquer modificações, porém, serão sempre efetivadas mediante autorização por parte da FISCALIZAÇÃO.

Nos trechos em que a tubulação for lançada em campo aberto, fora de logradouros definidos ou projetados, a locação deverá ser executada com instrumentos de precisão, cravando-se piquetes ao longo do eixo das valas e espaçados de 20,00 m nos trechos retos e de 5 m nos trechos curvos, de maneira a definir claramente os alinhamentos.

Para o caso de tubulação em logradouros, deverão ser  obedecidas as seguintes indicações básicas:

- A tubulação deverá ser lançada de preferência, no terço mais alto das ruas. Nas vias públicas de tráfego intenso, a tubulação será lançada em um dos lados.

- As tubulações devem ser localizadas a uma distância mínima de um metro da canalização de esgoto existente, ou do local previsto para a mesma, sempre em cota altimétrica superior.

- Somente em casos especiais e com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO, será lançada a linha adutora em passeios de logradouros.

A locação definitiva das canalizações deverá constar de desenhos planimétricos e altimétricos detalhados, de modo a constituir ao final dos trabalhos, um fiel e completo cadastro das obras.

Deverão ser tomados cuidados especiais para que o material escavado não seja carregado pelas águas pluviais para as valas abertas ou para as galerias.

Os terrenos serão classificados de acordo com a dificuldade de escavação, conforme o abaixo discriminado:

- Terra - qualquer que seja a sua coesão, com a argila, a areia, o cascalho solto e toda espécie de materiais terrosos que permitam a extração com enxada, pá e picareta.

- Moledo - os xistos argilosos muito estratificados, o grês mole e em geral todo o terreno compreendido pela denominação vulgar de moledo ou piçarra, impraticável à enxada e que possa ser extraído com picareta.

- Pedra Solta e Rocha Branda - todas as rochas brandas com estratificação de mais de 0,50m de espessura ou blocos de volume superior a 0,005 m fortemente incrustados, ou ligados em blocos ou camadas, cuja extração só possa ser feita com alavanca, cunhas cavadeiras de aço e exijam também o emprego de mina e agentes explosivos.

- Rocha Dura - todas as rochas compactadas ou estratificações de mais de 0,50 m de espessura, que só possam ser extraídas pelo emprego constante de explosivos, como o granito, o grês, o calcário duro, etc.

A EMPREITEIRA será responsável pela demolição e reconstituição quando necessário, dos obstáculos que possam surgir, tais como, alicerces galerias de águas pluviais, coletores de esgotos, sendo estes serviço pagos pela SEIN nos casos em que estes danos não possam ser evitados.

5.15.6.	Assentamento de Tubulação de PVC com Junta Elástica

Antes da execução da junta cumpre verificar se a luva, a bolsa, os anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos (isentos de areia, terra, lama, óleo). Realizada a junta, deve-se provocar uma folga de, no mínimo 1,00 cm entre as extremidades, para permitir eventuais deformações, o que será conseguido, por exemplo, imprimindo à extremidade livre do tubo recém-umido vários movimentos circulares. Em seguida verifica-se a posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso dispostas. Qualquer material usado pode favorecer o deslocamento dos anéis de borracha, desde que apresente características que não afetem a durabildade dos mesmos e dos tubos PVC rígido.

Está previsto o emprego destes tubos, com diâmetros até 150 mm na rede condominial e básica.

5.15.7.	Reaterro de Valas

O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo, acrescida de 20 cm, deve ser preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente adensado em camadas não superiores a 20 cm.

O restante do aterro deve ser executado em camadas de 20 ou 30 cm de espessura, podendo-se usar o material de escavação, desde que o mesmo se apresente, isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensões notáveis, e permita que se consiga o grau  de compactação desejado.

As primeiras camadas, nas proximidades da tubulação, deverão ser, sempre que possível, compactadas manualmente, de maneira a não danificar a tubulação.

A compactação das camadas mais afastadas da tubulação poderá ser feita por meios mecânicos, podendo-se empregar o rolo compressor nas camadas superficiais.

O reaterro será compactado para uma densidade mínima de 98% do Proctor Normal.

As valas só poderão ser fechadas após o levantamento cadastral.

- MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

Caberá a EMPREITEIRA a montagem de todos os equipamentos destinados às Estações Elevatórias e Estação de Tratamento para a 1ª etapa de implantação.

Os trabalhos de montagem serão executados por pessoal qualificado, e ainda especializados, quando se tratar de equipamentos que requerem maiores cuidados no manuseio durante as operações de montagem, com vistas a um funcionamento perfeito da respectiva unidade ou conjunto.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, detalhes e orientações fornecidas pelos respectivos FABRICANTES.

A EMPREITEIRA deverá, antes do início dos trabalhos de montagem, efetuar uma inspeção rigorosa em cada equipamento ou conjunto destes, a fim de cientificar  em tempo hábil à FISCALIZAÇÃO, sobre qualquer aspecto que possa comprometer a montagem ou funcionamento dos mesmos.

Esta atividade faz-se necessária, tendo em vista que os referidos equipamentos deverão ser adquiridos pela SEIN e fornecidos à EMPREITEIRA para a montagem, devendo esta entregá-los em perfeitas condições de funcionamento após um período de operação, durante o qual serão efetuados todas as regulagens e ajustes necessários.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

- 5.17.1 Materiais de Fabricação

Sabemos que a operação de um sistema de tratamento é fundamental para o bom desempenho do projeto, no entanto isto não é um problema isolado, pois é fundamental que a qualidade construtiva dos equipamentos colaborem para tornar possível o esforço da boa operação, por isto, visando a qualidade e principalmente a garantia de funcionalidade e durabilidade dos equipamentos da ETE, Optamos por utilizar equipamentos fabricados em PRFV – poliéster reforçado com fibra de vidro, que apresenta as seguintes características:

POLIÉSTER (TERMORRÍGIDO)

Polímero derivado de seus anidridos e poliálcoois, insaturado.

O poliéster é formado por polímeros de componentes variáveis, cujo a cadeia é aberta (resina insaturada). Sua polimerização fornece um vidro orgânico incolor. Sua molécula fica então extremamente estável e reticulada, com as seguintes características principais:

- Não altera

- Altíssima resistência aos agentes químicos

- Irreversível

FIBERGLASS (FIBRA DE VIDRO)

Ë um vidro de borossilicato, contendo menos de 2% de Na2O (óxido de sódio) e K2O (óxido de potássio). O Óxido de Boro, fornece o alongamento dos vidros, possibilitando a formação de fibras, ou fios com diâmetros de 5 a 20 microns. De acordo com esta composição são facilmente encontrados no mercado nas seguintes formas:

- Micro mantas

- Mantas

- Tecidos

- Filamentos

Resumindo a estrutura, podemos, portanto, definir como uma estrutura semelhante a um Concreto Armado de Materiais Plásticos, onde a resina tem a função da argamassa e o vidro tem a função do ferro. Esta estrutura é comumente conhecida por PRFV – Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro, que entre outros variantes apresentam as seguintes vantagens:

- Característica mecânica excepcional, Fácil e completamente adaptável a inúmeras finalidades,

- Resistências específicas superiores a quase todos os metais e aos demais materiais de construção (altíssima resistência mecânica),

- Grande flexibilidade de desenho de construção, que permite qualquer forma, por mais complexa que ela seja,

- Altíssima resistência às ações dos produtos químicos e das intempéries, não é atacado por agentes atmosféricos e por micro organismos,

- Excelentes propriedades elétricas, valorizadas por uma boa estabilidade dimensional, baixa absorção de água e uma elevada resistência às altas e baixas temperaturas,

- Possibilidade a obtenção de produtos translúcidos ou em cor, praticamente não necessita de manutenção. Eventuais reparos são facílimos e de custo muito reduzido,

- Peso reduzidíssimo comparado com os metais convencionais, grandes vantagens nos tanque de grande porte,

- Permite armazenamento de produtos diferentes – higiene e fácil esterilização com vapor, com soluções Alcalinas ou Ácidas.

ANEXOS

ANEXO 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- BACIA “A”

  - PARÂMETROS DE PROJETO

    - População atendida (estimada para 2025)

- 10.800 habitantes

    - Consumo médio de água

- 150 L/hab. x dia

    - Coeficiente de retorno

- 80 %

    - Contribuição média de esgoto (final 2025)

- 972 m3

    - Coeficiente de contribuição máxima diária

- 1,2

    - Coeficiente de contribuição máxima horária

- 1,5

    - Coeficiente de contribuição mínima

- 0,5

    - Contribuições indevidas (infiltração)

- 0,05 l/s x Km

    - Extensão da Rede Coletora

- 17.844,14 m

  - VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO

    - População do projeto (estimada para 2025)

- 10.800 habitantes

    - Contribuição de esgoto por habitante

- 90 L/ habitante x dia

    - Vazão de infiltração

- 17,84 Km x 0,05 = 0,89 L/s = 77.07 m³/ d

    - Contribuição média de esgoto + Infiltração (população estimada para 2025)

- 972 m³/ d + 77,07 m³/ d = 1.049 m³/ d

    - Contribuição máxima diária de esgoto + Infiltração

- 972 m³/ d x 1,2 = 1.166,4 m³/ d + 77,07 m³/ d = 1.243,5 m³/ d.

    - Contribuição máxima horária de esgoto + Infiltração

- 972 m³/ d x 1,2 x 1,5 = 1.749,6 m³/ d + 77,07 m³/ d = 1.826,7 m³/ d

    - Contribuição mínima diária + Infiltração

- 972 m³/h x 0,5 = 486 m³/h + 77,07 m³/ d = 563,07 m³/ d

  - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

    - Vazão máxima afluente

- 76,11 m³/h  = 0,0211 m3/s.

    - Vazão mínima afluente

- 23,46 m³/h =  0,00652 m3/s.

    - Vazão adotada para a bomba

- 100 m³/ h = 27.77 l/ s = 0,0278 m³/s.

    - Tempo de detenção adotado

- P = 20 min = 1.200 s

    - Volume útil do poço de sucção

- Vu = Qmin x T = 0,00652 x 1.200

- Vu = 7,82 m³

    - Tempo de funcionamento da bomba

- f= VuQb−Qmin=7,820,0278−0,00652=367,48

- f = 367,48 s = 6,12 min

    - Ciclo completo

- P + f = 26,12 min.

    - N ° de partidas da bomba

- Aproximadamente 2,30 / h

    - Diâmetro interno do poço de sucção

- Di = 2,50 m

    - Área útil da seção horizontal do poço de sucção

- Au=πD24=3.1416x2,524=4,91m2

- Au 4,91 m2

    - Lamina útil no poço de sucção

- Hu = VuAU=7,82m34,91m2≃1.593m

- Hu =1,60 m.

CALCULO DA PERDA DE CARGA:

    - Vazão

- 100 m³/h = 27,77 l/ s

    - Diâmetro do emissário de recalque

- 200 mm

- Área da seção do emissário: 0,0314 m2

    - Velocidade de escoamento

- V = 0,89 m/s

- PERDA DE CARGA UNITÁRIA P/K = 0,2 mm

- Dois cotovelos raio curto de 90 ° x 250mm = 12,8m

- Tê com saída de lado Ø 250mm = 13 m

- Válvulas de retenção tipo leve Ø 250mm = 16 m

- Válvula de gaveta aberto Ø 250mm = 1,4 m

- Dois cotovelos de 45 ° x 250mm = 6,0 m

- Junção de 45 ° x 250mm = 1,5 m

- Tubulação = 8,0 m

- Hf = 58,7 m x 0,008 m/m = 0,47 m

- Altura manométrica do recalque

    - Hman = Hg + Hf = 9,6m + 0,47m = 10,07m

    - Potencia da Bomba

- P = 9,32 CV, adotado 10 CV

  - DIMENSIONAMENTO DO REATOR UASB

    - Contribuição média (esgoto + infiltração)

- 43,71 m³/h

    - Período de detenção hidráulico adotado (TDH)

- 8 horas

    - Volume útil necessário

- Vu = 349,68 m³

    - Nº de unidades

- 3 (três)

    - Volume útil por unidade

- 116,56 m³

    - Profundidade útil adotada para cada reator UASB

- Hμ= 5 metros

    - Área da seção horizontal do reator UASB

- A = 23,31 m²

    - Diâmetro do reator UASB

- D = 5,44 m

    - Diâmetro adotado

- 5,50 m

    - Área resultante

- 23,75m2

    - Volume útil resultante

- V = 23,75 x 5 = 118,79 m3

    - Tempo de detenção resultante

- T = 8,14 h

    - Eficiência do reator na remoção da DBO

- E = 75,46 %

    - Concentração da DBO no esgoto bruto

- 300 mg/ L

    - Concentração da DBO no efluente do reator

- S = 73,62 mg/L

  - DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO

    - Vazão média afluente (esgoto + infiltração)

- 43,71 m³/h

    - DBO do esgoto bruto

- 300 mg/ L

    - Eficiência do reator anaeróbio

- 75,46%

    - Concentração da DBO no efluente do reator anaeróbio

- 73,62 mg/ L

    - Taxa de filtração

- 15 m³/ m² x d

    - Numero de unidades

- 3 (três)

    - Área de filtração necessária

- 23,31 m²

    - Diâmetro de Filtro anaeróbio ascendente

- Ø 5,45 m

    - Diâmetro adotado

- 5,50 m

    - Área de filtração resultante

- A = 23,76 m²

    - Profundidade útil do filtro

- 3,40 m

    - Volume útil do filtro

- Vu = 80,58 m³

    - Tempo de detenção hidráulica

- TDH = 5,53 h

    - Eficiência do filtro na remoção de DBO

- E = 63,00 %

    - Concentração de DBO no efluente do filtro

- S = 27,24 mg/ L

    - Eficiência total do sistema na remoção da DBO

- S = 91%

  - LEITO DE SECAGEM

    - Produção de lodo nos reatores anaeróbios

P=Y . DQO

Assumimos:

Y=0,15 (0,10 a 0,20 kg SST/kg DQO)

DQO = 600 mg/l

DQO aplicado = 1.049 m³/dia x 0,6 kg/m³ = 629,4 kg/ d

- P= 0,15 x 629,4 = 94,41 kg SST/dia

    - Freqüência de descarte de lodo

- 90 (noventa) dias

    - Volume de lodo a ser descartado

- 94,41 Kg/ d x 90 dias = 8.496,9 kg

    - Altura útil do leito de secagem

- 0,05m

    - Área total do leito de secagem

- 159,73 m2

    - Número de células

- 05 (cinco).

    - Dimensões por célula

- 5,65m x 5,65m

- BACIA “B”

  - PARÂMETROS DE PROJETO

    - População atendida (estimada para 2025)

- 9.427 habitantes

    - Consumo médio de água

- 150 L/hab. x dia

    - Coeficiente de retorno

- 80 %

    - Contribuição média de esgoto (final 2025)

- 848,43 m3

    - Coeficiente de contribuição máxima diária

- 1,2

    - Coeficiente de contribuição máxima horária

- 1,5

    - Coeficiente de contribuição mínima

- 0,5

    - Contribuições indevidas (infiltração)

- 0,05 l/s x Km

    - Extensão da Rede Coletora

- 17.262,05 m

  - VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO

    - População do projeto (estimada para 2025)

- 9.427 habitantes

    - Contribuição de esgoto por habitante

- 90 L/ habitante x dia

    - Vazão de infiltração

- 17,26 Km x 0,05 = 0,86 L/s = 74,56 m³/ d

    - Contribuição média de esgoto + Infiltração (população estimada para 2025)

- 848,43 m³/ d + 74,56 m³/ d = 922,99 m³/ d

    - Contribuição máxima diária de esgoto + Infiltração

- 848,43 m³/ d x 1,2 = 1.018,12 m³/ d + 74,56 m³/ d = 1.092,68 m³/ d.

    - Contribuição máxima horária de esgoto + Infiltração

- 848,43 m³/ d x 1,2 x 1,5 = 1.527,17 m³/ d + 74,56 m³/ d = 1.601,73 m³/ d

    - Contribuição mínima diária + Infiltração

- 848,43 m³/h x 0,5 = 424,22 m³/h + 74,56 m³/ d = 498,78 m³/ d

  - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

    - Vazão máxima afluente

- 66,74 m³/h  = 0,0185 m3/s.

    - Vazão mínima afluente

- 20,78 m³/h =  0,00577 m3/s.

    - Vazão adotada para a bomba

- 100 m³/ h = 27.77 l/ s = 0,0278 m³/s.

    - Tempo de detenção adotado

- P = 20 min = 1.200 s

    - Volume útil do poço de sucção

- Vu = Qmin x T = 0,00577 x 1.200

- Vu = 6,93 m³

    - Tempo de funcionamento da bomba

- f= VuQb−Qmin=6,930,0278−0,00577=314,57

- f = 314,57 s = 5,24 min

    - Ciclo completo

- P + f = 25,24 min.

    - N ° de partidas da bomba

- Aproximadamente 2,38 / h

    - Diâmetro interno do poço de sucção

- Di = 2,50 m

    - Área útil da seção horizontal do poço de sucção

- Au=πD24=3.1416x2,524=4,91m2

- Au 4,91 m2

    - Lamina útil no poço de sucção

- Hu = VuAU=6,93m34,91m2≃1.411m

- Hu =1,41 m.

CALCULO DA PERDA DE CARGA:

    - Vazão

- 100 m³/h = 27,77 l/ s

    - Diâmetro do emissário de recalque

- 200 mm

- Área da seção do emissário: 0,0314 m2

    - Velocidade de escoamento

- V = 0,89 m/s

- PERDA DE CARGA UNITÁRIA P/K = 0,2 mm

- Dois cotovelos raio curto de 90 ° x 250mm = 12,8m

- Tê com saída de lado Ø 250mm = 13 m

- Válvulas de retenção tipo leve Ø 250mm = 16 m

- Válvula de gaveta aberto Ø 250mm = 1,4 m

- Dois cotovelos de 45 ° x 250mm = 6,0 m

- Junção de 45 ° x 250mm = 1,5 m

- Tubulação = 8,0 m

- Hf = 58,7 m x 0,008 m/m = 0,47 m

- Altura manométrica do recalque

    - Hman = Hg + Hf = 9,6m + 0,47m = 10,07m

    - Potencia da Bomba

- P = 9,32 CV, adotado 10 CV

  - DIMENSIONAMENTO DO REATOR UASB

    - Contribuição média (esgoto + infiltração)

- 38,47 m³/h

    - Período de detenção hidráulico adotado (TDH)

- 8 horas

    - Volume útil necessário

- Vu = 307,76 m³

    - Nº de unidades

- 3 (três)

    - Volume útil por unidade

- 102,59 m³

    - Profundidade útil adotada para cada reator UASB

- Hμ= 5 metros

    - Área da seção horizontal do reator UASB

- A = 20,52 m²

    - Diâmetro do reator UASB

- D = 5,11 m

    - Diâmetro adotado

- 5,50 m

    - Área resultante

- 23,75m2

    - Volume útil resultante

- V = 23,75 x 5 = 118,79 m3

    - Tempo de detenção resultante

- T = 9,26 h

    - Eficiência do reator na remoção da DBO

- E = 77,0 %

    - Concentração da DBO no esgoto bruto

- 300 mg/ L

    - Concentração da DBO no efluente do reator

- S = 69,0 mg/L

  - DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERÓBIO

    - Vazão média afluente (esgoto + infiltração)

- 38,47 m³/h

    - DBO do esgoto bruto

- 300 mg/ L

    - Eficiência do reator anaeróbio

- 77,0%

    - Concentração da DBO no efluente do reator anaeróbio

- 69,0 mg/ L

    - Taxa de filtração

- 15 m³/ m² x d

    - Numero de unidades

- 3 (três)

    - Área de filtração necessária

- 20,52 m²

    - Diâmetro de Filtro anaeróbio ascendente

- Ø 5,11 m

    - Diâmetro adotado

- 5,50 m

    - Área de filtração resultante

- A = 23,76 m²

    - Profundidade útil do filtro

- 3,40 m

    - Volume útil do filtro

- Vu = 80,58 m³

    - Tempo de detenção hidráulica

- TDH = 6,28 h

    - Eficiência do filtro na remoção de DBO

- E = 65,28 %

    - Concentração de DBO no efluente do filtro

- S = 23,96 mg/ L

    - Eficiência total do sistema na remoção da DBO

- S = 92,01%

  - LEITO DE SECAGEM

    - Produção de lodo nos reatores anaeróbios

P=Y . DQO

Assumimos:

Y=0,15 (0,10 a 0,20 kg SST/kg DQO)

DQO = 600 mg/l

DQO aplicado = 923,28 m³/dia x 0,6 kg/m³ = 553,97 kg/ d

- P= 0,15 x 553,97 = 83,1 kg SST/dia

    - Freqüência de descarte de lodo

- 90 (noventa) dias

    - Volume de lodo a ser descartado

- 83,01 Kg/ d x 90 dias = 7.478,6 kg

    - Altura útil do leito de secagem

- 0,05m

    - Área total do leito de secagem

- 159,73 m2

    - Número de células

- 05 (cinco).

    - Dimensões por célula

- 5,65m x 5,65m

ANEXO 2

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIDADE: |  | IBIMIRIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: |  | PE |
| COLETORES: |  | BACIA B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| Col. | Tch. | Extensão | Cont. Lin. | Cont. Tre. | Q Mont. | Q Jus. | Diâmetro | Decliv. | Cota Ter. | Cota Col. | Rec. Col. | Prof. Vala | y/D | V | Arr. I (Pa) | n manning |
| no | nº | (m) | (l/s.km) | (l/s) | (l/s) | (l/s) | (mm) | (m/m) | (m) | (m) | (m) | (m) |  | (m/s) | Vcf (m/s) |  |
|  |  |  | início/fim | início/fim | início/fim | início/fim |  |  | mon/jus | mon/jus | mon/jus | mon/jus | início/fim | início/fim |  | início/fim |
| C1 | T1 | 34,81 | 0,81 | 0,028 | 16,250 | 16,278 | 150 | 0,0294 | 655,00 | 654,10 | 0,90 | 1,05 | 0,45 | 2,11 | 10,09 | 0,009 |
|  |  |  | 1,38 | 0,048 | 23,390 | 23,438 |  |  | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,56 | 2,31 | 3,76 | 0,009 |
|  | T2 | 67,27 | 0,81 | 0,054 | 16,278 | 16,333 | 250 | 0,0015 | 654,00 | 653,06 | 0,94 | 1,19 | 0,59 | 0,54 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,093 | 23,438 | 23,531 |  |  | 654,20 | 652,96 | 1,24 | 1,49 | 0,79 | 0,56 | 5,18 | 0,012 |
|  | T3 | 86,69 | 0,81 | 0,070 | 16,333 | 16,403 | 250 | 0,0180 | 654,20 | 652,96 | 1,24 | 1,49 | 0,25 | 1,67 | 6,58 | 0,009 |
|  |  |  | 1,38 | 0,120 | 23,531 | 23,651 |  |  | 652,30 | 651,40 | 0,90 | 1,15 | 0,31 | 1,83 | 3,93 | 0,009 |
|  | T4 | 86,54 | 0,81 | 0,070 | 16,403 | 16,473 | 250 | 0,0132 | 652,30 | 651,40 | 0,90 | 1,15 | 0,28 | 1,45 | 5,25 | 0,010 |
|  |  |  | 1,38 | 0,120 | 23,651 | 23,771 |  |  | 651,20 | 650,26 | 0,94 | 1,19 | 0,34 | 1,60 | 4,10 | 0,009 |
|  | T5 | 55,43 | 0,81 | 0,045 | 16,473 | 16,517 | 300 | 0,0015 | 651,20 | 650,23 | 0,97 | 1,27 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,077 | 23,771 | 23,847 |  |  | 652,20 | 650,14 | 2,06 | 2,36 | 0,56 | 0,58 | 5,33 | 0,012 |
|  | T6 | 80,47 | 0,81 | 0,065 | 16,517 | 16,582 | 300 | 0,0015 | 652,20 | 650,14 | 2,06 | 2,36 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,111 | 23,847 | 23,959 |  |  | 653,10 | 650,03 | 3,07 | 3,37 | 0,56 | 0,58 | 5,34 | 0,012 |
|  | T7 | 74,75 | 0,81 | 0,060 | 16,582 | 16,643 | 300 | 0,0015 | 653,10 | 650,03 | 3,07 | 3,37 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 23,959 | 24,062 |  |  | 653,20 | 649,92 | 3,28 | 3,58 | 0,57 | 0,58 | 5,34 | 0,012 |
|  | T8 | 74,15 | 0,81 | 0,060 | 16,643 | 16,703 | 300 | 0,0015 | 653,20 | 649,92 | 3,28 | 3,58 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 24,062 | 24,165 |  |  | 653,00 | 649,81 | 3,19 | 3,49 | 0,57 | 0,58 | 5,35 | 0,012 |
|  | T9 | 75,14 | 0,81 | 0,061 | 16,703 | 16,764 | 300 | 0,0014 | 653,00 | 649,81 | 3,19 | 3,49 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,104 | 24,165 | 24,269 |  |  | 652,10 | 649,70 | 2,40 | 2,70 | 0,57 | 0,58 | 5,35 | 0,012 |
|  | T174 | 45,63 | 0,81 | 0,037 | 16,764 | 16,800 | 300 | 0,0014 | 652,10 | 649,70 | 2,40 | 2,70 | 0,45 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,063 | 24,269 | 24,332 |  |  | 652,10 | 649,63 | 2,47 | 2,77 | 0,57 | 0,58 | 5,35 | 0,012 |
|  | T175 | 51,35 | 0,81 | 0,042 | 16,800 | 16,842 | 300 | 0,0014 | 652,10 | 649,63 | 2,47 | 2,77 | 0,46 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,071 | 24,332 | 24,403 |  |  | 652,30 | 649,56 | 2,74 | 3,04 | 0,57 | 0,58 | 5,36 | 0,012 |
|  | T11 | 76,93 | 0,81 | 0,062 | 16,842 | 16,904 | 300 | 0,0014 | 652,30 | 649,56 | 2,74 | 3,04 | 0,46 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,106 | 24,403 | 24,509 |  |  | 652,40 | 649,45 | 2,95 | 3,25 | 0,57 | 0,58 | 5,36 | 0,012 |
|  | T12 | 73,18 | 0,81 | 0,059 | 17,427 | 17,486 | 300 | 0,0014 | 652,40 | 648,59 | 3,81 | 4,11 | 0,47 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,101 | 25,403 | 25,504 |  |  | 652,30 | 648,49 | 3,81 | 4,11 | 0,59 | 0,59 | 5,40 | 0,012 |
|  | T13 | 43,36 | 0,81 | 0,035 | 17,486 | 17,521 | 300 | 0,0014 | 652,30 | 648,49 | 3,81 | 4,11 | 0,47 | 0,54 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,060 | 25,504 | 25,564 |  |  | 652,10 | 648,43 | 3,67 | 3,97 | 0,59 | 0,59 | 5,41 | 0,012 |
|  | T14 | 46,34 | 0,81 | 0,037 | 23,918 | 23,955 | 350 | 0,0012 | 652,10 | 648,43 | 3,67 | 4,02 | 0,46 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 36,396 | 36,460 |  |  | 651,50 | 648,37 | 3,13 | 3,48 | 0,60 | 0,61 | 5,85 | 0,012 |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T15 | 44,10 | 0,81 | 0,036 | 23,955 | 23,991 | 350 | 0,0012 | 651,50 | 648,37 | 3,13 | 3,48 | 0,46 | 0,55 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,061 | 36,460 | 36,521 |  |  | 651,20 | 648,31 | 2,89 | 3,24 | 0,60 | 0,61 | 5,85 | 0,012 |
|  | T16 | 99,67 | 0,81 | 0,081 | 24,877 | 24,958 | 350 | 0,0012 | 651,20 | 648,31 | 2,89 | 3,24 | 0,47 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,138 | 38,021 | 38,159 |  |  | 650,30 | 648,19 | 2,11 | 2,46 | 0,62 | 0,61 | 5,90 | 0,012 |
|  | T17 | 59,41 | 0,81 | 0,048 | 24,958 | 25,006 | 350 | 0,0012 | 650,30 | 648,19 | 2,11 | 2,46 | 0,47 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,082 | 38,159 | 38,241 |  |  | 650,40 | 648,12 | 2,28 | 2,63 | 0,62 | 0,61 | 5,91 | 0,012 |
|  | T18 | 52,47 | 0,81 | 0,042 | 25,006 | 25,048 | 350 | 0,0012 | 650,40 | 648,12 | 2,28 | 2,63 | 0,47 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,073 | 38,241 | 38,314 |  |  | 650,50 | 648,05 | 2,45 | 2,80 | 0,62 | 0,61 | 5,91 | 0,012 |
|  | T19 | 98,81 | 0,81 | 0,080 | 25,048 | 25,128 | 350 | 0,0012 | 650,50 | 648,05 | 2,45 | 2,80 | 0,48 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,137 | 38,314 | 38,450 |  |  | 650,50 | 647,93 | 2,57 | 2,92 | 0,62 | 0,61 | 5,91 | 0,012 |
|  | T20 | 81,96 | 0,81 | 0,066 | 25,128 | 25,195 | 350 | 0,0012 | 650,50 | 647,93 | 2,57 | 2,92 | 0,48 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,113 | 38,450 | 38,564 |  |  | 650,70 | 647,84 | 2,86 | 3,21 | 0,62 | 0,61 | 5,92 | 0,012 |
|  | T21 | 76,06 | 0,81 | 0,061 | 26,850 | 26,912 | 350 | 0,0012 | 650,70 | 647,82 | 2,88 | 3,23 | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,105 | 41,372 | 41,477 |  |  | 650,20 | 647,73 | 2,47 | 2,82 | 0,66 | 0,61 | 5,99 | 0,012 |
|  | T22 | 96,61 | 0,81 | 0,078 | 26,912 | 26,990 | 350 | 0,0012 | 650,20 | 647,73 | 2,47 | 2,82 | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,134 | 41,477 | 41,611 |  |  | 650,50 | 647,62 | 2,88 | 3,23 | 0,67 | 0,61 | 6,00 | 0,012 |
|  | T23 | 9,11 | 0,81 | 0,007 | 27,180 | 27,188 | 350 | 0,0011 | 650,50 | 647,62 | 2,88 | 3,23 | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,013 | 41,936 | 41,949 |  |  | 650,50 | 647,61 | 2,89 | 3,24 | 0,67 | 0,61 | 6,01 | 0,012 |
| C2 | T38 | 54,41 | 0,81 | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 150 | 0,0074 | 652,50 | 651,60 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,51 | 1,44 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,075 | 0,000 | 0,075 |  |  | 652,10 | 651,20 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,51 | 2,65 | 0,012 |
|  | T39 | 74,74 | 0,81 | 0,060 | 0,078 | 0,138 | 150 | 0,0133 | 652,10 | 651,19 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,66 | 2,23 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 0,133 | 0,236 |  |  | 651,10 | 650,19 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,66 | 2,45 | 0,012 |
|  | T40 | 41,28 | 0,81 | 0,033 | 0,138 | 0,172 | 150 | 0,0120 | 651,10 | 650,19 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,63 | 2,06 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,057 | 0,236 | 0,294 |  |  | 650,60 | 649,69 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,63 | 2,49 | 0,012 |
|  | T41 | 55,76 | 0,81 | 0,045 | 0,172 | 0,217 | 150 | 0,0046 | 650,60 | 649,68 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,077 | 0,294 | 0,371 |  |  | 651,10 | 649,43 | 1,67 | 1,82 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |
|  | T42 | 77,40 | 0,81 | 0,063 | 0,217 | 0,279 | 150 | 0,0046 | 651,10 | 649,43 | 1,67 | 1,82 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,107 | 0,371 | 0,478 |  |  | 653,00 | 649,07 | 3,93 | 4,08 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |
|  | T43 | 32,35 | 0,81 | 0,026 | 0,496 | 0,523 | 150 | 0,0046 | 653,00 | 648,74 | 4,26 | 4,41 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,045 | 0,849 | 0,894 |  |  | 652,40 | 648,59 | 3,81 | 3,96 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | T50 | 61,31 | 0,81 | 0,050 | 0,000 | 0,050 | 150 | 0,0046 | 650,50 | 649,60 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,085 | 0,000 | 0,085 |  |  | 652,10 | 649,32 | 2,78 | 2,93 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T46 | 47,19 | 0,81 | 0,038 | 0,116 | 0,154 | 150 | 0,0046 | 652,10 | 649,32 | 2,78 | 2,93 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,065 | 0,199 | 0,264 |  |  | 653,00 | 649,10 | 3,90 | 4,05 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T47 | 34,54 | 0,81 | 0,028 | 0,154 | 0,182 | 150 | 0,0046 | 653,00 | 649,10 | 3,90 | 4,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,048 | 0,264 | 0,312 |  |  | 653,50 | 648,94 | 4,56 | 4,71 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T48 | 35,32 | 0,81 | 0,029 | 0,182 | 0,211 | 150 | 0,0046 | 653,50 | 648,94 | 4,56 | 4,71 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,049 | 0,312 | 0,361 |  |  | 653,00 | 648,78 | 4,22 | 4,37 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T49 | 7,72 | 0,81 | 0,006 | 0,211 | 0,217 | 150 | 0,0046 | 653,00 | 648,78 | 4,22 | 4,37 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,011 | 0,361 | 0,371 |  |  | 653,00 | 648,74 | 4,26 | 4,41 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C4 | T51 | 51,19 | 0,81 | 0,041 | 0,000 | 0,041 | 150 | 0,0046 | 653,50 | 652,60 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,071 | 0,000 | 0,071 |  |  | 653,50 | 652,36 | 1,14 | 1,29 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T52 | 15,43 | 0,81 | 0,012 | 2,672 | 2,684 | 150 | 0,0035 | 653,50 | 652,33 | 1,17 | 1,32 | 0,36 | 0,46 | 1,04 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,021 | 4,538 | 4,559 |  |  | 653,40 | 652,27 | 1,13 | 1,28 | 0,49 | 0,53 | 3,61 | 0,012 |  |
|  | T53 | 41,48 | 0,81 | 0,034 | 2,684 | 2,718 | 150 | 0,0035 | 653,40 | 652,27 | 1,13 | 1,28 | 0,37 | 0,47 | 1,04 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,057 | 4,559 | 4,616 |  |  | 653,40 | 652,13 | 1,27 | 1,42 | 0,49 | 0,53 | 3,62 | 0,012 |  |
|  | T32 | 73,33 | 0,81 | 0,059 | 4,556 | 4,615 | 200 | 0,0027 | 653,40 | 649,60 | 3,80 | 4,00 | 0,34 | 0,49 | 1,02 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,101 | 7,732 | 7,833 |  |  | 652,90 | 649,40 | 3,50 | 3,70 | 0,46 | 0,55 | 4,09 | 0,012 |  |
|  | T33 | 71,50 | 0,81 | 0,058 | 5,479 | 5,537 | 200 | 0,0025 | 652,90 | 649,39 | 3,51 | 3,71 | 0,39 | 0,49 | 1,02 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,099 | 9,281 | 9,380 |  |  | 652,30 | 649,21 | 3,09 | 3,29 | 0,53 | 0,56 | 4,27 | 0,012 |  |
|  | T34 | 47,62 | 0,81 | 0,038 | 6,086 | 6,124 | 200 | 0,0024 | 652,30 | 649,20 | 3,10 | 3,30 | 0,42 | 0,50 | 1,02 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,066 | 10,298 | 10,363 |  |  | 652,40 | 649,09 | 3,31 | 3,51 | 0,57 | 0,56 | 4,37 | 0,012 |  |
|  | T35 | 58,23 | 0,81 | 0,047 | 6,124 | 6,172 | 200 | 0,0023 | 652,40 | 649,09 | 3,31 | 3,51 | 0,42 | 0,50 | 1,02 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,081 | 10,363 | 10,444 |  |  | 652,60 | 648,95 | 3,65 | 3,85 | 0,57 | 0,56 | 4,38 | 0,012 |  |
|  | T36 | 73,01 | 0,81 | 0,059 | 6,276 | 6,335 | 200 | 0,0023 | 652,60 | 648,95 | 3,65 | 3,85 | 0,43 | 0,50 | 1,01 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,101 | 10,624 | 10,725 |  |  | 653,00 | 648,78 | 4,22 | 4,42 | 0,59 | 0,56 | 4,40 | 0,012 |  |
|  | T37 | 77,20 | 0,81 | 0,062 | 6,335 | 6,397 | 200 | 0,0023 | 653,00 | 648,78 | 4,22 | 4,42 | 0,43 | 0,50 | 1,01 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,107 | 10,725 | 10,832 |  |  | 652,10 | 648,61 | 3,49 | 3,69 | 0,59 | 0,56 | 4,41 | 0,012 |  |
| C5 | T44 | 41,85 | 0,81 | 0,034 | 0,000 | 0,034 | 150 | 0,0215 | 653,00 | 652,10 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,81 | 3,16 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,058 | 0,000 | 0,058 |  |  | 652,10 | 651,20 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,81 | 2,30 | 0,011 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 | T70 | 37,87 | 0,81 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 150 | 0,0079 | 667,80 | 666,90 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,53 | 1,52 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,052 | 0,000 | 0,052 |  |  | 667,50 | 666,60 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,53 | 2,63 | 0,012 |  |
|  | T71 | 37,65 | 0,81 | 0,030 | 0,031 | 0,061 | 150 | 0,0345 | 667,50 | 666,59 | 0,91 | 1,06 | 0,14 | 0,98 | 4,48 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,052 | 0,052 | 0,104 |  |  | 666,20 | 665,29 | 0,91 | 1,06 | 0,14 | 0,99 | 2,16 | 0,011 |  |
|  | T72 | 52,78 | 0,81 | 0,043 | 0,107 | 0,150 | 150 | 0,0282 | 666,20 | 665,29 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,90 | 3,87 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,073 | 0,183 | 0,256 |  |  | 664,70 | 663,80 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,90 | 2,22 | 0,011 |  |
|  | T73 | 71,30 | 0,81 | 0,058 | 0,189 | 0,247 | 150 | 0,0294 | 664,70 | 663,79 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,91 | 3,98 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,099 | 0,323 | 0,422 |  |  | 662,60 | 661,70 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,92 | 2,20 | 0,011 |  |
|  | T74 | 52,19 | 0,81 | 0,042 | 0,247 | 0,289 | 150 | 0,0307 | 662,60 | 661,70 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,93 | 4,11 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,072 | 0,422 | 0,494 |  |  | 661,00 | 660,10 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,94 | 2,19 | 0,011 |  |
|  | T75 | 36,44 | 0,81 | 0,029 | 1,625 | 1,655 | 150 | 0,0044 | 661,00 | 657,62 | 3,38 | 3,53 | 0,27 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,050 | 2,749 | 2,799 |  |  | 660,10 | 657,46 | 2,64 | 2,79 | 0,35 | 0,50 | 3,21 | 0,012 |  |
|  | T76 | 55,11 | 0,81 | 0,045 | 1,691 | 1,736 | 150 | 0,0043 | 660,10 | 657,46 | 2,64 | 2,79 | 0,28 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,076 | 2,863 | 2,939 |  |  | 660,00 | 657,22 | 2,78 | 2,93 | 0,36 | 0,51 | 3,25 | 0,012 |  |
|  | T77 | 22,74 | 0,81 | 0,018 | 1,772 | 1,791 | 150 | 0,0042 | 660,00 | 657,22 | 2,78 | 2,93 | 0,28 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,031 | 3,001 | 3,033 |  |  | 659,40 | 657,13 | 2,27 | 2,42 | 0,37 | 0,51 | 3,28 | 0,012 |  |
|  | T78 | 68,34 | 0,81 | 0,055 | 1,895 | 1,950 | 150 | 0,0062 | 659,40 | 657,13 | 2,27 | 2,42 | 0,26 | 0,54 | 1,39 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,095 | 3,211 | 3,305 |  |  | 657,60 | 656,70 | 0,90 | 1,05 | 0,34 | 0,62 | 3,17 | 0,012 |  |
|  | T79 | 30,41 | 0,81 | 0,025 | 2,135 | 2,160 | 150 | 0,0057 | 657,60 | 656,36 | 1,24 | 1,39 | 0,28 | 0,53 | 1,36 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,042 | 3,622 | 3,664 |  |  | 657,10 | 656,18 | 0,92 | 1,07 | 0,37 | 0,61 | 3,27 | 0,012 |  |
|  | T80 | 35,20 | 0,81 | 0,028 | 2,180 | 2,208 | 150 | 0,0080 | 657,10 | 656,18 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,63 | 1,75 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,049 | 3,698 | 3,747 |  |  | 656,80 | 655,90 | 0,90 | 1,05 | 0,33 | 0,72 | 3,14 | 0,011 |  |
|  | T81 | 68,62 | 0,81 | 0,055 | 2,395 | 2,451 | 150 | 0,0137 | 656,80 | 655,73 | 1,07 | 1,22 | 0,23 | 0,81 | 2,72 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,095 | 4,065 | 4,159 |  |  | 655,70 | 654,79 | 0,91 | 1,06 | 0,30 | 0,94 | 3,00 | 0,011 |  |
|  | T82 | 55,54 | 0,81 | 0,045 | 2,451 | 2,496 | 150 | 0,0179 | 655,70 | 654,79 | 0,91 | 1,06 | 0,21 | 0,92 | 3,33 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,077 | 4,159 | 4,236 |  |  | 654,70 | 653,79 | 0,91 | 1,06 | 0,28 | 1,06 | 2,91 | 0,010 |  |
|  | T83 | 62,72 | 0,81 | 0,051 | 2,496 | 2,546 | 150 | 0,0111 | 654,70 | 653,79 | 0,91 | 1,06 | 0,25 | 0,75 | 2,36 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,087 | 4,236 | 4,323 |  |  | 654,00 | 653,09 | 0,91 | 1,06 | 0,32 | 0,87 | 3,11 | 0,011 |  |
|  | T84 | 58,18 | 0,81 | 0,047 | 2,546 | 2,593 | 150 | 0,0068 | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,29 | 0,61 | 1,65 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,080 | 4,323 | 4,404 |  |  | 653,60 | 652,69 | 0,91 | 1,06 | 0,38 | 0,71 | 3,31 | 0,011 |  |
| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T85 | 45,85 | 0,81 | 0,037 | 2,593 | 2,630 | 150 | 0,0034 | 653,60 | 652,68 | 0,92 | 1,07 | 0,36 | 0,45 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,063 | 4,404 | 4,467 |  |  | 653,50 | 652,52 | 0,98 | 1,13 | 0,49 | 0,52 | 3,61 | 0,012 |  |
| C7 | T90 | 57,12 | 0,81 | 0,046 | 0,000 | 0,046 | 150 | 0,0053 | 666,50 | 665,60 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,45 | 1,11 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,079 | 0,000 | 0,079 |  |  | 666,20 | 665,30 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,45 | 2,75 | 0,012 |  |
| C8 | T91 | 48,35 | 0,81 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 150 | 0,0124 | 665,30 | 664,39 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,64 | 2,11 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,067 | 0,000 | 0,067 |  |  | 664,70 | 663,79 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,64 | 2,47 | 0,012 |  |
| C9 | T92 | 47,48 | 0,81 | 0,038 | 0,074 | 0,112 | 150 | 0,0358 | 671,70 | 670,80 | 0,90 | 1,05 | 0,14 | 0,99 | 4,60 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,066 | 0,123 | 0,189 |  |  | 670,00 | 669,10 | 0,90 | 1,05 | 0,14 | 1,00 | 2,15 | 0,011 |  |
|  | T93 | 38,35 | 0,81 | 0,031 | 0,192 | 0,223 | 150 | 0,0261 | 670,00 | 669,09 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,87 | 3,64 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,053 | 0,319 | 0,372 |  |  | 669,00 | 668,09 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,88 | 2,24 | 0,011 |  |
|  | T94 | 27,27 | 0,81 | 0,022 | 0,223 | 0,245 | 150 | 0,0584 | 669,00 | 668,09 | 0,91 | 1,06 | 0,12 | 1,24 | 6,49 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,038 | 0,372 | 0,409 |  |  | 667,40 | 666,50 | 0,90 | 1,05 | 0,12 | 1,25 | 2,00 | 0,010 |  |
|  | T95 | 24,39 | 0,81 | 0,020 | 0,339 | 0,359 | 150 | 0,0162 | 667,40 | 666,49 | 0,91 | 1,06 | 0,18 | 0,72 | 2,57 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,034 | 0,569 | 0,603 |  |  | 667,00 | 666,09 | 0,91 | 1,06 | 0,18 | 0,72 | 2,38 | 0,011 |  |
|  | T96 | 30,57 | 0,81 | 0,025 | 0,359 | 0,384 | 150 | 0,0586 | 667,00 | 666,09 | 0,91 | 1,06 | 0,12 | 1,25 | 6,51 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,042 | 0,603 | 0,645 |  |  | 665,20 | 664,30 | 0,90 | 1,05 | 0,12 | 1,25 | 2,00 | 0,010 |  |
|  | T97 | 48,20 | 0,81 | 0,039 | 0,493 | 0,532 | 150 | 0,0456 | 665,20 | 664,29 | 0,91 | 1,06 | 0,13 | 1,11 | 5,47 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,067 | 0,826 | 0,893 |  |  | 663,00 | 662,09 | 0,91 | 1,06 | 0,13 | 1,12 | 2,07 | 0,010 |  |
|  | T98 | 57,50 | 0,81 | 0,046 | 0,646 | 0,692 | 150 | 0,0225 | 663,00 | 662,09 | 0,91 | 1,06 | 0,16 | 0,82 | 3,27 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,080 | 1,083 | 1,163 |  |  | 661,70 | 660,80 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,82 | 2,28 | 0,011 |  |
|  | T99 | 56,12 | 0,81 | 0,045 | 0,808 | 0,854 | 150 | 0,0160 | 661,70 | 660,79 | 0,91 | 1,06 | 0,18 | 0,71 | 2,54 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,078 | 1,357 | 1,434 |  |  | 660,80 | 659,90 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,72 | 2,39 | 0,011 |  |
|  | T188 | 51,67 | 0,81 | 0,042 | 0,968 | 1,009 | 150 | 0,0046 | 660,80 | 659,88 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,071 | 1,624 | 1,696 |  |  | 660,80 | 659,64 | 1,16 | 1,31 | 0,27 | 0,45 | 2,87 | 0,012 |  |
|  | T186 | 38,11 | 0,81 | 0,031 | 1,220 | 1,251 | 150 | 0,0046 | 660,80 | 658,29 | 2,51 | 2,66 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,053 | 2,056 | 2,109 |  |  | 661,20 | 658,12 | 3,08 | 3,23 | 0,30 | 0,48 | 3,00 | 0,012 |  |
|  | T187 | 43,11 | 0,81 | 0,035 | 1,251 | 1,286 | 150 | 0,0046 | 661,20 | 658,11 | 3,09 | 3,24 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,060 | 2,109 | 2,168 |  |  | 661,60 | 657,92 | 3,68 | 3,83 | 0,30 | 0,48 | 3,02 | 0,012 |  |
|  | T102 | 62,66 | 0,81 | 0,051 | 1,286 | 1,336 | 150 | 0,0046 | 661,60 | 657,91 | 3,69 | 3,84 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,087 | 2,168 | 2,255 |  |  | 661,00 | 657,63 | 3,37 | 3,52 | 0,31 | 0,48 | 3,05 | 0,012 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 | T108 | 29,51 | 0,81 | 0,024 | 0,000 | 0,024 | 150 | 0,0046 | 655,40 | 654,50 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,041 | 0,000 | 0,041 |  |  | 655,80 | 654,36 | 1,44 | 1,59 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T109 | 70,58 | 0,81 | 0,057 | 0,167 | 0,224 | 150 | 0,0046 | 655,80 | 654,36 | 1,44 | 1,59 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,098 | 0,285 | 0,383 |  |  | 655,80 | 654,04 | 1,76 | 1,91 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T110 | 11,69 | 0,81 | 0,009 | 0,266 | 0,275 | 150 | 0,0046 | 655,80 | 654,04 | 1,76 | 1,91 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,016 | 0,453 | 0,469 |  |  | 655,90 | 653,98 | 1,92 | 2,07 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T111 | 51,27 | 0,81 | 0,041 | 0,391 | 0,433 | 150 | 0,0114 | 655,90 | 653,98 | 1,92 | 2,07 | 0,20 | 0,61 | 1,99 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,071 | 0,662 | 0,733 |  |  | 654,30 | 653,40 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,62 | 2,50 | 0,012 |  |
|  | T112 | 10,58 | 0,81 | 0,009 | 0,483 | 0,491 | 150 | 0,0046 | 654,30 | 653,39 | 0,91 | 1,06 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,015 | 0,813 | 0,827 |  |  | 654,50 | 653,34 | 1,16 | 1,31 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T113 | 36,19 | 0,81 | 0,029 | 0,551 | 0,580 | 150 | 0,0122 | 654,50 | 653,34 | 1,16 | 1,31 | 0,19 | 0,63 | 2,09 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,050 | 0,927 | 0,977 |  |  | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,19 | 0,64 | 2,48 | 0,012 |  |
|  | T197 | 46,69 | 0,81 | 0,038 | 0,580 | 0,618 | 150 | 0,0086 | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,21 | 0,54 | 1,61 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,065 | 0,977 | 1,042 |  |  | 653,40 | 652,50 | 0,90 | 1,05 | 0,21 | 0,54 | 2,60 | 0,012 |  |
|  | T198 | 51,68 | 0,81 | 0,042 | 0,618 | 0,660 | 150 | 0,0115 | 653,40 | 652,50 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,62 | 2,01 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,071 | 1,042 | 1,114 |  |  | 652,80 | 651,90 | 0,90 | 1,05 | 0,19 | 0,62 | 2,50 | 0,012 |  |
|  | T115 | 61,16 | 0,81 | 0,049 | 0,660 | 0,709 | 150 | 0,0196 | 652,80 | 651,90 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,78 | 2,95 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,085 | 1,114 | 1,198 |  |  | 651,60 | 650,70 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,78 | 2,32 | 0,011 |  |
|  | T116 | 45,36 | 0,81 | 0,037 | 1,304 | 1,341 | 150 | 0,0046 | 651,60 | 648,67 | 2,93 | 3,08 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,063 | 2,208 | 2,271 |  |  | 650,60 | 648,46 | 2,14 | 2,29 | 0,31 | 0,49 | 3,05 | 0,012 |  |
|  | T117 | 28,02 | 0,81 | 0,023 | 1,341 | 1,364 | 150 | 0,0046 | 650,60 | 648,46 | 2,14 | 2,29 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,039 | 2,271 | 2,310 |  |  | 650,70 | 648,34 | 2,36 | 2,51 | 0,31 | 0,49 | 3,06 | 0,012 |  |
| C11 | T124 | 71,42 | 0,81 | 0,058 | 0,000 | 0,058 | 150 | 0,0238 | 659,30 | 658,40 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,84 | 3,41 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,099 | 0,000 | 0,099 |  |  | 657,60 | 656,70 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,84 | 2,27 | 0,011 |  |
|  | T123 | 66,84 | 0,81 | 0,054 | 0,131 | 0,185 | 150 | 0,0046 | 657,60 | 656,68 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,092 | 0,224 | 0,317 |  |  | 657,60 | 656,37 | 1,23 | 1,38 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C12 | T125 | 51,87 | 0,81 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 150 | 0,0116 | 657,00 | 656,10 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,62 | 2,01 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,072 | 0,000 | 0,072 |  |  | 656,40 | 655,50 | 0,90 | 1,05 | 0,19 | 0,62 | 2,50 | 0,012 |  |
|  | T126 | 48,14 | 0,81 | 0,039 | 0,081 | 0,120 | 150 | 0,0270 | 656,40 | 655,48 | 0,92 | 1,07 | 0,15 | 0,88 | 3,74 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,067 | 0,136 | 0,202 |  |  | 655,10 | 654,18 | 0,92 | 1,07 | 0,15 | 0,89 | 2,23 | 0,011 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T127 | 28,73 | 0,81 | 0,023 | 0,174 | 0,197 | 150 | 0,0134 | 655,10 | 654,18 | 0,92 | 1,07 | 0,19 | 0,66 | 2,23 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,040 | 0,292 | 0,332 |  |  | 654,70 | 653,79 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,66 | 2,45 | 0,012 |  |
|  | T128 | 11,08 | 0,81 | 0,009 | 0,260 | 0,269 | 150 | 0,0046 | 654,70 | 653,79 | 0,91 | 1,06 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,015 | 0,436 | 0,451 |  |  | 654,70 | 653,73 | 0,97 | 1,12 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T129 | 50,92 | 0,81 | 0,041 | 0,355 | 0,396 | 150 | 0,0164 | 654,70 | 653,73 | 0,97 | 1,12 | 0,18 | 0,72 | 2,58 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,070 | 0,594 | 0,665 |  |  | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,72 | 2,38 | 0,011 |  |
|  | T130 | 56,61 | 0,81 | 0,046 | 0,560 | 0,606 | 150 | 0,0053 | 653,80 | 652,89 | 0,91 | 1,06 | 0,24 | 0,45 | 1,11 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,078 | 0,938 | 1,016 |  |  | 653,50 | 652,59 | 0,91 | 1,06 | 0,24 | 0,45 | 2,75 | 0,012 |  |
|  | T131 | 49,79 | 0,81 | 0,040 | 0,721 | 0,761 | 150 | 0,0058 | 653,50 | 652,59 | 0,91 | 1,06 | 0,24 | 0,47 | 1,20 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,069 | 1,207 | 1,276 |  |  | 653,20 | 652,30 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,47 | 2,72 | 0,012 |  |
|  | T132 | 52,46 | 0,81 | 0,042 | 0,822 | 0,865 | 150 | 0,0057 | 653,20 | 652,30 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,46 | 1,18 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,073 | 1,376 | 1,449 |  |  | 652,90 | 652,00 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,46 | 2,73 | 0,012 |  |
| C13 | T134 | 34,94 | 0,81 | 0,028 | 0,040 | 0,068 | 150 | 0,0286 | 656,70 | 655,80 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,90 | 3,91 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,048 | 0,060 | 0,108 |  |  | 655,70 | 654,80 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,91 | 2,21 | 0,011 |  |
|  | T135 | 14,34 | 0,81 | 0,012 | 0,092 | 0,104 | 150 | 0,0138 | 655,70 | 654,79 | 0,91 | 1,06 | 0,18 | 0,67 | 2,29 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,020 | 0,148 | 0,168 |  |  | 655,50 | 654,59 | 0,91 | 1,06 | 0,18 | 0,67 | 2,44 | 0,012 |  |
|  | T136 | 50,10 | 0,81 | 0,041 | 0,125 | 0,165 | 150 | 0,0298 | 655,50 | 654,59 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,92 | 4,02 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,069 | 0,208 | 0,277 |  |  | 654,00 | 653,10 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,93 | 2,20 | 0,011 |  |
|  | T137 | 64,33 | 0,81 | 0,052 | 0,237 | 0,289 | 150 | 0,0046 | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,089 | 0,397 | 0,486 |  |  | 653,80 | 652,78 | 1,02 | 1,17 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T138 | 55,16 | 0,81 | 0,045 | 0,289 | 0,334 | 150 | 0,0088 | 653,80 | 652,78 | 1,02 | 1,17 | 0,21 | 0,55 | 1,64 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,076 | 0,486 | 0,563 |  |  | 653,20 | 652,30 | 0,90 | 1,05 | 0,21 | 0,55 | 2,59 | 0,012 |  |
|  | T139 | 3,08 | 0,81 | 0,002 | 0,444 | 0,446 | 150 | 0,0046 | 653,20 | 652,29 | 0,91 | 1,06 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,004 | 0,747 | 0,751 |  |  | 653,20 | 652,28 | 0,92 | 1,07 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T140 | 52,24 | 0,81 | 0,042 | 0,506 | 0,549 | 150 | 0,0168 | 653,20 | 652,28 | 0,92 | 1,07 | 0,17 | 0,73 | 2,64 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,072 | 0,845 | 0,917 |  |  | 652,30 | 651,40 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,73 | 2,37 | 0,011 |  |
| C14 | T146 | 16,82 | 0,81 | 0,014 | 0,000 | 0,014 | 150 | 0,0046 | 655,60 | 654,70 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,023 | 0,000 | 0,023 |  |  | 655,70 | 654,62 | 1,08 | 1,23 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T147 | 32,05 | 0,81 | 0,026 | 0,014 | 0,040 | 150 | 0,0537 | 655,70 | 654,62 | 1,08 | 1,23 | 0,12 | 1,20 | 6,12 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,044 | 0,023 | 0,068 |  |  | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,12 | 1,21 | 2,02 | 0,010 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T142 | 21,16 | 0,81 | 0,017 | 0,190 | 0,207 | 150 | 0,0046 | 653,80 | 652,55 | 1,25 | 1,40 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,029 | 0,316 | 0,345 |  |  | 654,60 | 652,45 | 2,15 | 2,30 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T200 | 42,12 | 0,81 | 0,034 | 0,207 | 0,241 | 150 | 0,0046 | 654,60 | 652,45 | 2,15 | 2,30 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,058 | 0,345 | 0,404 |  |  | 654,60 | 652,26 | 2,34 | 2,49 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T201 | 45,03 | 0,81 | 0,036 | 0,241 | 0,277 | 150 | 0,0046 | 654,60 | 652,26 | 2,34 | 2,49 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,062 | 0,404 | 0,466 |  |  | 654,70 | 652,05 | 2,65 | 2,80 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T144 | 69,16 | 0,81 | 0,056 | 0,657 | 0,713 | 150 | 0,0079 | 654,70 | 652,05 | 2,65 | 2,80 | 0,22 | 0,53 | 1,52 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,096 | 1,109 | 1,204 |  |  | 652,40 | 651,50 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,53 | 2,63 | 0,012 |  |
|  | T145 | 40,30 | 0,81 | 0,033 | 0,854 | 0,886 | 150 | 0,0298 | 652,40 | 651,50 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,92 | 4,02 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,056 | 1,444 | 1,500 |  |  | 651,20 | 650,30 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,92 | 2,20 | 0,011 |  |
| C15 | T148 | 23,86 | 0,81 | 0,019 | 0,000 | 0,019 | 150 | 0,0046 | 653,70 | 652,80 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,033 | 0,000 | 0,033 |  |  | 653,90 | 652,69 | 1,21 | 1,36 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T149 | 30,40 | 0,81 | 0,025 | 0,019 | 0,044 | 150 | 0,0046 | 653,90 | 652,69 | 1,21 | 1,36 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,042 | 0,033 | 0,075 |  |  | 653,80 | 652,55 | 1,25 | 1,40 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C16 | T153 | 32,90 | 0,81 | 0,027 | 0,031 | 0,058 | 150 | 0,0046 | 656,50 | 655,60 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,045 | 0,051 | 0,096 |  |  | 656,80 | 655,45 | 1,35 | 1,50 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T154 | 74,22 | 0,81 | 0,060 | 0,164 | 0,224 | 150 | 0,0046 | 656,80 | 655,45 | 1,35 | 1,50 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 0,274 | 0,377 |  |  | 656,20 | 655,11 | 1,09 | 1,24 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T152 | 58,43 | 0,81 | 0,047 | 0,332 | 0,380 | 150 | 0,0185 | 656,20 | 654,88 | 1,32 | 1,47 | 0,17 | 0,76 | 2,83 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,081 | 0,562 | 0,643 |  |  | 654,70 | 653,80 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,76 | 2,34 | 0,011 |  |
| C17 | T155 | 32,99 | 0,81 | 0,027 | 0,080 | 0,107 | 150 | 0,0364 | 658,00 | 657,10 | 0,90 | 1,05 | 0,14 | 1,00 | 4,66 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,046 | 0,132 | 0,178 |  |  | 656,80 | 655,90 | 0,90 | 1,05 | 0,14 | 1,01 | 2,14 | 0,011 |  |
| C18 | T156 | 58,06 | 0,81 | 0,047 | 0,000 | 0,047 | 150 | 0,0431 | 656,50 | 655,58 | 0,92 | 1,07 | 0,13 | 1,08 | 5,25 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |  |  | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,13 | 1,09 | 2,09 | 0,010 |  |
|  | T157 | 74,55 | 0,81 | 0,060 | 0,047 | 0,107 | 150 | 0,0426 | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,13 | 1,07 | 5,21 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 0,080 | 0,183 |  |  | 650,80 | 649,90 | 0,90 | 1,05 | 0,13 | 1,08 | 2,09 | 0,010 |  |
|  | T158 | 11,50 | 0,81 | 0,009 | 0,283 | 0,292 | 150 | 0,0058 | 650,80 | 649,85 | 0,95 | 1,10 | 0,24 | 0,47 | 1,20 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,016 | 0,483 | 0,498 |  |  | 650,70 | 649,78 | 0,92 | 1,07 | 0,24 | 0,47 | 2,72 | 0,012 |  |
| C19 | T162 | 21,97 | 0,81 | 0,018 | 0,050 | 0,068 | 150 | 0,0592 | 654,50 | 653,58 | 0,92 | 1,07 | 0,12 | 1,25 | 6,56 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,030 | 0,082 | 0,112 |  |  | 653,20 | 652,28 | 0,92 | 1,07 | 0,12 | 1,26 | 2,00 | 0,010 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T163 | 32,02 | 0,81 | 0,026 | 0,068 | 0,094 | 150 | 0,0494 | 653,20 | 652,28 | 0,92 | 1,07 | 0,13 | 1,15 | 5,78 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,044 | 0,112 | 0,157 |  |  | 651,60 | 650,70 | 0,90 | 1,05 | 0,13 | 1,16 | 2,05 | 0,010 |  |
| C20 | T170 | 45,11 | 0,81 | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 150 | 0,0066 | 654,30 | 653,40 | 0,90 | 1,05 | 0,23 | 0,49 | 1,33 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,062 | 0,000 | 0,062 |  |  | 654,00 | 653,10 | 0,90 | 1,05 | 0,23 | 0,49 | 2,68 | 0,012 |  |
|  | T171 | 59,67 | 0,81 | 0,048 | 0,036 | 0,085 | 150 | 0,0234 | 654,00 | 653,08 | 0,92 | 1,07 | 0,16 | 0,83 | 3,37 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,083 | 0,062 | 0,145 |  |  | 652,60 | 651,68 | 0,92 | 1,07 | 0,16 | 0,84 | 2,27 | 0,011 |  |
|  | T172 | 78,00 | 0,81 | 0,063 | 0,127 | 0,190 | 150 | 0,0267 | 652,60 | 651,68 | 0,92 | 1,07 | 0,15 | 0,88 | 3,71 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,108 | 0,218 | 0,326 |  |  | 650,50 | 649,60 | 0,90 | 1,05 | 0,15 | 0,88 | 2,23 | 0,011 |  |
| C21 | T199 | 16,97 | 0,81 | 0,014 | 0,023 | 0,037 | 150 | 0,0046 | 659,70 | 658,80 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,023 | 0,040 | 0,063 |  |  | 660,10 | 658,72 | 1,38 | 1,53 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C22 | T310 | 50,75 | 0,81 | 0,041 | 0,063 | 0,104 | 150 | 0,0217 | 653,70 | 652,79 | 0,91 | 1,06 | 0,16 | 0,81 | 3,18 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,070 | 0,110 | 0,180 |  |  | 652,60 | 651,69 | 0,91 | 1,06 | 0,16 | 0,81 | 2,29 | 0,011 |  |
| C23 | T176 | 43,96 | 0,81 | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 150 | 0,0046 | 651,10 | 650,20 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,061 | 0,000 | 0,061 |  |  | 652,00 | 650,00 | 2,00 | 2,15 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T177 | 38,52 | 0,81 | 0,031 | 0,036 | 0,067 | 150 | 0,0046 | 652,00 | 650,00 | 2,00 | 2,15 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,053 | 0,061 | 0,114 |  |  | 652,10 | 649,82 | 2,28 | 2,43 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C24 | T182 | 51,75 | 0,81 | 0,042 | 0,000 | 0,042 | 150 | 0,0058 | 659,70 | 658,80 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,47 | 1,20 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,072 | 0,000 | 0,072 |  |  | 659,40 | 658,50 | 0,90 | 1,05 | 0,24 | 0,47 | 2,72 | 0,012 |  |
|  | T183 | 45,93 | 0,81 | 0,037 | 0,042 | 0,079 | 150 | 0,0046 | 659,40 | 658,50 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 0,072 | 0,135 |  |  | 659,50 | 658,28 | 1,22 | 1,37 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T67 | 76,25 | 0,81 | 0,062 | 0,079 | 0,141 | 150 | 0,0046 | 659,50 | 658,28 | 1,22 | 1,37 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,105 | 0,135 | 0,241 |  |  | 659,20 | 657,93 | 1,27 | 1,42 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T57 | 65,15 | 0,81 | 0,053 | 0,328 | 0,381 | 150 | 0,0174 | 659,20 | 657,93 | 1,27 | 1,42 | 0,17 | 0,74 | 2,69 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,090 | 0,562 | 0,652 |  |  | 657,70 | 656,80 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,74 | 2,36 | 0,011 |  |
|  | T58 | 59,24 | 0,81 | 0,048 | 0,524 | 0,571 | 150 | 0,0099 | 657,70 | 656,09 | 1,61 | 1,76 | 0,20 | 0,58 | 1,79 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,082 | 0,896 | 0,978 |  |  | 656,40 | 655,50 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,58 | 2,55 | 0,012 |  |
|  | T59 | 73,99 | 0,81 | 0,060 | 0,611 | 0,671 | 150 | 0,0095 | 656,40 | 655,50 | 0,90 | 1,05 | 0,21 | 0,57 | 1,73 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,102 | 1,038 | 1,140 |  |  | 655,70 | 654,80 | 0,90 | 1,05 | 0,21 | 0,57 | 2,57 | 0,012 |  |
|  | T60 | 54,84 | 0,81 | 0,044 | 0,671 | 0,716 | 150 | 0,0164 | 655,70 | 654,80 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,72 | 2,58 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,076 | 1,140 | 1,216 |  |  | 654,80 | 653,90 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,72 | 2,38 | 0,011 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T61 | 14,68 | 0,81 | 0,012 | 0,716 | 0,727 | 150 | 0,0068 | 654,80 | 653,89 | 0,91 | 1,06 | 0,23 | 0,50 | 1,36 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,020 | 1,216 | 1,236 |  |  | 654,70 | 653,79 | 0,91 | 1,06 | 0,23 | 0,50 | 2,68 | 0,012 |  |
|  | T62 | 65,40 | 0,81 | 0,053 | 0,820 | 0,873 | 150 | 0,0046 | 654,70 | 653,27 | 1,43 | 1,58 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,090 | 1,395 | 1,486 |  |  | 653,90 | 652,97 | 0,93 | 1,08 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T63 | 23,76 | 0,81 | 0,019 | 0,978 | 0,997 | 150 | 0,0046 | 653,90 | 652,49 | 1,41 | 1,56 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,033 | 1,665 | 1,698 |  |  | 653,70 | 652,39 | 1,31 | 1,46 | 0,27 | 0,45 | 2,87 | 0,012 |  |
|  | T64 | 73,32 | 0,81 | 0,059 | 1,160 | 1,219 | 150 | 0,0046 | 653,70 | 652,38 | 1,32 | 1,47 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,101 | 1,968 | 2,069 |  |  | 653,20 | 652,04 | 1,16 | 1,31 | 0,30 | 0,47 | 2,99 | 0,012 |  |
|  | T65 | 66,01 | 0,81 | 0,053 | 1,359 | 1,413 | 150 | 0,0219 | 653,20 | 652,04 | 1,16 | 1,31 | 0,16 | 0,83 | 3,15 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,091 | 2,299 | 2,390 |  |  | 651,50 | 650,60 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,95 | 2,53 | 0,011 |  |
|  | T29 | 29,16 | 0,81 | 0,024 | 1,687 | 1,711 | 150 | 0,0043 | 651,50 | 650,39 | 1,11 | 1,26 | 0,27 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,040 | 2,858 | 2,898 |  |  | 652,20 | 650,26 | 1,94 | 2,09 | 0,36 | 0,51 | 3,24 | 0,012 |  |
|  | T30 | 78,71 | 0,81 | 0,064 | 1,711 | 1,775 | 150 | 0,0042 | 652,20 | 650,26 | 1,94 | 2,09 | 0,28 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,109 | 2,898 | 3,007 |  |  | 653,30 | 649,93 | 3,37 | 3,52 | 0,37 | 0,51 | 3,27 | 0,012 |  |
|  | T31 | 78,25 | 0,81 | 0,063 | 1,775 | 1,838 | 150 | 0,0041 | 653,30 | 649,93 | 3,37 | 3,52 | 0,29 | 0,44 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,108 | 3,007 | 3,115 |  |  | 653,40 | 649,60 | 3,80 | 3,95 | 0,38 | 0,51 | 3,30 | 0,012 |  |
| C25 | T86 | 57,65 | 0,81 | 0,047 | 0,000 | 0,047 | 150 | 0,0046 | 654,70 | 653,80 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,080 | 0,000 | 0,080 |  |  | 654,70 | 653,53 | 1,17 | 1,32 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T87 | 57,43 | 0,81 | 0,046 | 0,047 | 0,093 | 150 | 0,0046 | 654,70 | 653,53 | 1,17 | 1,32 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,079 | 0,080 | 0,159 |  |  | 654,70 | 653,27 | 1,43 | 1,58 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C26 | T103 | 35,09 | 0,81 | 0,028 | 0,000 | 0,028 | 150 | 0,0370 | 661,60 | 660,69 | 0,91 | 1,06 | 0,14 | 1,01 | 4,72 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,049 | 0,000 | 0,049 |  |  | 660,30 | 659,39 | 0,91 | 1,06 | 0,14 | 1,02 | 2,14 | 0,011 |  |
|  | T104 | 10,08 | 0,81 | 0,008 | 0,028 | 0,037 | 150 | 0,0285 | 660,30 | 659,38 | 0,92 | 1,07 | 0,15 | 0,90 | 3,89 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,014 | 0,049 | 0,062 |  |  | 660,00 | 659,09 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,91 | 2,21 | 0,011 |  |
| C27 | T120 | 68,69 | 0,81 | 0,056 | 0,000 | 0,056 | 150 | 0,0116 | 660,10 | 659,19 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,62 | 2,02 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,095 | 0,000 | 0,095 |  |  | 659,30 | 658,39 | 0,91 | 1,06 | 0,19 | 0,62 | 2,49 | 0,012 |  |
|  | T121 | 59,79 | 0,81 | 0,048 | 0,056 | 0,104 | 150 | 0,0046 | 659,30 | 658,39 | 0,91 | 1,06 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,083 | 0,095 | 0,178 |  |  | 659,40 | 658,11 | 1,29 | 1,44 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C28 | T133 | 77,97 | 0,81 | 0,063 | 0,124 | 0,187 | 150 | 0,0046 | 657,00 | 656,10 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,108 | 0,210 | 0,318 |  |  | 656,80 | 655,74 | 1,06 | 1,21 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C29 | T159 | 53,65 | 0,81 | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 150 | 0,0075 | 654,50 | 653,60 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,51 | 1,45 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,074 | 0,000 | 0,074 |  |  | 654,10 | 653,20 | 0,90 | 1,05 | 0,22 | 0,51 | 2,65 | 0,012 |  |
|  | T160 | 63,46 | 0,81 | 0,051 | 0,043 | 0,095 | 150 | 0,0126 | 654,10 | 653,20 | 0,90 | 1,05 | 0,19 | 0,64 | 2,14 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,088 | 0,074 | 0,162 |  |  | 653,30 | 652,40 | 0,90 | 1,05 | 0,19 | 0,64 | 2,47 | 0,012 |  |
|  | T161 | 63,00 | 0,81 | 0,051 | 0,125 | 0,176 | 150 | 0,0397 | 653,30 | 652,37 | 0,93 | 1,08 | 0,14 | 1,04 | 4,95 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,087 | 0,212 | 0,299 |  |  | 650,80 | 649,87 | 0,93 | 1,08 | 0,14 | 1,05 | 2,11 | 0,010 |  |
| C30 | T173 | 52,72 | 0,81 | 0,043 | 0,000 | 0,043 | 150 | 0,0152 | 653,40 | 652,50 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,70 | 2,45 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,073 | 0,000 | 0,073 |  |  | 652,60 | 651,70 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,70 | 2,40 | 0,011 |  |
| C31 | T178 | 45,99 | 0,81 | 0,037 | 0,000 | 0,037 | 150 | 0,0065 | 661,30 | 660,40 | 0,90 | 1,05 | 0,23 | 0,49 | 1,31 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 0,000 | 0,064 |  |  | 661,00 | 660,10 | 0,90 | 1,05 | 0,23 | 0,49 | 2,69 | 0,012 |  |
|  | T179 | 40,22 | 0,81 | 0,033 | 0,037 | 0,070 | 150 | 0,0046 | 661,00 | 660,10 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,056 | 0,064 | 0,119 |  |  | 661,30 | 659,91 | 1,39 | 1,54 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T180 | 39,97 | 0,81 | 0,032 | 0,070 | 0,102 | 150 | 0,0046 | 661,30 | 659,91 | 1,39 | 1,54 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,055 | 0,119 | 0,175 |  |  | 661,10 | 659,73 | 1,37 | 1,52 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T181 | 43,36 | 0,81 | 0,035 | 0,102 | 0,137 | 150 | 0,0046 | 661,10 | 659,73 | 1,37 | 1,52 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,060 | 0,175 | 0,234 |  |  | 660,50 | 659,53 | 0,97 | 1,12 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T56 | 62,59 | 0,81 | 0,051 | 0,137 | 0,188 | 150 | 0,0196 | 660,50 | 659,52 | 0,98 | 1,13 | 0,17 | 0,78 | 2,95 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,087 | 0,234 | 0,321 |  |  | 659,20 | 658,30 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,78 | 2,32 | 0,011 |  |
| C32 | T184 | 42,69 | 0,81 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 150 | 0,0047 | 654,00 | 653,10 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,01 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,059 | 0,000 | 0,059 |  |  | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T185 | 46,36 | 0,81 | 0,037 | 0,035 | 0,072 | 150 | 0,0046 | 653,80 | 652,90 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 0,059 | 0,123 |  |  | 653,80 | 652,68 | 1,12 | 1,27 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T89 | 40,37 | 0,81 | 0,033 | 0,072 | 0,105 | 150 | 0,0046 | 653,80 | 652,68 | 1,12 | 1,27 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,056 | 0,123 | 0,179 |  |  | 653,90 | 652,50 | 1,40 | 1,55 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C33 | T189 | 48,82 | 0,81 | 0,039 | 0,000 | 0,039 | 150 | 0,0046 | 660,40 | 659,50 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,068 | 0,000 | 0,068 |  |  | 661,20 | 659,27 | 1,93 | 2,08 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T190 | 47,53 | 0,81 | 0,038 | 0,039 | 0,078 | 150 | 0,0046 | 661,20 | 659,27 | 1,93 | 2,08 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,066 | 0,068 | 0,133 |  |  | 661,30 | 659,06 | 2,24 | 2,39 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T191 | 44,89 | 0,81 | 0,036 | 0,078 | 0,114 | 150 | 0,0046 | 661,30 | 659,06 | 2,24 | 2,39 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,062 | 0,133 | 0,195 |  |  | 661,10 | 658,85 | 2,25 | 2,40 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T192 | 44,49 | 0,81 | 0,036 | 0,114 | 0,150 | 150 | 0,0046 | 661,10 | 658,85 | 2,25 | 2,40 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,062 | 0,195 | 0,257 |  |  | 661,20 | 658,64 | 2,56 | 2,71 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T107 | 74,67 | 0,81 | 0,060 | 0,150 | 0,211 | 150 | 0,0046 | 661,20 | 658,64 | 2,56 | 2,71 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,103 | 0,257 | 0,360 |  |  | 660,80 | 658,30 | 2,50 | 2,65 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C34 | T193 | 38,12 | 0,81 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 150 | 0,0157 | 660,10 | 659,20 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,71 | 2,51 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,053 | 0,000 | 0,053 |  |  | 659,50 | 658,60 | 0,90 | 1,05 | 0,18 | 0,71 | 2,39 | 0,011 |  |
|  | T194 | 50,96 | 0,81 | 0,041 | 0,031 | 0,072 | 150 | 0,0195 | 659,50 | 658,60 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,78 | 2,94 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,070 | 0,053 | 0,123 |  |  | 658,50 | 657,60 | 0,90 | 1,05 | 0,17 | 0,78 | 2,32 | 0,011 |  |
|  | T195 | 42,30 | 0,81 | 0,034 | 0,072 | 0,106 | 150 | 0,0307 | 658,50 | 657,59 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,93 | 4,12 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,058 | 0,123 | 0,182 |  |  | 657,20 | 656,29 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,94 | 2,19 | 0,011 |  |
|  | T196 | 45,27 | 0,81 | 0,037 | 0,106 | 0,143 | 150 | 0,0306 | 657,20 | 656,28 | 0,92 | 1,07 | 0,15 | 0,93 | 4,10 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,063 | 0,182 | 0,244 |  |  | 655,80 | 654,89 | 0,91 | 1,06 | 0,15 | 0,94 | 2,19 | 0,011 |  |
| C35 | T202 | 40,79 | 0,81 | 0,033 | 0,000 | 0,033 | 150 | 0,0046 | 656,40 | 655,50 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,056 | 0,000 | 0,056 |  |  | 656,40 | 655,31 | 1,09 | 1,24 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T203 | 46,49 | 0,81 | 0,038 | 0,033 | 0,071 | 150 | 0,0046 | 656,40 | 655,31 | 1,09 | 1,24 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 0,056 | 0,121 |  |  | 656,40 | 655,10 | 1,30 | 1,45 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T151 | 46,52 | 0,81 | 0,038 | 0,071 | 0,108 | 150 | 0,0046 | 656,40 | 655,10 | 1,30 | 1,45 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,064 | 0,121 | 0,185 |  |  | 656,20 | 654,88 | 1,32 | 1,47 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C36 | T204 | 47,51 | 0,81 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 150 | 0,0168 | 653,20 | 652,29 | 0,91 | 1,06 | 0,17 | 0,73 | 2,63 | 0,011 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,066 | 0,000 | 0,066 |  |  | 652,40 | 651,49 | 0,91 | 1,06 | 0,17 | 0,73 | 2,37 | 0,011 |  |
|  | T205 | 52,23 | 0,81 | 0,042 | 0,038 | 0,081 | 150 | 0,0113 | 652,40 | 651,49 | 0,91 | 1,06 | 0,20 | 0,61 | 1,97 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,072 | 0,066 | 0,138 |  |  | 651,80 | 650,90 | 0,90 | 1,05 | 0,20 | 0,61 | 2,51 | 0,012 |  |
|  | T166 | 31,77 | 0,81 | 0,026 | 0,311 | 0,337 | 150 | 0,0534 | 651,80 | 650,86 | 0,94 | 1,09 | 0,12 | 1,20 | 6,10 | 0,010 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,044 | 0,530 | 0,574 |  |  | 650,10 | 649,17 | 0,93 | 1,08 | 0,12 | 1,21 | 2,02 | 0,010 |  |
|  | T206 | 47,96 | 0,81 | 0,039 | 0,420 | 0,459 | 150 | 0,0046 | 650,10 | 649,15 | 0,95 | 1,10 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,066 | 0,714 | 0,780 |  |  | 651,00 | 648,93 | 2,07 | 2,22 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
|  | T207 | 52,94 | 0,81 | 0,043 | 0,459 | 0,501 | 150 | 0,0046 | 651,00 | 648,93 | 2,07 | 2,22 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,073 | 0,780 | 0,853 |  |  | 651,60 | 648,68 | 2,92 | 3,07 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |
| C37 | T212 | 46,68 | 0,81 | 0,038 | 0,000 | 0,038 | 150 | 0,0046 | 657,80 | 656,90 | 0,90 | 1,05 | 0,25 | 0,43 | 1,00 | 0,012 |  |
|  |  |  | 1,38 | 0,065 | 0,000 | 0,065 |  |  | 658,20 | 656,68 | 1,52 | 1,67 | 0,25 | 0,43 | 2,79 | 0,012 |  |

CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS  (Continuação...)

| C42 | T220 | 44,09 | 0,81 | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 150 | 0,0227 | 654,50 | 653,60 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,82 | 3,29 | 0,011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,38 | 0,061 | 0,000 | 0,061 |  |  | 653,50 | 652,60 | 0,90 | 1,05 | 0,16 | 0,83 | 2,28 | 0,011 |
|  | T221 | 53,70 | 0,81 | 0,043 | 0,036 | 0,079 | 150 | 0,0112 | 653,50 | 652,59 | 0,91 | 1,06 | 0,20 | 0,61 | 1,96 | 0,012 |
|  |  |  | 1,38 | 0,074 | 0,061 | 0,135 |  |  | 652,90 | 651,99 | 0,91 | 1,06 | 0,20 | 0,61 | 2,51 | 0,012 |
|  | T165 | 25,66 | 0,81 | 0,021 | 0,139 | 0,160 | 150 | 0,0426 | 652,90 | 651,99 | 0,91 | 1,06 | 0,13 | 1,07 | 5,21 | 0,010 |
|  |  |  | 1,38 | 0,035 | 0,235 | 0,271 |  |  | 651,80 | 650,90 | 0,90 | 1,05 | 0,13 | 1,08 | 2,09 | 0,010 |

| CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDADE: IBIMIRIM |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO: PE |
| COLETORES: |  | BACIA B |  |  |  |  | DATA: |  |
| Coletor | Nó | Nó | Extensão | Nome do | Diâmetro | Cota | Cota | Recob. |
| no | inicial | final | (m) | trecho | (mm) | montante | jusante | mínimo |
|  |  |  |  |  |  | (m) | (m) | (m) |
| C1 | 91 | 175 | 34.81 | T1 | 150 | 654.10 | 653.08 | 0.90 |
|  | 175 | 176 | 67.27 | T2 | 250 | 653.06 | 652.96 | 0.90 |
|  | 176 | 177 | 86.69 | T3 | 250 | 652.96 | 651.40 | 0.90 |
|  | 177 | 178 | 86.54 | T4 | 250 | 651.40 | 650.26 | 0.90 |
|  | 178 | 179 | 55.43 | T5 | 300 | 650.23 | 650.15 | 0.90 |
|  | 179 | 180 | 80.47 | T6 | 300 | 650.14 | 650.03 | 0.90 |
|  | 180 | 181 | 74.75 | T7 | 300 | 650.03 | 649.92 | 0.90 |
|  | 181 | 182 | 74.15 | T8 | 300 | 649.92 | 649.81 | 0.90 |
|  | 182 | 183 | 75.14 | T9 | 300 | 649.81 | 649.70 | 0.90 |
|  | 183 | 183A | 45.63 | T174 | 300 | 649.70 | 649.63 | 0.90 |
|  | 183A | 184 | 51.35 | T175 | 300 | 649.63 | 649.56 | 0.90 |
|  | 184 | 185 | 76.93 | T11 | 300 | 649.56 | 649.45 | 0.90 |
|  | 185 | 186 | 73.18 | T12 | 300 | 648.59 | 648.49 | 0.90 |
|  | 186 | 187 | 43.36 | T13 | 300 | 648.49 | 648.43 | 0.90 |
|  | 187 | 188 | 46.34 | T14 | 350 | 648.43 | 648.37 | 0.90 |
|  | 188 | 189 | 44.10 | T15 | 350 | 648.37 | 648.32 | 0.90 |
|  | 189 | 190 | 99.67 | T16 | 350 | 648.31 | 648.19 | 0.90 |
|  | 190 | 191 | 59.41 | T17 | 350 | 648.19 | 648.12 | 0.90 |
|  | 191 | 192 | 52.47 | T18 | 350 | 648.12 | 648.05 | 0.90 |
|  | 192 | 193 | 98.81 | T19 | 350 | 648.05 | 647.93 | 0.90 |
|  | 193 | 194 | 81.96 | T20 | 350 | 647.93 | 647.84 | 0.90 |
|  | 194 | 195 | 76.06 | T21 | 350 | 647.82 | 647.73 | 0.90 |
|  | 195 | 196 | 96.61 | T22 | 350 | 647.73 | 647.62 | 0.90 |
|  | 196 | 197 | 9.11 | T23 | 350 | 647.62 | 647.61 | 0.90 |
| C2 | 211 | 212 | 54.41 | T38 | 150 | 651.60 | 651.20 | 0.90 |
|  | 212 | 213 | 74.74 | T39 | 150 | 651.19 | 650.19 | 0.90 |
|  | 213 | 214 | 41.28 | T40 | 150 | 650.19 | 649.69 | 0.90 |
|  | 214 | 215 | 55.76 | T41 | 150 | 649.68 | 649.43 | 0.90 |
|  | 215 | 216 | 77.40 | T42 | 150 | 649.43 | 649.07 | 0.90 |
|  | 216 | 185 | 32.35 | T43 | 150 | 648.74 | 648.59 | 0.90 |
| C3 | 218A | 218 | 61.31 | T50 | 150 | 649.60 | 649.32 | 0.90 |
|  | 218 | 219 | 47.19 | T46 | 150 | 649.32 | 649.10 | 0.90 |
|  | 219 | 220 | 34.54 | T47 | 150 | 649.10 | 648.94 | 0.90 |
|  | 220 | 221 | 35.32 | T48 | 150 | 648.94 | 648.78 | 0.90 |
|  | 221 | 216 | 7.72 | T49 | 150 | 648.78 | 648.74 | 0.90 |
| C4 | 222 | 223 | 51.19 | T51 | 150 | 652.60 | 652.36 | 0.90 |
|  | 223 | 224 | 15.43 | T52 | 150 | 652.33 | 652.27 | 0.90 |
|  | 224 | 205 | 41.48 | T53 | 150 | 652.27 | 652.13 | 0.90 |
|  | 205 | 206 | 73.33 | T32 | 200 | 649.60 | 649.40 | 0.90 |
|  | 206 | 207 | 71.50 | T33 | 200 | 649.39 | 649.21 | 0.90 |
|  | 207 | 208 | 47.62 | T34 | 200 | 649.20 | 649.09 | 0.90 |
|  | 208 | 209 | 58.23 | T35 | 200 | 649.09 | 648.95 | 0.90 |
|  | 209 | 210 | 73.01 | T36 | 200 | 648.95 | 648.78 | 0.90 |
|  | 210 | 187 | 77.20 | T37 | 200 | 648.78 | 648.61 | 0.90 |
| C5 | 182 | 212 | 41.85 | T44 | 150 | 652.10 | 651.20 | 0.90 |
| C6 | 238 | 239 | 37.87 | T70 | 150 | 666.90 | 666.60 | 0.90 |
|  | 239 | 240 | 37.65 | T71 | 150 | 666.59 | 665.29 | 0.90 |
|  | 240 | 241 | 52.78 | T72 | 150 | 665.29 | 663.80 | 0.90 |
|  | 241 | 242 | 71.30 | T73 | 150 | 663.80 | 661.70 | 0.90 |
|  | 242 | 243 | 52.19 | T74 | 150 | 661.70 | 660.10 | 0.90 |

CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...)

|  | 243 | 244 | 36.44 | T75 | 150 | 657.62 | 657.46 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 244 | 245 | 55.11 | T76 | 150 | 657.46 | 657.22 | 0.90 |
|  | 245 | 246 | 22.74 | T77 | 150 | 657.22 | 657.13 | 0.90 |
|  | 246 | 247 | 68.34 | T78 | 150 | 657.13 | 656.70 | 0.90 |
|  | 247 | 248 | 30.41 | T79 | 150 | 656.36 | 656.18 | 0.90 |
|  | 248 | 249 | 35.20 | T80 | 150 | 656.18 | 655.90 | 0.90 |
|  | 249 | 250 | 68.62 | T81 | 150 | 655.73 | 654.79 | 0.90 |
|  | 250 | 251 | 55.54 | T82 | 150 | 654.79 | 653.79 | 0.90 |
|  | 251 | 252 | 62.72 | T83 | 150 | 653.79 | 653.09 | 0.90 |
|  | 252 | 253 | 58.18 | T84 | 150 | 653.08 | 652.69 | 0.90 |
|  | 253 | 223 | 45.85 | T85 | 150 | 652.68 | 652.52 | 0.90 |

CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...)

| C7 | 256 | 240 | 57.12 | T90 | 150 | 665.60 | 665.30 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8 | 257 | 241 | 48.35 | T91 | 150 | 664.40 | 663.80 | 0.90 |
| C9 | 258 | 259 | 47.48 | T92 | 150 | 670.80 | 669.10 | 0.90 |
|  | 259 | 260 | 38.35 | T93 | 150 | 669.09 | 668.09 | 0.90 |
|  | 260 | 261 | 27.27 | T94 | 150 | 668.09 | 666.50 | 0.90 |
|  | 261 | 262 | 24.39 | T95 | 150 | 666.49 | 666.09 | 0.90 |
|  | 262 | 263 | 30.57 | T96 | 150 | 666.09 | 664.30 | 0.90 |
|  | 263 | 264 | 48.20 | T97 | 150 | 664.29 | 662.09 | 0.90 |
|  | 264 | 265 | 57.50 | T98 | 150 | 662.09 | 660.80 | 0.90 |
|  | 265 | 266 | 56.12 | T99 | 150 | 660.79 | 659.90 | 0.90 |
|  | 266 | 267 | 51.67 | T188 | 150 | 659.88 | 659.65 | 0.90 |
|  | 267 | 267A | 38.11 | T186 | 150 | 658.29 | 658.12 | 0.90 |
|  | 267A | 268 | 43.11 | T187 | 150 | 658.11 | 657.92 | 0.90 |
|  | 268 | 243 | 62.66 | T102 | 150 | 657.91 | 657.63 | 0.90 |
| C10 | 273 | 274 | 29.51 | T108 | 150 | 654.50 | 654.36 | 0.90 |
|  | 274 | 275 | 70.58 | T109 | 150 | 654.36 | 654.04 | 0.90 |
|  | 275 | 276 | 11.69 | T110 | 150 | 654.04 | 653.98 | 0.90 |
|  | 276 | 277 | 51.27 | T111 | 150 | 653.98 | 653.40 | 0.90 |
|  | 277 | 278 | 10.58 | T112 | 150 | 653.39 | 653.34 | 0.90 |
|  | 278 | 279 | 36.19 | T113 | 150 | 653.34 | 652.90 | 0.90 |
|  | 279 | 279A | 46.69 | T197 | 150 | 652.90 | 652.50 | 0.90 |
|  | 279A | 280 | 51.68 | T198 | 150 | 652.50 | 651.90 | 0.90 |
|  | 280 | 281 | 61.16 | T115 | 150 | 651.90 | 650.70 | 0.90 |
|  | 281 | 282 | 45.36 | T116 | 150 | 648.67 | 648.47 | 0.90 |
|  | 282 | 194 | 28.02 | T117 | 150 | 648.46 | 648.34 | 0.90 |
| C11 | 286 | 288 | 71.42 | T124 | 150 | 658.40 | 656.70 | 0.90 |
|  | 288 | 247 | 66.84 | T123 | 150 | 656.68 | 656.37 | 0.90 |
| C12 | 289 | 290 | 51.87 | T125 | 150 | 656.10 | 655.50 | 0.90 |
|  | 290 | 291 | 48.14 | T126 | 150 | 655.48 | 654.19 | 0.90 |
|  | 291 | 292 | 28.73 | T127 | 150 | 654.18 | 653.80 | 0.90 |
|  | 292 | 293 | 11.08 | T128 | 150 | 653.79 | 653.73 | 0.90 |
|  | 293 | 294 | 50.92 | T129 | 150 | 653.73 | 652.90 | 0.90 |
|  | 294 | 295 | 56.61 | T130 | 150 | 652.89 | 652.59 | 0.90 |
|  | 295 | 296 | 49.79 | T131 | 150 | 652.59 | 652.30 | 0.90 |
|  | 296 | 206 | 52.46 | T132 | 150 | 652.30 | 652.00 | 0.90 |
| C13 | 297 | 298 | 34.94 | T134 | 150 | 655.80 | 654.80 | 0.90 |
|  | 298 | 299 | 14.34 | T135 | 150 | 654.79 | 654.59 | 0.90 |
|  | 299 | 300 | 50.10 | T136 | 150 | 654.59 | 653.10 | 0.90 |
|  | 300 | 301 | 64.33 | T137 | 150 | 653.08 | 652.78 | 0.90 |
|  | 301 | 302 | 55.16 | T138 | 150 | 652.78 | 652.30 | 0.90 |
|  | 302 | 303 | 3.08 | T139 | 150 | 652.29 | 652.28 | 0.90 |
|  | 303 | 207 | 52.24 | T140 | 150 | 652.28 | 651.40 | 0.90 |
| C14 | 309 | 310 | 16.82 | T146 | 150 | 654.70 | 654.62 | 0.90 |
|  | 310 | 305 | 32.05 | T147 | 150 | 654.62 | 652.90 | 0.90 |
|  | 305 | 306 | 21.16 | T142 | 150 | 652.55 | 652.45 | 0.90 |
|  | 306 | 306A | 42.12 | T200 | 150 | 652.45 | 652.26 | 0.90 |
|  | 306A | 307 | 45.03 | T201 | 150 | 652.26 | 652.05 | 0.90 |
|  | 307 | 308 | 69.16 | T144 | 150 | 652.05 | 651.50 | 0.90 |
|  | 308 | 189 | 40.30 | T145 | 150 | 651.50 | 650.30 | 0.90 |
| C15 | 311 | 312 | 23.86 | T148 | 150 | 652.80 | 652.69 | 0.90 |
|  | 312 | 305 | 30.40 | T149 | 150 | 652.69 | 652.55 | 0.90 |

CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...)

| C16 | 316 | 317 | 32.90 | T153 | 150 | 655.60 | 655.45 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 317 | 315 | 74.22 | T154 | 150 | 655.45 | 655.11 | 0.90 |
|  | 315 | 307 | 58.43 | T152 | 150 | 654.88 | 653.80 | 0.90 |
| C17 | 318 | 317 | 32.99 | T155 | 150 | 657.10 | 655.90 | 0.90 |
| C18 | 316 | 319 | 58.06 | T156 | 150 | 655.58 | 653.08 | 0.90 |
|  | 319 | 320 | 74.55 | T157 | 150 | 653.08 | 649.90 | 0.90 |
|  | 320 | 194 | 11.50 | T158 | 150 | 649.85 | 649.79 | 0.90 |
| C19 | 324 | 325 | 21.97 | T162 | 150 | 653.58 | 652.28 | 0.90 |
|  | 325 | 281 | 32.02 | T163 | 150 | 652.28 | 650.70 | 0.90 |
| C20 | 330 | 331 | 45.11 | T170 | 150 | 653.40 | 653.10 | 0.90 |
|  | 331 | 332A | 59.67 | T171 | 150 | 653.08 | 651.68 | 0.90 |
|  | 332A | 196 | 78.00 | T172 | 150 | 651.68 | 649.60 | 0.90 |
| C21 | 244A | 244 | 16.97 | T199 | 150 | 658.80 | 658.72 | 0.90 |
| C22 | 334 | 209 | 50.75 | T310 | 150 | 652.79 | 651.69 | 0.90 |
| C23 | 217 | 217A | 43.96 | T176 | 150 | 650.20 | 650.00 | 0.90 |
|  | 217A | 218 | 38.52 | T177 | 150 | 650.00 | 649.82 | 0.90 |
| C24 | 65 | 65A | 51.75 | T182 | 150 | 658.80 | 658.50 | 0.90 |
|  | 65A | 236 | 45.93 | T183 | 150 | 658.50 | 658.28 | 0.90 |
|  | 236 | 227 | 76.25 | T67 | 150 | 658.28 | 657.93 | 0.90 |
|  | 227 | 228 | 65.15 | T57 | 150 | 657.93 | 656.80 | 0.90 |
|  | 228 | 229 | 59.24 | T58 | 150 | 656.09 | 655.50 | 0.90 |
|  | 229 | 230 | 73.99 | T59 | 150 | 655.50 | 654.80 | 0.90 |
|  | 230 | 231 | 54.84 | T60 | 150 | 654.80 | 653.90 | 0.90 |
|  | 231 | 232 | 14.68 | T61 | 150 | 653.89 | 653.79 | 0.90 |
|  | 232 | 233 | 65.40 | T62 | 150 | 653.27 | 652.97 | 0.90 |
|  | 233 | 234 | 23.76 | T63 | 150 | 652.50 | 652.39 | 0.90 |
|  | 234 | 235 | 73.32 | T64 | 150 | 652.38 | 652.04 | 0.90 |
|  | 235 | 202 | 66.01 | T65 | 150 | 652.04 | 650.60 | 0.90 |
|  | 202 | 203 | 29.16 | T29 | 150 | 650.39 | 650.26 | 0.90 |
|  | 203 | 204 | 78.71 | T30 | 150 | 650.26 | 649.93 | 0.90 |
|  | 204 | 205 | 78.25 | T31 | 150 | 649.93 | 649.60 | 0.90 |
| C25 | 251 | 254 | 57.65 | T86 | 150 | 653.80 | 653.53 | 0.90 |
|  | 254 | 232 | 57.43 | T87 | 150 | 653.53 | 653.27 | 0.90 |
| C26 | 268 | 269 | 35.09 | T103 | 150 | 660.69 | 659.39 | 0.90 |
|  | 269 | 245 | 10.08 | T104 | 150 | 659.38 | 659.09 | 0.90 |
| C27 | 284 | 286 | 68.69 | T120 | 150 | 659.20 | 658.40 | 0.90 |
|  | 286 | 246 | 59.79 | T121 | 150 | 658.39 | 658.11 | 0.90 |
| C28 | 289 | 249 | 77.97 | T133 | 150 | 656.10 | 655.74 | 0.90 |
| C29 | 321 | 322 | 53.65 | T159 | 150 | 653.60 | 653.20 | 0.90 |
|  | 322 | 323 | 63.46 | T160 | 150 | 653.20 | 652.40 | 0.90 |
|  | 323 | 320 | 63.00 | T161 | 150 | 652.37 | 649.87 | 0.90 |
| C30 | 333 | 332A | 52.72 | T173 | 150 | 652.50 | 651.70 | 0.90 |
| C31 | 64 | 64A | 45.99 | T178 | 150 | 660.40 | 660.10 | 0.90 |
|  | 64A | 225 | 40.22 | T179 | 150 | 660.10 | 659.91 | 0.90 |
|  | 225 | 225A | 39.97 | T180 | 150 | 659.91 | 659.73 | 0.90 |
|  | 225A | 226 | 43.36 | T181 | 150 | 659.73 | 659.53 | 0.90 |
|  | 226 | 227 | 62.59 | T56 | 150 | 659.52 | 658.30 | 0.90 |
| C32 | 252 | 252A | 42.69 | T184 | 150 | 653.10 | 652.90 | 0.90 |
|  | 252A | 255 | 46.36 | T185 | 150 | 652.90 | 652.68 | 0.90 |
|  | 255 | 233 | 40.37 | T89 | 150 | 652.68 | 652.50 | 0.90 |
| C33 | 270 | 270A | 48.82 | T189 | 150 | 659.50 | 659.28 | 0.90 |
|  | 270A | 271 | 47.53 | T190 | 150 | 659.28 | 659.06 | 0.90 |
|  | 271 | 271A | 44.89 | T191 | 150 | 659.06 | 658.85 | 0.90 |
|  | 271A | 272 | 44.49 | T192 | 150 | 658.85 | 658.64 | 0.90 |
|  | 272 | 267 | 74.67 | T107 | 150 | 658.64 | 658.30 | 0.90 |

CÁLCULO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITÁRIOS (Continuação...)

| C34 | 284 | 284A | 38.12 | T193 | 150 | 659.20 | 658.60 | 0.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 284A | 285 | 50.96 | T194 | 150 | 658.60 | 657.60 | 0.90 |
|  | 285 | 285A | 42.30 | T195 | 150 | 657.59 | 656.29 | 0.90 |
|  | 285A | 274 | 45.27 | T196 | 150 | 656.28 | 654.89 | 0.90 |
| C35 | 313 | 313A | 40.79 | T202 | 150 | 655.50 | 655.31 | 0.90 |
|  | 313A | 314 | 46.49 | T203 | 150 | 655.31 | 655.10 | 0.90 |
|  | 314 | 315 | 46.52 | T151 | 150 | 655.10 | 654.88 | 0.90 |
| C36 | 325 | 325A | 47.51 | T204 | 150 | 652.29 | 651.49 | 0.90 |
|  | 325A | 327 | 52.23 | T205 | 150 | 651.49 | 650.90 | 0.90 |
|  | 327 | 328 | 31.77 | T166 | 150 | 650.87 | 649.17 | 0.90 |
|  | 328 | 328A | 47.96 | T206 | 150 | 649.15 | 648.93 | 0.90 |
|  | 328A | 281 | 52.94 | T207 | 150 | 648.93 | 648.68 | 0.90 |
| C37 | 66 | 66A | 46.68 | T212 | 150 | 656.90 | 656.68 | 0.90 |
|  | 66A | 237 | 47.35 | T213 | 150 | 656.68 | 656.47 | 0.90 |
|  | 237 | 237A | 34.79 | T214 | 150 | 656.47 | 656.31 | 0.90 |
|  | 237A | 228 | 47.59 | T215 | 150 | 656.31 | 656.09 | 0.90 |
| C38 | 304 | 304A | 38.59 | T218 | 150 | 654.19 | 653.29 | 0.90 |
|  | 304A | 305 | 43.46 | T219 | 150 | 653.29 | 652.89 | 0.90 |
| C39 | 90 | 198 | 23.02 | T24 | 150 | 653.40 | 653.10 | 0.90 |
|  | 198 | 199 | 69.64 | T25 | 150 | 653.09 | 652.76 | 0.90 |
|  | 199 | 200 | 51.98 | T26 | 150 | 652.76 | 651.70 | 0.90 |
|  | 200 | 200A | 48.00 | T210 | 150 | 651.70 | 651.10 | 0.90 |
|  | 200A | 201 | 51.83 | T211 | 150 | 651.09 | 650.60 | 0.90 |
|  | 201 | 202 | 40.75 | T28 | 150 | 650.59 | 650.40 | 0.90 |
| C40 | 329 | 329A | 40.24 | T208 | 150 | 652.09 | 651.59 | 0.90 |
|  | 329A | 327 | 47.31 | T209 | 150 | 651.59 | 650.90 | 0.90 |
| C41 | 287 | 287A | 41.27 | T216 | 150 | 657.90 | 657.40 | 0.90 |
|  | 287A | 288 | 49.58 | T217 | 150 | 657.39 | 656.69 | 0.90 |
| C42 | 324 | 324A | 44.09 | T220 | 150 | 653.60 | 652.60 | 0.90 |
|  | 324A | 326 | 53.70 | T221 | 150 | 652.59 | 651.99 | 0.90 |
|  | 326 | 327 | 25.66 | T165 | 150 | 651.99 | 650.90 | 0.90 |