1.0- APRESENTAÇÃO

# 1.0- APRESENTAÇÃO

Este documento elaborado pela VERTCON Engenharia & Construções Ltda. para a Prefeitura Municipal de Moreilândia-PE, contém as informações técnicas do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário de sua Sede municipal. Decorre do contrato de 22/01/2007 cujos recursos são provenientes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paraíba – CODEVASF, através do programa de revitalização da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Este relatório contém os estudos que subsidiaram o desenvolvimento do projeto, ou seja, a cartografia utilizada, estudo populacional e de contribuições de esgoto, áreas de abrangência do projeto, parâmetros e critérios de dimensionamento, descrição de cada uma das unidades integrantes do sistema, e aspectos ambientais; o memorial de cálculo que contém os dados e as marchas de cálculo utilizadas no projeto de todas as unidades; os orçamentos de cada uma das obras previstas as especificações técnicas e finalmente as peças gráficas.

SUMÁRIO

1.0- APRESENTAÇÃO	2

2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA	6

2.1 – Caracterização do Município	6

2.1.1- Localização e Acesso	6

2.1.2- Aspectos Fisiográficos	7

2.1.3- Geologia	7

2.1.4- Recursos Hídricos	7

2.1.5- Aspectos Demográficos	7

2.1.6- Situação de Saúde	9

2.2- Caracterização da Área de Interesse	12

2.3- Elementos Básicos	13

2.3.1- Cartografia	13

2.3.2- População de Projeto	13

2.3.3- Vazão de Contribuição	13

2.4- Condições a Técnicas a serem Satisfeitas	16

2.4.1- Rede Coletora	16

2.4.2- Unidade de Tratamento	19

2.5- Unidades Projetadas	23

2.6- Operação e Manutenção do Sistema	29

2.6.1- Introdução	29

2.6.2- Operação	29

2.6.3- Manutenção	30

2.6.4- Práticas Adotadas	31

2.7- Avaliação Ambiental	Erro! Indicador não definido.

3.0- MEMÓRIA DE CÁLCULO	52

3.1- Rede Coletora	53

3.2- Unidade de Tratamento	69

4.0- ORÇAMENTOS	75

4.1- Resumo dos Orçamentos	76

4.2- Rede Coletora Condominial	77

4.3- Rede Coletora Básica	79

4.4- Unidade de Tratamento	81

4.5- Cronograma Físico-finaceiro	83

5.0- ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS	84

5.1- Rede Coletora Condominial	85

5.2- Rede Coletora Básica	93

5.3- Unidade de Tratamento	111

6.0- ANEXOS

6.1- Memória de Cálculo dos Quantitativos

6.2- Bibliografia Consultada

2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA

# 2.0- MEMÓRIA DESCRITIVA

## 2.1 – Caracterização do Município

### 2.1.1- Localização e Acesso

O município de Moreilândia está localizado na mesorregião Sertão e na Microrregião Araripina do estado de Pernambuco, limitando-se a norte com o estado do Ceará, ao sul com Granito, a leste com Serrita, e a oeste com Exu.

A área municipal ocupa 638 km2 e representa 0,53% do Estado de Pernambuco estando inserida nas folhas SUDENE de Santana do Cariri e Bodocó na escala 1:100.000. A sede do município tem uma altitude aproximada de 502 metros e coordenadas geográficas de 07º37'51" de latitude sul e 39º33'04" de longitude oeste, distando 606,7 km da capital, cujo acesso é feito pela BR-232 e PE-507.

MOREILÂNDIA

ESTADO DE PERNAMBUCO

O distrito de Sitio dos Moreiras integrava o território do Município de Serrinha (hoje Serrita). Pela Lei estadual de no. 4.965, de 20 de dezembro de 1963, foi constituído em Município autônomo. A sua sede foi elevada à categoria de cidade. A sua instalação ocorreu em 19 de maio de 1964. Conforme a Lei Orgânica Municipal foi realizado em 31 de maio de 1991, um plebiscito, visando a mudança do nome do Município. A Lei municipal no. 85/91 homologou a vontade popular mudando o nome do Município de Sitio dos Moreiras para "Moreilândia".  Administrativamente, o Município é formado pelos distritos: Sede e Caririmirim. Anualmente, no dia 19 de maio, Moreilândia comemora sua emancipação política.

### 2.1.2- Aspectos Fisiográficos

O município de Moreilândia está inserido na unidade geoambiental dos Maciços e Serras Baixas, caracterizada por altitudes entre 300 a 800 metros, essa unidade ocupa área expressiva nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. É formada por maciços imponentes, que se caracterizam por relevo pouco acidentado, com solos de alta fertilidade, os quais são bastante aproveitados nas partes mais acessíveis do relevo. Em parte de sua área, ao norte, uma porção esta inserida na unidade geoambiental das Chapadas Altas. A área dessa unidade apresenta distinção climática em função da altitude, ou seja, áreas de clima mais ameno nas cotas mais altas e áreas mais quentes nos sopés e encostas das serras e maciços. Essas áreas, no entanto, apresentam período chuvoso de janeiro a maio e precipitação média anual de 700 a 900mm.

A vegetação é predominantemente de floresta Caducifólia e Caatinga Hipoxerófila. Nos topos e vertentes de relevos ondulados, ocorrem os solos Brunizens, pouco profundos, bem drenados, textura argilosa e fertilidade natural alta. Nos topos e vertentes de relevos fortes ondulados e montanhosos, ocorrem os solos Litólicos rasos, pedregosos, ácidos e de fertilidade natural média. Nos fundos de vales estreitos, ocorrem os solos Aluviais, profundos, moderadamente drenados e fertilidade natural alta.

### 2.1.3- Geologia

O município de Moreilândia encontra-se inserido, geologicamente, na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos do complexo Salgueiro-Riacho Gravatá, da formação Santana dos Garrotes, da suíte calcialcalina de médio a alto potássio itaporanga, dos granitóides de quimismo e dos sedimentos das formações Santana e Exu e dos depósitos colúvio-eluviais.

### 2.1.4- Recursos Hídricos

Moreilândia encontra-se inserida nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Brígida. Seus principais tributários são os riachos: Gravatá, da Carnaúba ou Carrancudo, da Palha das Lajinhas, do João Bento, Domiciano, Canta Galo, do Cariri Mirim, Novo, Genipapo, Cachoeiro, da Ingazeira, dos Cavalos e do Boi. Os principais corpos de acumulação são as lagoas: do Catol e Nova. Todos os cursos d’ água no município têm regime de escoamento intermitente.

### 2.1.5- Aspectos Demográficos

Em 2000, com a realização do CENSO DEMOGRÁFICO NACIONAL foi constatado no município de Moreilândia uma população total de 11.116 habitantes. Atualmente a população do município está estimada em 10.551 habitantes, taxa negativa de –0,9% ao ano entre 2000 e 2006, composta por 5.299 homens e 5.252 mulheres, predominando a faixa etária de 10 a 19 anos. Apresenta um percentual de 59,9% da população feminina em idade fértil conforme se pode verificar nos quadros a seguir:

| População Residente por ano |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ano | População | Método |
| 2006 | 10.551 | Estimativa |
| 2005 | 10.638 | Estimativa |
| 2004 | 10.807 | Estimativa |
| 2003 | 10.879 | Estimativa |
| 2002 | 10.954 | Estimativa |
| 2001 | 11.069 | Estimativa |
| 2000 | 11.116 | Censo |
| 1999 | 13.520 | Estimativa |
| 1998 | 13.244 | Estimativa |
| 1997 | 12.969 | Estimativa |
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |  |  |
| Taxa de crescimento anual estimada (%) (2000-2006) -0,9 |  |  |
| Mulheres em idade fértil (10-49 anos), 2006 - 3.145 |  |  |
| Proporção da pop. feminina em idade fértil, 2006 (%) - 59,9 |  |  |
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |  |  |

| População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faixa Etária | Masculino | Feminino | Total |
| Menor 1 | 107 | 89 | 196 |
| 1 a 4 | 469 | 448 | 917 |
| 5 a 9 | 614 | 596 | 1.210 |
| 10 a 14 | 677 | 684 | 1.361 |
| 15 a 19 | 678 | 601 | 1.279 |
| 20 a 29 | 864 | 806 | 1.670 |
| 30 a 39 | 607 | 627 | 1.234 |
| 40 a 49 | 436 | 427 | 863 |
| 50 a 59 | 368 | 413 | 781 |
| 60 a 69 | 231 | 279 | 510 |
| 70 a 79 | 141 | 179 | 320 |
| 80 e + | 107 | 103 | 210 |
| Ignorada | - | - | - |
| Total | 5.299 | 5.252 | 10.551 |
| Fonte: IBGE, Censos e Estimativas |  |  |  |

### 2.1.6- Situação de Saúde

2.1.6.1- Saneamento básico

Com relação ao abastecimento de água, a tabela abaixo demonstra os tipos de abastecimento utilizados no município, com base no IBGE/2000.

| Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento Água | 1991 | 2000 |
| Rede geral | 33,9 | 39,9 |
| Poço ou nascente (na propriedade) | 19,3 | 19,3 |
| Outra forma | 46,8 | 40,8 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

Quanto às instalações sanitárias, o quadro abaixo demonstra o grau de deficiência das condições sanitárias do município, com base no IBGE/2000.

| Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação Sanitária | 1991 | 2000 |
| Rede geral de esgoto ou pluvial | - | 3,8 |
| Fossa séptica | - | 0,4 |
| Fossa rudimentar | 30,0 | 41,3 |
| Vala | 0,1 | 1,1 |
| Rio, lago ou mar | - | 0,2 |
| Outro escoadouro | 0,1 | 0,3 |
| Não sabe o tipo de escoadouro | - | - |
| Não tem instalação sanitária | 69,7 | 53,0 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

A coleta de lixo é bastante deficiente no município, considerando que 47,0% do lixo é jogado e apenas 35,9% é coletado, conforme informações do IBGE/2000.

| Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coleta de lixo | 1991 | 2000 |
| Coletado | 13,2 | 35,9 |
| Queimado (na propriedade) | 0,3 | 16,5 |
| Enterrado (na propriedade) | - | 0,3 |
| Jogado | 85,9 | 47,0 |
| Outro destino | 0,7 | 0,2 |
| Fonte: IBGE/Censos Demográficos |  |  |

2.1.6.2- Sistema de informações de nascidos vivos

A tabela adiante apresentada, elaborada pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, dá informações estatísticas a respeito da evolução das condições de nascimentos no município de Moreilândia.

| Município: Moreilândia - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informações sobre Nascimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condições | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Número de nascidos vivos | 135 | 132 | 185 | 137 | 196 | 179 | 180 | 131 | 141 |
| Taxa Bruta de Natalidade | 10,7 | 10,2 | 14,0 | 10,1 | 17,6 | 16,2 | 16,4 | 12,0 | 13,0 |
| % com prematuridade | - | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 3,1 | 5,2 | 1,7 | 3,8 | 5,1 |
| % de partos cesáreos | 12,6 | 20,6 | 18,4 | 12,4 | 18,9 | 18,2 | 12,3 | 21,4 | 24,8 |
| % de mães de 10-19 anos | 19,5 | 23,8 | 14,4 | 25,0 | 18,9 | 19,0 | 22,8 | 25,2 | 24,8 |
| % de mães de 10-14 anos | - | - | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,7 |
| % com baixo peso ao nascer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - geral | 5,3 | 2,3 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 9,1 | 5,8 | 8,5 | 10,1 |
| - partos cesáreos | 5,9 | 7,4 | - | - | 2,8 | 12,5 | 9,1 | 14,3 | 5,7 |
| - partos vaginais | 5,2 | 1,0 | 5,6 | 6,0 | 5,2 | 8,3 | 5,3 | 6,9 | 11,7 |
| Fonte: SINASC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.6.3-  Informações sobre mortalidade

A taxa de mortalidade infantil, segundo dados da SIM/SINASC foi de 14,2 em 2004 apresentando um decréscimo considerável em relação aos anos anteriores.  Quadros abaixo mostram a mortalidade proporcional em relação grupos de causas assim como para algumas causas selecionadas.

| Município: Moreilândia - PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupo de Causas | < 1 | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 49 | 50 a 64 | > 65 | > 60 | Total |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Neoplasias (tumores) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX.Doenças do aparelho circulatório | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | 85,7 | 75,0 | 44,4 |
| X. Doenças do aparelho respiratório | - | 100,0 | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 11,1 |
| XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,1 |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | - | - | - | - | - | - | 75,0 | - | 12,5 | 16,7 |
| Demais causas definidas | - | - | - | - | 50,0 | - | 25,0 | 14,3 | 12,5 | 16,7 |
| Total | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Fonte: SIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Coeficiente de Mortalidade para algumas causas selecionadas (por 100.000 habitantes) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Causa do Óbito | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Aids | - | - | 9,0 | - | - | - | - |
| Neoplasia maligna da mama (/100.000 mulheres) | - | - | - | - | - | - | - |
| Neoplasia maligna do colo do útero (/100.000 mulh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Infarto agudo do miocardio | - | - | 9,0 | - | - | - | 9,3 |
| Doenças cerebrovasculares | 37,8 | 22,2 | 18,0 | 9,0 | 9,1 | 27,6 | 27,8 |
| Diabetes mellitus | - | - | 9,0 | 9,0 | 9,1 | - | - |
| Acidentes de transporte | - | 7,4 | 9,0 | - | 18,3 | 18,4 | 9,3 |
| Agressões | 22,7 | 22,2 | - | 18,1 | 18,3 | 55,2 | 18,5 |
| Fonte: SIM |  |  |  |  |  |  |  |

| Outros Indicadores de Mortalidade | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de óbitos | 34 | 32 | 32 | 28 | 40 | 48 | 41 |
| Nº de óbitos por 1.000 habitantes | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 3,7 | 4,4 | 3,8 |
| % óbitos por causas mal definidas | 44,1 | 53,1 | 46,9 | 39,3 | 50,0 | 50,0 | 56,1 |
| Total de óbitos infantis | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Nº de óbitos infantis por causas mal definidas | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| % de óbitos infantis no total de óbitos * | 8,8 | 3,1 | 9,4 | 10,7 | 12,5 | 8,3 | 4,9 |
| % de óbitos infantis por causas mal definidas | 33,3 | - | - | - | 40,0 | 50,0 | - |
| Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** | 16,2 | 7,3 | 15,3 | 16,8 | 27,8 | 30,5 | 14,2 |
| * Coeficiente de mortalidade infantil proporcional |  |  |  |  |  |  |  |
| **considerando apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: SIM/SINASC |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.2- Caracterização da Área de Interesse

O projeto de esgotamento sanitário do município de Moreilândia-PE engloba, especificamente, sua sede urbana.

O sistema de coleta projetado terá como função básica impedir que os esgotos corram a céu aberto, disciplinando o fluxo e garantido o afastamento das águas servidas, de maneira rápida e segura, bem como a proliferação de doenças endêmicas oriundas da livre veiculação hídrica.

No caso de Moreilândia o sistema beneficiará uma área de aproximadamente 105ha com 1.373 edificações, na sua grande maioria residências de único pavimento.

O sistema viário local apresenta percentual bastante significativo de ruas pavimentadas com revestimento em paralelepípedo granítico o que justifica atenção redobrada na concepção das redes coletoras no sentido de evitar ao máximo sua demolição por ocasião das obras de implantação do sistema de projetado.

A cidade tem um relevo com desníveis topográficos consideráveis com cotas variando de 542m a 495m que pela sua formação natural contribuiu para a caracterização de duas sub-bacias de drenagem.

## 2.3- Elementos Básicos

### 2.3.1- Cartografia

Foi utilizada como base cartográfica planta em meio digital, elaborada pela Contratada, na qual estão inseridos todos os arruamentos, pontos notáveis e a altimetria da área, representada através de curvas de nível a cada metro utilizando-se para tal referência de nível do IBGE.

### 2.3.2- População de Projeto

As populações, atual e de saturação, foram obtidas pela aplicada da taxa de ocupação média de 4,09 hab/prédio, extraída das publicações oficiais do IBGE (censo 2000), ao número de lotes edificados e vazios, quantidades estas determinadas a partir da contagem em campo de cada uma dessas unidades.

Sendo assim, foram identificados:

| Discriminação | No. de Lotes | População |
| --- | --- | --- |
| Edificados | 1.373 | 5.616 |
| Não Edificados | 415 | 1.697 |
| Total | 1.788 | 7.313 |

A partir do quadro acima podemos verificar que o Distrito sede de Moreilândia tem seu sítio urbano perto da saturação, isto é, uma ocupação em torno de 77%. Por este motivo, adotou-se como população de projeto para todas as unidades do sistema a população de saturação de 7.313hab.

### 2.3.3- Vazão de Contribuição

Considerando que o valor para o consumo médio per capita de água recomendado pela Compesa, para projetos de abastecimento de água, é de 150 l/hab.dia para cidades de porte semelhante ao Moreilândia, adotou-se o valor da contribuição líquida igual a 112,50 l/hab.dia, descontada a parcela de 25% referente às perdas durante a operação do sistema. Os coeficientes de reforço adotados para o dia e hora de maior contribuição foram 1,2 e 1,5, respectivamente. Foi admitido, também, que apenas 80% da cota percapita atingirá a rede coletora sendo os 20% restantes representados perdas diversas.

Em obediência as recomendações da NBR-9649/86, projetos de rede de esgotos sanitários, no cálculo final da contribuição por metro linear de rede, considerou-se uma parcela correspondente às águas de infiltração, tendo-se adotado para esta parcela o valor de 0,0002 l/s.m.

Entra Relatório Fotográfico 1

Entra Relatório Fotográfico 2

## 2.4- Condições a Técnicas a serem Satisfeitas

### 2.4.1- Rede Coletora

O traçado de uma rede coletora de esgotos está estreitamente relacionado á topografia da bacia de contribuição, uma vez que o escoamento se processa segundo o caimento do terreno.  Procurando diminuir os custos de implantação, vem sendo utilizado nos projetos de redes coletoras de esgoto o sistema alternativo denominado de “sistema condominial” associado ao “sistema de coleta convencional”, ambos sujeitos aos critérios e normas estabelecidos pela ABNT.

A rede condominial constitui-se de uma rede de tubulações que passa quase sempre entre os quintais, no interior dos lotes, cortando-os no sentido transversal, podendo situar-se também sob as calçadas da quadra. São redes mais rasas, executadas com profundidade mínima de 0,50 m, e diâmetro de 100mm. A realização do detalhamento do projeto executivo também é mais simples, uma vez que o nivelamento das redes pode ser realizado com nível de mangueira, dispensando o uso de equipamentos topográficos de precisão.

A rede coletora convencional ou básica é constituída por canalizações que se destinam a receber as redes condominiais em seus poços de visita, e, geralmente, localizam-se nas vias públicas sendo sua posição dependente dos seguintes fatores:

- conhecimento prévio das interferências (galerias de águas pluviais, cabos telefônicos e elétricos, adutoras, redes de água;

- profundidade dos coletores;

- tráfego;

- largura da rua;

- soleira dos prédios etc.

As redes coletoras são projetadas para funcionar como conduto livre em regime permanente e uniforme, de modo que a declividade da linha de energia equivale à declividade da tubulação e é igual à perda de carga unitária. Não são consideradas, portanto, as variações de vazão devido à contribuição do líquido recebida ao longo dele.

O dimensionamento de cada trecho da rede consiste em determinar o seu diâmetro e as cotas das geratrizes inferiores internas em cada extremidade do mesmo, a partir das vazões que serão conduzidas.

Hidraulicamente, isto significa relacionar as variáveis Q(vazão), D(diâmetro) e I(declividade), sendo esta dada pela relação entre a diferença de cotas de montante e jusante e o comprimento do trecho.

Esta relação se traduz matematicamente pela equação de Manning:

V = (1/n).I1/2. Rh2/3 , onde

V = velocidade do escoamento em m/s;

n = coeficiente de Manning;

I = declividade do trecho em m/m;

Rh = raio hidráulico em m.

Sendo V = Q/A, onde A = área de escoamento em m2,

Q = (1/n).I1/2.A. Rh2/3

Para um canal circular de diâmetro D e altura de escoamento h pode-se definir a lâmina relativa como:

Y = (h/D)

Sendo A e Rh funções de Y e D,

Q = (1/n). I1/2    f(Y,D)

Logo, conhecido Q, o dimensionamento se resume em definir os valores de I, D e Y que satisfaçam a equação acima.

2.4.1.1- Critérios de Dimensionamento

- Critério da Tensão Trativa:

Tradicionalmente admiti-se que a ação de autolimpeza em coletores de esgoto sanitário, para enfrentar o aspecto de deposição de materiais sólidos, é obtida pela manutenção de uma velocidade mínima independentemente do diâmetro da tubulação. Devido ao fato de que o mecanismo básico de ação de autolimpeza é uma força hidrodinâmica exercida pelas paredes do conduto pelo escoamento do esgoto, tem sido utilizado a tensão trativa ou tensão de arraste para o dimensionamento das tubulações, em substituição ao critério da velocidade de autolimpeza.

A tensão trativa é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido em escoamento e é obtida pela seguinte equação:

σ  =  γ .Rh.I , onde

σ  =  tensão trativa média

γ  = peso específico do líquido, 104 N/m3 para o esgoto

Rh = raio hidráulico, m

I   = declividade da tubulação, m/m

Segundo a norma brasileira NBR 9649 a tensão trativa mínima para autolimpeza dos coletores de esgoto é de 1,0 Pa para diâmetros menores ou iguais a 400mm.

- Vazão Mínima:

A NBR 9649 recomenda que em qualquer trecho da rede coletora, o menor valor da vazão a ser utilizada nos cálculos é de 1,5 l/s, correspondente ao pico instantâneo de vazão decorrente da descarga de vaso sanitário.

- Diâmetro Mínimo:

O diâmetro mínimo admitido pelas normas brasileiras é de 100mm.

- Declividade Mínima:

Considerando a tensão trativa de 1,0 Pa e n de Manning igual a 0,013 (material cerâmico) a declividade mínima para a vazão de início de plano é dada pela seguinte equação:

Imin = 0,0055.Qi-0,47

Para a vazão mínima de 1,5 l/s a declividade mínima admitida é 0,00455 m/m.

- Declividade Máxima:

A máxima declividade admissível é aquela para a qual se tenha velocidade na tubulação igual a 5,0 m/s, para a vazão de final de plano, e pode ser obtida pela expressão aproximada, para coeficiente de Manning n = 0,013:

Imax = 4,65.Qf-0,67

- Lâmina d’Água Máxima:

Nas redes coletoras as tubulações são projetadas para funcionar com lâmina igual ou inferior a 75% do diâmetro da tubulação, destinando-se a parte superior da tubulação à ventilação do sistema e às imprevisões e flutuações excepcionais de nível dos esgotos.

- Lâmina d’Água Mínima:

Pelo critério da tensão trativa haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto, desde que pelo menos uma vez por dia atinja uma tensão trativa igual ou superior a 1,0 Pa, qualquer que seja a altura da lâmina de água. Portanto, não se limita a lâmina d’água mínima.

- Velocidade Crítica:

Quando a velocidade final (Vf) é superior  á velocidade crítica (Vc), a lâmina de água máxima deve ser reduzida para 50% do diâmetro do coletor. Para o caso de se ter Y/D>0,50, geralmente o mais adequado é aumentar o diâmetro do coletor. A velocidade crítica é definida por:

Vc = 6.(gRh)1/2

2.4.1.2- Tubulações e Órgãos Acessórios das Redes Coletoras

- Tubulações:

Os materiais mais utilizados em sistemas de coleta de esgotos têm sido o tubo cerâmico, plástico e concreto.

Os tubos cerâmicos possuem alta resistência a meios ácidos e à corrosão não sendo atacados pelo ácido sulfúrico, entretanto, é mais frágil com maior facilidade de quebra.

Os tubos de PVC com junta elástica são normalizados através da norma NBR 7362-1/99, são altamente resistentes à corrosão, sua aplicação é mais fácil e econômica e são indicados principalmente em regiões com lençol freático elevado. Os diâmetros nominais são de 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400mm.

Os tubos de concreto têm sido utilizados para coletores com diâmetro igual ou maior que 400mm, principalmente para coletores troncos, interceptores e emissários.

- Caixas de Passagem:

As caixas de passagem são utilizadas nas redes coletoras condominiais com diâmetro de 0,40m para profundidades inferiores a 0,70m e  diâmetro de 0,60m para profundidades entre 0,70 e 1,00m.

- Poços de Visita:

Os poços de visita, freqüentemente denominados de PV’s, são estruturas destinadas a permitir o ingresso do operador ou equipamentos para efetuar serviços de inspeção e manutenção dos coletores. São previstos nas seguintes situações: intercessão de dois ou mais coletores, mudança na direção do coletor, mudança na declividade do coletor, mudança no diâmetro do coletor, mudança de material da canalização e início dos coletores.

As distâncias máximas são de 80m para diâmetros de 100mm e 150mm e de 100m para diâmetros maiores. Seu diâmetro, usualmente, é de 1,00m.

### 2.4.2- Unidade de Tratamento

Segundo os “Termos de Referência” elaborado pela Codevasf que orienta o desenvolvimento deste documento, em seu sub-item 5.3.3.4, alínea “c”, estabelece que “A referência para tratamento será por lagoas de estabilização. Outras alternativas serão objeto de justificativa”, o que concordamos plenamente face aos seguintes aspectos:

Entre os métodos de tratamento de esgotos domésticos empregados nos países de clima tropical, as lagoas de estabilização são um dos processos mais econômicos e eficazes existentes atualmente, tendo ainda a grande vantagem de ser o processo mais eficiente para a redução de microorganismos patogênicos, além da simplicidade e facilidade de operação.

As lagoas de estabilização adequam-se perfeitamente ao clima tropical, onde os fenômenos naturais não controláveis que intervêm nos mecanismos de autodependência das lagoas como: insolação, evaporação, ventilação, precipitação pluviométrica e temperatura não interferem de forma negativa no processo.

A opção por lagoas em série é justificada com base na experiência que demonstra que uma série de lagoas é mais eficiente, em termos de tratamento biológico, do que uma única lagoa de área equivalente. Embora as lagoas não tenham que possuir uma forma regular, é usual que sejam retangulares com relação comprimento/largura. Essa relação deverá ser maximizada, aproximando o funcionamento hidráulico da lagoa a um reator tipo fluxo em pistão, o que as torna mais eficiente.

Condições operacionais e razões vinculadas à cinética de degradação da matéria orgânica tornam por vezes desejável a utilização de arranjos no sistema com o objetivo maior de se obter um efluente de melhor qualidade. Os objetivos do tratamento são a remoção da carga poluidora dos esgotos pela redução, principalmente, de DBO e sólidos suspensos, e a eliminação de microorganismos patogênicos que apresentam grave perigo para a saúde pública.

O método de tratamento de esgotos com o emprego de lagoas de estabilização em série reúne uma extensa gama de vantagens, podendo-se resumir em:

- baixo custo;

- facilidade para construir e operar;

- confiabilidade de eficiência;

- facilidade de manutenção;

- excelente qualidade bacteriológica do efluente.

2.4.2.1- Lagoa Facultativa

São lagoas com profundidade entre 1,0 e 2,5 m onde se desenvolve uma grande variedade de microrganismos, sendo os mais importantes as algas e bactérias de cuja simbiose resulta a eficiência do tratamento.

Para a determinação das dimensões da lagoa, utilizou-se o critério da taxa de aplicação superficial que se baseia na necessidade de se ter uma determinada área à exposição da luz solar na lagoa, para que o processo de fotossíntese ocorra.

A área requerida para a lagoa é calculada em função da carga de DBO e da taxa de aplicação  superficial:

A  = Cf / s  onde,

A   =  área requerida para a lagoa, ha

Cf  =  carga de DBO total afluente, KgDBO5/dia

s   =  taxa de aplicação superficial, kgDBO5/ha.dia

O tempo de detenção requerido varia também com as condições locais, notadamente a temperatura. Usualmente, utilizam-se tempos de detenção variando de 15 a 45 dias.

Adotou-se também o critério da remoção da DBO segundo uma reação de primeira ordem, admitindo-se o regime de fluxo disperso, que é traduzido pela expressão:

Le  = La.4.a.e1/2d/ ((1 + a)2 . e a/2d – (1 – a)2 . e -a/2d)

a    = (1+4.K.t.d)1/2

K   = 0,132 . Log (s) – 0,146 (Arceivala)

d  = (L/B) / (-0,261 + 0,254x(L/B) + 1,014x(L/B)2) onde,

Le = concentração de DBO solúvel efluente, mg/l

La = concentração de DBO total afluente, mg/l

K   = coeficiente de remoção de DBO, dia-1

t   = tempo de detenção total, dia

d  = número de dispersão

s   =  taxa de aplicação superficial, kgDBO5/ha.dia

L = comprimento da lagoa, m

B = largura da lagoa, m

e = base neperiana

2.4.2.2- Lagoas de Maturação

São lagoas semelhantes em forma às facultativas e sua principal função é possibilitar o polimento do efluente, notadamente no que diz respeito à qualidade bacteriológica, podendo-se atingir até 99,999 % de eficiência de remoção de coliformes.

As lagoas de maturação são usualmente projetadas com baixas profundidades, de forma a maximizar os efeitos bactericidas da luz solar, bem como da fotossíntese, resultando na elevação do pH. Valores comumente adotados são de 0,80m a 1,50m de profundidade.

O tempo de detenção mínimo nas lagoas de maturação é de três dias, de forma a evitar curto-circuitos e varrimento de algas.

A equação utilizada para prever o decaimento bacteriano, segundo o regime do fluxo disperso, é:

Ne  = Na.4.a.e1/2d/ ((1 + a)2 . e a/2d – (1 – a)2 . e -a/2d)

a    = (1+4.Kb.t.d)1/2

K   = 0,132 . Log (s) – 0,146 (Arceivala)

d  = (L/B) / (-0,261 + 0,254x(L/B) + 1,014x(L/B)2) onde,

Ne = concentração de coliformes fecais efluente, CF/100ml

Na = concentração de coliformes fecais afluente, CF/100ml

Kb = coeficiente de remoção de CF

t   = tempo de detenção total, dia

d = número de dispersão

L = comprimento da lagoa, m

B = largura da lagoa, m

e = base neperiana

## 2.5- Unidades Projetadas

2.5.1- Rede Coletora

A Prefeitura de Moreilândia, através de suas diversas administrações municipais implantou gradativamente ao longo de vários anos uma rede coletora em sua sede urbana visando organizar o transporte das águas servidas e efluente de fossas sépticas das residências até os talvegues mais próximos, proporcionando assim um maior conforto e segurança sanitária a seus habitantes.

O que se verifica é a existência de uma malha de mais de 7.000m de tubulações em concreto, diâmetro de 200mm funcionando satisfatoriamente segundo funcionários da própria Prefeitura responsáveis pela área de infra-estrutura, informação esta constatada em visitas de campo quando se detectou raros problemas de obstrução e danos na referida rede.  As caixas de passagem e/ou poços de visita, estes sim, precisam, em alguns casos, de reparos e até de substituições haja vista que boa parte destas unidades encontra-se sob o pavimento trazendo dificuldades quando da realização de serviços de manutenção.

As ruas saneadas estão pavimentadas em paralelepípedo granítico em quase sua totalidade o que beneficia ainda mais as condições estéticas e urbanísticas da cidade. Por esta razão, optou-se pelo aproveitamento desta rede coletora cujos custos de implantação não são desprezíveis, sem contar evidentemente com os transtornos que as obras de substituição da mesma trariam aos moradores da cidade.

A rede concebida será implantada, portanto, apenas nas ruas sem saneamento e não pavimentadas, com caminhamento definido pelas condições topográficas, com o fluxo dos esgotos por gravidade. Serão localizadas preferencialmente nos pontos mais baixos objetivando interceptar os esgotos brutos lançados pela rede existente e conduzindo-los até uma estação de tratamento.

A rede coletora projetada será do tipo separador absoluto dimensionada para a saturação do sítio urbano. Será composta por redes condominiais, secundárias e coletor tronco.

Preferencialmente, as redes coletoras condominiais serão localizadas nos passeios públicos, de forma a promover uma maior facilidade na execução das obras e simplicidade nos serviços de manutenção. As redes condominiais de fundo de lote foram previstas unicamente nas quadras em que a topografia dos lotes é invertida em relação à via pública, isto é, naquelas em que os desníveis longitudinais dos lotes são em direção a centro das quadras.  Neste caso, o fluxo por gravidade das ligações domiciliares, oriundas das instalações sanitárias, em direção ao passeio público é inviabilizado pelas acentuadas diferenças de nível.

As despesas com as ligações prediais, trecho de tubulação que interliga as instalações sanitárias das residências a caixa de inspeção da rede condominial mais próxima, correrão por conta dos usuários.

As cotas de cada trecho foram estabelecidas em função de sua posição em relação aos demais trechos do mesmo coletor e das cotas das construções a serem servidas. As profundidades, dentro do possível, deverão permitir a ligação da totalidade, ou pelo menos da maioria dos coletores prediais.

O recobrimento mínimo adotado para os coletores foi de 0,90 m para todas as ruas; eventuais profundidades menores que as estabelecidas deverão ser justificadas durante a execução das obras.

As declividades e as condições de funcionamento hidráulico dos coletores foram determinadas mediante cálculos elaborados com o auxílio da informática. Para isso utilizou-se uma planilha de cálculo que dimensiona a rede, verifica os dados, emite as planilhas de cálculo e calcula os quantitativos estimados.

O quadro a seguir apresentado resume as principais características da rede coletora projetada:

| Localidade | Extensão (m) |  |  | Material | Caixas (ud) |  |  | Poços de Visita d=1,00m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100mm | 150mm | Total |  | d=0,40m | d=0,60m | Total |  |
| Moreilândia | 7.586 | 4.599 | 12.185 | PVC-Vinilfort | 797 | 40 | 837 | 99 |

Entra Sistema Principal de Coleta

2.5.2- Estação de Tratamento

O tratamento dos esgotos coletados da cidade de Moreilândia será feito por um sistema de lagoas de estabilização, em série, constituído por uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação, dimensionadas para a vazão média de final de plano de 11,46 l/s.

Os taludes das paredes em terra dos diques das lagoas de estabilização terão inclinação de 1:2. No nível de operação das lagoas previu-se uma proteção com placas de concreto simples sobre os taludes internos, visando evitar efeitos erosivos causados pelas ondas e crescimento de vegetação.

A lagoa de maturação será dotada de chicanas, construídas em placas de concreto, objetivando oferecer maior eficiência ao sistema com relação à taxa de decaimento bacteriano.

Dispositivos de entrada e saída como caixas de passagem, caixas vertedoras, tubulações em PVC e ferro fundido e dispositivo de lançamento final foram devidamente detalhados nas plantas apresentadas.

Circundando toda a unidade de tratamento será erguida uma cerca com moirões de concreto e arame farpado com 09 fios e portão tubular para acesso de veículos e operadores.

A disposição final dos efluentes do sistema de esgotos sanitários da cidade de Moreilândia será em um talvegue natural denominado riacho do Cariri Mirim, que passa ao sul da cidade, intermitente, que tem a finalidade principal de drenar as águas provenientes das precipitações pluviométricas, indo confluir-se com o rio Brígida, já próximo a cidade de Granito.

As lagoas de estabilização projetadas apresentam as seguintes características:

| PARÂMETROS DE PROJETO | MOREILÂNDIA |
| --- | --- |
| Vazão Média Início de Plano (l/s) | 9,69 |
| Vazão Média Fim de Plano (l/s) | 11,46 |
| Contrib. Média de Carga Orgânica (g/hab.dia) | 54 |
| Temperatura Média (oC) | 25 |

| LAGOA FACULTATIVA | MOREILÂNDIA |
| --- | --- |
| Carga superficial Aplicada (kgDBO/ha.dia) |  |
| Início de Plano | 216 |
| Fim de Plano | 284 |
| Coeficiente de Remoção de DBO (dia-1) |  |
| Início de Plano | 0,16 |
| Fim de Plano | 0,18 |
| Área Superficial – nível médio (ha) | 1,40 |
| Profundidade Útil (m) | 2,00 |
| Volume Útil (m3) | 28.000 |
| Tempo de Detenção (dias) |  |
| Início de Plano | 33,4 |
| Fim de Plano | 28,3 |
| Relação L/B | 2 |
| Inclinação dos Taludes | 1/2 |
| Comprimento do Fundo (m) | 164,00 |
| Largura do Fundo (m) | 80,00 |
| Comprimento do Bordo Superior (m) | 174,00 |
| Largura do Bordo Superior (m) | 90,00 |
| Coroamento do Talude (m) | 3,00 |
| DBO Afluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 362 |
| Fim de Plano | 399 |
| DBO Efluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 21 |
| Fim de Plano | 26 |
| Coliformes Fecais Afluentes(CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 2,68E+07 |
| Fim de Plano | 2,95E+07 |
| Coliformes Fecais Efluentes (CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 60.873 |
| Fim de Plano | 116.959 |

| LAGOA DE MATURAÇÃO | MOREILÂNDIA |
| --- | --- |
| Número de Células | 1 |
| Número de Chincanas | 3 |
| Carga superficial Aplicada (kgDBO/ha.dia) |  |
| Início de Plano | 54 |
| Fim de Plano | 80 |
| Coeficiente de Remoção de DBO (dia-1) |  |
| Início de Plano | 0,08 |
| Fim de Plano | 0,10 |
| Área Superficial – nível médio (m2) | 3.235 |
| Profundidade Útil (m) | 1,5 |
| Volume Útil (m3) | 4.852 |
| Tempo de Detenção (dias) |  |
| Início de Plano | 5,8 |
| Fim de Plano | 4,9 |
| Relação L/B | 2,2 |
| Inclinação dos Taludes | ½ |
| Comprimento do Fundo (m) | 82,00 |
| Largura do Fundo (m) | 36,00 |
| Comprimento do Bordo Superior (m) | 90,00 |
| Largura do Bordo Superior (m) | 44,00 |
| Coroamento do Talude (m) | 3,00 |
| DBO Afluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 21 |
| Fim de Plano | 26 |
| DBO Efluente (mg/l) |  |
| Início de Plano | 13 |
| Fim de Plano | 16 |
| Coliformes Fecais Afluentes(CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 104.794 |
| Fim de Plano | 157.642 |
| Coliformes Fecais Efluentes (CF/100ml) |  |
| Início de Plano | 244 |
| Fim de Plano | 916 |

| EFICIÊNCIA DO SISTEMA | MOREILÂNDIA |
| --- | --- |
| Na Remoção da DBO (%) |  |
| Início de Plano | 96,41 |
| Fim de Plano | 95,99 |
| Na Remoção de Coliformes Fecais (%) |  |
| Início de Plano | 99,9991 |
| Fim de Plano | 99,9969 |

## 2.6- Operação e Manutenção do Sistema

O serviço público de abastecimento de água do Município de Moreilândia é operado pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, sociedade anônima brasileira, de economia mista, fechada de capital autorizado, de utilidade pública, dotada de personalidade jurídica de Direito Privado sendo o Estado de Pernambuco o seu maior acionista.

É executora da política de saneamento e concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito do Estado de Pernambuco. Portanto, após a implantação das obras de esgotamento sanitário realizadas pela Prefeitura do Município, o sistema será repassado a Compesa para que a mesma possa mantê-lo e operá-lo sendo que para isto será cobrado tarifa de esgoto com base na mesma estrutura tarifária que é aplicada aos demais municípios operados no Estado.

A seguir são apresentados alguns aspectos básicos referentes à operação e manutenção dos sistemas de esgotos sanitários:

### 2.6.1- Introdução

Os sistemas de esgotos visam fundamentalmente, afastar do meio em que vivemos, todos os dejetos, águas servidas e outros efluentes que, pela sua natureza, ocasionam perigo à saúde do homem e ao bem-estar social.

A função desses sistemas é, pois, de máxima importância para as comunidades servidas, por beneficiar diretamente seus habitantes.

É preciso lembrar que, de acordo com a concepção geral do projeto, um sistema de esgotos deficiente ou mal operado – além de considerar os perigos que pode causar aos habitantes de uma cidade – pode provocar outros males, não só às cidades que se situam às margens dos corpos receptoras, como também a outros fins aos quais estes se destinam, tais como a piscicultura, recreação, agricultura, navegação, etc.

Daí pode-se afirmar que não basta bem projetar e bem construir um sistema de esgotos. Sua operação e manutenção merecem iguais cuidados, exigindo tratamento adequado das organizações administrativas.

### 2.6.2- Operação

A operação de um sistema de esgotos sanitários varia de cidade para cidade. De acordo com as condições locais, os sistemas têm características físicas e funcionais inteiramente distintas:

  - Sistemas onde só existem redes coletoras, interceptores e emissários. Todos os esgotos escoam por gravidade, não havendo estações elevatórias e depuradores. São os casos nos quais a topografia é acidentada e o curso de água receptor não exige tratamento prévio. Nesses casos, a operação do sistema concentra-se na sua própria manutenção.

  - Sistemas com apenas rede e estações elevatórias. Não há tratamento. São aqueles onde a topografia exige a elevação mecânica e o curso de água receptor dispensa depuração. Nesses casos, a operação das estações elevatórias deve as recomendações dos projetos técnicos. Quanto às redes coletoras e emissários, prevalecem os cuidados e manutenção.

  - Sistemas compostos de coletores, emissários, estações de bombeamento e estações depuradoras. Também neste caso a operação das estações depuradoras deve obedecer aos projetos específicos, variando conforme o tipo de tratamento.

Como se pode observar, para cada sistema de esgotos deve haver um tipo de operação própria, decorrente do sistema projetado e construído.

### 2.6.3- Manutenção

A tarefa de maior responsabilidade na administração de um sistema de esgotos é, sem dúvida, a sua manutenção. Em alguns casos, esta representa a própria operação como vimos no caso de sistemas construídos apenas de condutos para coleta e tratamento.

Como se sabe, equipamentos ou partes de um sistema estão sujeitos a falhas, paralisações e outras interrupções, geradas por vários fatores.

A eficiência de um sistema de manutenção traz como conseqüências a redução do número de colapsos; a redução do tempo gasto para reparações; a minimização dos custos operacionais e o aumento da vida útil do sistema.

2.6.3.1- Manutenção Preventiva

É o tipo de manutenção que se antecipa às interrupções imprevisíveis e ao desgaste acelerado das partes do sistema. Os registros de ocorrências nas fases de operação e a correspondente análise e interpretação, levam a administração, a estabelecer programas de manutenção preventiva.

2.6.3.2- Manutenção Corretiva

Compreende substituições, reformas, remanejamentos, melhoramentos das características funcionais, visando superar defeitos construtivos, ampliação da eficiência operacional, ampliando a capacidade de atendimento da demanda, ou seja, ao longo do tempo, o serviço procura adaptar as instalações às solicitações não prognosticadas, como por exemplo: substituições de bombas e motores de maior capacidade, remanejamento de redes por outras de maior diâmetro, etc.

2.6.3.3- Manutenção de Urgência ou de Emergência

É o tipo de serviço de atendimento a reparos dos acidentes ocorridos inesperadamente. Este é um serviço não programado, pois sua utilização varia com a maior ou menor intensidade da freqüência de ocorrências. Em geral, os defeitos de construção, as deficiências das instalações ou inexistência de manutenção preventiva e corretiva, determinam as ocorrências de emergência, além dos fatores externos e da qualidade das águas residuárias esgotadas.

### 2.6.4- Práticas Adotadas

2.6.4.1- Sistemas Coletores

Para realização de um programa de manutenção preventiva de sistemas coletores, é indispensável a existência de um cadastro permanente atualizado, com localização de todas as tubulações, diâmetros, peças especiais, poços de visita, bem como existência de canalizações próximas de outros serviços públicos (água, telefone, eletricidade, etc.).

A manutenção das redes coletoras pode ser efetuada pelos seguintes processos: manuais, hidráulicos, mecânicos e químicos.

A limpeza hidráulica é efetuada com o auxílio de equipamentos tais como: sucção a vácuo, hidrojateamento, carros-pipa, hidrantes de incêndio, tanques fluxíveis, etc., consistindo em lavar as redes para remoção dos elementos obstrutores.

A limpeza química consiste na injeção de produtos químicos, em especial para destruição de raízes (à base de sulfato de cobre) ou dissolução de graxas e gorduras (à base de detergentes).

Uma adequada manutenção de redes exige um programa organizado, com calendário de ações de inspeção e respectivas desobstruções e reconstrução nos trechos com ocorrências, ou em vias de ocorrências. Sugere-se o seguinte programa de inspeções periódicas, para a boa prática da manutenção:

- de três em três meses, em canalizações com pouca declividade e em trechos onde se verifique elevada freqüência de obstrução ou outros problemas;

- uma vez ao ano, nas demais canalizações;

- uma vez ao mês, em coletores troncos, interceptores e emissários;

As inspeções visam revelar quaisquer anomalias que perturbem o funcionamento hidráulico do sistema.  Como medida de manutenção preventiva, pode-se, também, proceder à fiscalização dos despejos considerados nocivos ao sistema coletor. Consiste, basicamente, de restaurantes e similares, postos de gasolina, lavagem, etc.

No caso dos despejos de resíduos nocivos, deve-se regulamenta-los, exigindo-se dispositivos de prevenção tais como: caixas de resfriamento, caixas de areia, caixas diluidoras, caixas detentoras, tanques de remoção de óleos e graxas, grades de barras.

A fim de prevenir obstruções por raízes, podem-se adotar as seguintes medidas preventivas: remoção de árvores de faixas próximas ás canalizações; uso de produtos químicos capazes de destruir raízes; estudar o tipo de arborização, cujas raízes não produzem problemas ás canalizações.

Quanto ao problema dos depósitos de areia, a limpeza periódica é recomendável.

2.6.4.2- Operação de Lagoas de Estabilização

A simplicidade conceitual das lagoas de estabilização traz como conseqüência a própria simplicidade dos procedimentos de operação e manutenção. As lagoas são inerentemente simples, e devem ser projetadas para que assim o sejam ao longo da sua rotina operacional. É nesse ponto que reside a grande sustentabilidade do tratamento de esgotos por lagoas de estabilização para as nossas condições de país em desenvolvimento. No entanto, a simplicidade operacional não deve ser um meio caminho para o descaso com a estação e o processo.

Há uma série de procedimentos de operação e manutenção que devem ser executados dentro de uma determinada rotina, sem a qual ocorrerão problemas ambientais e de redução de eficiência de tratamento.

Em uma lagoa de estabilização, a maior parte do pessoal está associado a atividades simples de manutenção, como corte de grama, limpeza e outros. A necessidade de pessoal técnico qualificado é baixa, comparada com a maior parte dos outros processos de tratamento.

Três aspectos principais devem ser considerados na operação de uma lagoa: inspeção diária; coleta de amostras e avaliação de desempenho; e identificação de possíveis fatores desfavoráveis e adoção de medidas corretivas.

a) Inspeção Diária

É obrigação diária do operador a percorrer o perímetro da lagoa (ou lagoas), observando e anotando em boletim diário apropriado, as principais ocorrências existentes:

- Há levantamento de lodo em algum ponto da lagoa (sim ou não)

- Há manchas verdes na superfície da lagoa anaeróbia (sim ou não)

- Há manchas negras ou cinzentas na lagoa facultativa (sim ou não)

- Há manchas de óleo na superfície (sim ou não)

- Há aparecimento de vegetais internamente a lagoa ou taludes (sim ou não)

- Há evidências de erosão nos taludes (sim ou não)

- Há alguma infiltração visível (sim ou não)

- As cercas estão em ordem (sim ou não)

- Há presença de insetos (sim ou não)

- Há presença de aves (sim ou não)

- As canaletas de águas pluviais estão limpas, sem areia (sim ou não)

- As grades foram limpas (sim ou não)

- A caixa de areia foi limpa (sim ou não)

Além dessas observações, o operador deverá observar as condições meteorológicas, anotando:

- Temperatura do ar

De preferência deverá ser tomada no mesmo horário, todos os dias. Havendo condições é mais interessante instalar-se um termômetro de máxima (mercúrio) e outro de mínimo (álcool). Estes dados anotados em folhas apropriadas, permitirão saber as variações mensais de temperatura e também calcular de maneira aproximada a temperatura mensal do ar.

- Temperatura do esgoto

A temperatura do esgoto é um fator que influencia grandemente as reações bioquímicas que se passam no seio da massa líquida. A eficiência das lagoas é bem melhor no verão que no inverno, devido, principalmente, à temperatura mais elevada nesta estação do ano. Isso é facilmente observado, tanto nas lagoas anaeróbias como nas lagoas facultativas. Os gêneros de algas nas lagoas facultativas variam de estação do ano para estação, devido em grande parte à variação da temperatura.

- Condições do céu

As condições do céu que deverão ser anotadas poderão ser classificadas em: céu coberto; céu nebuloso e céu claro. As anotações deverão ser efetuadas todos os dias no mesmo horário.

- Direção predominante dos ventos

A direção dos ventos se indica pelo ponto do horizonte, de onde vem o vento. Cada um destes principais pontos será indicado pela letra inicial da direção predominante: norte (N), sul (S), leste (L), oeste (O).

- Intensidade dos ventos

A intensidade dos ventos poderá ser estimada através de uma escala simplificada, à qual se poderá atribuir as condições de vento: ausente, muito fraco, moderado (quando se inicia a formação de ondas na lagoa), forte e muito forte.

b) Coleta de Amostras

A amostragem deverá ser feita de acordo com as características do sistema da lagoa. A tabela a seguir indica parâmetros a serem avaliados:

| Parâmetro | Freqüência | Ponto de Amostra | Observações | Lugar onde se determina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor | Diária | E | Descrição da aparência | Própria lagoa |
| Odor | Diária | Ambiente |  | Própria lagoa |
| Temperatura do ar | Diária | Ambiente | Descritivo | Própria lagoa |
| Temperatura do esgoto | Diária | A – I – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| PH | Semanal | A – I – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Penetração de luz | Diária | I | 12 horas | Própria lagoa |
| Sólidos sedimentáveis | Diária | A –E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Intensidade dos ventos | Diária | Ambiente | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Vazão | Diária | A –E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Vazão | Mensal | A | 24h de h. em h. | Própria lagoa |
| Oxigênio dissolvido | Diária | I | 12 horas | Própria lagoa |
| Oxigênio dissolvido | Mensal | I | 24h de h. em h. | Própria lagoa |
| Sólidos em suspensão | Quinzenal | A – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Sulfatos | Mensal | A – E | 10h da manhã | Própria lagoa |
| Alcalinidade total | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitrogênio amoniacal | Mensal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitrogênio orgânico | Mensal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Nitratos | Mensal | E | 10h da manhã | Laboratório |
| Fosfatos | Mensal | A –E | 10h da manhã | Laboratório |
| DBO | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| DQO | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| NMP coliformes | Semanal | A – E | 10h da manhã | Laboratório |
| Gênero de algas | Mensal | I | 10-12-14-16h | Laboratório |
| Carga superficial aplicada | Semanal | A | 10h da manhã | -- |
| Profundidade de operação | Diária | I | 10h da manhã | Própria lagoa |

A = afluente       I = interior da lagoa      E = efluente

c) Aspectos Gerais nas Lagoas

Uma lagoa facultativa bem operada possuirá oxigênio dissolvido em toda a massa líquida atingida pela radiação luminosa.

O efluente de uma lagoa facultativa bem operada possuirá uma cor verde intensa, parcialmente transparente, e não deverá possuir sólidos em suspensão sedimentáveis. Quando o efluente está com uma aparência verde muito claro ou mesmo amarelado, significa uma predominância de rotíferos ou crustáceos sobre as algas, uma vez que os mesmos se alimentam das algas. Se a cor muda do verde para o cinza-claro, significa que está havendo uma sobrecarga de esgoto na lagoa. Neste caso (desde que seja possível), deverá ser colocada em marcha uma segunda lagoa em paralelo com a primeira, sendo retirada temporariamente de operação, até que se recupere.

Em alguns casos, principalmente no verão, com a elevação excessiva da temperatura, havendo concomitância da elevação do pH, ocorrerá a formação de hidróxido de magnésio e sulfato de cálcio que se precipitam. É o fenômeno de autofloculação e que leva a alagoa facultativa a ficar com uma cor verde leitosa.

O aparecimento de uma cor verde azulada ou mesmo de manchas verdes intensas (verdadeiras capas) indica uma excessiva proliferação de algas. Estas manchas deverão ser destruídas com o auxílio de uma vara ou jatos de mangueira, porque senão haverá o aparecimento de maus odores quando estas algas morrerem. Essas manchas de superfloração de algas impedem a penetração de luz solar fazendo com que o nível de oxigênio dissolvido na lagoa diminua.

Havendo vazamento de esgoto pelos diques da lagoa facultativa, isso deverá ser de imediato consertado com a aplicação de argila com boa compactação.

De maneira alguma deverão existir vegetais, capins, mato no interior de uma lagoa de estabilização facultativa. Os vegetais facilitam o aparecimento de insetos, que causam reclamações dos moradores da região. Nunca se deve plantar grama no nível d'água de uma lagoa facultativa. No dique externo deverá, no entanto, ser plantada grama para evitar a erosão do mesmo.

A operação principal de uma lagoa facultativa é o controle do N.A. , isto é, da profundidade da lâmina. Nos meses em que a temperatura é baixa ou quando o tempo está continuamente nebuloso, a lagoa deverá operar com profundidade mínima.

No verão, em dias ensolarados e com pouca nebulosidade, a lagoa deverá operar com profundidade máxima. A regulagem do N.A. das lagoas facultativa é feita nos vertedores de saída da mesma, com a operação de stop logs, comportas ou qualquer outro tipo de dispositivo que permita baixar ou levantar a lâmina vertedora.

Uma lagoa de estabilização, bem operada e com adequada manutenção, constitui um processo como outro qualquer de tratar os esgotos, e que não causará perturbações para a vizinhança e nem provocará decepção aos visitantes.

d) Principais Perturbações Operacionais nas Lagoas

Escuma:

A superfície de uma lagoa de estabilização facultativa deve estar isenta de escumas, óleos, graxas, plásticos, pedaços de papel ou qualquer material que impeça a livre passagem dos raios luminosos através da massa líquida.

Causas:

- Muitas vezes, ocorre nas lagoas facultativas um super florescimento de algas que chega a formar uma verdadeira nata esverdeada sobre a superfície líquida;

- Lançamento de material estranho na lagoa (lixo).

Prevenção e Recuperação:

- A nata, que prejudica o processo, impede a passagem de luz, e pela ação dos ventos se desloca para os cantos da lagoa, deverá ser quebrada com jatos de água através de uma mangueira, ou mesmo ser destruída com o auxílio de algum rastelo;

- Poderá, se houver disponibilidade, ser também removida por uma peneira de pano e deverá ser enterrada;

- A escuma de alga, se não for destruída ou removida, certamente produzirá odores desagradáveis na lagoa devido à morte dessas algas;

- Outro tipo de escuma que poderá surgir nas lagoas facultativas, principalmente se essas são muito rasas e a temperatura da água é muito elevada, são as cascas de lodo que se desprendem do fundo e vêm flutuar na superfície. Essas cascas de lodo deverão também ser desagregadas ou removidas de imediato.

Odores desagradáveis:

Causas:

- Sobrecarga de esgotos;

- Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa;

- Presença de substâncias tóxicas nos esgotos;

- Formação de correntes preferenciais provocando curtos-circuitos;

- Presença de massa flutuantes de algas na superfície líquida.

Prevenção e Recuperação:

A sobrecarga em uma lagoa de estabilização facultativa está sempre acompanhada de um abaixamento do pH, queda do nível de oxigênio, mudança de cor do efluente, de verde para verde amarelado, aparecimento de zonas cinzentas junto à eliminação do afluente e surgimento concomitante de odores ofensivos. Recomenda-se:

- No caso de existirem duas células facultativas, aquela que apresenta o problema deverá ser retirada de operação até que se recupere, enquanto se coloca em operação paralela a segunda célula;

- Caso exista uma única célula, se poderá, através do uso de bombas e mangotes, fazer a recirculação do efluente na proporção de 1:6;

- Havendo aeradores superficiais flutuantes, poderão também ser instalados para corrigir o problema da sobrecarga;

- Deverá ser inspecionada a tubulação de entrada, e no caso de ser uma única lagoa, esta tubulação única poderá ser distribuída em entradas múltiplas com execução de pequenas obras, para se efetuar uma melhor distribuição do esgoto afluente, evitando-se com isso problemas de curto-circuito ou caminhamentos preferenciais do afluente.

Longos períodos com tempo nublado e temperatura baixa a produção de oxigênio será bastante afetada, chegando-se a ter OD igual a zero nos períodos noturnos.

Recomenda-se:

- Diminuir a altura da lâmina d´água e colocar em operação uma segunda célula facultativa;

- Instalar os aeradores superficiais junto a entra do efluente de maneira a completar, a produção de oxigênio pelas algas.

A presença de substâncias tóxicas nos esgotos pode acarretar condições anaeróbias cuja providência imediata do operador é solicitar ao laboratório a realização de uma análise físico-química completa do afluente da lagoa. Os resultados dessa análise poderão eventualmente indicar altos teores de substâncias tóxicas provenientes de lançamentos de resíduos industriais.

Recomenda-se:

- Colocar uma segunda lagoa em operação paralela, isolando a primeira lagoa;

- Instalar aeradores superficiais na segunda lagoa que entrou em operação;

- Percorrer o emissário e a rede local junto às indústrias que se localizam na bacia contribuinte, verificando, através de análises físico-químicas, as concentrações destes esgotos industriais.

As formações de correntes preferenciais internamente à massa líquida das lagoas facultativas quase sempre estão associada a uma má distribuição do afluente em relação à forma geométrica da lagoa, ou à presença de vegetais aquáticos no interior da lagoa.

Recomenda-se:

- Em caso de entradas múltiplas de efluente, regularizar a distribuição uniforme das mesmas;

- Em caso de entrada única de esgotos, efetuar pequenas obras de melhoria, ampliando o número de entradas com vazões igualadas em cada uma das entradas.

A superfloração de algas que ocorre numa lagoa facultativa impedirá a passagem dos raios luminosos e causará problemas de maus odores com a morte dessas algas. Essa massa de algas que constitui uma verdadeira escuma flutuante deverá ser removida.

Recomenda-se:

- Jateamento com mangueira de água;

- Destruição através de rastelo;

- Remoção da escuma através de peneiras.

Proliferação de Insetos:

Causas:

- A produção de mosquitos nas lagoas de estabilização está diretamente ligada à presença de vegetais nas margens internas dos taludes da lagoa. Larvas de Culex e Anofeles são comuns em determinadas regiões. A presença também de pernilongos tem sido freqüente em lagoas que possuem vegetação internamente.

Prevenção e Recuperação:

- Controlando-se a nível de operação, poderá ser reduzido o N.A. da lagoa, de tal modo que as larvas que se encontravam presas aos vegetais junto aos taludes desaparecerão quando esta área secar. A oscilação alternada e periódica do N.A. da lagoa é uma operação que evita o aparecimento de larvas diversas;

- Em casos de grandes quantidades de moscas, poderão ser aplicados produtos químicos nos taludes internos nas concentrações especificadas no rótulo destes produtos. A destruição das escumas também previne o aparecimento de moscas;

- Evita-se, a um custo mais elevado, o problema de crescimento de vegetais no N. A. da lagoa, com a construção de enrocamentos de pedras no interior da lagoa, ou a aplicação de placas de concreto, camada asfáltica, de modo a manter o contato da água sempre com uma camada sólida, e não com o terreno. Além de prevenir o crescimento de vegetais e o aparecimento de insetos, essa medida protege o talude contra a erosão provocada pela ação dos ventos;

- Os insetos sempre atraem  pássaros, rãs e, conseqüentemente, torna-se um convite para a presença de garotos nas áreas das lagoas. Mais uma razão para se evitar o aparecimento dos mesmos;

- A colocação de peixes nas lagoas de estabilização (carpas, tilápias, gambusia) também combate o crescimento de insetos nas áreas das lagoas.

Vegetação:

Causas:

- A vegetação interna em uma lagoa de estabilização ocorre sempre que se tenha um baixo nível operacional da lagoa (menor que 0,60m). Este nível operacional muitas vezes é devido à infiltração ou a pequena contribuição de esgotos. Nas lagoas com nível operacional acima de 90 cm, dificilmente aparecerá vegetação no fundo da lagoa. Poderá ocorrer a presença dos mesmos no talude interno, em contato com o líquido. Associados aos vegetais estarão presentes larvas de insetos, moscas, mosquitos, rãs, ratos, pássaros e crianças.

Prevenção e Recuperação:

- Os vegetais nas margens internas deverão ser cortados, evitando-se que os mesmos caiam dentro da lagoa;

- Nos projetos novos, deve-se prever a proteção interna do talude na região do nível de água, com uma camada de concreto ou material equivalente;

- Os vegetais que crescem no interior da lagoa deverão ser removidos com o auxílio de canoas ou dragas. Para isso o nível d´água deverá ser reduzido ao máximo possível, para que se arranque ou se corte estes vegetais em seu ponto mais inferior;

- Havendo recursos disponíveis na ocasião da construção da lagoa, deverá ser prevista uma compactação do fundo da lagoa com argila e a aplicação de herbicida.

2.6.4.3- Manutenção de Lagoas de Estabilização

A manutenção ficará praticamente limitada à conservação das unidades construídas, de modo a evitar que fatores estranhos interfiram no funcionamento do processo.

a) Aspectos de Limpeza

As vias de acesso e as demais área desmatadas deverão ser conservadas isentas de vegetação. Este serviço será, talvez o mais oneroso do sistema, pois as áreas próximas à linha d´água e aos dispositivos de controle e medição exigem a presença freqüente de equipes de conservação. Além destas áreas é importante que os locais onde estão instaladas as placas de aviso e as cercas também sejam mantidos em condições de fácil acesso.

b) Conservação dos Taludes

Os taludes precisam de vistorias periódicas e cuidadosas. As infiltrações, quando constatadas, deverão ser corrigidas imediatamente.

A forma do talude, selecionada em projeto deverá ser mantida.

Os dispositivos de proteção contra erosão exigem também vistorias periódicas. Simultaneamente, deverão ser corrigidas quaisquer irregularidades constatadas, tais como: gramado, placas de concreto, flutuantes se for o caso, etc.

A infiltração excessiva poderá ser devido a construção inadequada dos diques. Em alguns casos, é necessário intercalar um núcleo impermeável no centro do dique.