4.		ESTUDO DE ALTERNATIVAS

Nos capítulos anteriores foi mostrado que em Buíque há um pequeno sistema de coleta e tratamento de esgotos, em implantação, que atende ao antigo Bairro Mutirão, hoje denominado Frei Damião, e se situa no extremo norte da cidade, na margem esquerda da rodovia PE-270 que segue com destino a Arcoverde.

De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura local, esse sistema foi concebido para atender a duas áreas da cidade: uma, mais central, localizada entre as ruas Tancredo de Almeida Neves e Manoel dos Santos Araújo e a outra, mais periférica, indo desde essa última até a rua Lúcia de Araújo Cavalcante. Embora, na prática, essas áreas sejam contíguas, a divisão foi feita para que cada uma delas pudesse ser considerada uma sub-bacia com redes de coleta independentes, com seus respectivos pontos de reunião.

Com efeito, a primeira área, medindo cerca de 20 ha, tem seus esgotos encaminhados para uma estação elevatória, EE-B, localizada próxima ao cruzamento das avenidas José Emídio de Melo com Jonas Camelo, de onde é feito o recalque para a rede da outra área. Aqui o emissário deságua no poço de visita P-01, localizado na rua Graciliano Ramos. A segunda área, com aproximadamente 15 ha, tem suas contribuições, juntamente com as da área anterior, encaminhadas para uma outra estação elevatória, EE-A, esta precedida de um tratamento preliminar constituído de grade de barras e caixa de areia. Esta elevatória está localizada na quadra A do loteamento existente após a rua Lúcia de Araújo Cavalcante. Daí, os esgotos são encaminhados para o tratamento, formado por uma lagoa anaeróbia, seguida de duas facultativas. Ainda de acordo com as informações da Prefeitura, esse sistema como um todo foi projetado para atender uma população de 2.375 habitantes.

Uma análise mais detalhada desta configuração permite concluir que tal arranjo se mostra viável apenas no caso de se restringir a implantação a essas duas áreas da cidade. Na hipótese de se considerar a área urbana de Buíque como um todo, é fácil observar que o fluxo dos esgotos da área mais central escoa, naturalmente, na direção oposta à do recalque efetuado pela EE-B e que, nas proximidades da segunda área, deverá haver expansões cujos esgotos poderão mais facilmente ser dirigidos para seu ponto de reunião, a EE-A. Em outras palavras, devido às características topográficas locais, a área mais central deve se integrar de forma muito mais natural à rede do restante da cidade. Desta forma, o que aqui se propõe é o seguinte:

- Desativação da elevatória EE-B, quando o sistema, ora projetado for de fato implantado;

- Interligação da respectiva rede de coleta existente à rede projetada para a Sub-Bacia E-1, na Bacia E, do novo sistema;

- Interligação da rede de coleta prevista para a Sub-Bacia B-2 (área de expansão), na Bacia B, localizada nas proximidades da segunda área, ao seu sistema de tratamento. É evidente que essas novas áreas deverão ser equivalentes àquela desmembrada, em termos de contribuições de esgotos, para que a capacidade da ETE existente não venha a ser ultrapassada.

Com estas alterações, que praticamente não implicarão nenhum custo adicional, a operação do sistema ficará mais simples, assim como haverá uma significativa economia permanente de energia elétrica, com a desativação da EE-B.

A seguir são relacionados os documentos cartográficos disponíveis para desenvolvimento dos trabalhos, bem como os levantamentos topográficos que deverão ser executados com a finalidade de atualização e/ou complementação destes documentos, para, em seguida, serem apresentadas as alternativas referentes à rede coletora e aquelas relativas ao sistema de transporte e ao tratamento, em termos de localização, e de disposição final dos esgotos, pois o tipo já foi definido no capítulo anterior.

4.1		Cartografia

Dentre o material cartográfico disponível para a elaboração deste Projeto Básico, podem ser citados os seguintes:

- Cartas Topográficas da Sudene, planialtimétricas, na escala de 1:100.000, com eqüidistância entre curvas de nível de 50 metros, elaboradas em 1969. A localidade de Buíque está representada na folha SC.24-X-B-IV (MI-1445).

- Planta disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Buíque - PMB, como sendo o levantamento topográfico mais recente da cidade, elaborada em setembro de 2002, com as seguintes características técnicas principais:

- planimétrico;

- semicadastral;

- escala: 1/4000.

Após as visitas de campo efetuadas por técnicos da MGF, e análise desta última planta, foi detectada a necessidade de serem executados os seguintes levantamentos topográficos complementares:

- Nivelamento geométrico de, aproximadamente, 27 quilômetros de eixos de ruas, de modo a transformar o levantamento existente em planialtimétrico com a obtenção, então, do seu traçado altimétrico;

- Levantamento planialtimétrico semicadastral de 34 hectares de áreas edificadas, em complementação ao levantamento disponível, em função da solicitação feita pela Prefeitura para inclusão no Projeto de algumas áreas recentemente ocupadas.

- Levantamento planialtimétrico semicadastral de 15 hectares de áreas especiais para projeto da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE;

- Levantamento planialtimétrico de 2 quilômetros de faixa para estudo do emissário final.

4.2		Rede Coletora e Sistema de Transporte

A área urbana de Buíque que mede cerca de 160 hectares, foi dividida em cinco bacias de esgotamento. Para cada uma delas, foram calculadas a população e as vazões de projeto, como pode ser visto na tabela a seguir apresentada.

| # Contribuição por Bacia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Área (ha) | Densidades (hab/ha) |  | Populações (hab) |  | Vazão Média (l/s) |  | Infiltração Final (l/s) |
|  |  | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final |  |
| A-1 | 15,36 | - | 94,63 | - | 1.453 | - | 1,51 | 0,15 |
| A-2 | 75,70 | - | 94,63 | - | 7.164 | - | 7,46 | 0,76 |
| B-1 | 14,15 | 94,87 | 120,00 | 1.342 | 1.698 | 1,40 | 1,77 | 0,14 |
| B-2 | 8,51 | - | 94,63 | - | 805 | - | 0,84 | 0,09 |
| ### C | 11,72 | 94,87 | 120,00 | 1.112 | 1.406 | 1,16 | 1,46 | 0,12 |
| ### D | 30,06 | 94,87 | 120,00 | 2.852 | 3.607 | 2,97 | 3,76 | 0,30 |
| E-1 | 108,10 | 94,87 | 120,00 | 10.255 | 12.972 | 10,68 | 13,51 | 1,07 |
| E-2 | 15,04 | - | 94,63 | - | 1.423 | - | 1,48 | 0,15 |
| E-3 | 37,62 | - | 94,63 | - | 3.560 | - | 3,71 | 0,38 |
| ### Total | 316,26 |  |  | 15.561 | 34.088 | 16,21 | 35,51 | 3,16 |

Obs. As sub-bacias A-1, A-2, B-2, E-2 e E-3 são áreas previstas para expansão da cidade.

A rede coletora a ser aqui projetada terá, preferencialmente, ramais de calçada e caixas de inspeção para cada ligação predial, devido ao seu menor custo de implantação e por demandar uma manutenção mais simples que a do sistema convencional, sobretudo em face da menor profundidade de assentamento das tubulações. Com os ramais lançados nas calçadas, a manutenção da rede coletora projetada poderá ser feita pela concessionária. Vale ressaltar, entretanto, que para locais onde for constatada a presença de rocha a pouca profundidade, onde as calçadas forem muito estreitas ou quando estas apresentarem obstáculos que dificultem a implantação dos ramais, bem como em calçadas onde existam casas que não apresentem recuo frontal, será implantada rede no eixo da rua, assentada com recobrimento mínimo de 0,90 m. Nesses casos, serão implantados poços de visita em cada cruzamento de eixo de rua ou entre esses cruzamentos quando a distância entre eles for superior àquela recomendada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA (ver tabela a seguir) ou quando houver mudança brusca da sua declividade longitudinal. Tais limitações em relação aos coletores de calçada se devem a observações feitas por vários profissionais da área, quando da implantação recente de algumas redes coletoras como, por exemplo, a de Gravatá e a de Vitória de Santo Antão. Com relação a material, foi prevista a utilização de tubos de PVC com junta elástica, diâmetro nominal mínimo de 150 mm.

| Diâmetros (mm) | Distância máxima entre poços de visita (m) |
| --- | --- |
| 150 a 200 | 80 |
| 250 a 300 | 90 |
| 350 a 500 | 100 |
| 500 a 700 | 110 |
| > 700 | 120 |

No dimensionamento de emissários serão considerados tubos de PVC, com diâmetros que podem variar de 75 a 300 mm, ou de ferro fundido, quando maiores que 300 mm, caso necessário.

As soluções para este sistema são descritas adiante, onde estão indicadas as alternativas possíveis, no caso de haver mais de uma, e considerando aqui estritamente os resultados obtidos nos dimensionamentos. Em seguida são apontadas as configurações mais vantajosas do ponto de vista do custo, porém considerando, além do aspecto puramente financeiro, questões relacionadas ao funcionamento e operação do sistema, das quais resultam restrições em termos de diâmetros mínimos.

Com base na visita da equipe técnica da MGF à localidade de Buíque e na análise do material cartográfico disponível, foi possível, de modo aproximado, demarcar os limites da ocupação urbana atual e de sua expansão prevista, a partir de indicações de técnicos da PMB, bem como definir suas bacias de coleta.

Como pode ser visto na “Planta Geral – Sistema Proposto” apresentada no final do presente documento, os esgotos coletados terão a seguinte destinação:

Bacia A

Os esgotos coletados e reunidos no ponto mais baixo da Bacia A, que abrange as sub-bacias A-1 e A-2, correspondentes a áreas previstas para expansão da cidade, serão recalcados pela Estação Elevatória EE-1 e transpostos, então, para a Bacia E.

Bacia B

A Bacia B abrange duas áreas: a primeira, a Sub-Bacia B-1, que conta com um sistema de esgotamento sanitário, em plena implantação, e anteriormente descrito; e a segunda, a Sub-Bacia B-2, que corresponde a áreas previstas para expansão da cidade. Os esgotos coletados na Sub-Bacia B-1 serão recalcados pela Estação Elevatória EE-A até o tratamento existente. Os esgotos da Sub-Bacia B-2 serão recalcados, por sua vez, pela Estação Elevatória EE-2 projetada diretamente para a mesma Estação de Tratamento.

Bacia C

No caso da Bacia C, os esgotos coletados e reunidos no seu ponto mais baixo serão recalcados pela Estação Elevatória EE-3 e transpostos para a Bacia E.

Bacia D

Os esgotos coletados e reunidos no ponto mais baixo da Bacia D serão recalcados, por sua vez, pela Estação Elevatória EE-4 e transpostos para a Bacia E.

Bacia E

Os esgotos coletados e reunidos no ponto mais baixo da Bacia E, que abrange as sub-bacias E-1 e E-2, sendo a E-2 prevista para expansão da cidade, correspondem aos esgotos provenientes das bacias A, C e D, bem como aos esgotos referentes à própria Bacia E, e serão recalcados, finalmente, pela Estação Elevatória EE-Final até a Estação de Tratamento de Esgotos - ETE. Em função da posição e relevo da Sub-Bacia E-3, prevista, a exemplo da E-2, para expansão da cidade, os seus esgotos serão recalcados diretamente para a ETE, pela Estação Elevatória EE-5.

Na determinação das vazões de dimensionamento das diversas unidades de transporte foram considerados os dados apresentados no “Esquema de Coleta e Transporte”.

O pré-dimensionamento dessas unidades conduziu aos seguintes resultados:

- Estação Elevatória EE – 01 (2a Etapa)

.vazão de recalque		 18,87 l/s;

.altura manométrica		 42,16 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 102-440;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		40,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			4,20 m;

..profundidade útil			1,00 m;

- Emissário

.extensão				1.500,00 m;

.diâmetro				150 mm;

.material				PVC DE FoFo;

.velocidade de escoamento	1,07 m/s;

.perda de carga unitária		0,007963 m/m;

- Estação Elevatória EE – 02 (2a Etapa)

.vazão de recalque		 2,66 l/s;

.altura manométrica		 25,51 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 101-415;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		15,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			2,05 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.extensão				900,00 m;

.diâmetro				75 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,60 m/s;

.perda de carga unitária		0,006045 m/m;

- Estação Elevatória EE – 03

.vazão de recalque		 2,66 l/s;

.altura manométrica		 10,37 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				ROB 801-T;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		2,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			2,05 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.extensão				50,00 m;

.diâmetro				75 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,60 m/s;

.perda de carga unitária		0,006045 m/m;

- Estação Elevatória EE – 04

.vazão de recalque		 10,86 l/s;

.altura manométrica		 17,29 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 102-430;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		30,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			3,20 m;

..profundidade útil			1,00 m;

- Emissário

.extensão				800,00 m;

.diâmetro				150 mm;

.material				PVC DE FoFo;

.velocidade de escoamento	0,61 m/s;

.perda de carga unitária		0,002780 m/m;

- Estação Elevatória EE – 05 (2a Etapa)

.vazão de recalque		 7,80 l/s;

.altura manométrica		 28,96 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 101-420;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		20,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			3,20 m;

..profundidade útil			1,00 m;

- Emissário

.extensão				1.200,00 m;

.diâmetro				100 mm;

.material				PVC DE FoFo;

.velocidade de escoamento	0,99 m/s;

.perda de carga unitária		0,0011480 m/m;

- Estação Elevatória EE – Final

.vazão de recalque		 63,99 l/s;

.altura manométrica		 18,97 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 101-410;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		20,0 CV;

..no de unidades			4 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			7,70 m;

..profundidade útil			1,00 m;

- Emissário

.extensão				1.600,00 m;

.diâmetro				300 mm;

.material				PVC DE FoFo;

.velocidade de escoamento	0,91 m/s;

.perda de carga unitária		0,002464 m/m;

4.3		Tratamento

A Sede Municipal de Buíque se desenvolve na margem esquerda do Riacho Mulungu, afluente do Rio Ipanema, que é seu principal elemento de drenagem natural. A topografia do terreno a jusante da cidade, ainda na margem esquerda deste curso d’água, é relativamente plana e sua ocupação é praticamente nula, o que favorece a implantação de unidades de tratamento do tipo aqui indicado, que é sistema de lagoas de estabilização.

Para essa estação, foi escolhida uma área localizada a cerca de 500 metros da zona urbana. Nela pode ser implantada uma ETE do tipo definido no capítulo anterior, com capacidade para tratar todo o esgoto da cidade, com a população correspondente à do ano 2025. Aqui se prevê o tratamento da maior parte da cidade, ainda sem sistema de esgotamento sanitário, em uma única ETE. As características físicas do sistema, muito concentrado, e o porte da vazão a ser tratada tornam antieconômica a descentralização dessa unidade, tanto em termos de implantação como de operação; isso implicaria a construção de ETEs muito próximas entre si.

Neste caso, a ETE prevista terá capacidade para uma vazão de 35,52 l/s (3.069 m3/d), correspondente à média diária, com infiltração, prevista para o final do plano, cuja população considerada é de 31.588 habitantes, excluindo os 2.500 habitantes atendidos pelo sistema ora em implantação. A carga orgânica estimada é de 1.263,52 kgDBO/dia, o que equivale a 408,25 mg/l. Esta ETE será formada por uma lagoa de estabilização facultativa, seguida de lagoa de maturação.

Estas lagoas têm a finalidade de garantir ao efluente final do sistema o alcance das condições estabelecidas pelas Normas do CONAMA para corpos receptores da classe 2, ou seja: 1.000 coliformes fecais/100 ml e DBO menor ou igual a 5 mg/l. Para que tais metas sejam atingidas serão construídas duas lagoas em série, tendo a facultativa profundidade útil de 1,80 m e a de maturação 1,50 m. Os tempos de detenção hidráulica estabelecidos foram de, respectivamente, 25,22 dias e 9 dias, com o que seus volumes úteis e dimensões foram os abaixo indicados:

Lagoa Facultativa:      Vu = 78.052 m3 ou 294,50 m x 147,25 m x 1,80 m;

Lagoa de Maturação:  Vu = 27.855 m3 ou 136,30 m x 136,30 m x 1,50 m.

A lagoa de maturação tem sua seção em planta quadrada, mas deverá contar com divisórias internas (chicanas) para que seu regime hidráulico se assemelhe a fluxo de pistão o que aumentará sua eficiência. Serão colocadas três divisórias para formar quatro canais em série. Essas chicanas serão construídas em concreto e as lagoas terão as suas paredes em alvenaria de pedra o que é de fácil obtenção no local.

Com esta configuração, a DBO5 efluente será de 0,72 mg/l e a concentração de coliformes chegará a 933/100 ml, o que implica eficiências totais, respectivamente, de 99,8241% e 99,9977%.

No que diz respeito à destinação final dos efluentes das lagoas, estes poderão ser lançados diretamente no leito do Riacho Mulungu, que é intermitente, ou pode ser aproveitado para irrigação, caso isto venha a ser considerado conveniente. Nesta última hipótese, deverá haver uma articulação entre a SEIN, a Secretaria de Agricultura do Estado, o DNOCS e o INCRA, entre outros, para elaboração de projeto específico.

4.4		Pré-dimensionamento das Alternativas

Nos itens anteriores foram definidas as alternativas que serão estudadas para o esgotamento sanitário de Buíque, as quais foram cotejadas do ponto de vista financeiro, para que se escolha a mais viável. Neste item são apresentados os modelos hidráulicos utilizados no pré-dimensionamento das diversas unidades de cada uma delas.

Os critérios para este pré-dimensionamento, assim como a metodologia para o pré-dimensionamento das tubulações e estações elevatórias foram baseados nas indicações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Para os condutos sob pressão, foi utilizada a fórmula universal de perda de carga, cuja expressão algébrica é a seguinte:

j=f1DV22g

onde:

- j = perda de carga unitária na tubulação, em m/m;

- D = diâmetro interno do tubo, em m;

- V = velocidade média de escoamento, em m/s;

- g = aceleração devida à gravidade, 9,81 m/s2;

- f = fator de atrito, obtido da equação de Colebrook:

1f=−2logkD+2,5REf

com:

- k = rugosidade uniforme equivalente da tubulação, em m;

- D = diâmetro interno do tubo, em m;

RE = número de Reynolds: RE=VDν, e  a viscosidade cinemática da água;

Quanto às estações elevatórias, foram observados os requerimentos estabelecidos pela norma NB-569. A quantidade de conjuntos elevatórios foi determinada de modo a se ter um tempo de detenção no poço de sucção inferior ao máximo recomendado e um intervalo entre partidas dos motores superior ao mínimo exigido. Neste caso, foi possível padronizar o número de conjuntos em funcionamento em duas unidades iguais, mais uma de reserva que atuará de modo alternado com os demais.

Quando o lançamento ocorre em poço de visita da unidade de esgotamento adjacente ou em poço de reunião à montante de estações elevatórias é admitido que a tubulação de recalque esteja assentada a uma profundidade igual a 1,0 m do nível do terreno.

Foram considerados diâmetros para as linhas de recalque e emissários sob pressão que, para as vazões bombeadas resultem em velocidades, na tubulação, inferior a 3,00 m/s e superior a 0,60 m/s (para evitar deposição de sólidos na tubulação).

A seguir apresenta-se um resumo das principais características abordadas no pré-dimensionamento dos sistemas de recalque:

- vazão total de bombeamento, em (l/s)

- altura manométrica (mca)

- potência unitária do motor elétrico (CV)

- número de conjuntos

- extensão do emissário de recalque (m)

- diâmetro do emissário de recalque (mm)

- nível montante (m)

- nível jusante (m)

- desnível disponível (m)

- extensão do emissário sob pressão (m)

- gradiente hidráulico (m/m)

- diâmetro do emissário sob pressão (mm)

Nesses critérios também existem algumas simplificações que são consideradas válidas para o nível de abordagem do presente trabalho, que é o de um Relatório Técnico Preliminar.

No caso da estação de tratamento, de acordo com as conclusões do capítulo anterior, aqui serão adotadas unidades constituídas de Lagoas Facultativas seguidas de Lagoas de Maturação. Para efeito de estimativa de custos, basta que sejam conhecidas as dimensões principais dessas unidades, pelo que, neste estudo não há necessidade de um dimensionamento detalhado das mesmas. Assim, para as lagoas facultativas, os principais critérios e parâmetros utilizados são:

- regime hidráulico de escoamento em fluxo disperso;

- coeficiente de remoção de DBO a 20 ºC igual a 0,30 d-1;

- coeficiente de remoção de coliformes a 20 ºC igual a 0,80 d-1;

- altura líquida na lagoa igual a 1,80 m.

Para as lagoas de maturação os critérios e parâmetros utilizados são:

- regime hidráulico de escoamento em fluxo de pistão, conseguido pela colocação de chicanas no interior da lagoa;

- coeficiente de remoção de DBO a 20 ºC igual a 0,30 d-1;

- coeficiente de remoção de coliformes a 20 ºC igual a 0,80 d-1;

- altura líquida na lagoa igual a 1,50 m.

Os resultados obtidos desse pré-dimensionamento estão apresentados mais adiante na memória de cálculo, sob a forma de planilhas.

4.5-		Modelo de Análise Econômica Adotado

O método de análise adotado para este estudo foi o do Valor Atual que, para trabalhos da natureza deste, com alcance definido e população atendida constante para todas as alternativas, fornece resultados tão precisos quanto qualquer outro. Nos cálculos feitos, admitiu-se como alcance de projeto o ano de 2025, com um período de vida útil do sistema de 20 anos, o que é usualmente adotado em estudos como este. Quanto à taxa de juros, o valor adotado foi de 12% ao ano, por ser a prevista pela Constituição Brasileira e recomendada pela maioria dos órgãos financiadores internacionais.

Para uma série de custos anuais com taxa de crescimento uniforme, o fator de valor atual em um ano qualquer é dado pela expressão:

FVA(r,i,n)=1−1+rn1+i−n1−r,

onde i é a taxa de juros adotada, (12% a.a.) r a taxa de crescimento dos custos e n o ano considerado. Para custos pontuais num ano qualquer, essa expressão fica:

FVA(i,n)=1(1+i)n.

Quanto aos custos unitários sua estimativa foi feita de acordo com os critérios apresentados a seguir.

Para o estudo de alternativas que aqui foi feito, foram considerados apenas os custos referentes aos emissários para definição de seus diâmetros, onde houve necessidade de recalque. Isto porque as demais unidades não sofrem alterações com a variação desses diâmetros e os únicos custos que deverão ser considerados são os não comuns a todas as hipóteses analisadas. Aqui, os preços unitários para os diversos materiais e diâmetros foram fornecidos pelos fabricantes dos tubos.

Pelas características do sistema, esse modelo econômico foi utilizado apenas na determinação do diâmetro econômico do emissário de recalque.