2.		ELEMENTOS PARA CONCEPÇÃO DO SISTEMA

2.1-		Parâmetros Básicos de Dimensionamento

Dos parâmetros básicos necessários para a elaboração do projeto, o principal é a evolução das contribuições de esgotos, o que inclui a definição da taxa de crescimento da cidade e o estabelecimento das taxas de consumo per capita adotadas. O quadro correspondente a essa evolução será definido no próximo item.

Quanto aos coeficientes a serem utilizados nos cálculos das vazões, serão adotados aqueles recomendados pelas normas da ABNT e pela COMPESA, para cada unidade específica. Tem-se então:

- Cálculo das contribuições

  - Coeficientes de reforço:

Máximo diário 	K1 = 1,20;

Máximo horário 	K2 = 1,50;

Mínimo diário 	K3 = 0,50.

  - Coeficiente de retorno água – esgoto: 0,80.

- Cálculos hidráulicos

  - A rede de coleta será calculada pela equação de Manning, com coeficiente de rugosidade de 0,013.

  - Coeficiente de infiltração: i = 0,05 l/s.km, adotado em função da utilização na rede coletora de tubos de PVC e em razão do solo local ser bastante impermeável.

  - Os emissários serão dimensionados pela fórmula universal de perda de carga, com o fator de atrito f dado pela equação de Colebrook. Nessas linhas serão empregados tubos de ferro dúctil ou de PVC, cujos coeficientes de rugosidade são, respectivamente, 0,10 mm e 0,06 mm. Tais valores deverão ser multiplicados por 2,00 no caso de linhas com extensão superior a 1,00 km ou por 1,40 nas linhas menores.

  - Velocidade mínima nos emissários de 0,60 m/s. Nos estudos econômicos, quando um diâmetro conduz a valores de velocidade inferiores a este, o diâmetro não é mais considerado, embora o cálculo seja feito até o final, por ser automático. No caso desse procedimento levar a diâmetro inferior a 100 mm indica-se um conjunto de recalque com uma vazão tal que assegure a velocidade mínima acima citada.

- Tarifas elétricas

Serão utilizadas as tarifas estabelecidas na Resolução Homologatória ANEEL Nº 60 de 29 de Março de 2004. No caso da alta tensão ser rebaixada para uma potência real inferior a 75 kVA, a ANEEL faculta o seu enquadramento no subgrupo B3 de consumidores, correspondente àquele de baixa tensão, não pertencente à classe residencial nem à classe rural. O valor dessa tarifa é:

    - Consumo: R$ 0,2307070/kWh.

Para potências reais superiores a esse valor, o sistema é enquadrado no subgrupo A4, correspondente a potências entre 2,3 kW e 25 kW. Neste caso os valores cobrados são:

    - Demanda: R$ 9,0525/kW;

    - Consumo: R$ 0,1246865/kWh.

Nestes valores já está efetuado o desconto de 15% concedido pela ANEEL à empresas estaduais de saneamento.

- Tratamento

  - Carga orgânica no esgoto bruto, equivalente a 40 gramas por habitante por dia;

  - Coliformes fecais estimados à razão de 500.000 colônias por mililitro de esgoto bruto;

  - Os demais parâmetros a serem utilizados no dimensionamento das unidades de tratamento serão aqueles recomendados pelas normas vigentes e pela literatura técnica, pertinentes a cada tipo de tratamento.

No que diz respeito à carga orgânica adotada, a Norma NBR-12.209/1992 recomenda que seu valor deva ser determinado por investigação local. Na impossibilidade de fazê-la, o valor sugerido é de 54 g/hab.dia ou outro que possa ser devidamente justificado. No caso presente, a COMPESA não possui nenhum registro de medição de carga orgânica em seus sistemas de esgotamento sanitário, mas em trabalhos publicados pela EXTRABES, na Paraíba, indica-se o valor acima adotado de 40 g/hab.dia para paises tropicais em desenvolvimento, como pode ser classificado o Nordeste do Brasil. Este valor é apoiado nos dados constantes do quadro a seguir. Além disto, recentemente (dez/2000), foi apresentada uma dissertação de Mestrado na UFPE (Souza, Simone N., Aplicação de modelos matemáticos biogeoquímicos de qualidade da água no sistema natural da bacia do Beberibe) onde foram feitas várias simulações do comportamento dos principais cursos d’água dessa bacia em termos de DBO e de OD, e os melhores resultados obtidos, comparados às medições, foram os que utilizaram a contribuição média de 40 g/hab.dia.

| Discriminação dos valores médios de DBO5 por habitante por dia (g/hab.dia) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discriminação | Estados Unidos1 | Trópicos2 |
| Higiene Pessoal Lavagem de Louça Restos de Cozinha3 Lavagem de Roupa Sanitário – Fezes Urina Papel | 9 6 31 9 11 10 2 | 5 8 (4) - 5 11 10 1 |
| Total (contribuição média por adulto) | 78 | 40 |
| 1 – Fonte: K Ligman e outros, Journal of the Environmental Engineering Division ASCE, 100.201 (1974). 2 – Dados Conservativos. 3 – Pia com triturador de resíduos de cozinha. 4 – Levar em conta restos de comida. |  |  |

Fonte: Silva, S. A. e Mara, D. D., Tratamentos biológicos de águas residuárias  - lagoas de estabilização, ABES Rio de Janeiro,1979.

2.2-		Estimativa de População

A estimativa da tendência de crescimento da população é feita normalmente a partir de valores históricos registrados nos Censos Demográficos que são realizados regularmente. Foram utilizados os dados disponíveis nas publicações oficiais do IBGE dos censos de 1970, 1980, 1991 e 2000.

Os valores correspondentes às populações e às taxas geométricas de crescimento para a sede municipal de Buíque, no período considerado, encontram-se no quadro e nos gráficos apresentados a seguir.

| BUÍQUE – PE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População Residente |  |  |  | Taxas de Crescimento |  |  |  |
| 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 70/80 | 80/91 | 91/00 | 70/00 |
| 4393 | 4914 | 7894 | 12487 | 1,13 | 4,40 | 5,23 | 3,54 |

Da análise desses números verifica-se que, a partir da década de 70, as taxas anuais, admitido o crescimento geométrico, foram ficando cada vez mais altas, destoando da tendência geral da região que apresenta, de um modo geral, taxas baixas e decrescentes. Para a estimativa da população a ser atendida por esse sistema até o final do plano, procurou-se ajustar os valores observados nos censos a diversos tipos de curvas, pelo método dos mínimos quadrados, e verificar qual é a que melhor representa o comportamento desses dados. Assim, foram empregados os métodos: linear (crescimento aritmético), de potência, logarítmico e exponencial, além do geométrico, e foram feitas extrapolações dos valores por cada um desses métodos até o ano 2025. Para o processo geométrico foram consideradas várias taxas de crescimento para que se pudesse verificar qual delas poderia melhor representar a evolução do crescimento populacional de Buíque, em seqüência ao que foi registrado até o ano 2000. Foi considerado o valor de 4,50% a.a. no intervalor de 2000 a 2015 e o de 3,50% a.a. no período de 2015 a 2025, imaginando-se, assim, que Buíque continuará a crescer com altas taxas, as quais, no entanto, tenderão a decrescer lentamente com o passar do tempo, pois não há, na região, nenhum fator de qualquer ordem que justifique a manutenção de taxas de crescimento tão elevadas por um período de 20 anos. As equações resultantes foram, então, as seguintes:

Linear:		P = 267,81(A-1960) - 659,89

Potência:		P = 737,5(A-1960)0,715

Logarítmica:		P = 5264,6Ln(A-1960) - 8926,2

Exponencial:		P = 2763,3e0,0356(A-1960)

Geométrico:		P = 12487 (1,045) (A-2000)

P = 24166 (1,035) (A-2015)

Os resultados estão mostrados no gráfico a seguir.

Observa-se, daí, que a continuação mais "natural" da seqüência de valores observados desde 1970 nessa localidade é aquela descrita pelo modelo de crescimento geométrico, com uma taxa de crescimento de 4,50% a.a., no intervalo de 2000/2015 e de 3,50% a.a. no período de 2015/2025. Assim, a evolução populacional de Buíque será admitida igual ao que se mostra no gráfico abaixo, cujo valor final é de 34.088 habitantes em 2025.

2.3-		Estudo das Contribuições

Considerando os valores normalmente utilizados para o consumo médio per capita no abastecimento d'água de localidades de porte semelhante ao de Buíque, ou seja, com população de projeto superior a 10.000 habitantes, foi adotado o valor bruto de 150 l/hab.dia. O valor líquido, descontadas as perdas aqui consideradas iguais a 25% do consumo, é de 112,5 l/hab.dia. A contribuição de esgotos, também média, é, portanto, de 90 l/hab.dia.

O quadro adiante apresentado mostra a evolução da população e das contribuições médias diárias, máximas diárias e horárias e mínimas diárias, estimadas com base nos parâmetros já referidos (K1, K2 e K3) recomendados pelas Normas da ABNT e da COMPESA, sem considerar, ainda, as vazões de infiltração.

| EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E DAS CONTRIBUIÇÕES |  |  |  |  |  |
| BUÍQUE - PE |  |  |  |  |  |
| Ano | População Hab. | Qm l/s | Q1 l/s | Q2 l/s | Q3 l/s |
| 2004 | 14.891 | 15,51 | 18,61 | 27,92 | 7,76 |
| 2005 | 15.561 | 16,21 | 19,45 | 29,18 | 8,10 |
| 2006 | 16.261 | 16,94 | 20,33 | 30,49 | 8,47 |
| 2007 | 16.993 | 17,70 | 21,24 | 31,86 | 8,85 |
| 2008 | 17.758 | 18,50 | 22,20 | 33,30 | 9,25 |
| 2009 | 18.557 | 19,33 | 23,20 | 34,79 | 9,67 |
| 2010 | 19.392 | 20,20 | 24,24 | 36,36 | 10,10 |
| 2011 | 20.265 | 21,11 | 25,33 | 38,00 | 10,55 |
| 2012 | 21.176 | 22,06 | 26,47 | 39,71 | 11,03 |
| 2013 | 22.129 | 23,05 | 27,66 | 41,49 | 11,53 |
| 2014 | 23.125 | 24,09 | 28,91 | 43,36 | 12,04 |
| 2015 | 24.166 | 25,17 | 30,21 | 45,31 | 12,59 |
| 2016 | 25.012 | 26,05 | 31,26 | 46,90 | 13,03 |
| 2017 | 25.887 | 26,97 | 32,36 | 48,54 | 13,48 |
| 2018 | 26.793 | 27,91 | 33,49 | 50,24 | 13,95 |
| 2019 | 27.731 | 28,89 | 34,66 | 52,00 | 14,44 |
| 2020 | 28.701 | 29,90 | 35,88 | 53,82 | 14,95 |
| 2021 | 29.706 | 30,94 | 37,13 | 55,70 | 15,47 |
| 2022 | 30.746 | 32,03 | 38,43 | 57,65 | 16,01 |
| 2023 | 31.822 | 33,15 | 39,78 | 59,67 | 16,57 |
| 2024 | 32.936 | 34,31 | 41,17 | 61,75 | 17,15 |
| 2025 | 34.088 | 35,51 | 42,61 | 63,92 | 17,75 |

No que diz respeito à vazão de infiltração, o valor exato somente poderá ser calculado após a definição do traçado final da rede coletora, quando será conhecida a sua extensão real. Para efeito de estimativa da infiltração será considerada uma extensão total da ordem de 63,2 km. Com tal extensão e considerando a taxa de infiltração de 0,05 l/s por quilômetro de rede, a vazão total de infiltração prevista é de 3,16 l/s.