- 3.	OPÇÕES TÉCNICAS PARA O TRATAMENTO

Em termos genéricos, o objetivo principal de um sistema de esgotamento sanitário é garantir o afastamento dos resíduos líquidos decorrentes da atividade humana, assim como de seu metabolismo, sem provocar agressões ao meio ambiente, de um modo geral, nem a sua degradação, principalmente no que se refere aos corpos d'água da região, tanto os de superfície quanto os subterrâneos. Com isto procura-se assegurar, entre outros benefícios, um ambiente salubre, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida das pessoas, e a redução das doenças de veiculação hídrica.

O afastamento dos resíduos líquidos da área onde eles são gerados é feito por meio de unidades de coleta e de transporte dos esgotos, tais como redes coletoras, interceptores, emissários e estações elevatórias, enquanto que a proteção do meio físico, na quase totalidade dos casos, somente pode ser garantida através de unidades de tratamento e de disposição final, adequadas a cada situação. Neste capítulo, são discutidos alguns aspectos referentes a essas unidades, para que se possa fazer a escolha mais indicada a este sistema.

Neste caso, é importante observar que, embora existam opções tecnológicas para tratamento de esgoto bastante diversificadas, que podem propiciar, em termos teóricos pelo menos, qualquer grau de depuração que se deseje, há fatores limitantes de várias naturezas que dificultam tal escolha. Isto é mais evidente quando se deseja um efluente de melhor qualidade. Dentre estes fatores, podem ser citados os seguintes:

- Área: nas maiores cidades os terrenos desocupados estão cada vez mais escassos e caros, o que desestimula o uso de processos que exigem áreas extensas, tais como sistemas de lagoas de estabilização (facultativas seguidas de maturação). É importante ressaltar que este processo tem uma alta eficiência e seu custo operacional é quase nulo. Porém, a despeito dessas vantagens, seu uso chega a ser praticamente proibido em áreas com urbanização já consolidada, onde o custo do terreno venha a ser muito elevado ou quando as áreas disponíveis são muito acidentadas, demandando grandes movimentos de terra. Para se ter uma idéia do porte necessário para a área, esta pode atingir até 6,00 m2 de lagoa por habitante em sistemas de menor porte;

- Custo: em muitos casos, para adaptar as unidades de tratamento às disponibilidades de área, quando esta é exígua ou muito distante da rede coletora, torna-se necessário o uso de unidades mais sofisticadas que demandam equipamentos eletromecânicos, geralmente caros, o que eleva o custo final da unidade, tanto em termos de implantação, quanto de operação e de manutenção;

- Operação: uma das grandes dificuldades por que passam as Companhias de Saneamento do país e, particularmente, do Nordeste, é a diminuição relativa de suas equipes de operação, principalmente para unidades que exigem uma maior qualificação do técnico. Isto porque essas Companhias não vêm tendo condições de ampliar seus quadros, enquanto as demandas por serviços continuam a crescer, o que representa uma dificuldade a mais na escolha dos processos de tratamento de esgotos, nos projetos elaborados para esta região.

Na análise das opções que poderão ser aqui adotadas, serão consideradas as alternativas viáveis do ponto de vista técnico, para que se possa escolher aquela mais indicada em função dos três fatores acima citados. Dentre estes podem ser destacados os seguintes: sistemas de lagoas de estabilização, sistema de lodos ativados, sistema de filtros biológicos e sistema anaeróbio. Como será analisado mais adiante, alguns desses processos podem ser combinados para aumentar a eficiência do tratamento.

A eficiência a ser adotada nos tratamentos, ou seja, os padrões a serem adotados nos lançamentos, são definidos por força da legislação ambiental, em função dos usos previstos para as águas onde se farão esses lançamentos. Nesse sentido, o Governo Federal, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, publicou uma Resolução, a de nº 20, de 18/06/86, que estabelece uma classificação para as águas doces, salinas e salobras em todo o território nacional, sendo quatro classes para as águas doces, duas para as salinas e mais duas para as salobras; a cada uma dessas classes corresponde uma determinada qualidade a ser mantida no corpo d'água, expressa em termos de padrões. Quanto mais baixa a classe do curso d'água, melhor a sua qualidade. Além desses padrões relativos aos corpos receptores, a mesma resolução estabelece também os padrões de qualidade dos lançamentos de efluentes nesses corpos receptores. É evidente que esses dois padrões estão inter-relacionados, pois o real objetivo dos dois é a preservação da qualidade da água.

Para os lançamentos de efluentes, a Resolução do CONAMA estabelece que as mesmas deverão obedecer a uma série de condições relativas às suas características físico-químicas e que tais efluentes não deverão conferir ao corpo receptor características em desacordo com seu enquadramento. Além disto, quando o curso d'água considerado não tiver ainda sido classificado pelo órgão competente, será considerado da classe 2, no caso de águas doces. Em outras palavras, isto significa que, no caso de ETEs, seus efluentes, por segurança, deverão apresentar o mesmo padrão da classe considerada. No caso da classe 2, por exemplo, exige-se uma concentração de coliformes inferior a 1.000 CF/100 ml e uma carga orgânica inferior a 5,00 mgDBO5/l.

É importante observar que este procedimento, via de regra, conduz ao superdimensionamento das unidades de tratamento dos sistemas, pois não leva em conta o poder de autodepuração de quase todos os corpos receptores perenes. Isto pode ser feito através do estudo do comportamento desses cursos d'água sob a influência dos lançamentos, quando é possível determinar as zonas de segurança, dentro das quais a água apresenta padrões de qualidade compatíveis com seu enquadramento. Também é possível num tal estudo definir as zonas críticas de poluição, nas quais deverão ser tomadas medidas para melhorar a qualidade da água, ou para coibir seu uso. Tais impactos podem ser avaliados de forma abrangente com modelos matemáticos de simulação de qualidade da água. Há vários tipos de modelos disponíveis, com vários níveis de precisão de análise, desde aqueles que são empregados apenas como uma primeira aproximação da realidade, até os que são suficientemente completos para representar uma situação real com pequena margem de erro. Dentre os mais simples, destaca-se o modelo de Streeter-Phelps, que é utilizado desde 1925 e serviu de base para os modelos mais sofisticados que o sucederam; atualmente já são utilizados modelos baseados em equações de transporte de massa tridimensionais. O uso de uma ferramenta dessas permite definir melhor o padrão de lançamento de efluentes em corpos receptores, em função de suas características, considerando seu poder de autodepuração, o que pode tornar as unidades de tratamento mais econômicas. Tal prática, no entanto, ainda não é difundida no Brasil, o que vem tornando os sistemas mais caros, com reflexos negativos nos estudos de viabilidade econômica.

No caso de não haver curso d'água perene na região do projeto, o que é freqüente no semi-árido nordestino, há várias opções de destinação para os efluentes das ETEs. Dentre essas, as mais indicadas para a região parece ser seu lançamento diretamente nos talvegues intermitentes ou seu uso na irrigação, o que vem sendo reconhecido como uma forma econômica e muito produtiva de destinação final de esgotos. Tal prática vem ocorrendo desde a Grécia antiga e passou a ser mais disseminada após a Segunda Guerra Mundial, não só pela situação de pós-guerra, como também devido aos avanços tecnológicos que possibilitaram um maior conhecimento sobre o assunto, tanto com relação aos esgotos, quanto no que diz respeito às técnicas agrícolas.

Para o nordeste brasileiro de um modo geral, essa opção pode ser bastante conveniente, pois, do ponto de vista hídrico garante disponibilidade de água para irrigação ao longo de todo o ano, desde que o sistema de abastecimento da cidade funcione regularmente. Além disto, é consenso entre alguns autores que os teores de macro e de micronutrientes presentes nos esgotos são satisfatórios para a maioria das culturas. Daí porque a aplicação de efluentes de ETEs na irrigação pode reduzir ou até eliminar a necessidade de fertilizantes comerciais. Também, a matéria orgânica contida nos esgotos aumenta a capacidade de retenção de água do solo.

Do ponto de vista sanitário, essa solução, se bem implementada, não traz riscos para as populações. Com efeito, em 1989, a Organização Mundial de Saúde – OMS, juntamente com outras instituições internacionais, publicou uma série de diretrizes para o uso de esgotos na agricultura, onde se mostra que, por exemplo, o emprego de lagoas de estabilização com tempos de detenção hidráulica de 8 a 10 dias pode ser considerado o tratamento mais viável para a eliminação natural de patógenos dos esgotos. O decaimento gradual dos microrganismos se dá de forma também natural sobre os solos, o que representa um fator adicional de segurança para reduzir os riscos potenciais para a saúde. A tabela a seguir, citada em Pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios de C. A. L. Chernicharo (Coord.) mostra uma recomendação da OMS para a qualidade microbiológica de efluentes de ETEs que podem ser utilizados para irrigação de três grupos de cultivo.

| Categoria | Condições de uso | Grupo exposto | Nematóides Intestinais(1) (ovos/l)(2) | Coliformes Fecais (CF/100 ml) | Tratamento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Trabalhadores, consumidores e público em geral. | Trabalhadores, consumidores e público em geral. | ≤ 1 | ≤ 1.000 | Série de lagoas de estabilização, ou tratamento equivalente. |
| B | Culturas industriais, de cereais e forrageiras, prados e árvores(3). | Trabalhadores. | ≤ 1 | Não se recomenda nenhuma norma | Lagoas de estabilização por 8 ou 10 dias, ou tratamento equivalente. |
| C | Categoria B, sem os trabalhadores e o público estarem expostos. | Nenhum. | Não se aplica | Não se aplica. | Sedimentação primária |

(1) – Espécies: Ascaris, Trichuris e Ancilostomas. Calculado como média aritmética do número de ovos/l.

(2) – Durante o período de irrigação.

(3) – Calculado como média geométrica do número de CF/100 ml.

Embora esta alternativa de lançamento final de efluentes seja bastante atrativa em termos econômicos, técnicos e ambientais, sua implementação não pode ser detalhada num projeto do nível deste, pois envolve a participação não só da concessionária do serviço público responsável por esse sistema, mas de vários outros órgãos da administração pública, como, por exemplo, Secretaria da Agricultura, Prefeitura Local, INCRA, Secretaria de Planejamento, etc. A articulação entre essas entidades extrapola o escopo do presente trabalho.

A seguir é feita uma breve descrição dos processos de tratamento que poderão ser utilizados neste sistema, assim como dos critérios de escolha que serão utilizados para definir o processo que será adotado.

3.1		Lagoas de Estabilização

De um modo geral, a estabilização da matéria orgânica numa unidade dessas se dá por bactérias dispersas no meio líquido. Nas lagoas facultativas essas bactérias são aeróbias e o oxigênio requerido por elas é fornecido pelas algas, através da fotossíntese. Em alguns casos, utilizam-se aeradores eletromecânicos para fornecer esse oxigênio necessário. No caso de lagoas anaeróbias, as bactérias deste tipo é que promovem a estabilização da matéria orgânica e não há necessidade de fornecimento de oxigênio ao sistema. Em qualquer dos casos, com apenas uma lagoa não se consegue uma eficiência satisfatória do tratamento, a menos que se utilizem tempos de detenção hidráulica bastante elevados, o que tornaria seu uso inviável. Deste modo, normalmente fazem-se associações de lagoas para se conseguir a eficiência desejada. Dessas associações, as mais comuns são: lagoas facultativas seguidas de lagoas de maturação, lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas e lagoas aeradas com lagoas de decantação.

Em termos comparativos, de acordo com a literatura técnica especializada, têm-se os seguintes valores médios característicos para esses três sistemas:

| Sistema de Tratamento | Área Necessária (m²/hab) | Potência (W/hab) | Custo Implant. (R$/hab) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lagoas facultativa/ Maturação | 4,50 | 0,00 | 80,00 |
| Lagoas anaeróbia/ Facultativa/maturação | 4,55 | 0,00 | 85,00 |
| Lagoas aerada/ De decantação | 0,40 | 2,20 | 65,00 |

Nos custos de implantação acima não estão considerados os gastos referentes à aquisição do terreno e à sua regularização em termos de terraplanagem (movimento de terra).

A proximidade dos custos de implantação para os dois primeiros tipos se justifica porque as lagoas anaeróbias, apesar de necessitarem de áreas menores, têm profundidades bem maiores, o que implica maiores gastos com movimentos de terra. No caso das lagoas aeradas, o custo dos equipamentos compensa a menor demanda por área. Este sistema, no entanto, exige a presença constante de um operador no local, o que deverá ser considerado nos custos. Neste estudo serão admitidos três turnos diários de 8,00 horas, cada um deles a um custo de R$ 780,00/mês (1,5 salário mínimo mais encargos), o que dá um total anual de R$ 28.080,00.

Esses valores serão considerados no cotejo entre os sistemas que poderão ser adotados, conforme se descreve a seguir. As grandezas aqui consideradas para os requisitos de implantação e operação de todos os sistemas abordados foram baseadas em: Critérios e Dados para uma Seleção Preliminar de Sistemas de Tratamento de Esgotos de Marcos von Sperling, publicado na Revista BIO da ABES e em Pós-tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios, publicado pelo PROSAB-2.

Considerando-se os valores apresentados acima, os custos de energia elétrica fornecidos pela CELPE abaixo relacionados e o valor médio dos terrenos de R$ 1,00/m², foi possível estimar, comparativamente, os custos de implantação e operação dos sistemas descritos, como se mostra mais adiante. Nessa estimativa, admitiu-se a população estabelecida anteriormente (Capítulo 2), um período de operação de 30 anos e uma taxa anual de juros de 12%, que é a normalmente adotada para estudos dessa natureza, por ser aquela indicada na Constituição brasileira.

3.2		Lodos Ativados

Este é um processo biológico onde o esgoto afluente é misturado ao lodo ativado, para, em seguida ser agitado e aerado, para a estabilização da matéria orgânica. As unidades onde essas operações são efetuadas são denominadas de câmaras de aeração ou reatores. Daí, o esgoto é conduzido a uma unidade de decantação (decantador secundário), onde é feita a separação das fases líquida e sólida (lodos) que são tratadas de maneira diferente. Parte da fase sólida é encaminhada de volta ao reator (recirculação), o que assegura uma elevada concentração de bactérias no seu interior. Com isto garante-se uma acentuada remoção da DBO.

A porção do lodo que não recircula é removida e necessita de uma estabilização que é feita, normalmente, em unidades de biodigestão.

O fornecimento de ar ao esgoto no reator pode ser feito de várias maneiras: ar difuso, aeração mecânica, etc., o que caracteriza diversas variantes do mesmo processo. Em qualquer dessas variantes, a montante do reator é colocada uma unidade de decantação primária para remover os sólidos sedimentares do esgoto bruto.

Em termos gerais, a eficiência deste processo pode variar de 85 a 98%, no que diz respeito aos coliformes, o que é uma eficiência muito baixa, pelo que, normalmente, há necessidade de desinfecção, dependendo do corpo receptor a ser utilizado.

Em termos de requisitos para implantação e operação, podem ser consideradas as seguintes faixas de valores médios:

- Área necessária:			de 0,20 a 0,35 m2/hab;

- Potência instalada:			de 1,50 a 4,00 w/hab;

- Quantidade de lodo

a ser tratado por ano:			de 0,07 a 0,15 m3/hab;

- Custo de implantação:			de  60,0 a 120,0 R$/hab.

Com estes valores, podem ser avaliados os custos de operação e de manutenção deste sistema para compará-lo a outros. Isto será feito no final deste capítulo.

3.3		Filtros Biológicos

Um filtro biológico é um leito de material grosseiro (pedras, plástico, madeira, etc.), geralmente colocado no interior de um tanque, sobre o qual os esgotos são espalhados uniformemente sob a forma de gotas ou jatos. Após essa aplicação o esgoto percola em direção aos drenos, no fundo do tanque. O contato contínuo dos esgotos com o material inerte do leito propicia o crescimento bacteriano na superfície do material de enchimento, sob a forma de uma película gelatinosa fixa, que é denominado de biofilme.

Este sistema constitui-se, pois, de um processo aeróbio, uma vez que o ar pode circular nos espaços vazios entre os elementos constituintes do leito, fornecendo o oxigênio necessário à respiração dos microrganismos estabelecidos no biofilme, que participam da estabilização da matéria orgânica dos esgotos. Normalmente, esse ar provém diretamente da atmosfera, não havendo necessidade de fornecimento artificial do mesmo, como no processo anterior.

Dependendo da carga de DBO5 aplicada por unidade de volume do leito, os filtros podem ser classificados como de baixa ou de alta carga (há ainda filtros de média e de super alta taxa, mas esses são menos comuns e não serão aqui considerados). No primeiro caso, a necessidade de área é maior e a eficiência na redução da matéria orgânica também é um pouco maior. No entanto, sua operação é menos flexível do que o de alta taxa, pois tem menor capacidade de se adaptar às variações quantitativas e qualitativas do efluente. Nos filtros de alta taxa, a matéria orgânica não se estabiliza no seu interior, sobrecarregando o decantador secundário, o que, nas estações convencionais, implica a necessidade de se promover a recirculação do efluente líquido. Atualmente, no entanto, a prática adotada nos projetos de estações desse tipo tem sido de substituir o decantador primário por um reator UASB, com DBO próxima a 100 mg/l, o que, além de aumentar a eficiência do sistema, elimina a necessidade de recirculação.

A eficiência deste processo é ligeiramente inferior à do anterior (lodos ativados) em termos de matéria orgânica e, dependendo das características do corpo receptor, pode haver necessidade de desinfecção do efluente final.

Em termos de requisitos para implantação e operação, podem ser consideradas as seguintes faixas de valores médios:

- Área necessária:			de 0,30 a 0,70 m2/hab;

- Potência instalada:			de 0,20 a 1,00 w/hab;

- Quantidade de lodo

a ser tratado por ano:			de 0,40 a 1,50 m3/hab;

- Custo de implantação:	 		de  60,0 a 110,0 R$/hab.

Esses valores serão utilizados na comparação a outros processos, o que será feito adiante.

3.4		Sistema Anaeróbio

Este sistema vem sendo utilizado atualmente em duas variantes básicas: fossa séptica seguida de filtro anaeróbio de fluxo ascendente e reator anaeróbio também de fluxo ascendente, convencionalmente denominado de Reator UASB, mantendo a sigla de seu nome em inglês.

No primeiro caso, a fossa séptica remove a maior parte dos sólidos em suspensão dos esgotos, funcionando como decantador-digestor. Assim, esses sólidos sedimentares são digeridos anaerobicamente no próprio tanque. Daí, a matéria orgânica remanescente aflui ao filtro biológico, onde ocorre sua remoção (parcial), também em condições anaeróbias.

O filtro anaeróbio é dotado dos mesmos materiais dos filtros biológicos comuns, porém seu funcionamento é diferente do daqueles, uma vez que seu fluxo é ascendente, o filtro trabalha afogado e a unidade é fechada. A eficiência deste sistema chega a ser inferior a dos dois descritos anteriormente, e o mesmo vem sendo utilizado com mais propriedade em pequenas localidades, geralmente afastadas de grandes núcleos urbanos ou em áreas de difícil interligação a um sistema central de esgotamento sanitário.

No caso do UASB, a matéria orgânica é estabilizada por meio de bactérias dispersas no próprio reator. O fluxo do líquido é ascendente e sua parte superior é dividida em uma zona de coleta dos gases formados devido à atividade anaeróbia (principalmente metano e gás carbônico) e outra de sedimentação. Esta permite a saída do efluente clarificado e o retorno dos sólidos ao sistema, aumentando sua concentração no reator.

Nesses sistemas anaeróbios a produção de lodo é baixa e, além disto, o mesmo já sai estabilizado, podendo ser encaminhado diretamente para um leito de secagem comum. Pelas suas características, dispensa decantação primária. Entretanto, por ser um sistema anaeróbio, existe sempre o risco de produção de maus odores, o que pode ser reduzido por meio de procedimentos operacionais e de projetos.

Em termos de requisitos para implantação e operação, podem ser consideradas as seguintes faixas de valores médios:

- Área necessária:			de 0,05 a 0,40 m2/hab;

- Potência instalada:				      -

- Quantidade de lodo

a ser tratado por ano:			de 0,07 a 0,10 m3/hab;

- Custos de implantação:		de 30,0 a 60,0 R$/hab.

Dos valores acima apresentados, é possível concluir que a alternativa de menor custo total é o sistema anaeróbio simples. No entanto, devido a sua baixa eficiência, não é recomendável seu emprego como sistema único, ainda mais em áreas com as características e o porte da que aqui se estuda e, principalmente, porque o corpo receptor previsto, deve ser considerado como pertencente à classe 2 da classificação do CONAMA, que requer eficiências muito elevadas, principalmente no que diz respeito à redução das cargas orgânicas. Deste modo serão analisadas aqui variantes dos sistemas aeróbios convencionais acima citados, porém com a substituição dos decantadores primários por reatores UASB, os quais vêm sendo utilizados atualmente como tratamento primário, substituindo, com vantagens, os decantadores primários nas estações mais completas, inclusive com menores custos de implantação. Com isto tem-se uma maior eficiência do tratamento com diminuição de custos, uma vez que apenas um UASB ou uma fossa simples tem seu custo inferior ao de um decantador primário, segundo Sperling (1995).

Esses observações servirão de suporte para o cotejo entre os sistemas que poderão ser adotados, conforme se descreve a seguir. As grandezas aqui consideradas para os requisitos de implantação e operação de todos os sistemas abordados foram baseadas em Critérios e Dados para uma Seleção Preliminar de Sistemas de Tratamento de Esgotos de Marcos Von Sperling, publicado na Revista BIO da ABES e em Pós-tratamento de Efluentes de Reatores Anaeróbios, editado pelo PROSAB, em 2001.

Com base nos valores apresentados acima, nos Custos de energia elétrica fornecidos pela CELPE abaixo relacionado e no valor médio dos terrenos de R$ 1,00/m2, como dito anteriormente, é possível elaborar os cálculos resumidos a seguir, que mostra, comparativamente, os custos de implantação e operação dos sistemas descritos. Na estimativa desses custos, admitiu-se um período de operação de 30 anos e uma taxa anual de juros de 12%. Os custos operacionais compreendem os referentes à energia elétrica e as despesas com pessoal.

De acordo com informação da CELPE a tarifa de energia elétrica atualmente em vigor é a seguinte:

  - Consumo			R$ 0,1246865/kWh.

  - Demanda			R$ 9,525/kW.mês

3.5		Escolha do Processo

A partir dos elementos apresentados acima, é possível estimar os custos de implantação e de operação para cada um dos processos considerados e escolher aquele que se apresente como o mais vantajoso para esta localidade. Tem-se então, para a população estimada de 34.088 habitantes no final do plano:

- Lagoas de Estabilização

- Lagoas Facultativa/Maturação

. Área necessária: 			 A  =               153.396,00 m²;

. Custo da área: 			 C  =  R$        153.396,00;

. Custo de implantação: 		CI  =  R$     2.727.040,00;

. Investimento inicial: 		  I   =  R$     2.880.436,00;

. Custo total: 			CT =  R$     2.880.436,00.

- Lagoas Anaeróbia/Facultativa/Maturação

. Área necessária:			 A  =               155.100,00 m²;

. Custo da área:			 C  =  R$        155.100,00;

. Custo de implantação:		CI  =  R$     2.897.480,00;

. Investimento inicial:		  I   = R$      3.052.580,00;

. Custo total:				CT = R$      3.052.580,00.

- Lagoa aerada/de decantação

. Área necessária: 			 A  =                 51.132,00 m²;

. Custo da área: 			 C  =  R$          51.132,00;

. Potência instalada: 		 P  =                        75,00 kW;

. Custo anual de energia: 		CE =  R$          73.677,00;

. Custo anual de pessoal: 		CP =  R$          28.080,00;

. Custo de implantação: 		CI  =  R$      2.215.720,00;

. Investimento inicial: 		  I   =  R$      2.266.852,00;

. Valor presente dos custos

de operação:			VP =  R$         819.656,00;

. Custo total: 			CT =R$        3.086.508,00.

Dos resultados acima se vê que as duas primeiras configurações apresentam custos estimados muito próximos entre si, se for levada em consideração a natureza desses estudos econômicos, enquanto a terceira delas se mostra a mais onerosa das três. Aqui, dos sistemas de lagoas de estabilização foi escolhido o primeiro deles, entre outras razões, pelo fato das lagoas anaeróbias produzirem maus odores e serem mais suscetíveis à proliferação de insetos, o que restringe a sua utilização nas proximidades de áreas urbanas. No caso das lagoas aeradas, as causas que motivaram sua não utilização, foram, além de seu custo mais elevado, a necessidade de utilização da energia elétrica, mais rara, a cada dia, a produção de um aerossol que é disseminado na atmosfera podendo causar contaminações nas áreas próximas e a necessidade de operação e manutenção contínuas dos equipamentos eletromecânicos. No caso de Buíque, um outro fator determinante para a escolha desse tipo de lagoas é a disponibilidade de área para tal.

Essa configuração será, portanto, cotejada com os outros sistemas citados, conforme se mostra a seguir.

- Lodos Ativados

- Área necessária:			 A  =                  9.374,00 m2;

- Custo da área: 			 C  =  R$           9.374,00;

- Potência instalada: 			 P  =                       94,00 kW;

- Custo anual de pessoal: 		CP =  R$         28.080,00;

- Custo anual de energia: 		CE =  R$         92.095,00;

- Custo de implantação:		CI  =  R$     3.067.920,00;

- Investimento inicial: 			  I   =  R$     3.077.294,00;

- Valor presente dos

custos de operação:			VP =  R$        968.023,00;

- Custo total:				CT =  R$     4.045.318,00;.

- Filtros biológicos

- Área necessária:			 A  =                   17.500,00 m2;

- Custo da área: 			 C  =  R$            17.500,00;

- Custo anual de pessoal: 		CP =  R$          28.080,00;

- Custo de implantação:		CI  =  R$      2.556.600,00;

- Investimento inicial: 			  I   =  R$      2.573.644,00;

- Valor presente dos

custos de operação:			VP =  R$         226.187,00;

- Custo total:				CT =  R$      2.799.831,00.

- Sistema anaeróbio

- Área necessária: 			 A  =                  7.670,00 m2;

- Custo da área: 			 C  = R$            7.670,00;

- Custo de implantação: 		CI  = R$     1.874.840,00;

- Investimento inicial: 			  I   = R$     1.882.510,00;

- Custo total: 				CT = R$      1.882.510,00.

Dos resultados acima se vê que a alternativa de menor custo total é o sistema anaeróbio simples. No entanto, devido a sua baixa eficiência, não é recomendável seu emprego como sistema único, ainda mais em áreas com as características e o porte da que aqui se estuda e, principalmente, porque o corpo receptor previsto, deve ser considerado como pertencente à classe 2 da classificação do CONAMA, que requer eficiências muito elevadas, principalmente no que diz respeito à redução dos coliformes. Deste modo, o que poderia ser utilizado seria o reator como tratamento primário de um sistema de filtro biológico ou de lodos ativados, o que, em termos de custos, equivaleria aos acima estimados para tais sistemas.

Aqui, portanto, a ETE adotada será aquela correspondente ao sistema de lagoas (facultativa seguida de maturação), entre outros motivos, porque existe área disponível nas proximidades da área urbana, sua operação é a mais simples entre os sistemas estudados e também porque esse processo praticamente não gera lodo para ser descartado, como acontece com os outros sistemas.

Na memória de cálculo será feito o pré-dimensionamento dessa unidade para as alternativas estudadas para o sistema como um todo.