# 3		MEMÓRIA DESCRITIVA

Neste capítulo é feita a descrição do sistema de esgotos aqui projetado para a Cidade de Buíque – PE, a partir dos elementos apresentados e dos critérios definidos no Relatório Técnico Preliminar para este sistema. É importante acrescentar aqui que, além dos elementos já referidos, muitas das informações utilizadas foram obtidas in loco, a partir de várias visitas técnicas feitas à área.

O sistema aqui projetado é composto de uma rede coletora, dividida em cinco bacias de esgotamento sanitário, cinco estações elevatórias, com os respectivos emissários de recalque e da unidade de tratamento, formada por duas lagoas de estabilização. Essa configuração foi adotada devido às condições topográficas do local.

A seguir é feita uma descrição detalhada de cada uma das unidades projetadas, assim como dos critérios técnicos utilizados nos seus dimensionamentos.

3.1		Rede Coletora

Para a rede coletora aqui projetada foi dada preferência a ramais de calçada e caixas de inspeção para cada ligação predial, sistema adotado na maior parte da rede, por razões já apresentadas no Relatório Técnico Preliminar. Vale ressaltar mais uma vez, entretanto, que para locais onde as calçadas eram muito estreitas ou quando estas apresentaram obstáculos que dificultavam a implantação dos ramais, bem como em calçadas onde existiam casas que não apresentavam recuo frontal, foi projetada rede convencional no eixo da rua, assentada com recobrimento mínimo de 0,90 m. Nesses casos, foram definidos poços de visita em cada cruzamento de eixo de rua ou entre esses cruzamentos quando a distância entre eles foi superior ao recomendado pela COMPESA ou ainda quando constatada mudança brusca da sua declividade longitudinal. Com relação a material, foi prevista a utilização de tubos de PVC com junta elástica, diâmetro nominal mínimo de 150 mm.

Em razão das condições topográficas da área, o sistema de coleta consistiu de seis bacias de contribuição, com a seguinte configuração:

- A bacia 1, correspondente à parte leste da cidade, terá seus esgotos coletados e reunidos em seu ponto mais baixo, ao sul da mesma, onde será implantada a Estação Elevatória EE-01, com a finalidade de recalcar os esgotos até o poço de visita da bacia 4 mais próximo, poço PV-263;

- A bacia 2, ao sul da cidade, converge seu esgoto para o ponto mais baixo, onde haverá um sistema de recalque que lançará o esgoto no poço de visita PV-206 na bacia 4;

- Os esgotos da bacia 3, a oeste, seguem pela rede de coleta até seu ponto mais baixo, de onde, através de um emissário de recalque, serão conduzidos até o poço de visita PV-216 na bacia 4;

- A bacia 5 reúne seus esgotos em seu ponto mais baixo para que seja recalcado para o poço PV-267 da bacia 4;

- A bacia 4 foi dividida em 6 sub-bacias, de modo que a sub-bacia 4.1 recebe as contribuições pontuais referentes às sub-bacias 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, todas na 2ª etapa. Daí seguem pela rede da 1a etapa até seu ponto mais baixo, onde haverá um sistema de recalque para lançamento dos esgotos, finalmente, na Estação de Tratamento;

- A bacia 6 corresponde ao bairro do mutirão atendido pelo sistema de esgotamento sanitário Existente;

Ao final desse capítulo se encontra um esquema de todo o sistema projetado para a cidade de Buíque.

O dimensionamento hidráulico da rede, efetuado por meio do programa CESG, foi desenvolvido para as vazões apresentadas no Capítulo anterior e de acordo com a norma NBR 9649, que estabelece os parâmetros já definidos anteriormente.

No cálculo hidráulico foi admitido o emprego da equação de Manning, cuja expressão básica é a seguinte:

Q=1nAR23I12

onde:		Q = vazão, em m3/s;

A = área da seção molhada, em m2;

R = raio hidráulico da seção molhada, em m;

I = declividade do trecho, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade da tubulação.

Aqui é importante esclarecer que o programa CESG, na realidade, utiliza a fórmula universal para o cálculo das tubulações e, como é solicitado o uso da fórmula de Manning, é feito um cálculo retroativo para ajustar a rugosidade. Por isto é que, nas planilhas, o valor de "n" aparece como variável.

As redes serão implantadas em tubos de PVC rígido da linha VINILFORT. As ligações domiciliares e os poços de visita serão do tipo normalmente adotado pela COMPESA.

O dimensionamento da rede convencional ao longo dos eixos de ruas com um total de 14.200,52m, está apresentado nas planilhas do próximo Capítulo, e os resumos em termos de extensões por diâmetro em cada uma das bacias, na tabela abaixo. As extensões foram medidas em metros.

| Rede Coletora |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350mm | 400mm | Total |
| 1 | 2.159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.159,26 |
| 2 | 916,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,98 |
| 3 | 1.843,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,78 |
| 4 | 8.116,84 | 571,66 | 92,80 | 0,00 | 182,63 | 115,39 | 9.280,50 |
| 5 | 201,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,18 |
| Total | 13.238,04 | 571,66 | 92,80 | 0,00 | 182,63 | 115,39 | 14.200,52 |

3.2		Estações Elevatórias/Emissários

Em função do porte das vazões a serem recalcadas, a estação elevatória deste sistema será do tipo poço úmido, equipada com bombas submersíveis, e dotada de grade de barras para evitar a obstrução das bombas. O poço de sucção foi dimensionado para um tempo de detenção hidráulica médio de 12 minutos. Este tipo de unidade tem se mostrado mais econômico e de mais fácil implantação do que as convencionais, com poço seco.

A vazão afluente à elevatória, assim como a cota de chegada do coletor afluente, foram determinadas das planilhas de cálculo da rede, que fornecem as vazões máximas horárias. As demais vazões (média e mínima diárias), foram obtidas a partir dos resultados do Capítulo anterior. A vazão de recalque foi admitida como sendo igual ao dobro da vazão média.

Os resultados do dimensionamento da elevatória são apresentados a seguir:

- Recalque da bacia 1 para a bacia 4

- Estação Elevatória EE-01

.vazão de recalque		 5,83 l/s;

.altura manométrica		 10,28 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				ROB 801 T;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		2,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			2,15 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.local de chegada			PV 263

.extensão				452,00 m;

.diâmetro				100 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,74 m/s;

.perda de carga unitária		0,006242 m/m;

.pressão máxima atuante		10,28 m.

- Recalque da bacia 2 para a bacia 4

- Estação Elevatória EE-02

.vazão de recalque		 2,85 l/s;

.altura manométrica		 18,24 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				ROB 500T;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		2,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			1,50 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.local de chegada			PV 206

.extensão				498,00 m;

.diâmetro				75 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,65 m/s;

.perda de carga unitária		0,006874 m/m;

.pressão máxima atuante		18,24 m.

- Recalque da bacia 3 para a bacia 4

- Estação Elevatória EE-03

.vazão de recalque		 4,75 l/s;

.altura manométrica		 34,00 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 102-425;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		25,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			1,95 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.local de chegada			PV 216

.extensão				796,00 m;

.diâmetro				100 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,60 m/s;

.perda de carga unitária		0,004256 m/m;

.pressão máxima atuante		34,00 m.

- Recalque da bacia 5 para a bacia 4

- Estação Elevatória EE-04

.vazão de recalque		 0,40 l/s;

.altura manométrica		 11,51 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				ROB 801 T;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		2,0 CV;

..no de unidades			2 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			0,60 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.local de chegada			PV 267

.extensão				208,00 m;

.diâmetro				75 mm;

.material				PVC PBA;

.velocidade de escoamento	0,60 m/s;

.perda de carga unitária		0,006045 m/m;

.pressão máxima atuante		11,51 m.

- Recalque da bacia 4 para a ETE

- Estação Elevatória EE-Final

.vazão de recalque		 69,02 l/s;

.altura manométrica		 9,41 m.c.a.;

.bomba escolhida

..marca				ABS;

..modelo				AFP 100-406;

..rotação				1.750 rpm;

..potência do motor		6,0 CV;

..no de unidades			4 (sendo uma de reserva);

.poço de sucção

..diâmetro interno			6,55 m;

..profundidade útil			0,60 m;

- Emissário

.local de chegada			PV 280

.extensão				212,00 m;

.diâmetro				300 mm;

.material				DEFºFº;

.velocidade de escoamento	0,98 m/s;

.perda de carga unitária		0,002718 m/m;

.pressão máxima atuante		9,41 m.

3.3		Tratamento

A unidade de tratamento dos esgotos tem a finalidade de garantir ao efluente final do sistema o alcance das condições que lhe foram fixadas de antemão. Neste caso, foi considerado para o corpo receptor a classe 2 do CONAMA, para a qual se deve ter no máximo: 1.000 coliformes fecais/100ml e DBO menor ou igual a 5 mg/l. Por outro lado, buscou-se também na literatura técnica pertinente a este assunto, como, por exemplo, o livro Lagoas de Estabilização de Marcos Von Sperling, parâmetros hidráulicos que melhor se adequassem às condições locais, quais sejam: relação comprimento/largura (L/B) igual a 2; coeficiente de dispersão (d) calculado conforme equação de Yanes; coeficiente de remoção da DBO (k) através da aplicação da equação de Arceivala; correção da temperatura pela equação de Arrhenius para =1,05 / =1,07, respectivamente para a DBO e os coliformes; coeficiente de redução dos coliformes (kb) definido por Sperling e remoção da DBO e de coliformes adotando fluxo disperso.

Procedendo dessa forma, então, pôde-se concluir que as duas lagoas em série, aqui consideradas, tendo, respectivamente, profundidades úteis de 1,80 m e 1,50 m, previamente fixadas, requererá um tempo de 27,45 dias para a primeira (facultativa) e 9,00 dias para a seguinte (de maturação) para que sejam capazes de garantir a redução daqueles parâmetros para os níveis pré-estabelecidos, com o que seus volumes e dimensões foram os abaixo indicados:

- 1ª Lagoa: Vu =  80.743,29 m3 ou  299,60 m x 149,80 m x 1,80 m;

- 2ª Lagoa: Vu =  26.469,00 m3 ou  132,85 m x 132,85 m x 1,50 m.

A lagoa de maturação tem a sua seção quadrada em planta, mas aqui funcionará como fluxo de pistão, pois será dotada de três chicanas, o que equivale a uma unidade de 33,25 m de largura por 531,40 m de extensão, ou seja, com uma relação L/B igual a 16, o que a aproxima de uma unidade com regime hidráulico de fluxo de pistão.

Com esta configuração, a DBO5 efluente será de 0,64 mg/l e a concentração de coliformes chegará a 804 CF/100 ml, o que implica eficiências totais, respectivamente, de 99,8564% e 99,9982%.

Como definido no estudo de alternativas, estas lagoas, que funcionarão em série, terão as suas paredes em alvenaria de pedra, conforme indicações constantes dos desenhos específicos apresentados em anexo. Para a saída da lagoa facultativa, foram projetadas duas caixas de saída de modo a dividir a vazão total de 34,04 l/s por dois e a distribuí-la uniformemente, evitando-se assim a formação de zonas mortas, que poderiam se tornar anaeróbias, comprometendo o funcionamento da lagoa. Dessas caixas de saída, os esgotos serão levados à lagoa de maturação por um tubo de 150 mm

De modo resumido, os parâmetros utilizados no dimensionamento das lagoas e os resultados principais obtidos estão apresentados no quadro a seguir:

| Descrição | #### Lagoa Facultativa | ##### Lagoa de Maturação |
| --- | --- | --- |
| Taxa de aplicação superficial – (kgDBO5/ha.dia) | 291,39 | 14,21 |
| Vazão média (2024) – (m3/dia) | 2.941,00 | 2.941,00 |
| Carga de DBO afluente – (kg/dia) | 1.307,08 | 25,08 |
| DBO afluente - mg/l | 444,43 | 8,53 |
| Concentração de coliformes afluente – (CF/100 ml) | 4,44 x 107 | 3,60 x 105 |
| Profundidade útil adotada – (m) | 1,80 | 1,50 |
| Tempo de detenção – (dia) | 27,45 | 9,00 |
| DBO efluente – (mg/l) | 8,53 | 0,64 |
| Concentração de coliformes efluente (CF/100 ml) | 3,60 x 105 | 804 |
| Volume útil – (m3) | 80.743,29 | 26.469,00 |
| Material construtivo | Alvenaria de Pedras | Alvenaria de Pedras |

A Sede Municipal de Buique se desenvolve na margem esquerda do Riacho Mulungú, que é seu principal elemento de drenagem natural. A topografia do terreno a jusante da cidade, ainda na margem esquerda deste curso d’água, é relativamente plana e sua ocupação é praticamente nula, o que favorece a implantação de unidades de tratamento do tipo aqui indicado. Os efluentes tratados serão então lançados nesse curso d’água. Tal lançamento se dará através de uma tubulação de PVC, com extensão aproximada de 50 metros e diâmetro de 150 mm, em cuja extremidade será colocada uma estrutura de ponta de ala, com enrocamento, para evitar erosão.