PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ – PE

###### SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

#### PROJETO TÉCNICO

ZONA URBANA – BAIRROS: CENTRO, JOSÉ GOMES DE SÁ(COHAB 1), SÃO JOSÉ, SÃO FRANCISCO, E VÁRZEA DO MEIO

#### VOLUME 1 - TEXTO

JANEIRO/2007

#### SUMÁRIO

# SUMÁRIO

|  | Páginas |
| --- | --- |
| APRESENTAÇÃO | .001 |
| 1.0 MEMORIA DESCRITIVA | .002 |
| 1.1 DADOS E CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE | .002 |
| 1.1.1 – Histórico | .002 |
| 1.1.2 – Localização | .002 |
| 1.1.3 – Climatologia | .002 |
| 1.1.4 – Características Fisiográficas | .003 |
| 1.1.5 – Vias de Acesso | .003 |
| 1.1.6 – Pavimentação | .003 |
| 1.1.7 – Transportes | .003 |
| 1.1.8 – Comunicação Regional | .004 |
| 1.1.9 – Energia Elétrica | .004 |
| 1.1.10 – Educação | .004 |
| 1.1.11 – Condições Sanitárias | .005 |
| 1.1.11.1 – Sistema de Abastecimento de Água Existente | .005 |
| 1.1.11.2 – Sistema de Coleta e Disposição do Lixo | .005 |
| 1.1.12 – Saúde | .006 |
| 1.1.13 – Demografia | .006 |
| 1.1.14 – Desenvolvimento Econômico-Financeiro | .007 |
| 1.2. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE | .008 |
| 1.2.1 – Características | .008 |
| 1.3. ESTUDO POPULACIONAIS | .009 |
| 1.3.1 – Período de Alcance | .009 |
| 1.3.2 – Evolução Populacional | .009 |
| 1.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO | .013 |
| 1.4.1 – Caracterização da Área de Planejamento | .013 |
| 1.4.2 – Divisão de Bacias de Esgotamento | .013 |
| 1.4.3 – Distribuição da População por Sistemas | .015 |
| 1.4.4 – Evolução da População Total e por Sistemas | .015 |
| 1.4.4.1 – Evolução da População do Sistema Centro | .015 |
| 1.4.4.2 – Evolução da População do Sistema José Gomes de Sá | .017 |
| 1.4.4.3 – Evolução da População do Sistema São José | .018 |
| 1.4.4.4 – Evolução da População do Sistema São Francisco | .019 |
| 1.4.4.5 – Evolução da População do Sistema Várzea do Meio | .020 |
| 1.5. PARÂMETROS BÁSICOS DO PROJETO | .021 |
| 1.5.1 – Consumo Efetivo Per Capita | .021 |
| 1.5.2 – Coeficientes | .021 |
| 1.5.2.1 – Coeficiente de Retorno | .021 |
| 1.5.2.2 – Coeficiente de Máxima Vazão Diária | .021 |
| 1.5.2.3 - Coeficiente de Máxima Vazão Horária | .021 |

|  | Páginas |
| --- | --- |
| 1.5.2.4 - Coeficiente de Mínima Vazão Horária | .021 |
| 1.5.3 – Taxa de Contribuição de Infiltração | .021 |
| 1.5.4 – Contribuição Per Capita DBO5 | .021 |
| 1.6 - CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES | .022 |
| 1.6.1 – Procedimento de Cálculo | .022 |
| 1.6.2 – Contribuições de Esgoto | .022 |
| 1.6.2.1 – Contribuição de Início de Plano | .022 |
| 1.6.2.2 – Contribuição no Ano 2017 | .023 |
| 1.6.2.3 – Contribuição de Final de Plano | .023 |
| 1.6.3 – Evolução de Vazões Máximas nos Sistemas de Esgotamento Sanitário | .024 |
| 1.6.4 – Evolução de Vazões Máximas Totais | .029 |
| 1.6.5 – Carga Poluidora | .030 |
| 1.7 - ALTERNATIVAS DE ESGOTAMENTO | .031 |
| 1.7.1 – Sistema de Esgotamento Existente | .031 |
| 1.7.2 – Grau de Tratamento Requerido | .031 |
| 1.7.3 – Tratamento Necessário | .032 |
| 1.7.4 – Locais Disponíveis | .033 |
| 1.7.5 – Soluções de Esgotamento | .033 |
| 1.7.5.1 – Diretrizes Gerais | .033 |
| 1.7.5.2 – Caracterização das Alternativas de Esgotamento | .035 |
| 1.7.5.3 – Concepção do Sistema – Alternativa Única | .036 |
| 1.7.5.3.1 – S.E.S Centro | .036 |
| 1.7.5.3.2 – S.E.S José Gomes de Sá | .037 |
| 1.7.5.3.3 – S.E.S São Francisco | .037 |
| 1.7.5.3.4 – S.E.S São José | .038 |
| 1.7.5.3.5 – S.E.S Várzea do Meio | .038 |
| 1.8 - DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES | .039 |
| 1.8.1 – Critérios de Dimensionamento | .039 |
| 1.9 - DESPESAS COM PESSOAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | .045 |
| 1.10 - DESPESAS GERAIS | .046 |
| 1.11 - DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO | .046 |
| 1.12 - SISTEMA PROPOSTO | .046 |
| 1.12.1 – S.E.S Centro | .046 |
| 1.12.2 – S.E.S Várzea do Meio | .052 |
| 1.12.3 – S.E.S São José | .056 |
| 1.12.4 – S.E.S São Francisco | .057 |
| 1.12.5 – S.E.S José Gomes de Sá | .058 |

|  | Páginas |
| --- | --- |
| 2.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO | .060 |
| 2.1 – Evolução da População | .061 |
| 2.2 – Evolução da População por Bairros | .063 |
| 2.3 – Evolução da Contribuição de Esgoto Doméstico | .064 |
| 2.3.1 – Bairro – Centro | .064 |
| 2.3.2 – Bairro – Vila José Gomes de Sá | .065 |
| 2.3.3 – Bairro – Vila São José | .066 |
| 2.3.4– Bairro – Vila São Francisco | .067 |
| 2.3.5 – Bairro – Várzea do Meio | .068 |
| 2.3.6 –Todos os Bairros | .069 |
| 2.4 – Contribuição Inicial de Esgotos Domésticos | .070 |
| 2.5 – Contribuição Intermediária de Esgotos Domésticos | .071 |
| 2.6 – Contribuição Final de Esgotos Domésticos | .072 |
| 2.7 – Verificação da Capacidade das Unidades Existentes | .073 |
| 2.7.1 – Bairro – Vila José Gomes de Sá | .073 |
| 2.7.2 – Bairro – Vila São José | .075 |
| 2.7.3 – Bairro – Vila São Francisco | .077 |
| 2.7.4 – Bairro – Centro | .079 |
| 2.8 – Sistema Projetado | .087 |
| 2.8.1 – S.E.S Várzea do Meio | .087 |
| 2.8.1.1 – ETE – Várzea do Meio – Bacia 01 | .087 |
| 2.8.1.2 – Rede Coletora | .087 |
| 2.8.1.3 – Dimensionamento do Sistema de Tratamento | .088 |
| 2.8.1.4 – Dimensionamento do Emissário de Recalque | .089 |
| 2.8.1.5 – Dimensionamento do Leito de Secagem | .089 |
| 2.8.1.6 – ETE – Várzea do Meio – Bacia 02 | .094 |
| 2.8.1.7 – Rede Coletora | .094 |
| 2.8.1.8 – Dimensionamento do Sistema de Tratamento | .095 |
| 2.8.1.9 – Dimensionamento do Emissário de Recalque | .096 |
| 2.8.1.10 – Dimensionamento do Leito de Secagem | .096 |
| 2.8.2 – S.E.S Centro | .097 |
| 2.8.2.1 – ETE | .097 |
| 2.8.2.2 – EE / ER (Bacias 1, 2 e 3) | .100 |
| 2.8.2.3 – Rede (Bacias 1, 2 e 3) | .109 |
| 2.8.2.4 – Ramais (Bacias 1, 2 e 3) | .120 |
| 2.8.3 – S.E.S São José | .129 |
| 2.8.3.1 – ETE | .130 |
| 2.8.4 – S.E.S São Francisco | .132 |
| 2.8.4.1 – ETE | .132 |
| 2.8.4.2 – Rede / Ramais | .134 |
| 2.8.5 – S.E.S José Gomes de Sá | .140 |
| 2.8.5.1 – ETE | .140 |
| 2.8.5.2 – Rede / Ramais | .142 |
| 3.0 – ORÇAMENTOS | .146 |
| 4.0 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS | .170 |

## RELAÇÃO DE TABELAS

| TABELAS | DISCRIMINAÇÃO |
| --- | --- |
| 1.3.2.1 | Evolução da População Atendida |
| 1.4.4.1 | Evolução da População do Sistema Centro |
| 1.4.4.2 | Evolução da População do Sistema José Gomes de Sá |
| 1.4.4.3 | Evolução da População do Sistema São José |
| 1.4.4.4 | Evolução da População do Sistema São Francisco |
| 1.4.4.5 | Evolução da População do Sistema Várzea do Meio |
| 1.6.2.1 | Contribuição de Esgoto no Início do Plano - 2008 |
| 1.6.2.2 | Contribuição de Esgoto no Ano 2017 |
| 1.6.2.3 | Contribuição de Esgoto no Fim do Plano |
| 1.6.3.1 | Evolução de Vazões Sistema Centro |
| 1.6.3.2 | Evolução de Vazões Sistema José Gomes de Sá |
| 1.6.3.3 | Evolução de Vazões Sistema São José |
| 1.6.3.4 | Evolução de Vazões Sistema São Francisco |
| 1.6.3.5 | Evolução de Vazões Sistema Várzea do Meio |
| 1.6.4 | Evolução de Vazões Domésticas Totais a Esgotar |
| 1.6.5.1 | Carga Poluidora para População Contribuinte no ano 2017 |
| 1.6.5.2 | Carga Poluidora para População Contribuinte no Fim do Plano |
| 1.8.1.1 | Coeficiente de Atualização |

### RELAÇÃO DE QUADROS

| QUADROS | DISCRIMINAÇÃO |
| --- | --- |
| 1.1.7 | Frota de Veículos Licenciados Tipo - 2005 |
| 1.1.8 | Telefonia - 2001 |
| 1.1.9 | Consumidores e Consumo de Energia Elétrica - 2005 |
| 1.1.10 | Nível Educacional da População Jovem, 1991 e 2000 |
| 1.1.12.1 | Vagas Disponíveis para atendimento médico-hospitalar |
| 1.1.12.2 | Indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade |
| 1.1.13.1 | População por situação e domicílio – 1991 e 2000 |
| 1.1.13.2 | Indicadores Demográficos - 2000 |
| 1.1.14.1 | Produção Agrícola municipal |
| 1.1.14.2 | Efetivo dos rebanhos |
| 1.1.14.3 | Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade |
| 1.2.1 | Equipe de Operação e Manutenção dos Sistemas |
| 1.3.2.1 | Distribuição da População p/ situação de domicílio e sexo para o Município de Bodocó |
| 1.3.2.1 | Distribuição da População p/ situação de domicílio e sexo para a Sede do Município de Bodocó |
| 1.4.2 | Área de Planejamento segundo o Sistema de Esgotamento |
| 1.4.3 | Distribuição Populacional por Sistema |
| 1.12.1.1 | Valores populacionais por bacia de contribuição – S.E.S - Centro |
| 1.12.1.2 | Vazão de contribuição por bacia - S.E.S - Centro |
| 1.12.1.3 | Características dos ramais condominiais |
| 1.12.1.4 | Características das redes básicas |
| 1.12.1.6 | Características dos emissários |
| 1.12.2.1 | Valores populacionais por bacia de contribuição – S.E.S – Várzea do Meio |
| 1.12.2.2 | Vazão de contribuição por bacia - S.E.S - Várzea do Meio |
| 1.12.2.3 | Características dos ramais condominiais |
| 1.12.2.4 | Características das redes básicas – Bacias 1 e 2 |
| 1.12.2.5 | Características dos tanques sépticos – Bacias 1 e 2 |
| 1.12.2.6 | Características dos filtros anaeróbicos – Bacias 1 e 2 |
| 1.12.2.7 | Características das lagoas de polimento – Bacias 1 e 2 |
| 1.12.3.1 | Características das lagoas de polimento – São José |
| 1.12.4.1 | Características das lagoas de polimento – São Francisco |
| 1.12.5.1 | Características das lagoas de polimento – José Gomes de Sá |

#### APRESENTAÇÃO

.001

APRESENTAÇÃO

O documento aqui apresentado consubstancia o Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Bodocó/PE.

###### Decorre, o presente, de contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ / PE e a empresa EMÍLIO FALCÃO – PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

O documento ora apresentado constituí o Volume 1 – Texto e é formado, além desta apresentação, de 04 (quatro) capítulos intitulados de:

Cap. 01 - MEMÓRIA DESCRITIVA

Cap. 02 - MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Cap. 03 - ORÇAMENTOS

Cap. 04 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Complementa o projeto, o Volume 2 - Desenhos contendo as peças gráficas necessárias a perfeita compreensão das unidades projetadas.

Os elementos que caracterizam o Contrato firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCÓ e a EMÍLIO FALCÃO, são os seguintes:

Processo Licitatório Convite	:	Nº 025/2006

Contrato de Execução de Serviço	: 	Nº 014/2006-SIESP

Assinatura do Contrato	:  	18/09/2006

Data da Ordem de Serviço	:	05/10/2006

Prazo de execução do Serviço	:	120 dias

Recife, janeiro de 2007.

#### 1.0 - MEMÓRIA DESCRITIVA

.002

1.0 – MEMÓRIA DESCRITIVA

1.1 – DADOS E CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE

1.1.1 – Histórico

Bodocó era o segundo distrito do município de Granito. Em 24 de maio de 1924, foi elevado à categoria de primeiro distrito, assim, Granito deixa de ser sede e passa a ser distrito de Bodocó.

Em 27 de junho de 1934, com a extinção do distrito de Leopoldina, o território foi dividido entre Bodocó(então Granito), Salgueiro e Serrinha(hoje Serrita). Pelo Decreto Lei estadual no.92, de 31 de março de 1938, o município de Granito passava a denominar-se Bodocó.

Atualmente o município é composto pelos distritos de Bodocó (sede do município), Claranã e Feitoria, e pelos povoados de Várzea do Meio, Sipaúba e Cacimba Nova. Anualmente, no dia 12 de Junho, Bodocó comemora a sua emancipação política.

1.1.2 – Localização

O município de Bodocó está localizado na mesorregião do sertão pernambucano e microrregião de Araripina, à cerca de 639,8Km da capital do Estado.

Possui superfície territorial de 1.553,853 km2, e o Distrito Sede apresenta 07o46’42’’ de latitude, e 39o56’28’’ de longitude e ainda 443,0 m de altitude média. Limita-se: ao norte com o Estado do Ceará; ao sul com Parnamirim; ao leste com Exu e Granito; e, ao oeste com Ipubi e Ouricuri.

1.1.3 – Climatologia

A cidade mantém uma temperatura anual máxima de 29º e mínima de 18º, ventos com direção esquerda de intensidades fracas a moderadas.

Apresenta clima Semi-Árido com temperatura média anual de 24°C, onde predomina vegetação de Floresta/Caatinga.

1.1.4– Características Fisiográficas

Bodocó está inserido na área do sertão norte, com predominância de solo do tipo latossolo vermelho distrófico característico da região com formação rara de afloramento de rocha de diversas ocasiões, apresenta ainda restrita aptidão para o uso na agricultura.

Está situado na bacia hidrográfica do Rio Brígida.

.003

    - – Vias de Acesso

O acesso á cidade é efetuado a partir da capital do Estado por meio da BR 232 até a cidade de Salgueiro numa distância de 512Km, seguindo pela BR 316 até a cidade de Ouricuri numa extensão de 107Km, e daí pela BR 122 até Bodocó numa extensão de 19Km.

A cidade de Bodocó dista das cidades circunvizinhas conforme discriminado a seguir:

Parnamirim	- 89km

Salgueiro	- 139km

Ouricuri	- 19km

Exu	- 40km

Araripina	- 82km

1.1.6 - Pavimentação

As rodovias de acesso entre Bodocó e Recife são todas pavimentadas. Entre os municípios vizinhos a Bodocó e a própria cidade há ocorrências de estradas pavimentadas e não pavimentadas (leito natural).

Na cidade de Bodocó apenas a Av. de acesso possui pavimentação asfáltica, sendo as demais com paralelepípedo ou não pavimentadas.

1.1.7– Transportes

Em 2005, o número de veículos licenciados no município era de 2.178 unidades, conforme quadro a seguir:

QUADRO 1.1.7 - Frota de veículos licenciados por tipo - 2005

| Total | Automóvel | Caminhão | Caminhonete | Camioneta | Ônibus | Microônibus | Motos | Outros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.178 | 491 | 116 | 33 | 228 | 9 | 3 | 1.241 | 57 |

FONTE: DETRAN-PE

1.1.8 – Comunicação Regional

A cidade dispõe de uma Agência Postal Telegráfica apresentando também um posto de serviço da TELEMAR interligando-a ao sistema de telecomunicações do país, além de contar com telefonia móvel em pleno funcionamento.

QUADRO 1.1.8 - Telefonia - 2001

| Terminais fixos convencionais | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Acessos Instalados | 416 | 481 |
| Acessos em Serviço | 404 | 470 |
| Acessos de Uso Público | 24 | 34 |

FONTE: Telemar/2001

.004

1.1.9 – Energia Elétrica

De acordo com dados divulgados pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco – CONDEPE / FIDEM, o município de Bodocó apresentou os seguintes valores referentes ao consumo de energia elétrica:

QUADRO 1.1.9 - Consumidores e Consumo de Energia Elétrica - 2005

| Especificação | Total | Residencial | Industrial | Comercial | Rural | Poder Público | Iluminação Pública | Outros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumidores | 7.905 | 5.418 | 24 | 400 | 1.905 | 124 | 29 | 5 |
| Consumo (Mwh) | 8.341 | 3.940 | 248 | 858 | 1.445 | 607 | 1.210 | 33 |

FONTE: Celpe/2005

1.1.10 – Educação

O município possui 95 unidades escolares, sendo 03(três) estabelecimentos de ensino pré-escolar, 90(noventa) estabelecimentos de ensino fundamental, 02(dois) estabelecimentos de ensino médio.

QUADRO 1.1.10 - Nível Educacional da População Jovem, 1991 e 2000

| Faixa Etária (anos) | Taxa de Analfabetismo |  | % com menos de 4 anos de estudo |  | % com menos de 8 anos de estudo |  | % freqüentando a escola |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2000 | 1991 | 2000 | 1991 | 2000 | 1991 | 2000 |
| 7 a 14 | 61,6 | 38,3 | - | - | - | - | 64,9 | 87,6 |
| 10 a 14 | 52,1 | 24,8 | 89,1 | 73,1 | - | - | 65,4 | 89,1 |
| 15 a 17 | 35,6 | 13,1 | 65,6 | 45,8 | 95,9 | 89,9 | 43,1 | 69,7 |
| 18 a 24 | 35,3 | 24,8 | 60,1 | 44,8 | 89,0 | 82,1 | - | - |

FONTE: Pnud/Ipea/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

1.1.11 – Condições Sanitárias

1.1.11.1 – Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário Existentes

Com relação às condições sanitárias, na sede municipal boa parte da comunidade se utiliza a rede de águas pluviais para o lançamento dos seus efluentes sanitários, outros se utilizam de fossas negras e em alguns casos os esgotos são lançados a céu aberto.

Segundo levantamento do IBGE em 2000 a Cidade de Bodocó apresentava as seguintes características sanitárias:

.005

- Abastecimento de Água:

Saneamento          Forma de Abastecimento de ÁGUA dos Domicílios

IBGE/2000                                                                      Total       %

Ligados a Rede Geral..........................  2611       38,4

Poço ou nascente................................     680      10,0

Outra forma..........................................   3512      51,6

Total de domicílios................................  6803     100,0

- Esgotamento Sanitário:

Saneamento             Domicílio com Banheiro ou Sanitário

IBGE/2000

Total        %

Com banheiro ou sanitário.............. 2482       36,5

Sem banheiro ou sanitário.............. 4321       63,5

Ligado a rede geral.........................    801      32,3

Não ligado a rede geral...................  1681      67,7

1.1.11.2 – Sistema de Coleta e Disposição do Lixo.

Em se tratando de resíduos sólidos, praticamente 100% da zona urbana, é beneficiada com a coleta diária dos mesmos.

A disposição final ainda é feita de forma precária e desordenada, a céu aberto,  em lixão nas proximidades da cidade.

Saneamento                Destino do Lixo Domiciliar

IBGE/2000

Total        %

Coletado.....................           1943       28,6

Outro destino..............           4860       71,4

1.1.12 – Saúde

A população dispõe de 02(dois) hospitais e maternidade com 52 leitos e 14 ambulatórios.Conforme quadro abaixo:

QUADRO 1.1.12.1 – Vagas Disponíveis para Atendimento Médico-Hospitalar

| Discriminação | Valor |
| --- | --- |
| Número de hospitais | 2 |
| Número de leitos | 52 |
| Leitos por 1.000 habitantes | 1,6 |
| Ambulatórios | 14 |

FONTE: DATASUS - 2003

.006

No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 35,42%, passando de 81,71(por 1000 nascidos vivos) em 1991 para 52,77(por 1000 nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer cresceu 8,42anos, passando de 57,74% anos em 1991 para 66,16 anos em 2000.

QUADRO 1.1.12.2 - Indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade

|  | 1991 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Mortalidade até 1 ano de idade (por 1000 nascidos vivos) | 81,7 | 52,8 |
| Esperança de vida ao nascer (anos) | 57,7 | 66,2 |
| Taxa de Fecundidade Total(filhos por mulher) | 5,7 | 3,8 |

FONTE: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

1.1.13 – Demografia

De acordo com os dados censitários divulgados pelo IBGE, o município de Bodocó apresentou os seguintes valores para a população:

QUADRO 1.1.13.1 - População por Situação de Domicílio, 1991 e 2000

|  | 1991 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| População Total | 28.523 | 31.731 |
| Urbana | 7.051 | 9.302 |
| Rural | 21.472 | 22.429 |
| Taxa de Urbanização | 24,74% | 29,32% |

FONTE: IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

No período 1991-2000, a população de Bodocó teve uma taxa média de crescimento anual de 1,24%, passando de 28.523 em 1991 para 31.731 em 2000.

A taxa de urbanização cresceu 18,49, passando de 24,74% em 1991 para 29,32% em 2000.

Em 2000, a população do município representava 0,40% da população do Estado, e 0,02% da população do País.

QUADRO 1.1.13.2 - Indicadores Demográficos - 2000

| Discriminação | Valor |
| --- | --- |
| Taxa de Urbanização(%) | 29,3 |
| Densidade Demográfica(hab/Km2) | 20,4 |
| Taxa anual de crescimento demográfico(1991/2000) | 1,2 |
| Taxa de fecundidade (filhos por mulher) | 3,8 |
| Esperança de vida ao nascer | 66,2 |
| Média de moradores por domicílio | 4,7 |

FONTE: IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

.007

1.1.14 – Desenvolvimento Econômico – Financeiro

A economia municipal é baseada nas atividades de agricultura, pecuária e fabricação de doce de leite e queijo, constituem as principais fontes de renda do município.

O município não conta com indústrias que apresentem algum significado econômico.

Quanto a agricultura, em 2000, observa-se no quadro abaixo os principais produtos agrícolas produzidos no município com as respectivas quantidades e valores de produção.

QUADRO No 1.1.14.1 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL

| PRODUÇÃO | QUANTIDADE PRODUZIDA ( ton.) | VALOR DA PRODUÇÃO (R$ 1.000) |
| --- | --- | --- |
| MANDIOCA | 15.000 | 2.340 |
| FEIJÃO(EM GRÃO) | 503 | 494 |
| MILHO(EM GRÃO) | 960 | 331 |
| ALGODÃO HERBÁCEO(EM CAROÇO) | 45 | 42 |
| CASTANHA-DE-CAJÚ | 28 | 20 |
| MAMONA(BAGA) | 6 | 5 |

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal – 2004

Com respeito a pecuária, a posição em 2004 está mostrada no Quadro no 1.1.14.2

QUADRO No 1.1.14.2 - EFETIVO DOS REBANHOS

| REBANHOS | EFETIVO |
| --- | --- |
| BOVINOS | 36.888 |
| EQUINOS | 2.374 |
| ASININOS | 1.366 |
| MUARES | 434 |
| SUÍNOS | 4.735 |
| OVINOS | 5.548 |
| CAPRINOS | 3.938 |
| GALINHAS | 7.128 |

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal – 2004

A renda per capita média do município cresceu 35,19%, passando de R$ 56,41 em 1991 para R$ 76,26 em 2000. A pobreza(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 13,47%, passando de 86,9% em 1991 para 75,2% em 2000. A desigualdade cresceu: o índice de Gini passou de 0,63 em 1991 para 0,66 em 2000, conforme observa-se no quadro abaixo.

.008

QUADRO No 1.1.14.3 : Indicadores de Renda,Pobreza e Desigualdade, 1991 e 2000

|  | 1991 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Renda per capita média(R$ de 2000) | 56,41 | 76,26 |
| Proporção de Pobres(%) | 86,94 | 75,23 |
| Índice de Gini | 0,63 | 0,66 |

FONTE: Pnud/Ipea/FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

1.2. ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

1.2.1 – Características

Como na maioria das Cidades do Estado e Pernambuco, Bodocó apresenta um grande déficit nos serviços de infra-estrutura urbana básica. Existem poucas áreas, como é o caso das Vilas José Gomes de Sá, São José e São Francisco com serviço público de esgotamento sanitário adequado.

Nas visitas feitas à localidade, foi possível verificar que a grande maioria da população, principalmente a área do centro da cidade, utiliza a rede de drenagem de águas pluviais como o destino final dos seus dejetos, outras se utilizam de tanques absorventes rudimentares.

Em decorrência deste problema de lançamento clandestino de esgoto sanitário na rede de águas pluviais, a Prefeitura implantou um interceptor, no ano de 2001, que realiza a coleta dos efluentes do Centro da Cidade, e direciona-os a uma Estação de Tratamento de Esgoto, localizada na entrada da cidade, lado direito no sentido Bodocó – Exu.

A operação e manutenção destes sistemas está a cargo da Prefeitura, através da Secretaria de Obras, a qual matem em seus quadros funcionários que entre outras funções são responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas.

Por outro lado não há registros dos custos decorrentes destes serviços, bem como não são cobradas tarifas dos usuários do sistema, sendo toda despesa bancada pela Prefeitura.

O sistema de abastecimento de água é operado e mantido pela COMPESA – Companhia Pernambucana de Saneamento, através do escritório da COMPESA em Bodocó sendo subordinado à Gerência Regional em Salgueiro.

Os cargos e respectivos salários que constituem a folha de pagamento do escritório com base em jun./2.006 estão relacionados a seguir:

.009

QUADRO 1.2.1 – Equipe de Operação e Manutenção dos Sistemas

| Nº DE FUNCIONÁRIOS | CARGO | SALÁRIOS (R$) |
| --- | --- | --- |
| 3 | EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE REDES E ELEVATÓRIAS | 696,69 |
| 2 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | 941,71 |
| 1 | ASSISTENTE TÉCNICO | 1.745,87 |

1.3. ESTUDOS POPULACIONAIS.

1.3.1 – Período de Alcance.

Foi considerado um período de alcance de 20 (vinte) anos, admitindo-se que o sistema seria implantado em 2008, e tenha seu início de funcionamento em 2027.

1.3.2– Evolução Populacional.

De acordo com os dados censitários divulgados pelo IBGE, o município de Bodocó apresentou os seguintes valores para a população:

- Evolução da População

1991:     28.523 habitantes    Taxa de crescimento anual (91/2000): -0,56%

1996:     25.790 habitantes    Taxa de crescimento anual (91/96): -1,98%

2000:     31.731 habitantes    Taxa de crescimento anual (96/2000): 5,30%

.010

Conforme pode-se observar, quando comparamos o município como um todo com o Distrito Sede de Bodocó, verifica-se um comportamento idêntico com relação às taxas de crescimento ocorridas nos períodos estudados, com ocorrência de queda na população entre 91 e 96, e um grande crescimento no período 96 / 2000.

No entanto os valores encontrados para a sede são um pouco menores, principalmente os verificados no período de 96 / 2000, quando ocorreu um crescimento bastante elevado no Município como um todo, tanto na área Urbana quanto na Zona Rural.

Porém, para o distrito sede encontrou-se um valor mais compatível com a realidade esperada para a região, apesar de ainda serem valores muito altos se comparados com o Estado de Pernambuco que registrou no mesmo período um crescimento da ordem de 1,22%, e da microrregião do Araripe, que obteve uma taxa média de crescimento de 1,05%.

.011

É de se esperar que, com a implementação de políticas públicas que mantenham o interesse das populações rurais em permanecer nas suas regiões, e com o advento da melhoria no atendimento à saúde e educação a estas populações, haverá um menor fluxo da imigração da zona rural para a zona urbana, nos próximos 20 anos, o que propicia a adoção de taxas de crescimento mais conservadoras.

Dessa forma, será adotado para efeito de projeto um crescimento geométrico de 3% ano a ano, para um horizonte de projeto dfe 20 anos, de conformidade com o especificado nas diretrizes da CODEVASF.

Através desses dados e de métodos probabilísticos pode-se estimar o contingente populacional da cidade que será atendida pelo sistema projetado.

Para projeção da população, ao longo do período de alcance do projeto, foram elaboradas 03 curvas correspondendo aos modelos: aritmético, geométrico e curva logística.

O modelo utilizado foi o geométrico por melhor se ajustar aos dados existentes.

Por considerar os dados mais recentes de maior importância, os valores por onde a curva deverá passar serão os referentes aos anos de 1991 e 2000.

A expressão da curva é a seguinte:

Pn = Po  qtn – to       e        q = t1 – to  P1 / Po

Pn = população no instante n

Po = população de 2000

tn = tempo

to = 2000

q = taxa de crescimento = 3,0%.

Considerou-se para efeito de população atendida 100% da população, do inicio até o final do plano (ano 2027).

Em 2000 havia 2.184 domicílios ocupados que acarreta uma taxa de 3,80 habitantes/domicílios na área urbana.

A tabela 1.0 apresenta a evolução da população atendida.

.012

| EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO POR BAIRROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POPULAÇÃO ATUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAIRRO |  |  |  | Nº ATUAL DE RESIDÊNCIAS |  |  |  |  | POP. ATUAL (hab.) |  |
| CENTRO |  |  |  | 1.222,00 |  |  |  |  | 4.643,00 |  |
| JOSÉ GOMES DE SÁ (COHAB 1) |  |  |  | 107,00 |  |  |  |  | 407,00 |  |
| SÃO JOSÉ |  |  |  | 123,00 |  |  |  |  | 467,00 |  |
| SÃO FRANCISCO |  |  |  | 445,00 |  |  |  |  | 1.690,00 |  |
| VÁRZEA DO MEIO |  |  |  | 287,00 |  |  |  |  | 1.091,00 |  |
| SOMA |  |  |  | 2.184,00 |  |  |  |  | 8.298,00 |  |
| Nº MÉDIO DE PESSOAS POR DOMICÍLIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDO O FIBGE - 2.000 |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  | hab./casa |  |
| SEGUNDO A PESQUISA |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  | hab./casa |  |

| TABELA 1.3.2.1 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ANO | POPULAÇÃO (hab.) |  |  |  |  |  |  |  |  | SOMA |
|  |  | CENTRO | JOSÉ G. DE SÁ |  | SÃO JOSÉ |  | SÃO FRCO | VÁRZEA DO MEIO |  |  |  |
| 1 | 2.008 | 4.643,00 | 407,00 |  | 467,00 |  | 1.690,00 | 1.091,00 |  |  | 8.298,00 |
| 2 | 2.009 | 4.782,00 | 419,00 |  | 481,00 |  | 1.741,00 | 1.124,00 |  |  | 8.547,00 |
| 3 | 2.010 | 4.925,00 | 432,00 |  | 495,00 |  | 1.793,00 | 1.158,00 |  |  | 8.803,00 |
| 4 | 2.011 | 5.073,00 | 445,00 |  | 510,00 |  | 1.847,00 | 1.193,00 |  |  | 9.068,00 |
| 5 | 2.012 | 5.225,00 | 458,00 |  | 525,00 |  | 1.902,00 | 1.229,00 |  |  | 9.339,00 |
| 6 | 2.013 | 5.382,00 | 472,00 |  | 541,00 |  | 1.959,00 | 1.266,00 |  |  | 9.620,00 |
| 7 | 2.014 | 5.543,00 | 486,00 |  | 557,00 |  | 2.018,00 | 1.304,00 |  |  | 9.908,00 |
| 8 | 2.015 | 5.709,00 | 501,00 |  | 574,00 |  | 2.079,00 | 1.343,00 |  |  | 10.206,00 |
| 9 | 2.016 | 5.880,00 | 516,00 |  | 591,00 |  | 2.141,00 | 1.383,00 |  |  | 10.511,00 |
| 10 | 2.017 | 6.056,00 | 531,00 |  | 609,00 |  | 2.205,00 | 1.424,00 |  |  | 10.825,00 |
| 11 | 2.018 | 6.238,00 | 547,00 |  | 627,00 |  | 2.271,00 | 1.467,00 |  |  | 11.150,00 |
| 12 | 2.019 | 6.425,00 | 563,00 |  | 646,00 |  | 2.339,00 | 1.511,00 |  |  | 11.484,00 |
| 13 | 2.020 | 6.618,00 | 580,00 |  | 665,00 |  | 2.409,00 | 1.556,00 |  |  | 11.828,00 |
| 14 | 2.021 | 6.817,00 | 597,00 |  | 685,00 |  | 2.481,00 | 1.603,00 |  |  | 12.183,00 |
| 15 | 2.022 | 7.022,00 | 615,00 |  | 706,00 |  | 2.555,00 | 1.651,00 |  |  | 12.549,00 |
| 16 | 2.023 | 7.233,00 | 633,00 |  | 727,00 |  | 2.632,00 | 1.701,00 |  |  | 12.926,00 |
| 17 | 2.024 | 7.450,00 | 652,00 |  | 749,00 |  | 2.711,00 | 1.752,00 |  |  | 13.314,00 |
| 18 | 2.025 | 7.674,00 | 672,00 |  | 771,00 |  | 2.792,00 | 1.805,00 |  |  | 13.714,00 |
| 19 | 2.026 | 7.904,00 | 692,00 |  | 794,00 |  | 2.876,00 | 1.859,00 |  |  | 14.125,00 |
| 20 | 2.027 | 8.141,00 | 714,00 |  | 819,00 |  | 2.962,00 | 1.916,00 |  |  | 14.552,00 |
| Nº LOTE FINAL |  | 2.142,37 | 187,89 |  | 215,53 |  | 779,47 | 504,21 |  |  | 3.829,47 |

.013

1.4. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO

1.4.1 – Características da Área de Planejamento

A cidade de Bodocó está inserida na bacia do riacho Caracuí/Gravatá, pertencentes à bacia do Rio Brígida que passam a Sul Sudoeste da área urbana consolidada, constituindo-se num dos limitantes físicos para a expansão da cidade.

A região dotada de arruamentos definidos, situa-se a margem esquerda do riacho da volta, limitando-se ao Norte com a saída para o município de Exú, ao Sul com a saída para Ouricuri, e a Oeste com a zona rural da sede municipal.

Situada a aproximadamente 700,00 metros da área urbana encontra-se o distrito de Várzea do Meio, que em função da urbanização acelerada ao longo deste acesso em breve estará conlurbada com a mesma. Por isso, mesmo não fazendo parte da área urbana da sede municipal, foi efetuado o projeto de esgotamento sanitário do povoado.

Para efeito de delimitação da área de planejamento do sistema de esgotamento sanitário da cidade tomou-se como referencia o limite atualmente habitado.

E com a tendência de ocupação futura contemplando a área de expansão ate os limites do acesso à Várzea do Meio e no entorno de toda área urbana em decorrência da facilidade de ocupação da região.

1.4.2 – Divisão de Bacias de Esgotamento

A área a esgotar, em decorrência de ações anteriores sem os recursos necessários para implantação de sistemas que atendessem toda área urbana da Sede Municipal, foi paulatinamente dividida, sempre que se obtinham recursos, em 04 (quatro) Sistemas de Esgotamento principais, procurando-se sempre que possível obedecer a divisão natural das bacias de drenagem,,conforme segue:

- SISTEMA CENTRO – definido como sendo a região central da cidade, com cerca de 60% da área total a ser atendida, e correspondente à porção mais antiga da comunidade;

- SISTEMA VILA SÃO JOSÉ – situado no extremo nordeste da área urbana, abrange cerca de 8% da superfície a esgotar, e encontra-se na região de menor probabilidade de expansão nos próximos anos;

- SISTEMA VILA SÃO FRANCISCO – Situada no extremo leste da cidade, lado direito da saída para o Município de Exu/PE, abrange cerca de 20% da área urbana, e;

- SISTEMA VILA JOSÉ GOMES DE SÁ – localizada no extremo sudeste da área urbana, na saída para o Distrito de Várzea do Meio, corresponde aos 12% restante da superfície urbana da Sede.

.014

Com exceção do Bairro Centro, acima definido, que é dotado apenas de um interceptor e do sistema de tratamento, os demais sistemas são dotados de todas as unidades necessárias a um sistema completo de esgotamento sanitário, ou seja, da coleta dos efluentes ao seu tratamento e lançamento final.

Além dos sistemas acima mencionados, foi incorporado ao projeto o Distrito de Várzea do Meio, que apesar de não fazer parte da Zona Urbana da Sede do Município, está bastante próximo aos limites da cidade, cerca de 700m. Para tal foi efetuado o levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral, interligando a área urbana da cidade até a localidade de Várzea do Meio. A partir do levantamento topográfico verificou-se que a integração entre os sistemas de esgotamento sanitário só seria possível mediante um recalque longo com extensão aproximada de 1.000m, o que onerará substancialmente os sistemas.

Por outro lado, na Vila José Gomes de Sá ocorreu a implantação de duas novas quadras, após a construção do sistema de esgotos, acima mencionado, e que se encontra em cota topográfica abaixo da cota de chegada à ETE (Fossa/Filtro). Estas quadras serão integradas ao Sistema Centro, mediante a construção de um interceptor que ligará o ponto de lançamento nas duas quadras ao interceptor principal já nas proximidades das lagoas de estabilização.

Na Vila São Francisco verifica-se diversas residências, que ocupam a área de forma desordenada, e situadas em cotas topográficas abaixo da cota do sistema de tratamento (Fossa/Filtro) existente, o que impossibilita sua integração ao sistema. Para estes casos, foi prevista a implantação tratamento individual constituído de fossa séptica seguida de sumidouro.

O quadro 1.4.2, a seguir, mostra a divisão da área de planejamento segundo os diversos sistemas de esgotamento.

QUADRO 1.4.2 – ÁREA DE PLANEJAMENTO SEGUNDO OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO

| SISTEMAS | ÁREA BRUTA (HA) | ÁREA LÍQUIDA (HA) |
| --- | --- | --- |
| CENTRO | 184,27 | 71,50 |
| VILA SÃO JOSÉ | 7,91 | 7,13 |
| VILA SÃO FRANCISCO | 48,97 | 43,56 |
| VILA JOSÉ GOMES DE SÁ | 8,71 | 7,76 |
| VÁRZEA DO MEIO | 26,48 | 23,89 |
| TOTAL | 432,1 | 374,3 |

.015

1.4.3 – Distribuição da População por Sistemas

Em função da área de cada sistema e do número de residências obtidas pela contagem em planta, e ainda obtida pela média de ocupantes por domicílio obtida na pesquisa, formulou-se o quadro 1.4.3 que mostra a população a ser esgotada por sistema de esgotamento.

QUADRO 1.4.3 - DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SISTEMA

| SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – S.E.S. | INÍCIO DO PLANO | FINAL DO PLANO |
| --- | --- | --- |
|  | POPULAÇÃO (HAB) | POPULAÇÃO (HAB) |
| CENTRO | 4.643 | 8.141 |
| VILA SÃO JOSÉ | 467 | 819 |
| VILA SÃO FRANCISCO | 1.690 | 2.962 |
| VILA JOSÉ GOMES DE SÁ | 407 | 714 |
| VÁRZEA DO MEIO | 1.091 | 1.916 |
| TOTAL | 8.298 | 14.552 |

1.4.4 – Evolução da População Total e por Sistema

1.4.4.1 – Evolução da População do Sistema Centro.

É apresentada a seguir a tabela 1.4.6.1 referente a evolução da população do Sistema Centro  observando-se os valores obtidos no quadro 1.4.3.

A projeção da população do sistema foi estimada da mesma forma que a população da cidade de Bodocó através do modelo geométrico.

.016

TABELA 1.4.4.1 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO SISTEMA CENTRO

| ANO | POPULAÇÃO (HAB) | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | POPULAÇÃO ATENDIDA (HAB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 4.643,00 | 100 | 4.643,00 |
| 2.009 | 4.782,00 | 100 | 4.782,00 |
| 2.010 | 4.925,00 | 100 | 4.925,00 |
| 2.011 | 5.073,00 | 100 | 5.073,00 |
| 2.012 | 5.225,00 | 100 | 5.225,00 |
| 2.013 | 5.382,00 | 100 | 5.382,00 |
| 2.014 | 5.543,00 | 100 | 5.543,00 |
| 2.015 | 5.709,00 | 100 | 5.709,00 |
| 2.016 | 5.880,00 | 100 | 5.880,00 |
| 2.017 | 6.056,00 | 100 | 6.056,00 |
| 2.018 | 6.238,00 | 100 | 6.238,00 |
| 2.019 | 6.425,00 | 100 | 6.425,00 |
| 2.020 | 6.618,00 | 100 | 6.618,00 |
| 2.021 | 6.817,00 | 100 | 6.817,00 |
| 2.022 | 7.022,00 | 100 | 7.022,00 |
| 2.023 | 7.233,00 | 100 | 7.233,00 |
| 2.024 | 7.450,00 | 100 | 7.450,00 |
| 2.025 | 7.674,00 | 100 | 7.674,00 |
| 2.026 | 7.904,00 | 100 | 7.904,00 |
| 2.027 | 8.141,00 | 100 | 8.141,00 |

.017

1.4.4.2 – Evolução da População do Sistema José Gomes de Sá.

Na tabela 5.6 é apresentada a evolução da população do Sistema José Gomes de Sá, sendo utilizado o mesmo processo geométrico do item anterior.

TABELA 1.4.4.2 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO SISTEMA JOSÉ GOMES DE SÁ

| ANO | POPULAÇÃO (HAB) | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | POPULAÇÃO ATENDIDA (HAB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 407,00 | 100 | 407,00 |
| 2.009 | 419,00 | 100 | 419,00 |
| 2.010 | 432,00 | 100 | 432,00 |
| 2.011 | 445,00 | 100 | 445,00 |
| 2.012 | 458,00 | 100 | 458,00 |
| 2.013 | 472,00 | 100 | 472,00 |
| 2.014 | 486,00 | 100 | 486,00 |
| 2.015 | 501,00 | 100 | 501,00 |
| 2.016 | 516,00 | 100 | 516,00 |
| 2.017 | 531,00 | 100 | 531,00 |
| 2.018 | 547,00 | 100 | 547,00 |
| 2.019 | 563,00 | 100 | 563,00 |
| 2.020 | 580,00 | 100 | 580,00 |
| 2.021 | 597,00 | 100 | 597,00 |
| 2.022 | 615,00 | 100 | 615,00 |
| 2.023 | 633,00 | 100 | 633,00 |
| 2.024 | 652,00 | 100 | 652,00 |
| 2.025 | 672,00 | 100 | 672,00 |
| 2.026 | 692,00 | 100 | 692,00 |
| 2.027 | 714,00 | 100 | 714,00 |

.018

1.4.4.3 – Evolução da População do Sistema São José.

Na tabela 1.4.6.3 é apresentada a evolução da população do Sistema São José, sendo utilizado o mesmo processo geométrico do item anterior.

TABELA 1.4.4.3 – EVOLUÇÃO POPULACIONAL NO SISTEMA SÃO JOSÉ.

| ANO | POPULAÇÃO (HAB) | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | POPULAÇÃO ATENDIDA (HAB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 467,00 | 100 | 467,00 |
| 2.009 | 481,00 | 100 | 481,00 |
| 2.010 | 495,00 | 100 | 495,00 |
| 2.011 | 510,00 | 100 | 510,00 |
| 2.012 | 525,00 | 100 | 525,00 |
| 2.013 | 541,00 | 100 | 541,00 |
| 2.014 | 557,00 | 100 | 557,00 |
| 2.015 | 574,00 | 100 | 574,00 |
| 2.016 | 591,00 | 100 | 591,00 |
| 2.017 | 609,00 | 100 | 609,00 |
| 2.018 | 627,00 | 100 | 627,00 |
| 2.019 | 646,00 | 100 | 646,00 |
| 2.020 | 665,00 | 100 | 665,00 |
| 2.021 | 685,00 | 100 | 685,00 |
| 2.022 | 706,00 | 100 | 706,00 |
| 2.023 | 727,00 | 100 | 727,00 |
| 2.024 | 749,00 | 100 | 749,00 |
| 2.025 | 771,00 | 100 | 771,00 |
| 2.026 | 794,00 | 100 | 794,00 |
| 2.027 | 819,00 | 100 | 819,00 |

.019

1.4.4.4 – Evolução da População do Sistema São Francisco.

A tabela 1.4.4.4 mostra a evolução populacional do Sistema São Francisco, utilizando o mesmo método de projeção dos demais sistemas.

TABELA 1.4.4.4 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO SISTEMA SÃO FRANCISCO.

| ANO | POPULAÇÃO (HAB) | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | POPULAÇÃO ATENDIDA (HAB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 1.690,00 | 100 | 1.690,00 |
| 2.009 | 1.741,00 | 100 | 1.741,00 |
| 2.010 | 1.793,00 | 100 | 1.793,00 |
| 2.011 | 1.847,00 | 100 | 1.847,00 |
| 2.012 | 1.902,00 | 100 | 1.902,00 |
| 2.013 | 1.959,00 | 100 | 1.959,00 |
| 2.014 | 2.018,00 | 100 | 2.018,00 |
| 2.015 | 2.079,00 | 100 | 2.079,00 |
| 2.016 | 2.141,00 | 100 | 2.141,00 |
| 2.017 | 2.205,00 | 100 | 2.205,00 |
| 2.018 | 2.271,00 | 100 | 2.271,00 |
| 2.019 | 2.339,00 | 100 | 2.339,00 |
| 2.020 | 2.409,00 | 100 | 2.409,00 |
| 2.021 | 2.481,00 | 100 | 2.481,00 |
| 2.022 | 2.555,00 | 100 | 2.555,00 |
| 2.023 | 2.632,00 | 100 | 2.632,00 |
| 2.024 | 2.711,00 | 100 | 2.711,00 |
| 2.025 | 2.792,00 | 100 | 2.792,00 |
| 2.026 | 2.876,00 | 100 | 2.876,00 |
| 2.027 | 2.962,00 | 100 | 2.962,00 |

.020

1.4.4.5 – Evolução da População do Sistema Várzea do Meio.

A tabela 1.4.6.5 mostra a evolução populacional do Sistema Várzea do Meio, utilizando o mesmo método de projeção dos demais sistemas.

TABELA 1.4.4.5 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO SISTEMA VÁRZEA DO MEIO.

| ANO | POPULAÇÃO (HAB) | NÍVEL DE ATENDIMENTO (%) | POPULAÇÃO ATENDIDA (HAB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.008 | 1.091,00 | 100 | 1.091,00 |
| 2.009 | 1.124,00 | 100 | 1.124,00 |
| 2.010 | 1.158,00 | 100 | 1.158,00 |
| 2.011 | 1.193,00 | 100 | 1.193,00 |
| 2.012 | 1.229,00 | 100 | 1.229,00 |
| 2.013 | 1.266,00 | 100 | 1.266,00 |
| 2.014 | 1.304,00 | 100 | 1.304,00 |
| 2.015 | 1.343,00 | 100 | 1.343,00 |
| 2.016 | 1.383,00 | 100 | 1.383,00 |
| 2.017 | 1.424,00 | 100 | 1.424,00 |
| 2.018 | 1.467,00 | 100 | 1.467,00 |
| 2.019 | 1.511,00 | 100 | 1.511,00 |
| 2.020 | 1.556,00 | 100 | 1.556,00 |
| 2.021 | 1.603,00 | 100 | 1.603,00 |
| 2.022 | 1.651,00 | 100 | 1.651,00 |
| 2.023 | 1.701,00 | 100 | 1.701,00 |
| 2.024 | 1.752,00 | 100 | 1.752,00 |
| 2.025 | 1.805,00 | 100 | 1.805,00 |
| 2.026 | 1.859,00 | 100 | 1.859,00 |
| 2.027 | 1.916,00 | 100 | 1.916,00 |

.021

1.5. PARÂMETROS  BÁSICOS DO PROJETO

1.5.1 – Consumo Efetivo Per Capita

O consumo “Per Capita” de contribuição doméstica foi analisado a partir das novas premissas estabelecidas pela COMPESA onde foi adotado o valor de 150 l/hab x dia para o consumo “Per Capita” médio.

1.5.2 – Coeficientes

1.5.2.1 – Coeficiente de Retorno.

A relação entre a contribuição de esgoto e o consumo de água foi admitida como sendo igual a 0,80, ou seja, para uma demanda de 150 l/hab x dia a contribuição de 120 l/hab x dia.

1.5.2.2 – Coeficiente de Máxima Vazão Diária.

A relação entre o maior consumo diário e a vazão média diária anual adotada foi de

1,2 (k1).

1.5.2.3 – Coeficiente de Máxima Vazão Horária.

A relação entre a maior vazão horária e a vazão máxima diária foi de 1,5 (k2).

1.5.2.4 - Coeficiente de Mínima Vazão Horária.

A relação entre a menor vazão horária observada num dia e a vazão média do mesmo dia adotada foi de 0,5 (k3).

1.5.3 – Taxa de Contribuição de Infiltração.

Foi adotado para a taxa de infiltração na rede o valor mínimo permitido pela norma PNB-567 de 0,05 l/s x km, tendo em vista o tipo de solo, os baixos índices de precipitação pluviométrica, e admitindo-se o uso de redes coletoras com tubulação com junta elástica de anel de borracha ou neoprene.

1.5.4 – Contribuição Per Capita de DBO5.

Admitiu-se uma contribuição “Per Capita” de DBO5 de 54g / hab x dia resultando na concentração de 450 mg / l.

.022

1.6. CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

1.6.1 – Procedimento de Cálculo.

- Vazão media de contribuição doméstica em um trecho da rede (Qt em l/s)

Q’t = 0,8 x q x Pt  / 86400

Onde:

q = consumo de água “ Per Capita” = 150 l / s / hab x dia

Pt = população contribuinte no tempo t .

- Contribuição de infiltração (I em l / s)

It = L x TI

Onde:

L = extensão da rede

TI = taxa de infiltração = 0,05 l / s x km

- Contribuição inicial de um trecho da rede (Qi em l / s)

Qi = (k1k2 . Qi’) + Ii

- Contribuição final de um trecho da rede (Qf em l / s)

Qf = (k1 . k2 . Qf’) + If

1.6.2 – Contribuições de Esgoto

1.6.2.1 – Contribuição de Inicio de Plano

A tabela 1.6.2.1 apresenta as vazões de contribuição de esgoto por Sistema de Esgotamento Sanitário (S. E. S.) no início do plano.

TABELA 1.6.2.1 – CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO NO INÍCIO DO PLANO – ANO 2.008

| S. E. S. |  | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| CENTRO |  | 4.643 | 279 | 3,22 | 557 | 6,45 | 669 | 7,74 | 1.003 | 11,61 |
| SÃO JOSÉ |  | 467 | 28 | 0,32 | 56 | 0,65 | 67 | 0,78 | 101 | 1,17 |
| JOSÉ GOMES DE SÁ |  | 407 | 24 | 0,28 | 49 | 0,57 | 59 | 0,68 | 88 | 1,02 |
| SÃO FRANCISCO |  | 1.690 | 101 | 1,17 | 203 | 2,35 | 243 | 2,82 | 365 | 4,23 |
| VÁRZEA DO MEIO |  | 1.091 | 65 | 0,76 | 131 | 1,52 | 157 | 1,82 | 236 | 2,73 |
| TOTAL |  | 8.298 | 498 | 5,76 | 996 | 11,53 | 1.195 | 13,83 | 1.792 | 20,75 |

.023

1.6.2.2 – Contribuição no ano 2017

A tabela 1.6.2.2 apresenta as vazões de contribuição de esgoto no ano 2017.

TABELA 1.6.2.2 – CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO NO ANO 2017

| S. E. S. |  | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| CENTRO |  | 6.056 | 363 | 4,21 | 727 | 8,41 | 872 | 10,09 | 1.308 | 15,14 |
| SÃO JOSÉ |  | 609 | 37 | 0,42 | 73 | 0,85 | 88 | 1,02 | 132 | 1,52 |
| JOSÉ GOMES DE SÁ |  | 531 | 32 | 0,37 | 64 | 0,74 | 76 | 0,89 | 115 | 1,33 |
| SÃO FRANCISCO |  | 2.205 | 132 | 1,53 | 265 | 3,06 | 318 | 3,68 | 476 | 5,51 |
| VÁRZEA DO MEIO |  | 1.424 | 85 | 0,99 | 171 | 1,98 | 205 | 2,37 | 308 | 3,56 |
| TOTAL |  | 10.825 | 650 | 7,52 | 1.299 | 15,03 | 1.559 | 18,04 | 2.338 | 27,06 |

1.6.2.3 – Contribuição no Fim do Plano

A tabela 1.6.2.3 apresenta as vazões de contribuição de esgoto no fim do plano.

TABELA 1.6.2.3 – CONTRIBIÇAO DE ESGOTO NO FIM DO PLANO

| S. E. S. |  | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| CENTRO |  | 8.141 | 488 | 5,65 | 977 | 11,31 | 1.172 | 13,57 | 1.758 | 20,35 |
| SÃO JOSÉ |  | 819 | 49 | 0,57 | 98 | 1,14 | 118 | 1,37 | 177 | 2,05 |
| JOSÉ GOMES DE SÁ |  | 714 | 43 | 0,50 | 86 | 0,99 | 103 | 1,19 | 154 | 1,79 |
| SÃO FRANCISCO |  | 2.962 | 178 | 2,06 | 355 | 4,11 | 427 | 4,94 | 640 | 7,41 |
| VÁRZEA DO MEIO |  | 1.916 | 115 | 1,33 | 230 | 2,66 | 276 | 3,19 | 414 | 4,79 |
| TOTAL |  | 14.552 | 873 | 10,11 | 1.746 | 20,21 | 2.095 | 24,25 | 3.143 | 36,38 |

.024

1.6.3 – Evolução de Vazões Máximas nos Sistemas de Esgotamento Sanitário

Apresenta-se nas tabelas 1.6.3.1 a 1.6.3.5 a evolução de vazões máximas em cada S.E.S.

TABELA 1.6.3.1 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES SISTEMA CENTRO

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 4.643 | 279 | 3,22 | 557 | 6,45 | 669 | 7,74 | 1.003 | 11,61 |
| 2 | 2.009 | 4.782 | 287 | 3,32 | 574 | 6,64 | 689 | 7,97 | 1.033 | 11,96 |
| 3 | 2.010 | 4.925 | 296 | 3,42 | 591 | 6,84 | 709 | 8,21 | 1.064 | 12,31 |
| 4 | 2.011 | 5.073 | 304 | 3,52 | 609 | 7,05 | 731 | 8,46 | 1.096 | 12,68 |
| 5 | 2.012 | 5.225 | 314 | 3,63 | 627 | 7,26 | 752 | 8,71 | 1.129 | 13,06 |
| 6 | 2.013 | 5.382 | 323 | 3,74 | 646 | 7,48 | 775 | 8,97 | 1.163 | 13,46 |
| 7 | 2.014 | 5.543 | 333 | 3,85 | 665 | 7,70 | 798 | 9,24 | 1.197 | 13,86 |
| 8 | 2.015 | 5.709 | 343 | 3,96 | 685 | 7,93 | 822 | 9,52 | 1.233 | 14,27 |
| 9 | 2.016 | 5.880 | 353 | 4,08 | 706 | 8,17 | 847 | 9,80 | 1.270 | 14,70 |
| 10 | 2.017 | 6.056 | 363 | 4,21 | 727 | 8,41 | 872 | 10,09 | 1.308 | 15,14 |
| 11 | 2.018 | 6.238 | 374 | 4,33 | 749 | 8,66 | 898 | 10,40 | 1.347 | 15,60 |
| 12 | 2.019 | 6.425 | 386 | 4,46 | 771 | 8,92 | 925 | 10,71 | 1.388 | 16,06 |
| 13 | 2.020 | 6.618 | 397 | 4,60 | 794 | 9,19 | 953 | 11,03 | 1.429 | 16,55 |
| 14 | 2.021 | 6.817 | 409 | 4,73 | 818 | 9,47 | 982 | 11,36 | 1.472 | 17,04 |
| 15 | 2.022 | 7.022 | 421 | 4,88 | 843 | 9,75 | 1.011 | 11,70 | 1.517 | 17,56 |
| 16 | 2.023 | 7.233 | 434 | 5,02 | 868 | 10,05 | 1.042 | 12,06 | 1.562 | 18,08 |
| 17 | 2.024 | 7.450 | 447 | 5,17 | 894 | 10,35 | 1.073 | 12,42 | 1.609 | 18,63 |
| 18 | 2.025 | 7.674 | 460 | 5,33 | 921 | 10,66 | 1.105 | 12,79 | 1.658 | 19,19 |
| 19 | 2.026 | 7.904 | 474 | 5,49 | 948 | 10,98 | 1.138 | 13,17 | 1.707 | 19,76 |
| 20 | 2.027 | 8.141 | 488 | 5,65 | 977 | 11,31 | 1.172 | 13,57 | 1.758 | 20,35 |

.025

TABELA 1.6.3.2 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES SISTEMA JOSÉ GOMES DE SÁ

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 407 | 24 | 0,28 | 49 | 0,57 | 59 | 0,68 | 88 | 1,02 |
| 2 | 2.009 | 419 | 25 | 0,29 | 50 | 0,58 | 60 | 0,70 | 91 | 1,05 |
| 3 | 2.010 | 432 | 26 | 0,30 | 52 | 0,60 | 62 | 0,72 | 93 | 1,08 |
| 4 | 2.011 | 445 | 27 | 0,31 | 53 | 0,62 | 64 | 0,74 | 96 | 1,11 |
| 5 | 2.012 | 458 | 27 | 0,32 | 55 | 0,64 | 66 | 0,76 | 99 | 1,15 |
| 6 | 2.013 | 472 | 28 | 0,33 | 57 | 0,66 | 68 | 0,79 | 102 | 1,18 |
| 7 | 2.014 | 486 | 29 | 0,34 | 58 | 0,68 | 70 | 0,81 | 105 | 1,22 |
| 8 | 2.015 | 501 | 30 | 0,35 | 60 | 0,70 | 72 | 0,84 | 108 | 1,25 |
| 9 | 2.016 | 516 | 31 | 0,36 | 62 | 0,72 | 74 | 0,86 | 111 | 1,29 |
| 10 | 2.017 | 531 | 32 | 0,37 | 64 | 0,74 | 76 | 0,89 | 115 | 1,33 |
| 11 | 2.018 | 547 | 33 | 0,38 | 66 | 0,76 | 79 | 0,91 | 118 | 1,37 |
| 12 | 2.019 | 563 | 34 | 0,39 | 68 | 0,78 | 81 | 0,94 | 122 | 1,41 |
| 13 | 2.020 | 580 | 35 | 0,40 | 70 | 0,81 | 84 | 0,97 | 125 | 1,45 |
| 14 | 2.021 | 597 | 36 | 0,41 | 72 | 0,83 | 86 | 1,00 | 129 | 1,49 |
| 15 | 2.022 | 615 | 37 | 0,43 | 74 | 0,85 | 89 | 1,03 | 133 | 1,54 |
| 16 | 2.023 | 633 | 38 | 0,44 | 76 | 0,88 | 91 | 1,06 | 137 | 1,58 |
| 17 | 2.024 | 652 | 39 | 0,45 | 78 | 0,91 | 94 | 1,09 | 141 | 1,63 |
| 18 | 2.025 | 672 | 40 | 0,47 | 81 | 0,93 | 97 | 1,12 | 145 | 1,68 |
| 19 | 2.026 | 692 | 42 | 0,48 | 83 | 0,96 | 100 | 1,15 | 149 | 1,73 |
| 20 | 2.027 | 714 | 43 | 0,50 | 86 | 0,99 | 103 | 1,19 | 154 | 1,79 |

.026

TABELA 1.6.3.3 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES SISTEMA SÃO JOSÉ

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 467 | 28 | 0,32 | 56 | 0,65 | 67 | 0,78 | 101 | 1,17 |
| 2 | 2.009 | 481 | 29 | 0,33 | 58 | 0,67 | 69 | 0,80 | 104 | 1,20 |
| 3 | 2.010 | 495 | 30 | 0,34 | 59 | 0,69 | 71 | 0,83 | 107 | 1,24 |
| 4 | 2.011 | 510 | 31 | 0,35 | 61 | 0,71 | 73 | 0,85 | 110 | 1,28 |
| 5 | 2.012 | 525 | 32 | 0,36 | 63 | 0,73 | 76 | 0,88 | 113 | 1,31 |
| 6 | 2.013 | 541 | 32 | 0,38 | 65 | 0,75 | 78 | 0,90 | 117 | 1,35 |
| 7 | 2.014 | 557 | 33 | 0,39 | 67 | 0,77 | 80 | 0,93 | 120 | 1,39 |
| 8 | 2.015 | 574 | 34 | 0,40 | 69 | 0,80 | 83 | 0,96 | 124 | 1,44 |
| 9 | 2.016 | 591 | 35 | 0,41 | 71 | 0,82 | 85 | 0,99 | 128 | 1,48 |
| 10 | 2.017 | 609 | 37 | 0,42 | 73 | 0,85 | 88 | 1,02 | 132 | 1,52 |
| 11 | 2.018 | 627 | 38 | 0,44 | 75 | 0,87 | 90 | 1,05 | 135 | 1,57 |
| 12 | 2.019 | 646 | 39 | 0,45 | 78 | 0,90 | 93 | 1,08 | 140 | 1,62 |
| 13 | 2.020 | 665 | 40 | 0,46 | 80 | 0,92 | 96 | 1,11 | 144 | 1,66 |
| 14 | 2.021 | 685 | 41 | 0,48 | 82 | 0,95 | 99 | 1,14 | 148 | 1,71 |
| 15 | 2.022 | 706 | 42 | 0,49 | 85 | 0,98 | 102 | 1,18 | 152 | 1,77 |
| 16 | 2.023 | 727 | 44 | 0,50 | 87 | 1,01 | 105 | 1,21 | 157 | 1,82 |
| 17 | 2.024 | 749 | 45 | 0,52 | 90 | 1,04 | 108 | 1,25 | 162 | 1,87 |
| 18 | 2.025 | 771 | 46 | 0,54 | 93 | 1,07 | 111 | 1,29 | 167 | 1,93 |
| 19 | 2.026 | 794 | 48 | 0,55 | 95 | 1,10 | 114 | 1,32 | 172 | 1,99 |
| 20 | 2.027 | 819 | 49 | 0,57 | 98 | 1,14 | 118 | 1,37 | 177 | 2,05 |

.027

TABELA 1.6.3.4 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES SISTEMA SÃO FRANCISCO

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 1.690 | 101 | 1,17 | 203 | 2,35 | 243 | 2,82 | 365 | 4,23 |
| 2 | 2.009 | 1.741 | 104 | 1,21 | 209 | 2,42 | 251 | 2,90 | 376 | 4,35 |
| 3 | 2.010 | 1.793 | 108 | 1,25 | 215 | 2,49 | 258 | 2,99 | 387 | 4,48 |
| 4 | 2.011 | 1.847 | 111 | 1,28 | 222 | 2,57 | 266 | 3,08 | 399 | 4,62 |
| 5 | 2.012 | 1.902 | 114 | 1,32 | 228 | 2,64 | 274 | 3,17 | 411 | 4,76 |
| 6 | 2.013 | 1.959 | 118 | 1,36 | 235 | 2,72 | 282 | 3,27 | 423 | 4,90 |
| 7 | 2.014 | 2.018 | 121 | 1,40 | 242 | 2,80 | 291 | 3,36 | 436 | 5,05 |
| 8 | 2.015 | 2.079 | 125 | 1,44 | 249 | 2,89 | 299 | 3,47 | 449 | 5,20 |
| 9 | 2.016 | 2.141 | 128 | 1,49 | 257 | 2,97 | 308 | 3,57 | 462 | 5,35 |
| 10 | 2.017 | 2.205 | 132 | 1,53 | 265 | 3,06 | 318 | 3,68 | 476 | 5,51 |
| 11 | 2.018 | 2.271 | 136 | 1,58 | 273 | 3,15 | 327 | 3,79 | 491 | 5,68 |
| 12 | 2.019 | 2.339 | 140 | 1,62 | 281 | 3,25 | 337 | 3,90 | 505 | 5,85 |
| 13 | 2.020 | 2.409 | 145 | 1,67 | 289 | 3,35 | 347 | 4,02 | 520 | 6,02 |
| 14 | 2.021 | 2.481 | 149 | 1,72 | 298 | 3,45 | 357 | 4,14 | 536 | 6,20 |
| 15 | 2.022 | 2.555 | 153 | 1,77 | 307 | 3,55 | 368 | 4,26 | 552 | 6,39 |
| 16 | 2.023 | 2.632 | 158 | 1,83 | 316 | 3,66 | 379 | 4,39 | 569 | 6,58 |
| 17 | 2.024 | 2.711 | 163 | 1,88 | 325 | 3,77 | 390 | 4,52 | 586 | 6,78 |
| 18 | 2.025 | 2.792 | 168 | 1,94 | 335 | 3,88 | 402 | 4,65 | 603 | 6,98 |
| 19 | 2.026 | 2.876 | 173 | 2,00 | 345 | 3,99 | 414 | 4,79 | 621 | 7,19 |
| 20 | 2.027 | 2.962 | 178 | 2,06 | 355 | 4,11 | 427 | 4,94 | 640 | 7,41 |

.028

TABELA 1.6.3.5 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES SISTEMA VÁRZEA DO MEIO

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 1.091 | 65 | 0,76 | 131 | 1,52 | 157 | 1,82 | 236 | 2,73 |
| 2 | 2.009 | 1.124 | 67 | 0,78 | 135 | 1,56 | 162 | 1,87 | 243 | 2,81 |
| 3 | 2.010 | 1.158 | 69 | 0,80 | 139 | 1,61 | 167 | 1,93 | 250 | 2,90 |
| 4 | 2.011 | 1.193 | 72 | 0,83 | 143 | 1,66 | 172 | 1,99 | 258 | 2,98 |
| 5 | 2.012 | 1.229 | 74 | 0,85 | 147 | 1,71 | 177 | 2,05 | 265 | 3,07 |
| 6 | 2.013 | 1.266 | 76 | 0,88 | 152 | 1,76 | 182 | 2,11 | 273 | 3,17 |
| 7 | 2.014 | 1.304 | 78 | 0,91 | 156 | 1,81 | 188 | 2,17 | 282 | 3,26 |
| 8 | 2.015 | 1.343 | 81 | 0,93 | 161 | 1,87 | 193 | 2,24 | 290 | 3,36 |
| 9 | 2.016 | 1.383 | 83 | 0,96 | 166 | 1,92 | 199 | 2,31 | 299 | 3,46 |
| 10 | 2.017 | 1.424 | 85 | 0,99 | 171 | 1,98 | 205 | 2,37 | 308 | 3,56 |
| 11 | 2.018 | 1.467 | 88 | 1,02 | 176 | 2,04 | 211 | 2,45 | 317 | 3,67 |
| 12 | 2.019 | 1.511 | 91 | 1,05 | 181 | 2,10 | 218 | 2,52 | 326 | 3,78 |
| 13 | 2.020 | 1.556 | 93 | 1,08 | 187 | 2,16 | 224 | 2,59 | 336 | 3,89 |
| 14 | 2.021 | 1.603 | 96 | 1,11 | 192 | 2,23 | 231 | 2,67 | 346 | 4,01 |
| 15 | 2.022 | 1.651 | 99 | 1,15 | 198 | 2,29 | 238 | 2,75 | 357 | 4,13 |
| 16 | 2.023 | 1.701 | 102 | 1,18 | 204 | 2,36 | 245 | 2,84 | 367 | 4,25 |
| 17 | 2.024 | 1.752 | 105 | 1,22 | 210 | 2,43 | 252 | 2,92 | 378 | 4,38 |
| 18 | 2.025 | 1.805 | 108 | 1,25 | 217 | 2,51 | 260 | 3,01 | 390 | 4,51 |
| 19 | 2.026 | 1.859 | 112 | 1,29 | 223 | 2,58 | 268 | 3,10 | 402 | 4,65 |
| 20 | 2.027 | 1.916 | 115 | 1,33 | 230 | 2,66 | 276 | 3,19 | 414 | 4,79 |

.029

1.6.4 – Evolução de Vazões Máximas Totais

Apresenta-se na tabela 1.6.4 a evolução de vazões máximas totais.

TABELA 1.6.4 – EVOLUÇÃO DE VAZÕES DOMÉSTICAS TOTAIS A ESGOTAR

| Nº | ANO | POP. (hab.) | CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MÍN. |  | MÉD. |  | MÁX. DIÁ. |  | MÁX. HOR. |  |
|  |  |  | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s | m³/dia | l/s |
| 1 | 2.008 | 8.298 | 498 | 5,76 | 996 | 11,53 | 1.195 | 13,83 | 1.792 | 20,75 |
| 2 | 2.009 | 8.547 | 513 | 5,94 | 1.026 | 11,87 | 1.231 | 14,25 | 1.846 | 21,37 |
| 3 | 2.010 | 8.803 | 528 | 6,11 | 1.056 | 12,23 | 1.268 | 14,67 | 1.901 | 22,01 |
| 4 | 2.011 | 9.068 | 544 | 6,30 | 1.088 | 12,59 | 1.306 | 15,11 | 1.959 | 22,67 |
| 5 | 2.012 | 9.339 | 560 | 6,49 | 1.121 | 12,97 | 1.345 | 15,57 | 2.017 | 23,35 |
| 6 | 2.013 | 9.620 | 577 | 6,68 | 1.154 | 13,36 | 1.385 | 16,03 | 2.078 | 24,05 |
| 7 | 2.014 | 9.908 | 594 | 6,88 | 1.189 | 13,76 | 1.427 | 16,51 | 2.140 | 24,77 |
| 8 | 2.015 | 10.206 | 612 | 7,09 | 1.225 | 14,18 | 1.470 | 17,01 | 2.204 | 25,52 |
| 9 | 2.016 | 10.511 | 631 | 7,30 | 1.261 | 14,60 | 1.514 | 17,52 | 2.270 | 26,28 |
| 10 | 2.017 | 10.825 | 650 | 7,52 | 1.299 | 15,03 | 1.559 | 18,04 | 2.338 | 27,06 |
| 11 | 2.018 | 11.150 | 669 | 7,74 | 1.338 | 15,49 | 1.606 | 18,58 | 2.408 | 27,88 |
| 12 | 2.019 | 11.484 | 689 | 7,98 | 1.378 | 15,95 | 1.654 | 19,14 | 2.481 | 28,71 |
| 13 | 2.020 | 11.828 | 710 | 8,21 | 1.419 | 16,43 | 1.703 | 19,71 | 2.555 | 29,57 |
| 14 | 2.021 | 12.183 | 731 | 8,46 | 1.462 | 16,92 | 1.754 | 20,31 | 2.632 | 30,46 |
| 15 | 2.022 | 12.549 | 753 | 8,71 | 1.506 | 17,43 | 1.807 | 20,92 | 2.711 | 31,37 |
| 16 | 2.023 | 12.926 | 776 | 8,98 | 1.551 | 17,95 | 1.861 | 21,54 | 2.792 | 32,32 |
| 17 | 2.024 | 13.314 | 799 | 9,25 | 1.598 | 18,49 | 1.917 | 22,19 | 2.876 | 33,29 |
| 18 | 2.025 | 13.714 | 823 | 9,52 | 1.646 | 19,05 | 1.975 | 22,86 | 2.962 | 34,29 |
| 19 | 2.026 | 14.125 | 848 | 9,81 | 1.695 | 19,62 | 2.034 | 23,54 | 3.051 | 35,31 |
| 20 | 2.027 | 14.552 | 873 | 10,11 | 1.746 | 20,21 | 2.095 | 24,25 | 3.143 | 36,38 |

.030

1.6.5 – Carga Poluidora

Visando a possibilidade de uma melhor modulação das estações de tratamento de esgotos e a verificação da capacidade das estações existentes, foram elaboradas as tabelas 1.6.5.1 e 1.6.5.2, para cálculo da carga poluidora, admitindo inicialmente uma população contribuinte como sendo a metade da população atendida no fim do plano, ocorrendo no ano 2017 e a população de fim de plano – (2027).

TABELA 1.6.5.1 – CARGA POLUIDORA PARA POPULAÇÃO CONTRIBUINTE NO         ANO 2017

| SUB BACIA | POPULAÇÃO CONTRIBUINTE (HAB) | VAZÃO MÉDIA ESGOTADA (m3/ dia) | DBO5 ( kg / dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| SBFD | 3459 | 691,8 | 186,8 |
| SBPD | 5208 | 1041,6 | 281,2 |
| SBCE | 472 | 94,4 | 25,5 |
| TOTAL | 9139 | 1827,8 | 495,5 |

TABELA 1.6.5.2 – CARGA POLUIDORA PARA POPULAÇÃO CONTRIBUINTE

NO FIM     DO PLANO

| SUB BACIA | POPULAÇÃO CONTRIBUINTE (HAB) | VAZÃO MÉDIA ESGOTADA (m3 / dia) | DBO ( kg / dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| SBFD | 7604 | 1520,8 | 410,6 |
| SBPD | 8392 | 1678,4 | 453,2 |
| SBCE | 2113 | 422,6 | 114,1 |
| TOTAL | 18109 | 3621,8 | 977,9 |

.031

1.7. ALTERNATIVAS DE ESGOTAMENTO

1.7.1 – Sistema de Esgotamento Existente

Como na maioria das Cidades do Estado e Pernambuco, Bodocó apresenta um grande déficit nos serviços de infra-estrutura urbana básica. Existem poucas áreas, como é o caso das Vilas José Gomes de Sá, São José e São Francisco, cujo detalhamento veremos no item adiante, com serviço público de esgotamento sanitário adequado, fazendo com que a população crie suas próprias soluções para o lançamento dos dejetos.

Nas visitas feitas à localidade, foi possível verificar que a grande maioria da população utiliza a rede de drenagem de águas pluviais como o destino final dos seus dejetos, outras se utilizam de tanques absorventes rudimentares.

Em decorrência deste problema de lançamento clandestino de esgoto sanitário na rede de águas pluviais, a Prefeitura implantou um interceptor, no ano de 2001, que realiza a coleta dos efluentes do Centro da Cidade, e direciona-os a uma Estação de Tratamento de Esgoto, localizada na entrada da cidade, lado direito no sentido Ouricuri  Bodocó  Exu.

1.7.2– Grau de Tratamento Requerido

A definição do grau de tratamento requerido está vinculada ao enquadramento do corpo receptor. A cidade de Bodocó tem como corpo receptor o Riacho Gravatá e/ou seu afluentes Riacho Piqui, Riacho Umburana, Riacho Santo Antônio, etc.

A classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional está estabelecida na Resolução no 274 de 2.000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

O estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançada e / ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo, ou seja, o seu enquadramento, é feito no caso das águas federais pela SEMA, assistido pelo Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH, e no caso das águas estaduais, pelo órgão de controle ambiental, que também é responsável pela definição das condições especificas de qualidade dos corpos de água intermitentes.

No estado de Pernambuco essas situações são exercidas pela CPRH – Companhia Pernambucana de Controle da Poluição Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos, que para : “Águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais como: natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aqüicultura e a atividade de pesca.” São classificadas como classe 2, que é o caso de praticamente toda bacia do Rio Brígida.

.032

Dessa forma os limites estabelecidos são os seguintes:

- 1000 coliformes fecais por 100 mililitros

- DBO5 dias a 20 oc  até 20 mg / l

- OD não inferior a 20 mg / l O2

1.7.3– Tratamento Necessário.

Bodocó dispõe atualmente de 04 (quatro) Sistemas de Esgotamento Sanitário – S.E.S., todos dotados de estação de tratamento própria, conforme relacionado abaixo:

S.E.S – CENTRO – constituído por 03 (três) Lagoas de Estabilização em série, uma Lagoa Facultativa e 02(duas) Lagoas de Maturação;

S.E.S – SÃO  JOSÉ – constituído por Tanque Séptico dotado de 02 (duas) câmaras, seguido de Filtro Anaeróbio, também com 02 (duas) células;

S.E.S – SÃO  FRANCISCO – constituído também por Tanque Séptico dotado de 02 (duas) células, seguido de Filtro Anaeróbio, também com 02 (duas) células, e;

S.E.S – JOSÉ GOMES DE SÁ – idêntico aos dois últimos, também é constituído por Tanque Séptico dotado de 02 (duas) câmaras, seguido de Filtro Anaeróbio, também com 02 (duas) células.

Para o atendimento às exigências da CPRH – Companhia Pernambucana de Meio Ambiente com relação a remoção da DBO (< 20mg/l), e principalmente quanto a redução no número de coliformes (< 1.000 CF/100ml) presentes no ponto de lançamento do efluente tratado, será necessária a implantação de complemento ao tratamento existente.

De forma a atingir o grau de tratamento exigido, deverá ser  acrescido, aos sistemas constituídos por Tanques Sépticos seguidos por Filtros Anaeróbios, lagoas de polimento. Em função da área exígua onde estão implantadas as ETEs , optou-se por projetar Lagoas de Maturação tipo fluxo em pistão de forma a se obter elevada remoção dos coliformes.

Descartou-se o emprego de lagoas anaeróbias como tratamento primário, quando muito próximo da área urbana, face possibilidade de produção de odores desagradáveis.

Quanto as lagoas aeradas não foram consideradas devido o custo de energia elétrica, já que as condições climáticas favorecem o processo natural.

.033

1.7.4– Locais Disponíveis.

Como todos os sistemas são existentes, com exceção do S.E.S. VÁRZEA DO MEIO, e como as áreas onde estão implantadas as estações de tratamento apresentam bastante folga, é possível a implantação das lagoas de polimento nos mesmos terrenos das ETEs atualmente em operação.

Com relação ao S.E.S. VÁRZEA DO MEIO, por tratar-se de pequeno povoado apresenta bastante áreas disponíveis tanto na entrada da comunidade, no sentido de Bodocó lado direito, quanto do lado da estrada para o Barro e Quixaba, lado esquerdo, ambos pontos de reunião das bacias naturais de drenagem, e fora das zonas de máxima enchente dos riachos mais próximos.

1.7.5– Soluções de Esgotamento

1.7.5.1– Diretrizes Gerais

Em  função do tipo de ocupação atual e da tendência de ocupação futura elegeu-se soluções estáticas e/ou dinâmicas para o esgotamento sanitário da cidade de Bodocó.

A solução estática compreende o tratamento e disposição dos afluentes no terreno dos contribuintes e poderá ser através de fossas sépticas associadas a sumidouros.

Essa solução será empregada onde o adensamento não é significativo, expresso por edificações isoladas distribuídas de forma desordenada por todos os S.E.S..

Enquadram-se neste caso os S.E.SS São Francisco, José Gomes de Sá e Várzea do Meio.

Para os demais sistemas considerou-se a solução dinâmica, analisando-se cada sub-bacia como um sistema isolado evitando-se ao máximo o emprego de estações elevatórias para reunir os pontos de lançamentos em cada S.E.S..

Otimizou-se a solução dinâmica através de utilização de recursos técnicos que resultam em diminuição do custo global da obra tais como:

- substituição do tampão de ferro fundido, de elevado custo e sujeito a furtos freqüentes, por outro mais barato constituído por:

a .1) concreto armado para utilização em passeios;

a .2) tampão com anel de parte móvel e anel de base em ferro fundido e alma em concreto armado.

- Consideração de diâmetro mínimo de 100 mm na execução dos ramais condominiais e de 150 mm na rede coletora.

.034

- Admitir distancia máxima entre os poços de visita igual a 100 m com o emprego de caixa de passagem intermediária (CP), com canaleta interna de concordância, bem como nas mudanças de direção e declividade, que não decorram de cruzamento com rede secundária.

- Adoção  de tubulação com ponta e bolsa para junta elástica com anel de borracha.

- Implantação de ramais condominiais, com envolvimento da comunidade na construção e operação.

- Estudo do traçado da rede coletora externa as quadras procurando sempre traçados tipos “espinha de peixe” de forma a se ter maior numero de trechos de cabeceira.

- Emprego de coletores auxiliares nas calcadas com largura mínima de 3 m.

- Adoção  de recobrimentos mínimos sobre a geratriz superior menores, como:

- 0,40 m para trechos iniciais dentro das quadras;

- 0,65 m para trechos iniciais nos passeios;

- 0,90 m para coletor assentado no leito da via pública.

- Execução de poços de visitas simplificados em anéis de concreto até fabricados como forma de diminuir as juntas nos poços de visita convencionais de tijolos ou blocos.

- Execução de tubos de queda internamente ao poço para evitar, quando da manutenção, a necessidade de se escavar externamente ao PVC.

- Ampliação e ou recuperação das estações de tratamento existentes, pois são do tipo que requerem tarefas operacionais simples e espaçadas como lagoas de estabilização, e tanques sépticos, coadjuvados por filtros anaeróbios.

De qualquer forma há que se prever para a área não atendida pelo sistema coletor a ampliação do serviço Municipal de Conservação de Fossas Sépticas, com a aquisição de novos equipamentos moveis responsáveis pela sucção de parte material liquida e sólida das fossas e promoção da disposição final nas unidades de tratamentos, enquanto as contribuições provenientes da rede coletora não atingirem a vazão de dimensionamento das mesmas.

Assim o serviço Municipal de Conservação de Fossas estará integrado ao Sistema de Esgotos responsabilizando-se pela coleta e transporte do material durante os estágios de implantação da rede coletora atuando de forma complementar e otimizando o funcionamento da ETE.

Alternativas de saneamento de baixo custo associadas a um adequado programa de educação sanitária permitirão o acesso das populações de baixa renda aos benefícios decorrentes do saneamento progressivo.

.035

Essas técnicas opcionais pressupõem a existência do serviço público de esgotamento e limpeza de fossas e compreendem soluções como fossas secas ventiladas, privadas com descarga normal, com tanque coletor, e fossas sépticas modificadas.

1.7.5.2– Caracterização das alternativas de esgotamento

A solução global de esgotamento para a cidade de Bodocó fica bastante simplificada a partir do instante que se tem as bacias de esgotamento naturais plenamente definidas, com seus sistemas de tratamento implantados e em operação, e no caso de 03 (três) S.E.S. também dotado de rede coletora do tipo condominial, eliminando, dessa forma, a possibilidade de composição e/ou junção dos diversos Sistemas de Esgotamento.

No tocante aos custos de implantação, face a substancial economia obtida com o aproveitamento integral do sistemas existentes, inviabilizam as alternativas de transposição dos efluentes de um para outro S.E.S., como também haveria uma elevação nos custos de operação, principalmente com o insumo de energia elétrica, uma vez que para efetuar-se tais transposições seria necessária a implantação de estações elevatórias, que são verdadeiros transtornos para a gerência dos sistemas de esgotamento sanitário.

Com relação ao transporte dos esgotos, que será efetuado nos sistemas Centro e Várzea do Meio, apresentam-se duas alternativas: através de  rede coletora convencional, com a implantação de tubulações em todas as vias, nos eixos ou terço médio, com profundidade mínima de 1,050m, ou; rede condominial, com implantação, nos trechos de início de coletor, dos condutos nos passeios, com profundidade mínima de 0,65m.

A profundidade no início dos trechos será preponderante para o custo total do sistema, principalmente em solos com alta percentagem de material de terceira categoria, só escavável por meio de aplicação de explosivos, como é o caso de Bodocó, com percentual de cerca de 60% de ocorrência de rocha até 1,50m de profundidade, com altura média de 0,52m. Também será determinante na profundidade das estações elevatórias, no caso do S.E.S. Centro.

Assim sendo optou-se por adotar o sistema condominial para coleta dos efluentes domésticos de Bodocó, por se tratar da alternativa reconhecidamente de menor custo de implantação e manutenção, ratificado por vários sistemas existentes e em operação no Estado de Pernambuco.

Dessa forma o Sistema de Esgotamento Sanitário de Bodocó, apresenta a única alternativa de concepção economicamente viável, na conjuntura de aproveitamento das unidades existentes, conforme desenho 01/01 em anexo, e descrição a seguir:

.036

1.7.5.3 – Concepção do Sistema - Alternativa Única.

O Sistema de Esgotamento de Bodocó compreende 06 (seis) áreas de tratamento, das quais 04 (quatro) são existentes e completamente aproveitáveis, e apenas 02 (duas) são projetadas, conforme segue:

ETECE – existente, que recebe a contribuição de todo o Bairro Centro;

ETEJGS – existente, recebe toda a contribuição do Bairro José Gomes de Sá;

ETESF – existente, recebe toda a contribuição do Bairro São Francisco;

ETESJ – existente, recebe toda a contribuição do Bairro São José, e;

ETEVM1 e ETEVM2 - projetadas para receber as contribuição do Distrito de Várzea do Meio, Bacia 1 e Bacia 2, respectivamente.

1.7.5.3.1 – S.E.S. CENTRO

A estação de tratamento ETECE esta situada na margem direita da BR 122, imediatamente à montante da entrada da cidade, sentido Ouricuri  Bodocó, e é constituída pela associação em série de três lagoas de estabilização, sendo uma lagoa facultativa, e duas lagoas de maturação. Os efluentes tratados são encaminhados por meio de emissário de gravidade para o Riacho do Lopes principal contribuinte para o Açude do Porco ou Lopes II, distante cerca de 4,00 Km do ponto de lançamento. As Lagoas existentes têm capacidade para atender a comunidade até o ano 2.013, conforme demonstrado na verificação da capacidade do sistema existente inserido na memória dos cálculos, adiante inserida.

Para se atingir a área de tratamento estão previstas três elevatórias: duas intermediárias, projetadas, ER2CE e ER3CE a serem implantadas nas sub-bacias 2 e 3 do sistema Centro, e uma final, existente, ER1CE, que promove o recalque de toda a contribuição das sub bacias para a ETECE.

Ambas as elevatórias projetada serão dotadas de 02 (dois) conjuntos elevatórios, sendo 01 (um) reserva, do tipo reauto-escorvante, para atender solicitação da COMPESA, com rotores dimensionais para atender a demanda da etapa final em cada bacia.

A elevatória existente apresenta condições de atender o sistema até o final do plano, ano 2.024, conforme verificado na memória dos cálculos, adiante inserida.

Os Emissários, nos dois casos de elevatória projetada (ER2CE e ER3CE), afluirão à rede coletora da sub bacia 1 descarregando nos poços de visita do coletor C1, PV 08 e PV 18 respectivamente, enquanto que o emissário existente aflui diretamente às lagoas de estabilização.

.037

1.7.5.3.2 – S.E.S. JOSÉ GOMES DE SÁ

A estação de tratamento ETEJGS esta situada no extremo sul da área urbana da Cidade, e é constituída pela associação em série de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios, ambos existentes. Os efluentes tratados são encaminhados por meio de emissário de gravidade para um dos pequenos afluentes do Riacho Santo Antônio que também contribui para o Açude do Porco ou Lopes II, distante cerca de 2,20 Km do ponto de lançamento. O sistema existente tem capacidade para atender a comunidade até o final do plano de projeto ano 2.027, conforme demonstrado na verificação da capacidade do sistema existente inserido na memória dos cálculos, adiante inserida.

Para tornar o efluente compatível com as exigências da CPRH, quanto a quantidade de coliformes, e DBO no lançamento, previu-se a implantação de uma lagoa de polimento, do tipo de maturação com fluxo em pistão, de forma que reduza drasticamente tais parâmetros, conforme pode-se verificar na memória de cálculos adiante inserida.

O transporte dos efluentes coletados serão efetuados totalmente por gravidade, por meio dos ramais condominiais e da rede coletora existentes, e de dois coletores projetados para atendimento de quatro quadras situada ao sul da comunidade. Como não é possível reunir todos os efluentes destas quadras ao sistema de tratamento existente, em função das cotas topográficas, foi também previsto neste caso a implantação de fossas sépticas seguidas de sumidouro individual para o atendimento das casas que não serão coletadas pela rede.

1.7.5.3.3 – S.E.S. SÃO FRANCISCO

A estação de tratamento ETESF esta situada no extremo leste da área urbana da Cidade, e também é constituída pela associação em série de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios, ambos existentes. Os efluentes tratados são encaminhados por meio de emissário de gravidade para um dos pequenos afluentes do Riacho Piqui que também contribui para o Açude do Porco ou Lopes II, distante cerca de 3,50 Km do ponto de lançamento. O sistema existente tem capacidade para atender a comunidade até o final do plano de projeto ano 2.027, conforme demonstrado na verificação da capacidade do sistema existente inserido na memória dos cálculos, adiante inserida, com exceção do filtro anaeróbio que necessita de ampliação.

Para tornar o efluente compatível com as exigências da CPRH, quanto a quantidade de coliformes, e DBO no lançamento, previu-se a implantação de uma lagoa de polimento, do tipo de maturação com fluxo em pistão, de forma que reduza drasticamente tais parâmetros, conforme pode-se verificar na memória de cálculos adiante inserida.

.038

O transporte dos efluentes coletados serão efetuados totalmente por gravidade, por meio dos ramais condominiais e da rede coletora existentes. Existem algumas casas que se encontram em cotas topográficas abaixo da cota de chegada à ETE, impossibilitando a coleta destes efluentes pelos ramais e rede. Para a solução do problema de esgotamento, neste caso, foi prevista a implantação de fossas sépticas seguidas de sumidouro individual para o atendimento das residências que não serão coletadas pela rede.

1.7.5.3.4 – S.E.S. SÃO JOSÉ

A estação de tratamento ETESJ esta situada no extremo norte da área urbana da Cidade, e é constituída pela associação em série de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios, ambos existentes. Os efluentes tratados são encaminhados por meio de emissário de gravidade para um dos pequenos afluentes do Riacho Santo Antônio que também contribui para o Açude do Porco ou Lopes II, distante cerca de 5,00 Km do ponto de lançamento. O sistema existente tem capacidade para atender a comunidade até o final do plano de projeto ano 2.027, conforme demonstrado na verificação da capacidade do sistema existente inserido na memória dos cálculos, adiante inserida.

Para tornar o efluente compatível com as exigências da CPRH, quanto a quantidade de coliformes, e DBO no lançamento, previu-se a implantação de uma lagoa de polimento, do tipo de maturação com fluxo em pistão, de forma que reduza drasticamente tais parâmetros, conforme pode-se verificar na memória de cálculos adiante inserida.

O transporte dos efluentes coletados serão efetuados totalmente por gravidade, por meio da rede coletora e dos ramais condominiais existentes.

1.7.5.3.5 – S.E.S. VÁRZEA DO MEIO

O povoado de Várzea do Meio, por se encontrar fora da área urbana, e por se constituir propriamente em um distrito do Município, teve seu sistema concebido de forma independente dos demais, localizado ao sul da área urbana da Sede, distante cerca de 900m do limite urbano.

Por se encontrar em um divisor de águas, será constituído por duas bacias de contribuição, denominadas: Bacia 01 e Bacia 02.

Para cada Bacia foi prevista uma estação de tratamento ( ETEVM01 e ETEVM02), as quais estão situadas: a da Bacia 01 no extremo oeste da comunidade, à margem esquerda da estrada de acesso, sentido Bodocó  Várzea do Meio, e; a da Bacia 02 no extremo sudeste na margem esquerda da antiga estrada de acesso à BR 316.

.039

Ambas ETES são constituídas pela associação em série de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios e de uma lagoa de polimento, do tipo de maturação com fluxo em pistão, de forma a tornar o efluente compatível com as exigências da CPRH, quanto a quantidade de coliformes, e DBO no lançamento, conforme pode-se verificar na memória de cálculos adiante inserida.

Os efluentes tratados são encaminhados por meio de emissário de gravidade para um dos pequenos afluentes do Riacho Santo Antônio que também contribui para o Açude do Porco ou Lopes II, distante cerca de 2,50 Km do ponto de lançamento

O transporte dos efluentes coletados serão efetuados totalmente por gravidade, por meio da rede coletora e dos ramais condominiais projetados. Apenas em duas ruas ao sul da comunidade foi previsto o atendimento das residências por meio da implantação de fossas sépticas seguidas por sumidouros, em decorrência da necessidade de transposição de divisores d’água para reunião destes efluentes com a Bacia 01 ou 02 o que necessitaria da construção de uma estação elevatória, o que certamente tornaria a solução muito mais onerosa, principalmente no aspecto da operação e manutenção.

1.8. DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

1.8.1 – Critério de dimensionamento

O dimensionamento das unidades do sistema, que funcionam em lâmina livre foi feito segundo a NBR 9649, que fixa as condições a observar na elaboração de projeto hidráulico-sanitário de redes coletoras de esgotos sanitários.

Para o dimensionamento hidráulico foram estimadas as vazões inicial (Qi) e final (Qf), a partir dos coeficientes unitários estabelecidos no item 8.1, e das áreas contribuintes para cada trecho de coletor, admitindo-se a vazão mínima de 1,5 l / s em qualquer trecho.

Admitiu-se o emprego de tubos em PVC rígido, junta elástica, para esgoto público nos diâmetros nominais nos 150, 200 e 250 com coeficiente de rugosidade de Manning n = 0,010.

Para o cálculo hidráulico foram utilizadas as seguintes equações:

Q = Av

v = C (RH x Io) x 1 / 2, onde:

.040

Q = vazão inicial ou final de um trecho da rede, m3 / s.

A = área molhada de escoamento, inicial ou final, m2.

v = velocidade inicial ou final, em m / s.

C = coeficiente de Chezy.

RH = raio hidráulico, em m / s.

Io = declividade do coletor, em m / m.

A declividade máxima admissível (Io max) resulta da condição de vf = 5 m / s.

Verificou-se a condição de ventilação do trecho, restringindo a maior lâmina admissível a 50% do diâmetro do coletor sempre que vf > vc , onde  vc  é a velocidade critica calculada pela equação:

Vc = 6  x (g x RH) 1 / 2

g = aceleração da gravidade.

O valor máximo de lâmina d’água para a vazão final foi inferior a 75% do diâmetro do coletor.

Na verificação do dimensionamento para as condições de inicio de plano admitiu-se em todos os trechos:

Tensão trativa média (t) superior a 1 Pa (1 N / m2).

O coeficiente de Chezy foi determinado segundo a fórmula de Maninng:

C = 1 / n  x  RH 1/6

n  = coeficiente de rugosidade de Manning.

Dessa forma o dimensionamento é feito através da expressão:

Q = A / n x RH 2/3 x Io ½  ou

v = 76,923 x RH 2/3 x Io ½

para o material usado como referência de projeto.

As declividades são obtidas de forma simplificada pelas equações:

- Io min = 0,000331 do –1 , para

t  = 1,0 N / m2 (1 Pa)

 = 10 kN/m3

n = 0,013

y/do = 0,75

.041

- Io máx  0,020881 x do –4/3 , para

v = 0,5 m / s

y / do = 0,75

n = 0,013

A tensão trativa média é calculada pela expressão:

t =  * RH * Io

onde:

t = tensão trativa média em N/m2

 = peso específico do esgoto, admitido com igual a 10 kg/m3 = 104 N/m3

Io = declividade da linha de energia, em m/m

As lâminas d’água foram calculadas admitindo-se o escoamento em regime uniforme e permanente:

A = do2 / 8 x ( - sen ), P = do / 2

RH =  do / 4 x ( - sen ) /  = A / P

Y = do / 2 x (1 – cos /2)

 = sen  + 22,6 (nQ)0,6 / I  D –1,6   0,4

Estão previstas tubulações funcionando como condutor forçado para interligação das estações elevatórias aos pontos de descarga dos esgotos (poços de visita, caixa de passagem ou ETE).

Tais tubulações, aqui denominadas genericamente de emissários, terão nomenclatura diferenciada para caracterizar cada trecho, denominando-se LR, quando se tratar de conduto forçado por recalque, e EMG, quando estiver relacionado a conduto forçado por gravidade.

O diâmetro do conduto forçado por gravidade foi determinado pelo desnível geométrico disponível escolhendo-se aquele que resultou no aproveitamento máximo dessa carga, sem que a linha piezométrica intercepte o terreno natural.

Os emissários por recalque estão vinculados a altura manométrica e ao numero de conjunto elevatórios (vazão de bombeamento) que por sua vez decorrem do tipo de elevatória empregada e dos níveis no poço de sucção e da cota de chegada no ponto de descarga.

No seguimento apresenta-se os critérios adotados para definição desses parâmetros.

.042

O dimensionamento das estações elevatórias foi feito admitindo-se a utilização de conjuntos re-autoescorvantes com acionamento automático.

As estações foram caracterizadas como estações elevatórias (EE), quando inseridas na rede ou à entrada da ETE, para simples elevação dos esgotos.

A partir das contribuições máximas afluentes às elevatórias foram fixados o número e a capacidade de recalque dos conjuntos elevatórios, determinando-se as dimensões mínimas do poço de sucção, de maneira que o intervalo de partida não afete os motores.

As dimensões máximas do poço de sucção foram determinadas a partir da vazão mínima contribuinte, de maneira que o esgoto não permaneça por períodos longos, com o intuito de evitar-se a septicidade do mesmo.

O volume mínimo do poço de sucção foi calculado admitindo-se a operação alternada de 02 bombas e um intervalo de tempo entre duas paradas consecutivas de 5 minutos e que cada motor não seja acionado mais do que 04 (quatro) vezes por hora assim:

V = 1,25 QB , volume mínimo em m3, sendo QB  a capacidade da bomba, em m3 / min.

O volume efetivo do poço de sucção foi verificado em função de um tempo de detenção máximo de 30 minutos, para a vazão mínima, admitida como igual a vazão média de projeto no inicio de operação da elevatória.

O controle automático das estações elevatórias será feito através de uma unidade de comando e de reguladores de nível.

A entrada do poço de sucção prevê-se a instalação de grades de barras, removíveis por içamento, para retenção e remoção de sólidos em suspensão, que possam prejudicar as bombas.

Para garantir a continuidade do bombeamento e escoamento dos esgotos durante as quedas de energia elétrica, foi prevista a implantação de grupos geradores que entrarão em operação automaticamente, evitando-se desta forma a extravasão dos esgotos para os cursos d’água, conforme determinação da CPRH.

A determinação do diâmetro dos emissários, foi feita através de cotejamento técnico-econômico admitindo-se como solução aquela que resultou em menor custo global de tubulação, energia elétrica e conjuntos elevatórios. Admitiu-se velocidade máxima de 2,5 m/s e diâmetro mínimo de 50mm, bem como o número de tubulações necessárias para a garantia da velocidade mínima de 0,6 m/s.

.043

O cálculo das perdas de carga distribuídas foi feito segundo a formula universal:

Hf = f    L / D  v2 / 2g

Onde:

L = comprimento da tubulação, em m

D = diâmetro da tubulação, em m

V = velocidade de escoamento, em m/s

g = aceleração da gravidade, em m/s2

f = coeficiente de perda de carga distribuída calculada pela expressão:

1 / f = -2 log ( 0,27 K / D  +  2,51 / Re f)

onde:

K = rugosidade equivalente, em m;

Re = VD /  = número de Reynolds;

 = viscosidade cinemática em m2 / s.

Foi adotada tubulação de ferro fundido dúctil, classe K – 7, com coeficiente de rugosidade equivalente igual a 0,14 mm (tubulações curtos – L < 1000m) e a 0,2 mm (tubulações longas).

As perdas localizadas foram estimadas pela expressão  k V2 / 2g  , adotando-se para  k o valor 6,0, considerando-se as perdas na entrada da bomba, no registro, na válvula de retenção e em curva de 90 o.

O confronto técnico econômico foi efetuado computando-se o valor atual dos custos de tubulação, energia elétrica e bombas conforme descrito a seguir.

O valor presente foi obtido a uma taxa de desconto de 11% utilizando-se como ano base 1989, correspondente à implantação do sistema.

TABELA 1.8.1.1 - Coeficiente de Atualização

| ANO | N | FATOR | ANO | N | FATOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 0 | 1,0000 | 2002 | 13 | 0,2575 |
| 1990 | 1 | 0,9009 | 2003 | 14 | 0,2320 |
| 1991 | 2 | 0,8116 | 2004 | 15 | 0,2090 |
| 1992 | 3 | 0,7312 | 2005 | 16 | 0,1883 |
| 1993 | 4 | 0,6587 | 2006 | 17 | 0,1696 |
| 1994 | 5 | 0,5935 | 2007 | 18 | 0,1528 |
| 1995 | 6 | 0,5346 | 2008 | 19 | 0,1377 |
| 1996 | 7 | 0,4817 | 2009 | 20 | 0,1240 |
| 1997 | 8 | 0,4339 | 2010 | 21 | 0,1117 |
| 1998 | 9 | 0,3909 | 2011 | 22 | 0,1007 |
| 1999 | 10 | 0,3522 | 2012 | 23 | 0,0907 |
| 2000 | 11 | 0,3173 | 2013 | 24 | 0,0817 |
| 2001 | 12 | 0,2858 | 2014 | 25 | 0,0736 |

.044

Para um determinado ano i, o valor presente dos custos, quer seja de investimento quer seja de operação e manutenção é dado por:

Custo atual = custo real  x  fator de atualização,

Fator de atualização = 1 / (1,11)i

A potência consumida (Pc) , em kw, é calculada pela expressão:

Pc = (QB  x   H  x    /  75  x  )  x  0,736 / 1000

 = 1000 kg / m3

QB = vazão de bombeamento;

H  = altura manométrica ;

 = rendimento do conjunto elevatório = 70%

O consumo anual de energia (E) , em kwh, é função do tempo de bombeamento diário (T) em horas e determina-se pela expressão:

E = Pc  x  T  x  365 = Q . H / 75   x  T  x  365

Pc = potência consumida, em kw ;

T = 86400 / 3600  x  Qi / QB , sendo:

Qi  = vazão média diária afluente a elevatória, em l / s.

A demanda de energia é função da potência instalada para um fator de serviço de 1,15 :

P = Pc x  1,15 = 1,15 [ (Q . H / 75) . 0,736 ] . 12

O dimensionamento das lagoas de polimento foi feito a partir da consideração de cargas orgânicas volumétrica mínima e tempo de detenção promover o decaimento bacteriológico para valores inferiores a 1000 CF / 100ml.

A eficiência da lagoa foi calculada como ocorrendo uma degradação de 1a ordem com coeficiente de velocidade  de remoção (Kb) corrigido em função do tempo de detenção e da temperatura. A temperatura média da água foi adotada como sendo igual a 25 ºC, conforme recomenda Yanez (1993), para temperaturas do ar no mês mais frio da ordem de 20ºC, que é o valor médio registrado em Bodocó.

No capítulo Memória dos Cálculos adiante inserido, estão apresentadas as planilhas de cálculos da rede coletora, e o dimensionamento de todas as unidades componentes do sistema projetado.

.045

1.9 – Despesas com Pessoal de Operação e Manutenção.

Para operação e manutenção do sistema de esgotamento está prevista uma equipe mínima para a execução dos seguintes serviços:

  - desobstrução de ramais domiciliares;

  - desobstrução de rede coletora e coletor – tronco;

  - limpeza e lavagem de coletores e poços de visita;

  - limpeza dos poços de sucção das elevatórias com remoção do material retido no cesto;

  - conserto de ligação, coletor e poço de visita;

  - limpeza das lagoas de estabilização com corte da vegetação, conservação dos taludes, corte da grama, remoção de vegetais aquáticos;

  - controle do nível d’água na lagoa, operando com nível mínimo no inverno e máximo no verão;

  - coleta de amostras do afluente e dos efluentes das diversas células;

  - limpeza dos dispositivos de entrada, medição interconexão e saída das lagoas;

  - acompanhamento da execução de novas ligações prediais e da ampliação da rede coletora;

  - cadastro;

A equipe estará constituída do seguinte pessoal, com respectivos salários, de acordo com a classificação de cargos da COMPESA.

| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | CARGO | SALÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENCANADOR I | 2.090,07 |
| 2 | OPERADOR I (ETE) | 1.883,41 |
| 3 | OPERADOR I (EE) | 1.883,41 |
| 2 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 1.745,87 |

Os salários estão referidos ao mês de dezembro / 2.006 serão pagos pela Prefeitura que se responsabilizará pela operação e manutenção do sistema.

Como essa equipe atuará durante todo o período de vida útil do sistema, o valor presente das despesas é obtido multiplicando-se a despesa anual pelo coeficiente k = 8,9509, correspondente à somatória dos fatores de atualização, obtidos à taxa de desconto de 11%, relativos ao período de 2.007 a 2028.

Portanto, o valor anual seria de R$179.965,44(cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos), o que promoverá uma despesa durante os 20 (vinte) anos de operação do sistema atualizada para o valor presente, com operação e manutenção da ordem de R$1.610.852,66 (um bilhão, seiscentos e dez mil, oitocentos e cinqüenta e dois reais, sessenta e seis centavos). Foi admitido que as despesas de administração, cobrança e faturamento não serão acrescidas em relação às referentes ao sistema de abastecimento de água em operação, não representando portanto despesas incrementais.

.046

1.10 – Despesas Gerais.

Para efeito de estimativa de custo considerou-se que a despesa média anual com transporte, materiais e serviços diversos, corresponda a 20% das despesas com pessoal, resultando numa despesa anual de R$35.993,09 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais, nove centavos) e num valor atual de R$322.170,53 (trezentos e vinte e dois mil, cento e setenta reais, cinqüenta e três centavos).

1.11 – Despesas de Implantação.

Os custos com implantação do sistema foi efetuado com base no levantamento dos quantitativos de serviços, material hidráulico e equipamentos a serem aplicados em cada unidade componente dos diversos S.E.Ss. Os preços unitários dos serviços foram obtidos por meio da composição elaborada pela COMPESA, calcados da tabela de preços unitários da Companhia, elaborada em janeiro de 2.006.

Para os materiais e equipamentos, foram consultados os fornecedores tradicionais de tubos peças conexões e bombas centrífugas.

Foi ainda considerado na estimativa de custo de implantação uma Bonificação de Despesas Indiretas – BDI, de 30% para os serviços e 25% para os materiais e equipamentos.

Os Cronogramas físico financeiro e resumo dos custos por SESs e por unidade do sistema, bem como as planilhas de orçamento detalhadas por unidade do sistema e separadamente para os serviços a serem executados, materiais hidráulicos e equipamentos, estão apresentadas no capítulo dos Orçamentos adiante inserido.

1.12 – Sistema Proposto.

Tendo em vista o aproveitamento integral das unidades existentes, que estão em pleno funcionamento, o esgotamento dos efluentes sanitário da área urbana de Bodocó continuará sendo constituído por 04 (quatro) Sistemas de Esgotamento Sanitário – S.E.S., e está também sendo apresentado o S.E.S. do Distrito de Várzea do Meio, conforme planta geral em anexo.

1.12.1 – S.E.S. – CENTRO

Na elaboração do Projeto de Esgotamento Sanitário do S.E.S. - Centro foram analisados criteriosamente os elementos existentes, e realizadas visitas e levantamento em campo para conhecimento das peculiaridades da área.

.047

Na formulação da concepção do projeto, principalmente em função da topografia moderadamente acidentada, foram encontradas 03 (três) bacias naturais de contribuição, cujos contingentes populacionais, contados em planta, e contribuição estão indicados nos quadros abaixo:

Quadro 1.12.1.1 – Valores Populacionais por Bacia de Contribuição

S.E.S. – CENTRO

| BACIA | Nº DE LOTES EXISTENTES | TAXA DE OCUPAÇÃO ADOTADA (hab/lote) | POPULAÇÃO ATUAL | Nº DE LOTES FUTUROS (2027) | POP. DE PROJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329 | 3,8 | 1.250 | 577 | 2.193 |
| 2 | 145 | 3,8 | 551 | 254 | 966 |
| 3 | 748 | 3,8 | 2.842 | 1.311 | 4.982 |
| total | 1.222 | ------ | 4.643 | 2.142 | 8.141 |

Quadro 1.12.1.2 – Vazão de Contribuição por Bacia – S.E.S. – CENTRO

| BACIA | Nº DE LOTES EXISTENTES | VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (l/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 577 | 5,48 |
| 2 | 254 | 2,42 |
| 3 | 1.311 | 12,45 |
| total | 2.142 | 20,35 |

De acordo com as condições topográficas e urbanísticas atuais, bem como as condições geológicas da área em estudo, o sistema foi projetado, para as 03 (três) bacias de esgotamento, contendo as seguintes unidades:

- Ramais condominiais;

- Redes coletoras;

- Estações elevatórias;

- Estação de tratamento;

- Emissários.

O tratamento será efetuado em Lagoas de Estabilização em série, aproveitando-se a ETE existente, localizada a cerca de 350,00 m do limite urbano, e prevendo sua ampliação para atendimento ao incremento populacional estabelecido para o horizonte de projeto (ano de 2027).

Ramais Condominiais - Os ramais condominiais serão constituídos por tubos de PVC VINILFORT OU SIMILAR, com diâmetros de 100mm, assentados a pequenas profundidades, coletando os esgotos produzidos em cada residência, encaminhado-os para o ponto de coleta da rede básica.

.048

A solução proposta prevê os ramais condominiais na frente dos lotes, com caixa de inspeção para cada lote. Para fixação da profundidade das caixas de inspeção dos ramais , foi previsto no dimensionamento dos ramais condominiais o recobrimento mínimo de 0,50 metros e máxima de 1,0 metro, com declividade mínima de 0,005 m/m.

A operação e manutenção dos ramais condominiais são responsabilidades dos usuários, ficando cada morador com tarefas de limpeza e desobstrução, recuperação e reposição de trechos e caixas, em caso de ser danificada a proteção da tubulação, quando da ampliação das residências.

Em conseqüência do parágrafo anterior, torna-se necessário o trabalho de conscientização da comunidade na busca de seu compromisso com o processo de implantação / operação do referido sistema de coleta.

Considerando o somatório do comprimento da tubulação, temos para o ramal projetado as seguintes características:

Quadro 1.12.1.3 – Características dos Ramais Condominiais

| BACIA | COMPRIMENTO (m) | DIÂMETRO (mm) | MATERIAL | CAIXAS DE PASSAGENS (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.366 | 100 | PVC | 329 |
| 2 | 2.846 | 100 | PVC | 145 |
| 3 | 8.816 | 100 | PVC | 748 |

Na memória de cálculo adiante, apresenta-se um quadro indicando as contribuições por bacia de contribuição.

Serão utilizadas caixas de passagem tipo CP2 (Padrão COMPESA), para os ramais de calçada.

São previstas também as ligações domiciliares de todos os lotes, considerando 5,0m (cinco) de rede por lote, perfazendo um total de 6.110 m de tubulação com diâmetro de 100mm para as ligações.

Rede Básica - A rede básica, dimensionada segundo critérios convencionais, será constituída pelo conjunto de canalizações capazes de efetuar a custos mínimos, a interligação entre os diversos pontos de contribuição, extremidade de jusante dos ramais condominiais, até a Estação de Tratamento.

Foi utilizada a declividade mínima de 0,003 m/m para uma vazão instantânea de 1,5 l/s, conforme o critério de Tensão Trativa.

.049

O dimensionamento foi realizado, utilizando-se a Fórmula de Manning para n = 0,010 e em obediência a P-NB-567, como condutos livres de seções circulares a altura molhada máxima limitada a 75% do diâmetro interno.

A rede assim dimensionada, apresenta as seguintes características:

Quadro 1.12.1.4 – Características das Redes Básicas

| BACIA | COMPRIMENTO (m) | DIÂMETRO (mm) | MATERIAL | POÇOS DE VISITA (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 292 | PVC | 51 |
|  | 250 | 44 |  |  |
|  | 200 | 594 |  |  |
|  | 150 | 2.212 |  |  |
| 2 | 550 | 150 | PVC | 11 |
| 3 | 2 | 250 | PVC | 61 |
|  | 125 | 200 |  |  |
|  | 2.890 | 150 |  |  |

A profundidade mínima adotada na rede pública foi de 0,90m em relação à geratriz superior do tubo, sendo também, neste caso, a profundidade máxima encontrada.

Considerou-se a distância máxima entre os poços de 80 m, a fim de facilitar a operação / manutenção da rede.

Ao longo dos coletores públicos estão previstos poços de visita do tipo padrão COMPESA.

Estações Elevatórias - Foram previstas 03 (três) estações elevatórias para o sistema, identificadas como EE1 até EE3, sendo que a EE1 utilizada, será a existente, sofrendo apenas algumas modificações na sua estrutura de chegada.

Para as EE2 e 3 serão utilizadas bombas autoescorvantes, com poço único, Sendo a  estrutura de chegada dos esgotos, providas de grade de barras.

A EE1 se utiliza bombas submersíveis, que, conforme pode ser observado na memória de cálculo adiante, atende perfeitamente ao projeto proposto.

Os sistemas foram concebidos para operação automática, com comando através de nível. Caso necessário poderá ser utilizado o comando manual. Os centros de comando de motores e medição de energias serão instalados em dispositivos a salvo de possíveis inundações pluviais.

.050

No quadro apresentado a seguir faz-se indicação resumida das principais características de cada sistema de recalque compreendendo as estações elevatórias e os respectivos emissários. A descrição abaixo, juntamente com o fluxograma apresentado em seguida, dá uma idéia geral do fluxo dos esgotos com informações sobre origem e destino de cada sistema de recalque. O quadro 5 contém as informações básicas sobre as estações elevatórias tais como vazão, altura manométrica, potência de cada conjunto, cotas e tipos de bomba considerada para efeito de dimensionamento. O quadro 6 mostra as informações relativas aos emissários.

- E.E.1 – Receberá os efluentes de todas as Bacias , recalcando para a ETE, a vazão de 24,00 l/s a uma altura manométrica de 6,76 m.c.a.,

- E.E.2 - Receberá os efluentes da Bacia 3, recalcando para o poço 18 do coletor 1 da Bacia 1, a vazão de 14,50 l/s a uma altura manométrica de 6,88 m.c.a., utilizando o conjunto moto bomba Reautoescorvante da IMBIL mod. E3, rotor de 950 rpm, altura de Reescorva de 3,0 m e submergência de 1,0m, e ainda 3,0 cv de potência instalada .

- E.E.3 - Receberá os efluentes da Bacia 2 recalcando para o P8C1 da Bacia 1, a vazão de 3,00 l/s a uma altura manométrica de 6,84 m.c.a., utilizando o conjunto moto bomba Reautoescorvante da IMBIL mod. E11/2, rotor de 1.750 rpm, altura de Reescorva de 3,90 m e submergência de 1,0m e potência de 1,0 cv..

QUADRO 1.12.1.5 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

| SISTEMA DE RECALQUE | EE2 | EE3 | EE1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Namáx. no poço de sucção | 438,30 | 430,62 | 428,44 |
| Namín. no poço de sucção | 437,70 | 429,76 | 426,44 |
| Cota do coletor de chegada | 438,46 | 430,62 | 429,10 |
| Cota final do emissário | 442,05 | 433,95 | 433,02 |
| Local de chegada do emissário | PV-8C1 BACIA 1 | PV-18C1 BACIA 1 | ETE |
| Vazão de projeto (l/s) | 3,00 | 14,50 | 24,00 |
| Altura manométrica (m) | 6,88 | 6,84 | 6,76 |
| Potência do motor (cv) | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| Bomba sugerida | Mod. E1/12 da IMBIL | Mod. E3 da IMBIL | Mod. BC – 50 da CLARIDON |

.051

QUADRO 1.12.1.6 - CARACTERÍSTICAS DOS EMISSÁRIOS

| EMISSÁRIO | EE2 | EE3 | EE1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comprimento emissário | 287 | 483 | 10 |
| Diâmetro do emissário | 75 | 150 | 200 |
| Vazão de projeto (l/s) | 3,00 | 14,50 | 24,00 |
| Velocidade (m/s) | 0,68 | 0,82 | 0,76 |
| Material sugerido | PVC Vinilfer | PVC Vinilfer | PVC Vinilfer |
| Ponto de chegada | PV-8C1 BACIA 1 | PV-18C1 BACIA 1 | ETE |
| Cota do terreno na elevatória | 440,40 | 433,00 | 430,52 |
| Cota de chegada emissário | 442,05 | 433,95 | 433,02 |
| Quantidade de bloco de ancoragem | 01 | 01 | - |

Estação de Tratamento - Foi aproveitada a Estação de Tratamento existente, do tipo lagoa de Estabilização, sendo necessária, como pode ser observado no Estudo de capacidade do Sistema Existente inserida na memória de cálculo, a complementação de mais 01 Lagoa de Maturação.

Esta alternativa, além do aproveitamento das estruturas existentes, combina operação e manutenção simples, sem exigir operadores qualificados, e um custo operacional muito baixo. As principais características da Estação, com as modificações realizadas são:

- Lagoa Facultativa

Vazão média total ----------------------- 14,66 l/s (1.266,62 m3/dia)

Número de unidades ------------------- 01 un

DBO média do esgoto afluente ------ 347 mg/l

Período de retenção do esgoto ------ 21 dias

Temperatura Ambiente ----------------- 25º

Largura média (metade útil) -----------59,82 m

Comprimento médio (metade útil ) – 149,55 m

Área útil ------------------------------------ 8.900 m2

Produção de lodo ------------------------- 407 m3/ano

Altura média do lodo em 01 ano ------ 0,015 m

Eficiência prevista na remoção de

DBO ------------------------------------------  89%

- Lagoa de Maturação

Número de unidades ------------------------ 03 (02 exist. e 01 projet.)

Vazão média ---------------------------------- 14,66 l/s ( 1.266,62 m3/dia)

DBO média do esgoto afluente ---------- 38,64 mg/l

Período de retenção de esgoto ---------- 15 dias

.052

Temperatura Ambiente --------------------- 25 º

Profundidade útil ------------------------------ 1,0 m

Largura média (metade útil) --------------- 78,0 m

Comprimento médio (metade útil) ------- 78,0 m

Área útil ----------------------------------------- 18.252 m2

Eficiência prevista na remoção de

Coliformes Fecais ----------------------------  98%

Emissário Final - Os efluentes tratados serão lançados no riacho Umburana, afluente do rio Brígida, pertencente à bacia hidrográfica do mesmo nome. O sistema de transporte será constituído por um emissário por gravidade, conforme se descreve a seguir.

Extensão ---------------------------  50 m

Diâmetro ----------------------------  250mm

Material ------------------------------  PVC Vinilfer

Velocidade de escoamento ---- 0,47 m/s

1.12.2 – S.E.S. – Várzea do Meio

A Comunidade de Várzea do Meio, constitui-se em um dos Distritos do Município de Bodocó, e teve seu projeto solicitado pela Prefeitura Municipal, por se encontrar muito próximo a área urbana da Sede do Município.

Na formulação da concepção do projeto, principalmente em função da topografia moderadamente acidentada, e por se tratar de um divisor de águas, foram encontradas 03(três) bacias naturais de contribuição, cujos contingentes populacionais, contados em planta, e contribuição estão indicados nos quadros abaixo:

Quadro 1.12.2.1 – Valores Populacionais por Bacia de Contribuição

S.E.S. – VÁRZEA DO MEIO

| BACIA | Nº DE LOTES EXISTENTES | TAXA DE OCUPAÇÃO ADOTADA (hab/lote) | POPULAÇÃO ATUAL | Nº DE LOTES FUTUROS (2027) | POP. DE PROJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 3,8 | 391 | 191 | 726 |
| 2 | 128 | 3,8 | 486 | 216 | 821 |
| 3 | 10 | 3,8 | 38 | ------- | -------- |
| total | 1.222 | ------ | 4.643 | 2.142 | 8.141 |

.053

Quadro 1.12.2.2 – Vazão de Contribuição por Bacia – S.E.S. – V. MEIO

| BACIA | Nº DE LOTES | VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (l/s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 726 | 1,82 |
| 2 | 821 | 2,05 |
| 3 | 10 | -------- |
| total | 2.142 | 20,35 |

De acordo com as condições topográficas e urbanísticas atuais, bem como as condições geológicas da área em estudo, foi projetado sistema completo para 02 (duas) bacias naturais de esgotamento, e para a terceira foi indicada a utilização de sistemas individuais de tratamento, através de tanque séptico seguido de valas de infiltração. Os sistemas completos serão constituídos por:

Ramais Condominiais - Os ramais condominiais serão constituídos por tubos de PVC VINILFORT OU SIMILAR, com diâmetros de 100mm, assentados a pequenas profundidades, coletando os esgotos produzidos em cada residência, encaminhado-os para o ponto de coleta da rede básica.

A solução proposta prevê os ramais condominiais na frente dos lotes, com caixa de inspeção para cada lote. Para fixação da profundidade das caixas de inspeção dos ramais , foi previsto no dimensionamento dos ramais condominiais o recobrimento mínimo de 0,65 metros e máxima de 1,0 metro, com declividade mínima de 0,0045 m/m.

A operação e manutenção dos ramais condominiais são responsabilidades dos usuários, ficando cada morador com tarefas de limpeza e desobstrução, recuperação e reposição de trechos e caixas, em caso de ser danificada a proteção da tubulação, quando da ampliação das residências.

Em conseqüência do parágrafo anterior, torna-se necessário o trabalho de conscientização da comunidade na busca de seu compromisso com o processo de implantação / operação do referido sistema de coleta.

Considerando o somatório do comprimento da tubulação, temos para o ramal projetado as seguintes características:

Quadro 1.12.2.3 – Características dos Ramais Condominiais

| BACIA | COMPRIMENTO (m) | DIÂMETRO (mm) | MATERIAL | CAIXAS DE PASSAGENS CP2 (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.082 | 100 | PVC | 208 |
| 2 | 1.320 | 100 | PVC | 238 |

.054

Na memória de cálculo adiante, apresenta-se um quadro indicando as contribuições por bacia de contribuição.

Serão utilizadas caixas de passagem tipo CP2 (Padrão COMPESA), para os ramais de calçada.

São previstas também as ligações domiciliares de todos os lotes, considerando 5,0m (cinco) de rede por lote, perfazendo um total de 955m e 1.080 m de tubulação com diâmetro de 100mm para as ligações, respectivamente para as bacias 1 e 2.

Rede Básica - A rede básica, dimensionada segundo critérios convencionais, será constituída pelo conjunto de canalizações capazes de efetuar a custos mínimos, a interligação entre os diversos pontos de contribuição, extremidade de jusante dos ramais condominiais, até a Estação de Tratamento.

Foi utilizada a declividade mínima de 0,003 m/m para uma vazão instantânea de 1,5 l/s, conforme o critério de Tensão Trativa.

O dimensionamento foi realizado, utilizando-se a Fórmula de Manning para n = 0,010 e em obediência a P-NB-567, como condutos livres de seções circulares a altura molhada máxima limitada a 75% do diâmetro interno.

A rede assim dimensionada, apresenta as seguintes características:

Quadro 1.12.2.4 – Características das Redes Básicas – Bacias 1 e 2

| BACIA | COMPRIMENTO (m) | DIÂMETRO (mm) | MATERIAL | POÇOS DE VISITA (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 846 | 150 | PVC | 17 |
| 2 | 1.615 | 150 | PVC | 27 |

A profundidade mínima adotada na rede pública foi de 0,90m em relação à geratriz superior do tubo, sendo também, neste caso, a profundidade máxima encontrada.

Considerou-se a distância máxima entre os poços de 80 m, a fim de facilitar a operação / manutenção da rede.

Ao longo dos coletores públicos estão previstos poços de visita do tipo padrão COMPESA.

.055

Estação de Tratamento – Pela facilidade de operação e manutenção, bem como pelo baixo custo de implantação e experiência local na administração deste tipo de sistema, foi adotado para o tratamento dos efluentes das bacias de contribuição de Várzea do Meio, a associação em série de tanques sépticos seguidos de filtros anaeróbios e lagoa de polimento, o que promove um tratamento a nível terciário com redução de DBO para menos de 20 mg/l, e coliformes fecais para menos que 1.000 CF/100ml, exigidos pelos órgãos ambientais.

– Tanques Sépticos

Os Tanques Sépticos foram projetados para funcionar em câmara única, conforme recomenda o CPRH para atendimento de populações maiores que 30 pessoas. Está prevista a implantação de um único módulo dividido em quatro células, e cada célula será construída de forma prismática em concreto armado.

As tubulações de entrada e saída, serão de PVC rígido, tipo Vinilfer, de acordo com o Projeto, vide planta em anexo.

A seguir, apresentamos quadro resumo das características por módulo projetado:

Quadro 1.12.2.5 – Características dos Tanques Sépticos – Bacias 1 e 2

| BACIA | No de Tanques | N° de Células | Dimensões (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B (largura) | C (comprimento) | Hu (altura útil) | H (altura do depósito de lodo) |
| B01 | 01 | 02 | 3,00 | 9,60 | 1,50 | 0,50 |
| B02 | 01 | 02 | 3,00 | 10,90 | 1,50 | 0,50 |

– Filtro Anaeróbio

Os efluentes do tanque séptico serão encaminhados ao filtro anaeróbio, dotado de 04 (quatro células, o qual também será construído em concreto armado, de forma prismática, conforme dimensões apresentadas no quadro, a seguir:

Quadro 1.12.2.6 – Características dos Filtros Anaeróbios – Bacias 1 e 2

| BACIA | No Filtro | N° de Células | Dimensões (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B (largura) | C (comprimento) | Hu (altura útil) |
| B01 | 01 | 04 | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
| B02 | 01 | 04 | 2,45 | 2,45 | 1,80 |

.056

O leito filtrante terá 1,20m de espessura, e será constituído por brita no 04 (50). As tubulações de entrada e saída, serão em PVC rígido, diâmetro 150mm, tipo Vinilfort, de conformidade com os desenhos anexos.

– Lagoa de Polimento

Os efluentes do filtro serão encaminhados a lagoa de polimento com a finalidade de reduzir drasticamente o número de coliformes fecais, para tal foi projetada a lagoa de maturação do tipo de mistura completa, com fluxo em forma de pistão, promovendo um efluente com DBO menor que 20,00mg/l e concentração de coliformes igual a 1.000/100 ml, construídas em forma de canal em série. No quadro a seguir apresentam-se as dimensões das lagoas projetadas:

Quadro 1.12.2.7 – Características das Lagoas de Polimento - Bacias 1 e 2

| BACIA | No de Canais | Dimensões (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (largura) do canal | C (comp.) p/canal | Hu (altura útil) |
| B01 | 07 | 3,55 | 25,00 | 1,30 |
| B02 | 07 | 3,00 | 22,00 | 1,30 |

O efluente final será encaminhado através de emissário por gravidade, aos corpos receptor, ou seja, os riachos Santo Antônio e Piqui, distantes aproximadamente 30m de cada ETE.

1.12.3 – S.E.S. – São José

A Comunidade de São José, apresenta implantado e em funcionamento um sistema completo, dotado de ramais condominiais, rede coletora básica, e tratamento por meio de tanque séptico associado a filtro anaeróbio, já bastante discutidos anteriormente.

Na memória de cálculos, adiante inserida apresenta-se o estudo de capacidade do sistema existente, no qual verifica-se que as unidades existentes estão aptas a absorver a população prevista para esta área até o horizonte do projeto, portanto plenamente aproveitáveis.

Apenas para adequar os efluentes dos filtros anaeróbios às exigências da CPRH foi projetado em complemento à ETE existente, uma lagoa de polimento conforme descrito a seguir:

.057

Estação de Tratamento – Pela facilidade de operação e manutenção, bem como pelo baixo custo de implantação, foi adotado para complemento ao tratamento dos efluentes das bacias de contribuição de São José, a implantação em série de uma lagoa de polimento, o que promove um tratamento a nível terciário com redução de DBO para menos de 20 mg/l, e coliformes fecais para menos que 1.000 CF/100ml, exigidos pelos órgãos ambientais.

No quadro a seguir apresentam-se as dimensões das lagoas projetadas:

Quadro 1.12.3.1 – Características da Lagoa de Polimento

| BACIA | No de Canais | Dimensões (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (largura) do canal | C (comp.) p/canal | Hu (altura útil) |
| ÚNICA | 10 | 2,50 | 18,50 | 1,30 |

O efluente final será encaminhado através de emissário por gravidade, ao corpo receptor, ou seja, o riacho Santo Antônio, distantes aproximadamente 30m da ETE. Em função da observação na pesquisa direta, da inexistência em algumas residências destituídas de banheiros, foi prevista a implantação de 05 (cinco) Kits Sanitários, tipo FUNASA, sem a fossa e Sumidouro, ou seja, apenas a construção do banheiro propriamente dito, uma casinha dotada de bacia sanitária, lavatório, caixa d’água e tanque de lavar roupa.

1.12.4 – S.E.S. – São Francisco

A Comunidade de São Francisco, apresenta implantado e em funcionamento um sistema completo, dotado de ramais condominiais, rede coletora básica, e tratamento por meio de tanque séptico associado a filtro anaeróbio, já bastante discutidos anteriormente.

Na memória de cálculos, adiante inserida apresenta-se o estudo de capacidade do sistema existente, no qual verifica-se que as unidades existentes estão aptas a absorver a população prevista para esta área até o horizonte do projeto, portanto plenamente aproveitáveis. Apenas o filtro anaeróbio apresenta necessidade de ampliação para o atendimento à população do projeto, o que foi contornado com o projeto de mais uma célula idêntica às existentes, conforme pode-se observar nos desenhos em anexo.

Para adequar os efluentes dos filtros anaeróbios às exigências da CPRH foi projetado em complemento à ETE existente, uma lagoa de polimento conforme descrito a seguir:

.058

Estação de Tratamento – Pela facilidade de operação e manutenção, bem como pelo baixo custo de implantação, foi adotado para complemento ao tratamento dos efluentes das bacias de contribuição de São José, a implantação em série de uma lagoa de polimento, o que promove um tratamento a nível terciário com redução de DBO para menos de 20 mg/l, e coliformes fecais para menos que 1.000 CF/100ml, exigidos pelos órgãos ambientais.

No quadro a seguir apresentam-se as dimensões das lagoas projetadas:

Quadro 1.12.4.1 – Características da Lagoa de Polimento

| BACIA | No de Canais | Dimensões (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (largura) do canal | C (comp.) p/canal | Hu (altura útil) |
| ÚNICA | 14 | 3,00 | 35,00 | 1,30 |

O efluente final será encaminhado através de emissário por gravidade, ao corpo receptor, ou seja, o riacho Piqui, distantes aproximadamente 30m da ETE.

Para o S.E.S. São Francisco, foi também previsto um complemento à rede coletora, em função de existir várias ruas sem coletor e/ou ramais de calçada. Assim, foram projetados 3.629m de ramais condominiais com 100mm de diâmetro, e 1995m de rede básica com 150mm de diâmetro, ambos em tubos de PVC rígido, ponta e bolsa, junta elástica.

Em função da observação na pesquisa direta, da inexistência em algumas residências destituídas de banheiros, foi prevista a implantação de 12 (doze) Kits Sanitários, tipo FUNASA, sem a fossa e Sumidouro, ou seja, apenas a construção do banheiro propriamente dito, uma casinha dotada de bacia sanitária, lavatório, caixa d’água e tanque de lavar roupa.

Em decorrência da existências de diversos imóveis, dentro da área de influencia do S.E.S. São Francisco, que não podem ser atendidos pela rede coletora, em função de sua posição topográfica, com cotas inferiores á ETA, foi prevista a implantação de 12 ( doze) sistemas individuais de tratamento, constituídos por tanque séptico seguido de sumidouro, conforme desenhos apresentados em anexo.

1.12.5 – S.E.S. – José Gomes de Sá

A Comunidade de José Gomes de Sá, apresenta implantado e em funcionamento um sistema completo, dotado de ramais condominiais, rede coletora básica, e tratamento por meio de tanque séptico associado a filtro anaeróbio, já bastante discutidos anteriormente.

.059

Na memória de cálculos, adiante inserida apresenta-se o estudo de capacidade do sistema existente, no qual verifica-se que as unidades existentes estão aptas a absorver a população prevista para esta área até o horizonte do projeto, portanto plenamente aproveitáveis.

Para adequar os efluentes dos filtros anaeróbios às exigências da CPRH foi projetado em complemento à ETE existente, uma lagoa de polimento conforme descrito a seguir:

Estação de Tratamento – Pela facilidade de operação e manutenção, bem como pelo baixo custo de implantação, foi adotado para complemento ao tratamento dos efluentes das bacias de contribuição de José Gomes de Sá, a implantação em série de uma lagoa de polimento, o que promove um tratamento a nível terciário com redução de DBO para menos de 20 mg/l, e coliformes fecais para menos que 1.000 CF/100ml, exigidos pelos órgãos ambientais.

No quadro a seguir apresentam-se as dimensões das lagoas projetadas:

Quadro 1.12.5.1 – Características da Lagoa de Polimento

| BACIA | No de Canais | Dimensões (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B (largura) do canal | C (comp.) p/canal | Hu (altura útil) |
| ÚNICA | 9 | 2,50 | 17,50 | 1,30 |

O efluente final será encaminhado através de emissário por gravidade, ao corpo receptor, ou seja, o riacho São José, distantes aproximadamente 100m da ETE.

Para o S.E.S. José Gomes de Sá, foi também previsto um complemento à rede coletora, em função de existir duas ruas sem coletor e/ou ramais de calçada. Assim, foram projetados 550m de ramais condominiais com 100mm de diâmetro, e 134m de rede básica com 150mm de diâmetro, ambos em tubos de PVC rígido, ponta e bolsa, junta elástica.

Em decorrência da existências de diversos imóveis, dentro da área de influencia do S.E.S. São Francisco, que não podem ser atendidos pela rede coletora, em função de sua posição topográfica, com cotas inferiores á ETA, foi prevista a implantação de 31 ( trinta e um) sistemas individuais de tratamento, constituídos por tanque séptico seguido de sumidouro, conforme desenhos apresentados em anexo.