2.		PARÂMETROS BÁSICOS

No Relatório Técnico Preliminar para este sistema foram apresentados os parâmetros básicos que definiram as vazões de projeto assim como as cargas orgânicas a serem consideradas no dimensionamento da unidade de tratamento do sistema. Aqui esses resultados estão novamente apresentados, tanto para tornar este relatório mais completo, quanto, principalmente, para que se possa ajustar alguns valores ali definidos, a partir de novas informações obtidas ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, conforme se descreve a seguir.

Os levantamentos topográficos complementares, mencionados no capítulo anterior, foram concluídos após a elaboração e entrega do Relatório Técnico Preliminar. Apenas nesta fase de desenvolvimento do Projeto Básico é que foi possível utilizar esse material cartográfico. Sendo assim, somente agora, a definição das bacias de contribuição pôde ser feita com total segurança.

Em virtude disso, o quadro “Contribuição por Bacia” é reapresentado a seguir, onde podem ser constatadas algumas mudanças em relação às divisões das bacias de coleta e suas extensões consideradas por ocasião da elaboração do RTP.

| Contribuição por Bacia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia | Área (ha) | Densidades (hab/ha) |  | Populações (hab) |  | Vazões Médias (l/s) |  | Infiltração Final (l/s) |
|  |  | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final |  |
| 1 | 22,91 | 88,55 | 120,00 | 2.029 | 2.749 | 2,11 | 2,86 | 0,108 |
| 2 | 11,31 | 88,55 | 120,00 | 1.002 | 1.357 | 1,04 | 1,41 | 0,034 |
| 3 | 18,63 | 88,55 | 120,00 | 1.650 | 2.236 | 1,72 | 2,33 | 0,092 |
| 4.1 | 101,97 | 88,55 | 120,00 | 9.030 | 12.237 | 9,40 | 12,75 | 0,453 |
| 4.2 | 15,85 | - | 88,55 | - | 1.404 | - | 1,46 | - |
| 4.3 | 78,11 | - | 88,55 | - | 6.917 | - | 7,20 | - |
| 4.4 | 4,39 | - | 88,55 | - | 389 | - | 0,40 | - |
| 4.4 | 4,39 | - | 88,55 | - | 389 | - | 0,40 | - |
| 4.5 | 7,76 | - | 88,55 | - | 687 | - | 0,72 | - |
| 4.5 | 3,88 | - | 88,55 | - | 344 | - | 0,36 | - |
| 4.5 | 3,88 | - | 88,55 | - | 344 | - | 0,36 | - |
| 4.6 | 38,82 | - | 88,55 | - | 3.438 | - | 3,58 | - |
| 5 | 1,57 | 88,55 | 120,00 | 139 | 188 | 0,15 | 0,20 | 0,010 |
| 6 | 11,76 | 88,55 | 120,00 | 1.041 | 1.411 | 1,08 | 1,47 | - |
| Total | 325,24 |  |  | 14.891 | 34.088 | 15,51 | 35,51 | 0,698 |

Obs.: A bacia 6 corresponde ao Bairro do Mutirão atendido pelo sistema de esgotamento sanitário existente; as sub-bacias 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 representam as áreas de possível expansão da cidade com contribuição apenas na 2ª etapa.

Devido ao porte da localidade e às suas características de ocupação, sua densidade demográfica foi considerada espacialmente uniforme, embora variável ao longo do tempo.

As vazões relacionadas acima foram obtidas com base nos seguintes parâmetros relativos ao cálculo das contribuições de esgotos:

- Consumo de água per capita	150,0 l/hab.dia

- Consumo de água per capita (perdas de 25%)	112,5 l/hab.dia

- Coeficiente de retorno água/esgoto:	 0,80

- Contribuição de esgoto “per capita”:	 90 l/hab.dia

- Coeficiente de contribuição máxima diária:	 K1 = 1,20

- Coeficiente de contribuição máxima horária:	 K2 = 1,50

- Coeficiente de contribuição mínima diária:	 K3 = 0,50

- Coeficiente de infiltração na rede coletora: 	 0,05 l/s.km(*)

(*)Obs: Foi considerado este coeficiente de infiltração em virtude da cidade de Buíque estar localizada na Mesorregião Agreste Pernambucano, Microrregião Arcoverde, região caracterizada pelo clima quente e pelo baixo índice anual de pluviometria, sem histórico de inundações na sua área urbana. Soma-se a isso a estanqueidade proporcionada pelos tubos de PVC, o que diminui a probabilidade haver infiltração na rede.

O quadro a seguir, mostra a evolução das contribuições de esgoto para a localidade ao longo do período de projeto (2004 a 2025).

| Evolução das Contribuições |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População | Qm | Q1 | Q2 | Q3 |
| 2004 | 14.891 | 15,51 | 18,61 | 27,92 | 7,76 |
| 2005 | 15.561 | 16,21 | 19,45 | 29,18 | 8,10 |
| 2006 | 16.261 | 16,94 | 20,33 | 30,49 | 8,47 |
| 2007 | 16.993 | 17,70 | 21,24 | 31,86 | 8,85 |
| 2008 | 17.758 | 18,50 | 22,20 | 33,30 | 9,25 |
| 2009 | 18.557 | 19,33 | 23,20 | 34,79 | 9,67 |
| 2010 | 19.392 | 20,20 | 24,24 | 36,36 | 10,10 |
| 2011 | 20.265 | 21,11 | 25,33 | 38,00 | 10,55 |
| 2012 | 21.176 | 22,06 | 26,47 | 39,71 | 11,03 |
| 2013 | 22.129 | 23,05 | 27,66 | 41,49 | 11,53 |
| 2014 | 23.125 | 24,09 | 28,91 | 43,36 | 12,04 |
| 2015 | 24.166 | 25,17 | 30,21 | 45,31 | 12,59 |
| 2016 | 25.012 | 26,05 | 31,26 | 46,90 | 13,03 |
| 2017 | 25.887 | 26,97 | 32,36 | 48,54 | 13,48 |
| 2018 | 26.793 | 27,91 | 33,49 | 50,24 | 13,95 |
| 2019 | 27.731 | 28,89 | 34,66 | 52,00 | 14,44 |
| 2020 | 28.701 | 29,90 | 35,88 | 53,82 | 14,95 |
| 2021 | 29.706 | 30,94 | 37,13 | 55,70 | 15,47 |
| 2022 | 30.746 | 32,03 | 38,43 | 57,65 | 16,01 |
| 2023 | 31.822 | 33,15 | 39,78 | 59,67 | 16,57 |
| 2024 | 32.936 | 34,31 | 41,17 | 61,75 | 17,15 |
| 2025 | 34.088 | 35,51 | 42,61 | 63,92 | 17,75 |

A carga orgânica resultante para o sistema é de 1.307,08 kgDBO5/d, e a concentração de coliformes estimada chega a 4,44 x 107 CF/100 ml.