0ÍNDICE

1	Apresentação	1

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre a localidade de Boa vista	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água do Poço	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	9

3.4.3	Ligações Prediais	10

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	10

4	Parâmetros de Projeto	11

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	12

4.2	Estudos Populacionais	12

4.2.1	Evolução Populacional	12

4.3	VAZÕES DE PROJETO	13

4.3.1	Vazão de Produção	13

4.3.2	Vazão de Distribuição	14

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	17

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	17

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	18

5	Descrição do Sistema Projetado	19

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto	20

5.2	CAPTAÇÃO	20

5.2.1	Poço Profundo	20

5.2.2	Adutora de Água Tratada	21

5.3	TRATAMENTO	21

5.3.1	Casa de Química	21

5.4	DISTRIBUIÇÃO	22

5.4.1	Reservatório elevado – REL 1 (Existente)	22

5.4.2	Rede de Distribuição	22

5.4.3	Ligações Prediais	22

5.5	Dimensionamento	22

6	Especificações	32

6.1	OBJETIVO	33

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	33

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	33

6.3.1	Captação (Poço Profundo)	33

6.3.2	Tratamento / Casa de Química	33

6.3.3	Distribuição	33

7	Orçamento	34

7.1	PRELIMINARES	35

8	Anexos	48

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	49

8.2	DADOS DO POÇO	50

8.3	análise da água	Erro! Indicador não definido.

8.4	sondagem	52

8.5	art	55

8.6	formulário do licenciamento	56

9	Desenhos	58

9.1	Projeto Hidráulico	59

9.2	Projeto Elétrico	63

# Apresentação

1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da localidade Boa Vista, no município de Iguatama - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Orçamento e Desenhos.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

No séc. XVIII, quando os viajantes e tropeiros chegavam às margens do rio São Francisco, encontravam um barqueiro que os transportava para o outro lado do rio. Neste local, surge o povoado de Porto Velho, depois denominado Porto Real de São Francisco. Em 1829, a capela e o povoado originais foram transferidos para um ponto mais elevado da região e, em 1842, com o crescimento do mesmo, criou-se o distrito com o nome de Nossa Senhora da Abadia do Porto Real, integrando-se ao município de Arcos. Em 1943, foi elevado à categoria de município, com o nome definitivo de Iguatama. Iguatama é um nome indígena tupi-guarani, yguaterama e iguaterrama, este nome foi sugerido pelos farmacêutico Albertino Ferreira de Oliveira, que quer dizer lugar onde o rio se abre em curvas, ou enseada de minha terra ou ainda lugar onde o rio se abre em lagamar, uma clara alusão as curvas do Rio São Francisco que fica defronte a cidade.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Iguatama está localizado na região Cento Oeste do estado de Minas Gerais com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelos paralelos 20º10’28” de latitude Sul e 45º42’40” de longitude oeste. Limita-se ao norte com os municípios de Bambuí e Luz, ao sul com o município de Pains, a leste com o município de Arcos e a oeste também com Bambuí.

O Município de Iguatama tem sua sede banhada pelo Rio São Francisco. A altitude máxima é de 800m (Alto do Sumidouro) e a mínima de 682m no Córrego do Fundão. O ponto central da cidade está na cota 660 metros.

B. VISTA

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Iguatama – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodovias existentes. As rodovias Federais BR-354 e MG 50 servem de acesso a Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	234 km

- Rio de janeiro	595 km

- São Paulo 	530 km

- Brasília	950 km

- Vitória	765 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Iguatama, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1 - Indicadores Demográficos para o Município de Iguatama e

Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Iguatama | Gerais |
| Área total (km²) | 628 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 4.244 | 11.786.893 |
| Rural | 2.645 | 3.956.259 |
| Total | 6.889 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 6,084 | 13.074.245 |
| Rural | 2.278 | 3.598.852 |
| Total | 8.362 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 6.858 | 14.651.164 |
| Rural | 1.111 | 3.215.238 |
| Total | 7.969 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 20,7 ºC, sendo a média das máximas de 28,5 ºC e a média das mínimas de 14,6 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1426,3 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	10%

- Ondulada	60%

- Montanhosa	30%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós médio.

O município conta também com escola de 3º grau, com formação em ciências biológicas.

A PREFEITURA MUNICIPAL através da secretaria de obras é o órgão responsável pela operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento dos esgotos domésticos e pelo abastecimento de água do município.

## Informações sobre a localidade de Boa vista

A Comunidade de Boa Vista faz parte do distrito sede de Iguatama, sendo sua criação datada de 1990, no programa de fixação do “homem no campo” do governo Hélio Garcia. O programa tinha como meta a criação de pequenas comunidades rurais para prestação de serviços braçais em fazendas.

Partindo da sede do município segue por estrada municipal de terra batida com distância de 10,0 km. A localidade caracteriza-se por um aglomerado rural com as edificações erguidas em alvenaria de acabamento apenas razoável. O povoado não possui Posto de Saúde, pois devido sua proximidade com Iguatama (sede), todos os casos são encaminhados ao Centro de Saúde da sede. A localidade não possui, até esta data, de escola, sendo que todos os alunos utilizam-se do sistema de transporte escolar para a sede. Não possui posto telefônico e a energia elétrica fornecida é monofásica, da CEMIG. Os logradouros públicos não têm calçamento. Não existe comércio local e parcela da população ativa economicamente, trabalham em fazendas da região e outros serviços na cidade de Iguatama.

A localidade de Boa Vista é bastante conhecida na região pela promoção da festividade de cavalgadas e atividades hípicas, atraindo muitas pessoas nesses eventos.

A distância do povoado de Boa Vista a calha do Rio São Francisco, na perpendicular é de aproximadamente 8 km.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Iguatama é responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da localidade de Boa Vista que conta atualmente com 26 ligações prediais – não hidrometradas, sendo todas residenciais. Não há cobrança pelo uso da água.

A comunidade de Boa Vista passou a contar com água canalizada a partir de 1999, quando a Prefeitura Municipal de Iguatama perfurou e instalou um poço profundo, um reservatório elevado metálico de 30 m3 (REL 1), rede distribuidora e ligações prediais.

Até então a comunidade do povoado era atendida com fornecimento de água através de “caminhão pipa” pela prefeitura de Iguatama.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Boa Vista serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do povoado de Boa Vista é constituída de fonte subterrânea, através de um poço tubular profundo.

Como foi dito anteriormente, a captação foi implantada com recursos da Prefeitura Municipal em 1999 e se encontra em bom estado de conservação e operando satisfatoriamente, segundo informações da operação do sistema, recentemente foi feito Análise Físico-Químico e Análise Bacteriológica das águas do poço, não sendo constatado nenhuma anormalidade nos parâmetros medidos.

Segundo Relatório de teste do poço disponibilizado pela prefeitura municipal de Iguatama, as principais características do poço existente são:

- Ano 	1999

- Diâmetro 	150 mm

- Profundidade 	90,00 m

- Nível estático 	12,00 m

- Nível dinâmico 	54,00 m

- Vazão 	3,28 l/s

O poço existente está equipado com conjunto moto-bomba submerso e barrilete diâmetro 2”. Características do conjunto moto-bomba:

- Fabricante da bomba	Leão

- Modelo	R7

- Estágios	10

- Motor	500 / 4,5 / x

- Potencia 	4,5 cv

- Rotação	3.450 rpm

- Frequência	60 Hz

É importante salientar que o período de funcionamento do atual sistema de produção é de 2 horas / dia, que em cálculo, recalca uma vazão de 2,20 L/s para abastecer o reservatório de 30 m³ existente (REL 1).

Também na área do poço está implantada uma edificação que é usada como abrigo do QCM. Esta edificação encontra-se em péssimo estado de conservação, não podendo ser aproveitada no novo sistema.

### Adução de Água do Poço

A condução da água do poço equipado até o reservatório elevado existente (REL 1) é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 500 m em PVC PBA diâmetro de 50 mm.

Principais características:

- Extensão	515 m

- Diâmetro	50 mm

- Material	PVC PBA CL 15

## Sistema de TRATAMENTO

A água extraída do poço profundo é conduzida ao REL 1, que por sua vez distribui a população, sem receber o tratamento mínimo dispensado as águas subterrâneas, ou seja, não recebe desinfecção.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água da localidade de Boa Vista é de 30 m3, constituído de uma única unidade. Trata-se de um reservatório metálico elevado (REL 1), situado no ponto mais alto do povoado e que tem a função de “reservatório distribuidor de montante”.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de montante

- Capacidade 	30 m3

- Diâmetro 	3,10 m

- Altura 	6,90 m

- Cota do terreno 	739,950 m

- Cota do fundo 	743,120 m

- Cota do NAmáx 	746,830 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL 1) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 500 metros, com índice de atendimento superior a 98%.

A topografia da cidade favorece o traçado da rede, de forma que em toda área urbana existe apenas uma zona de pressão, onde o N.A máximo do REL 1 está na cota 746,83 metros e o ponto mais baixo da rede possui cota 730,15 metros, ou seja aproximadamente 17,0 metros de piezométrica estática.

De acordo com o cadastro realizado, toda a malha distribuidora consta de tubos PVC, sendo 218 metros no diâmetro 32 mm soldável fabricado conforme NBR 5648 da ABNT, e 285 metros no diâmetro 50 mm PVC PBA fabricado conforme NBR 5647 da ABNT, funcionando satisfatoriamente.

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 26 ligações prediais ativas, sendo todas residenciais, não sendo cobrado qualquer tarifa pelo uso da água.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral, as unidades componentes do sistema existente atendem de forma satisfatória, fazendo chegar água canalizada a 98% das residências. Porém, a água extraída do poço não recebe tratamento adequado, ou seja, dosagem mínima de composto de cloro para proteção posterior.

Diante destas considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de uma unidade de tratamento convencional para águas subterrâneas (desinfecção).

O poço profundo e o reservatório elevado REL 1, encontram-se em áreas isoladas e sem proteção, devendo receber estrutura de urbanização e cerca de proteção.

A edificação implantada na área do poço para abrigo do QCM deverá ser demolida.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

A localidade de Boa Vista conta hoje com 26 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,39 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 88 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção da localidade de Boa Vista. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a cidade de Arcos, distante 24 km do município de Iguatama.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico da localidade, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	88

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 88 | 2015 | 101 | 2022 | 116 |
| 2009 | 90 | 2016 | 103 | 2023 | 119 |
| 2010 | 92 | 2017 | 105 | 2024 | 121 |
| 2011 | 94 | 2018 | 107 | 2025 | 123 |
| 2012 | 95 | 2019 | 110 | 2026 | 126 |
| 2013 | 97 | 2020 | 112 | 2027 | 128 |
| 2014 | 99 | 2021 | 114 | 2028 | 131 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2 ;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto

O suprimento de água para garantir a demanda de abastecimento para a localidade de Boa Vista continuará sendo a partir do manancial subterrâneo (poço profundo) já perfurado e equipado.

O sistema projetado prevê o aproveitamento total das instalações existentes, com intervenção prevista na área do poço profundo onde será implantada uma unidade para tratamento da água extraída (casa de química), demolição da edificação existente (abrigo do QCM) e obras de proteção e urbanização.

Por se tratar de manancial subterrâneo, será aplicada apenas uma desinfecção simples com a utilização de Hipoclorito de Sódio.

Conforme descrito no capítulo 3, o atual sistema de reservação conta com um volume de 30,0 m3, suficiente para atendimento em fim de plano (quadro 4.2). Portanto, a unidade existente receberá apenas algumas melhorias como pintura e limpeza, e também obras de proteção e urbanização.

## CAPTAÇÃO

### Poço Profundo

Como foi dito anteriormente, o poço profundo existente já está equipado com conjunto moto-bomba submerso e tem suas águas recalcadas para o REL 1 de 30 m³.

Também já descrito no capítulo 3, as águas extraídas do poço profundo se caracterizam como produto de boa qualidade, sendo necessário apenas o tratamento dispensado a águas subterrâneas.

Para o melhor funcionamento do conjunto moto-bomba existente será prevista sua automatização, através de chaves-bóia instaladas no reservatório elevado e eletrodos introduzidos no poço.

De acordo com dados coletados na prefeitura de Iguatama e cálculos para verificação, concluiu-se que, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população da localidade até 2028 (Quadro 4.3).

Sendo assim, o Poço Profundo deverá operar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	0,55 L/s

- Hman	106,29 mca

- Potência da bomba instalada 	4,5 cv

- Diâmetro do tubo edutor existente 	2”

- Material do tubo edutor existente 	F.G.

- Extensão do tubo edutor existente 	65,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo de verificação do dimensionamento do poço profundo em forma de planilha eletrônica, bem como a eletro-bomba instalada.

### Adutora de Água Tratada

A adutora de água tratada, representada pela canalização adutora existente, que interliga e conduz a água captada até o REL 1, conta com extensão aproximada de 500 m.

A canalização adutora já está implantada e funciona de forma satisfatória, em parte na estrada de acesso ao poço e parte pelo arruamento da localidade.

Na verificação do sistema foi utilizada a fórmula de Bresse para avaliação do diâmetro e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×0,55×10−3

Dmin = 0,02579 m

Dadotado= 50 mm

A canalização adutora por recalque, deverá trabalhar com as seguintes condições:

- Vazão	0,55 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	50 mm

- Material	PVC PBA CL 15

- Coeficiente de rugosidade	110

No final do capítulo é apresentado o cálculo de verificação da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

Como foi dito anteriormente, a água extraída do poço é distribuída à população sem receber tratamento adequado, ou seja, dosagem mínima de composto de cloro para proteção posterior (desinfecção).

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivo de preparo e dosagem de produto anti-bactericida.

O produto utilizado no processo, bem como o procedimento de dosagem é descrito a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como anti-bactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado na canalização adutora através de bomba dosadora.

As condições de utilização do produto químico são as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	0,55 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,18 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	2,74 L

- Vazão máxima de aplicação	0,01 L/h

Para a vazão de final de plano de 0,55 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 0,99 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=0,99m30,55×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório existente de 30 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório elevado – REL 1 (Existente)

A área onde está situado o REL 1 não contempla estrutura de urbanização e proteção, e como o reservatório já está implantado à alguns anos, foi previsto no presente projeto as seguintes melhorias:

- Limpeza e lavagem do reservatório;

- Limpeza do terreno;

- Cerca de proteção;

- Portão para pedestre;

- Jardinagem;

- Meio fio;

- Calçamento em brita;

- Pintura externa.

### Rede de Distribuição

Conforme descrito no sistema existente a malha distribuidora opera de maneira satisfatória, sendo previsto apenas o prolongamento de um trecho de rede de 86 m em PVC soldável D 32 mm.

### Ligações Prediais

A localidade conta com 26 ligações prediais tipo “pena d’água, sendo previsto, em orçamento, a padronização e hidrometração destas ligações.

## Dimensionamento

O dimensionamento das unidades projetadas e/ou verificadas indicadas para o Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Boa Vista, será apresentado em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Verificação da Estação Elevatória de Água Bruta (Poço Profundo);

- Verificação da Adutora de Água Bruta;

- Cálculo da Casa de Química;

Verificação da EEAB / AAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água da localidade de Boa Vista no município de Iguatama – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poço Profundo)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para a perfeita adequação da unidade de recalque, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Tratamento / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; transferência e implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Distribuição

6.3.3.1 Reservatório – REL 1

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (limpeza da área, limpeza do reservatório, cerca de proteção, portão para pedestres, plantio de grama, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção do reservatório elevado existente, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

Serviços

1

2

Materiais

1

Consulta a Fornecedores

1 Tanque Casa de química - Preço

2 Tanque Casa de Química - Desenho

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## DADOS DO POÇO

## análise da água

## sondagem

Perfil

Croqui

## art

## formulário do licenciamento

Entra dados prefeitura

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral

2 – Casa de Química e urbanização das unidades

3 – Cerca de Proteção, Portão de Pedestre e Portão de Veículos - Detalhes

1

2

3

## Projeto Elétrico

1 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Planta e Cortes;

2 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Diagramas;

3 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Detalhes e Notas gerais.