## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA
CIDADE: JAPARAÍBA - MG |  |  |  | DISTRITO: | CAPOEIRÃO
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. |  |  |  |  | 4.88 | l/s
.Cota NAmáx do reservatório RAP (m) ..................................................................................................... |  |  |  |  | 661.9 | m
.Cota NAmin do reservatório RAP (m) ..................................................................................................... |  |  |  |  | 659.2 | m
.Cota do NAmáx do reservatório REL (m): .......................................................................................... |  |  |  |  | 667.06 | m
.Cota do NAmin do reservatório REL (m): .......................................................................................... |  |  |  |  | 664.06 | m
.Cota do terreno na elevatória (m) ....................................................................................... |  |  |  |  | 658.4 | m
.Cota do eixo da bomba (m) ....................................................................................................... |  |  |  |  | 658.8 | m
.Pressão Estática no nó ............................................................................................................................... | [5 empty] | 3.1 | m
.Pressão Dinámica no nó ............................................................................................................................ | [5 empty] | 0.4 | m
.Pressão Estática na sução ................................................................................................................................. | [5 empty] | 0.4 | m
.Pressão Dinámica na sução .................................................................................................................................. | [5 empty] | 3.1 | m
.Desnível geométrico (m):
.. Máximo ......................................................................................................................................................... | [5 empty] | 5.16 | m
.. Mínimo ......................................................................................................................................................... | [5 empty] | 2.16 | m
.Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................... |  |  |  |  | 1
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Barrilete de recalque
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... |  |  |  |  | 4.88
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. |  |  |  |  | 80
..Velocidade (m/s)................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.97085
..Material : .......................................................................................................................... |  |  |  |  | FoFo
..Perda de carga(m)
hc = | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  | 0.4804
2g
.Canalização Adutora (Projetada)
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... |  |  |  |  | 4.88
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ |  |  |  |  | 75
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... |  |  |  |  | 1.1046
..Material : ......................................................................................................................................... |  |  |  |  | PVC PBA
.
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... |  |  |  |  | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
| hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  | 0.020811
..Extensão (m) : ..................................................................................................................... |  |  |  |  | 16
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.33298
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica máxima (m).................................................................................. |  |  |  |  | 5.9734
...Altura manométrica mínima (m).................................................................................. |  |  |  |  | 2.9734
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Nº de conjuntos elevatórios............................................................................................. |  |  |  |  | 1
.Potencia requerida (CV) - |  | h = | 68.4% | ................................ | 0.56823
-BOMBA SELECIONADA:
IMBIL
Modelo: | ITAP 50-200
Rotor: | 189.5 | mm
Potência : | 0.75 | cv
Rotação: | 1110 | rpm