## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | [7 empty] | POÇO PROFUNDO
CIDADE: IGUATAMA - MG | [5 empty] | LOCALIDADE: | BOA VISTA
SISTEMA DE RECALQUE - VERIFICAÇÃO
-DADOS GERAIS
ALTURA RESERVATÓRIO
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. | [6 empty] | 0.55 | l/s |  | 6.9
.Cota do Terreno no Poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 696.75 | m
.Nivel dinâmico do poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 54 | m |  | DESNÍVEL TERRENO
.Cota de chegada NAmáx RAP (m): ............................................................................................................. | [6 empty] | 746.83 | m |  | 43.2
.Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... | [7 empty] | 104.08 | m | VAZÃO
1.98
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Tubo Edutor
0.5
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... | [6 empty] | 0.55 |  |  | 64.5
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 50
..Velocidade(m/s)................................................................................................................... | [6 empty] | 0.28011
..Material : .......................................................................................................................... | [6 empty] | FG
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 100
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.0042929
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 65
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 0.27904
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.039991
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... | [6 empty] | 0.55
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ | [6 empty] | 50
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.28011
..Material : ......................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 110
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.0035989
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 515
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 1.8535
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.039991
2g
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica (m)......................................................................................................... | [6 empty] | 106.2925
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = |  | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Potência requerida (CV) - |  |  | h = | 20% |  | ................................ | 3.8974
-BOMBA EXISTENTE
Marca: |  | LEÃO
Modelo: |  | R7
Estágios: |  | 10
Motor: |  | 500 / 4,5 / x
Potência: |  | 4.5
Rotação: |  | 3450
Freqüência |  | 60
Código do Equipamento : |  |  | 500 / 4,5 / x R7 10
. Dados Gerais
.. Desnível geométrico (m) : ......................................................................... | [5 empty] | 50.08
.. Altura manométrica (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 106.2925
.. Vazão de regime (l/s) : ................................................................. | [5 empty] | 0.55
.. Diâmetro da tubulação (mm) : .................................................... | [5 empty] | 50
.. Extensão (m) : ............................................................................... | [5 empty] | 515
.. Velocidade de regime (m/s) : ..................................................... | [5 empty] | 0.28011
.. Potência dos motores (CV) : ..................................................... | [5 empty] | 4.5
.. Rotação de regime (rpm) : ........................................................... | [5 empty] | 3450
.Cálculo da celeridade: C
C | = | 9900 |  |  | = | 580.6234 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
| K = constante de elasticidade para tubos de PVC igual a | [5 empty] | 16
| D = diam. de |  | 50 | mm
| e = espessura do tubo de PVC DEFoFo igual a |  |  |  |  | 3.3 | mm
.Cálculo da Sobrepressão : ha
ha | = | C x V
g
ha | = | 580.6234 | x | 0.28011
9.81
ha | = | 16.58 | m
. Pressão máxima junto a bomba
Hmáx | = | Hg + ha
Hmáx | = | 50.08 | + | 16.58
Hmáx | = | 66.66 | m
Não será necessário, portanto, dispositivos de proteção contra golpe de ariete

## Dados para Curva
- CÁLCULO DA CURVA DO SISTEMA
| Hm = | Hg + | 8 q2 | x S Kr1 + S Kr2 | + ( 10,643 x Q1,85 x C1-1,85 x D1-4,87 x L1 ) + ( 10,643 x Q1,85 x C2-1,85 x D2-4,87 x L2 )
|  |  | g p 2 | Dr14 Dr24
Onde:
| Hg = | 104.08 | m - Desnível geométrico máximo
Perda de carga localizada
| q = | Vazão de cada conjunto moto-bomba em m3/s
| S Kr1 = | 10 | - Somatório dos valores de K (tubo edutor)
| S Kr2 = | 10 | - Somatório dos valores de K de recalque
| Dr1 = | 0.05 | m - Diâmetro do tubo edutor
| Dr2 = | 0.05 | m - Diâmetro de recalque
Perda de carga distribuída
| Q = | Vazão total recalcada em m3/s
| C1 = | 100 | - Coeficiente de Rugosidade
| D1 = | 0.05 | m - Diâmetro do tubo edutor
| L1 = | 65 | m - Extensão do recalque
| C2 = | 110 | - Coeficiente de Rugosidade
| D2 = | 0.05 | m - Diâmetro do barrilete
| L2 = | 515 | m - Extensão do recalque
|  | 1 | Número de bombas
VAZÃO | VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO
(l/s) | (m3/h) | BOMBA | SISTEMA
0 | 0 | 158 | 104.08
1 | 3.6 | 140 | 110.7893
1.1 | 3.96 | 137 | 112.0876
1.4 | 5.04 | 128 | 116.6085
1.7 | 6.12 | 118 | 122.0449
1.9 | 6.84 | 107 | 126.1651
2.2 | 7.92 | 92 | 133.0737
2.5 | 9 | 75 | 140.8405
PONTOS DE OPERAÇÃO
| 5.04 | 128
1.631 | 5.8716 | 120.3 | 120.7149
| 6.12 | 118
0 | 120.3
1.631 | 120.3
1.631 | 0
1.631 | 120.3

## Gráfico1
1,63 m³/h
1,70 m³/h
2,22 l/s
4,08 l/s
l/s
120,30 m