ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de chapada	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação:	8

3.2.2	Adução de Água Bruta:	8

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.3.1	Eta:	9

3.3.2	Casa de química:	9

3.4	Sistema distribuidor	10

3.4.1	Reservação	10

3.4.2	Estação Elevatória de água tratada	10

3.4.3	Rede de distribuição	10

3.4.4	Ligações Prediais	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	11

4	Parâmetros de Projeto	12

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	13

4.2	Estudos Populacionais	13

4.2.1	Evolução Populacional:	13

4.3	VAZÕES DE PROJETO	14

4.3.1	Vazão de Produção	14

4.3.2	Vazão de Distribuição	15

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	18

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	18

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	19

5	Descrição do Sistema Projetado	20

5.1	Estudo de Alternativas	21

5.1.1	Seleção de Mananciais para Suprir a Demanda:	21

5.1.2	Análise Quanto a Quantidade de Água do Córrego da Chapada:	22

5.1.3	Análise Quanto a Qualidade da Água do Córrego da Chapada:	23

5.2	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto	23

5.3	CAPTAÇÃO	24

5.3.1	Ponto de Tomada:	24

5.3.2	Caixa de areia:	24

5.3.3	Estação Elevatória de Água Bruta:	25

5.3.4	Adutora de Água Bruta:	26

5.4	TRATAMENTO	26

5.4.1	Casa de Química	26

5.5	reservação	27

5.5.1	Reservatório elevado – REL 2	27

5.6	Dimensionamento	27

6	Especificações	41

6.1	OBJETIVO	42

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	42

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	43

6.4	FORNECIMENTO DE MATERIAL	44

6.5	MEDIÇÕES E PAGAMENTOS	44

6.6	PRAZOS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO	44

6.7	TRABALHOS E FORNECIMENTOS EXTRAS	44

6.8	ACERTO DE MATERIAL E ENTREGA DA OBRA	44

7	Orçamento	45

7.1	PRELIMINARES	46

8	Anexos	84

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	85

8.2	analise da água	87

8.3	sondagem	89

8.4	art	92

8.5	FORMULARIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	94

9	Desenhos	95

9.1	Projeto Hidráulico	96

9.2	Projeto Elétrico	104

9.3	Projeto Estrutural	108

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Chapada, no município de Moema - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo e Desenhos;

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Segundo a tradição, Manoel da Costa Gontijo e Pedro Ferreira da Silva foram os primeiros brancos a fixarem residência na região, a eles se reunindo, logo depois, Antônio Dionízio Ferreira. O povoado teria sido fundado em 1900 e, em 1906, foi rezada a primeira missa. As terras para a construção da capela foram doadas por Pedro Ferreira da Silva e, em 1914, Antônio Dionísio doou mais dois alqueires para a formação do patrimônio da igreja. O povoado recebeu o nome de Largo de São Pedro, padroeiro do lugar, mudando depois para Doce de Cima, segundo as falas e os documentos, porque um carro de bois, carregado de rapaduras, tombou ao atravessar o riacho que banha o povoado, conhecido até hoje como ribeirão Doce. Em 1923, foi criado o distrito, cuja denominação foi alterada para Moema, que, em tupi, significa doce, suave, assim como "suaves são as colinas do lugar", em homenagem à índia Moema, enamorada de Caramuru. Em 1953, foi criado o município de Moema, considerado por seu povo "a terrinha doce de Minas".

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Moema está localizado na região Centro Oeste do estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 19º50’11,09” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 45º25’07,93” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de Bom Despacho, ao sul com o município de Santo Antônio do Monte, leste também com Bom Despacho e a oeste com o município de Luz.

A altitude máxima é de 961 m (Alto da Chapada) e a mínima de 630 m foz do Córrego Roncador. O ponto central da cidade está na cota 656,14 metro. O município de Moema faz parte da Macro Região do Alto São Francisco e Micro Região de Bom Despacho

CHAPADA

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Moema – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-262 e a MG 170, servem de acesso à Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	165 km

- Rio de janeiro	625 km

- São Paulo 	595 km

- Brasília	780 km

- Vitória	730 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Moema, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1	Indicadores Demográficos para o Município de Moema e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Moema | Gerais |
| Área total (km²) | 202,72 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 3.788 | 11.786.893 |
| Rural | 1.300 | 3.956.259 |
| Total | 4.088 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 4.831 | 13.074.245 |
| Rural | 674 | 3.598.852 |
| Total | 5.505 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 5.820 | 14.651.164 |
| Rural | 694 | 3.215.238 |
| Total | 6.514 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 22,1 ºC, sendo a média das máximas de 29,1 ºC e a média das mínimas de 16,7 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1415,7 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	60%

- Ondulada	30%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A PREFEITURA MUNICIPAL através do SAAE – autarquia municipal é o órgão responsável pela operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento dos esgotos domésticos e pelo abastecimento de água do município.

O sistema de drenagem pluvial urbana e o sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o distrito de chapada

A sede do distrito de Chapada situa-se a 12,0 km da cidade de Moema, sendo o acesso realizado pela estrada MG 252 em “terra batida”. O distrito é banhado pelas águas do Córrego da Chapada – afluente do Ribeirão do Roncador, que por sua vez deságua na margem direita do Rio São Francisco.

A localidade caracteriza-se por moradias de bom padrão de acabamento, onde a população ativa economicamente trabalha em fábricas de foguete da região, serviços braçais em fazendas e no comércio da sede. O arruamento do distrito caracteriza-se por greide bem definido onde praticamente todos os logradouros contam com pavimento asfáltico.

O distrito possui um Posto de Saúde (PSF), que atende pequenos procedimentos. Chapada conta também com um grupo escolar que recebe alunos da sede distrital e da zona rural. A igreja matriz do distrito é a de Nossa senhora do Perpétuo Socorro.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Moema é o responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Chapada, que conta atualmente com 136 ligações prediais – todas hidrometradas, sendo 102 economias residenciais.

A população do distrito de Chapada passou a usufruir de água canalizada a partir de 1979, quando a prefeitura municipal de Moema através da então fundação SESP implantou o sistema de captação da “Mina”, que transferia a água captada para o reservatório elevado (REL 1) e posterior distribuição a comunidade sem tratamento.

A partir de 1998, a prefeitura ampliou o sistema de abastecimento de água de Chapada com recursos da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, sendo implantado uma nova captação, ETA Convencional em fibra, uma unidade de recalque – Estação Elevatória de Água Tratada, um novo reservatório elevado (REL 2), novos ramais de rede distribuidora, além das ligações prediais e hidrômetros

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Chapada serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação:

A extração de água para abastecimento público do distrito de Chapada é constituída de fonte superficial com captação direta no barramento do Córrego da Chapada. (fotos)

Como foi dito anteriormente a captação foi implantada com recurso da FUNASA em 1998 e se encontra em bom estado de conservação e operando satisfatoriamente.

A barragem de nível foi implantada em local protegido na cabeceira do Córrego da Chapada que tem sua vazão bastante reduzida no período de estiagem. Segundo relato da operação, nos meses de setembro e outubro de 2007 o córrego praticamente secou.

O SAAE contabiliza a extração média de 4,0 l/s, sendo que no período de estiagem essa vazão chega abaixo de 1,0 l/s.

### Adução de Água Bruta:

A condução da água da captação até a estação de tratamento é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 4 km em PVC PBA diâmetro de 75 mm, que passa por diversas propriedades até atingir o arruamento do distrito.

Essa linha adutora foi construída também com recurso da FUNASA e encontra-se em bom estado de conservação, com funcionamento satisfatório por gravidade.

Principais características:

- Extensão	4.000m

- Diâmetro	75mm

- Material	PVC PBA CL 15

## Sistema de TRATAMENTO

### Eta:

A população do distrito de Chapada faz uso de água potável tratada em uma estação de tratamento convencional em PRFV com vazão nominal de 3,0 l/s.

A unidade de tratamento está situada na área central do distrito, onde conta também com reservatório de contato, casa de química, estação elevatória de água tratada (EEAT) e o reservatório elevado (REL 1)

De acordo com as informações disponibilizadas, a ETA tem operação satisfatória funcionando em média 12 horas dia, chegando a produzir até 4,5 l/s

Após passar pelo tratamento a água é conduzido ao tanque contato, onde recebe os produtos finas de tratamento, sendo posteriormente enviada ao reservatório REL 2, através de recalque da EEAT.

Numa avaliação geral a ETA opera de maneira satisfatória, com instalações bem conservadas cumprindo a função de produzir água dentro dos padrões de potabilidade.

Periodicamente o SAAE faz análise da água em todas as fases do tratamento, sendo constatado um produto final de boa qualidade, mostrando o bom funcionamento da ETA

### Casa de química:

Junto à estação de tratamento, encontra-se instalada a unidade casa de química onde os produtos utilizados no tratamento convencional são preparados para dosagem.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Sulfato de Alumínio;

No processo é utilizado o sulfato de forma granular sendo diluído e preparado em tanque de fibra e aplicado na chegada de água bruta na ETA através de bomba dosadora.

- Cal Hidratada;

No processo é utilizada a cal em pó que é preparada em tanque de fibra e aplicada na chegada de água bruta na ETA e também no tanque de contato através de bomba dosadora;

- Hipoclorito de Cálcio;

No processo é utilizado o hipoclorito como anti-bactericida apresentado de forma granular que é preparado em tanque de fibra e aplicado no tanque de contato através de dosador de gravidade.

A unidade casa de química cota com compartimento de preparo e dosagem dos produtos químicos, laboratório, copa e banheiro. Apesar de a unidade possuir espaço para preparo e dosagem do flúor o mesmo não é utilizado.

A operação utiliza como depósito de produtos um compartimento construído sob o reservatório elevado REL 1.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 55 m3, constituído de duas unidades. Trata-se de dois reservatório elevados (REL1 e REL 2) construídos em concreto, sendo que o REL 1 (15 m3), situado junto a ETA tem a função de armazenar água bruta utilizada na limpeza e jardinagem. O REL 2 (40 m3), situado no ponto mais alto do distrito tem a função de “reservatório distribuidor de montante”.

Os dois reservatórios deverão ser aproveitados no novo sistema a ser projetado.

As principais características desta unidade são:

- REL 1

- Tipo	Reservatório de montante

- Capacidade	15 m3

- Diâmetro	3,50 m

- Altura	1,60 m

- Altura útil	1,30 m

- Cota do terreno	794,940 m

- Cota do fundo	797,040 m

- Cota do NAmáx	799,240 m

- REL 2

- Tipo	Reservatório de montante

- Capacidade	40 m3

- Diâmetro	3,50 m

- Altura	3,00 m

- Altura útil	2,90 m

- Cota do terreno	800,88 m

- Cota do fundo	804,53 m

- Cota do NAmáx	807,43 m

### Estação Elevatória de água tratada

Como foi dito anteriormente, a água produzida pela ETA é encaminhada para o tanque de contato que serve também de poço de sucção da EEAT que por sua vez a conduz para o reservatório elevado (REL 2).

A EEAT conta com seguintes características:

- Vazão 	12,0 m3/h

- Hman	15 mca

- Potencia 	2,0 cv

- Fabricante da bomba	Schneider

- Fabricante do motor	WEG

- Diâmetro de recalque 	75 mm

- Extensão do recalque 	170 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL2) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 2.510 m, com índice de atendimento superior a 98%.

A topografia da cidade favorece o traçado da rede, de forma que em toda área urbana existe apenas uma zona de pressão, onde o N.A máximo do REL 2 está na cota 807,43 e o ponto mais baixo da rede possui cota 770,20, ou seja aproximadamente 37,0 m de piezométrica estática.

De acordo com o cadastro realizado, toda a malha distribuidora consta de PVC PBA CL 15, diâmetro de 50 mm, funcionando satisfatoriamente.

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 136 ligações prediais ativa, sendo que 102 são residências e 36 distribuídas entre comerciais, públicas e pequenas industriais

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral, as unidades componentes do sistema existente atendem de forma satisfatória, fazendo chegar água canalizada e tratada a 100% das residências. Porém a falta de um manancial seguro compromete a continuidade no fornecimento de água a população, principalmente no período de estiagem, quando a fonte do Córrego da Chapada reduz consideravelmente sua vazão.

Diante destas considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de um manancial complementar que possa garantir o suprimento no período de seca.

Por se tratar de uma captação que conduz até a ETA por gravidade, o sistema de extração atual deverá continuar atuando, sendo necessário um manancial alternativo para suprir o período de escassez.

Outra intervenção importante é a implantação de uma estrutura de preparo e dosagem de Ácido Fluossilícico na casa de química, onde há espaço para tal.

O reservatório elevado REL 2, encontra-se em área isolada e sem proteção, devendo receber estrutura de urbanização e cerca de proteção

Vale informar ainda, que para implantação da nova unidade de captação e transporte de água bruta, não haverá necessidade de supressão de vegetação.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Chapada conta hoje com aproximadamente 100 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,54 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 354 habitantes.

### Evolução Populacional:

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Chapada. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores e importadores de Mão-de-obra.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados no distrito quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	354

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 354 | 2015 | 407 | 2022 | 467 |
| 2009 | 361 | 2016 | 415 | 2023 | 476 |
| 2010 | 368 | 2017 | 423 | 2024 | 486 |
| 2011 | 376 | 2018 | 432 | 2025 | 496 |
| 2012 | 383 | 2019 | 440 | 2026 | 506 |
| 2013 | 391 | 2020 | 449 | 2027 | 516 |
| 2014 | 399 | 2021 | 458 | 2028 | 526 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.1 e 4.2 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.1 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

E, para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1,    onde:

Onde: 	Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2 ;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## Estudo de Alternativas

A elaboração do projeto para o Sistema de Abastecimento de Água tem por objetivo primordial escolher a melhor solução técnica e econômica.

Os fatores intervenientes como, população a ser atendida, fonte de produção, etapas de implantação, recursos disponíveis e a realidade local são fundamentais nas proposições das alternativas.

Nas localidades onde há sistema existente, este passa também a ser um fator determinante nas proposições das soluções. Na maioria dos casos, a proposta de solução eleita é quase sempre aquela que prevê a adequação, ampliação e melhorias no sistema existente para atendimento da demanda da população no horizonte de projeto.

No caso de Chapada, o Sistema de Abastecimento de Água existente foi implantado a cerca de 10 anos de forma integral com as instalações ainda bem conservadas.

Entretanto, o ponto de captação escolhido não foi considerado adequado pela intermitência do manancial, sendo a principal deficiência do sistema.

### Seleção de Mananciais para Suprir a Demanda:

Considerando-se a descrição com que até ao presente momento se trabalhou, conclui-se que a formalização de alternativas para o sistema de abastecimento de água de Chapada basicamente está relacionada com as fontes de produção.

Inicialmente foi trabalhado com a possibilidade de adoção de manancial subterrâneo, porém já houve essa tentativa anteriormente, inclusive com a perfuração de três poços com vazão nula, sendo a alternativa descartada.

Uma vez que o Sistema de Abastecimento de Água de Chapada conta com uma boa estrutura de tratamento para águas superficiais, torna importante sua manutenção.

Assim, para suprir a demanda foi selecionado o próprio manancial do Córrego da Chapada, porém num ponto à jusante, onde foi verificada vazão abundante após receber contribuição de alguns tributários.

O ponto indicado para nova captação implica na extração por recalque, porém essa captação deverá ser acionada apenas no período de estiagem, ou seja, será uma solução emergencial,

Na consolidação desta proposta como solução mais viável foram observados os seguintes fatos:

- Vazão mínima do Córrego;

- Proteção do manancial;

- Facilidade na captação;

- Facilidade na adução

- Distância da captação à ETA;

- Disponibilidade de acesso e energia elétrica.

Para não gerar dúvidas quanto à viabilidade desta solução, este ponto de captação já havia sido explorado anteriormente no suprimento de água para a comunidade de chapada, sendo possível inclusive o aproveitamento de algumas instalações.

### Análise Quanto a Quantidade de Água do Córrego da Chapada:

Será analisada a bacia de contribuição do Córrego da Chapada, no ponto de futura captação de água do distrito de Chapada.

O Córrego da Chapada, que em seguida deságua no Ribeirão do Roncador, faz parte dos afluentes da margem direita do Alto São Francisco.

A área de drenagem do Córrego, referente ao ponto de captação é de 2,9 km2. A vazão mínima de duração 7 dias com 10 anos de período de retorno (Q7.10), de interesse para o estudo está avaliada em 10,67 l/s, e a vazão média em 40,03 l/s.

A recente publicação - “Deflúvios Superficiais no Estado de Minas Gerais” - editada pela Hidrosistemas e COPASA, oferece informações para o conhecimento hidrológico da Região.

O comportamento hidrológico da bacia hidrográfica, em conformidade com esta publicação, é o seguinte:

 Tipologia homogênea - código 232, sendo:

1o índice – 2 Pluviosidade Anual entre 1.000mm e 1.500mm.

2o índice – 1 Predominância do relevo forte ondulado a montanhoso (declividades superiores a 20%)

3o índice - 1 Predominância de terrenos com média e alta capacidade de infiltração (solo arenoso ou areno-argiloso associado a rochoso de média permeabilidade).

 Rendimento Específico mínimo de duração mensal e recorrência descendial:

Re10M = entre 1,0 e 5,0 l/s.km2 (média de 4,0 l/s.km2).

 Vazão mínima de duração mensal e recorrência descendial:

Q10M = Re10M  × Ad        onde,

Ad = área de drenagem controlada pelo ponto de captação.

Considerando-se a carta geodésica da região, do IBGE, em escala 1:50.000, foi obtida a área de drenagem do Córrego da Chapada, a partir do ponto da captação, obtendo-se aproximadamente 2,9km2. Assim:

Q10M = Re10M  x  Ad  =  4,0 x 2,9   Q10M =  11,6 l/s

 Vazão mínima natural de 10 anos de recorrência e 7 dias de duração:

Q10.7 = F10.7  . Q10M    com F10.7 =  +  . D   D = 7

Da curva de intensidade de chuvas na região,

		

Assim,         F10.7  =  0,9111111111

Q10.7 = 0,9111111 x 11,60   =   10,67 l/s logo,

a vazão mínima natural de 10 anos de recorrência e 7 dias de duração será:

| Q10.7 | 10,67 l/s |
| --- | --- |

### Análise Quanto a Qualidade da Água do Córrego da Chapada:

Conforme verificação “in loco” da região da bacia hidrográfica do Córrego da Chapada, bem como análise da carta geodésica da região, constata-se que a região é bastante preservada em se tratando de cobertura vegetal até atingir a área urbana do distrito. Assim de acordo com as análises da água no ponto de captação não há comprometimento com a qualidade da água do córrego. Das amostras realizadas pelo SAAE frequentemente, não foi detectado nenhuma anormalidade nos parâmetros usualmente analisados.

Por estar em uma região relativamente protegida e próxima à cidade, o córrego será preservado para o abastecimento futuro do distrito de Chapada.

Recomendamos ao SAAE a realização constante de análises da água do córrego, sendo importante a determinação das características físico-químicas da água, análise de defensivos agrícolas - organo-clorados e organo fosforados, e também análise bacteriológica (col. Fecal e Col. Totais).

CONCLUSÃO:

As restrições normativas usuais praticadas no Estado, estabelecem o limite máximo, para derivações a fio d’água de 30% de Q10.7, ou seja, 3,20 l/s.

A posterior será dimensionada a demanda de água futura para a localidade de Chapada, quando se verificará a vazão a ser retirada do Córrego da Chapada, contudo se tem a certeza de que, após as análises anteriores, o mesmo continuará sendo o manancial de água do distrito, como a extração está dentro da legislação ambiental do estado, não haverá dificuldade na obtenção de outorga junto a SUPRAM

Deve-se ressaltar que não existe consumidor, em potencial, da água do Ribeirão, à jusante do ponto da captação atual, sendo que logo à frente o mesmo deságua no Ribeirão do Roncador.

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto

O suprimento de água para garantir a demanda de abastecimento para o distrito de Chapada continuará sendo a partir de manancial superficial, com captação no próprio Córrego da Chapada num ponto a jusante da captação atual

O sistema projetado prevê o aproveitamento total das instalações existentes, com intervenção prevista na estrutura de chegada da ETA para interligar com a nova captação, adequação da casa de química para receber estrutura de preparo e dosagem de Flúor e obras de urbanização da área do reservatório REL 2.

O local escolhido para a nova captação será o mesmo ponto utilizado para captação de água que abastecia o distrito antes da implantação do sistema atual.

Como já informado, Para condução da água captada até a ETA existente faz-se necessário a implantação de uma unidade de recalque (estação elevatória de água bruta), que será implantada junto ao ponto de tomada / caixa de areia.

Também já informado, demais unidades do sistema encontram-se em funcionamento satisfatório com as instalações bem conservadas e capacidade para atender a demanda do novo projeto, não sendo, portanto, previsto nenhuma intervenção significativa.

A ETA existente de vazão nominal de 3,0l/s pode trabalhar até com 5,0 l/s, segundo informações do fabricante. A demanda necessária para fim de plano com 12 horas de funcionamento é de 2,19 l/s (quadro 4.1), ou seja, esta unidade atende com folga no horizonte de projeto.

Conforme descrito no capítulo 3, o atual sistema de reservação conta com um volume de 55,0 m3, sendo que apenas o REL 2 (40 m3), trabalha como reservatório distribuidor. O volume necessário para atendimento em fim de plano é de 32 m3 (quadro 4.1), conclui-se, que esta unidade também atende a demanda de projeto.

## CAPTAÇÃO

### Ponto de Tomada:

A tomada d’água bruta para tratamento na ETA existente será feita no ponto de captação antigo (Córrego da Chapada)

A captação tipo a “fio d’água”, fará ligação da tomada até a caixa de areia / poço de sucção através de uma canalização em ferro fundido, onde a extremidade do tubo ficará imerso no poço formado pelo maciço rochoso protegida com uma tela.

### Caixa de areia:

O dimensionamento da caixa de areia foi feito considerando a capacidade nominal da ETA, ou seja: 3,00 L/s, ainda que a vazão de produção para fim de plano fique em 2,19 l/s(quadro 4.1).

O modelo de cálculo apresentado embora bastante simplista, é adotado de modo mais generalizado pelos engenheiros nos projetos destas unidades.

Em seu item 4.4.1.1, a NB-589 estabelece que as caixas de areia deverão ser dimensionadas para possibilitar a sedimentação de partículas de areia com diâmetro igual ou superior a 0,2 mm.

Este mesmo item estabelece que o comprimento da caixa obtido no cálculo deverá ser multiplicado por um coeficiente de segurança de, no mínimo 1,5.

A taxa de aplicação superficial do desarenador deverá ser igual à velocidade terminal de sedimentação das partículas que se deseja remover, que segundo a NB-589 é igual ou superior a 0,2 mm.

De acordo com o prof. Azevedo Netto, a velocidade terminal de sedimentação das partículas é igual a 2,4 cm/s, ou seja 0,024 m/s.

Assim sendo, deve-se ter:

QA=0,024∴A=Q0,024=0,0030,024=0,125m2

Tendo em vista que a largura do desarenador deverá ser igual a 0,30m, então seu comprimento teórico é:

bL=0,125∴L=0,1250,30=0,42m

No entanto, de acordo com a NB-589, seu comprimento real deverá ser 1,5 vezes o comprimento teórico. Assim adotar-se-á:

L=0,42×1,5=0,63m

Adotar L = 0,70m

Quanto à profundidade mínima da lâmina d’água em seu interior deve-se levar em conta que o prof. Azevedo Netto recomenda que a velocidade da água em seu interior não deve ultrapassar 0,40 m/s. Assim sendo, essa lâmina mínima deverá ser:

0,40=Bby∴Q0,40y    y=0,0030,40×0,30≃0,025m

Características da caixa de areia:

- Largura	b=0,30 m

- Comprimento	L=0,70 m

- Altura mínima de lâmina	h=0,025 m

- Altura total da caixa	ht=0,70 m

- Número de Câmaras 	1 un

### Estação Elevatória de Água Bruta:

A estação elevatória de água bruta terá a função de recalcar a água extraída no Córrego da Chapada até a ETA existente.

A unidade de recalque será equipada com dois conjuntos Motobombas (uma reserva) centrífugas de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis.

A elevatória EEAB terá as seguintes características básicas:

- Cota do NA mínimo do poço sucção	732,70 m

- Cota do eixo da bomba	732,60 m

- Cota do piso da EEAB	730,20 m

- Nº de conjuntos elevatórios	(1+1)

- Desnível geométrico máximo	65,24 m

- Altura manométrica máxima	73,11 m

Características de cada conjunto Motobomba:

- Vazão	10,80 m3/h

- Rotor	205 mm (usinado)

- Potência	7,5 cv

- Rotação	3510 rpm

- Rendimento	45 %

- Flange de sucção	40 mm

- Flange de pressão	32 mm

- Barrilete de sucção	100 mm

- Barrilete de recalque	80 mm

A bomba selecionada é da marca IMBIL, modelo ITA 32/200 ou similar.

O quadro de comando de motores – QCM será instalado em abrigo independente para atendimento as novas prescrições da ABNT - NR 10

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAB em forma de planilha eletrônica

### Adutora de Água Bruta:

A adutora de água bruta será representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada até a ETA, numa extensão aproximada de 900 m.

A canalização adutora será implantada em parte na estrada vicinal e parte no arruamento da área central do distrito.

No dimensionamento, será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×3,00×10−3

Dmin = 0,06355 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora por recalque, terá as seguintes características:

- Vazão	3,00 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	FºFº/PVC - PBA

- Classe de Pressão	20

- Coeficiente de rugosidade	120

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica, inclusive estudo de transiente hidráulico.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

Na unidade casa de química está previsto a instalação de equipamentos para preparo e dosagem de Flúor – ácido fluorsilício, que será dosado no tanque de contato através de bomba dosadora.

A fluoretação das águas tratadas será realizada com a utilização do ácido fluossilícico, armazenado em um tanque de fibra de vidro, ou polietileno de 50 litros de capacidade.

A dosagem será através de bomba dosadora eletromagnética, de modo a permitir em etapa futura a automação da ETA. Para elaboração do projeto da instalação e como referência poderá ser instalado o seguinte conjunto, ou equivalente:

Bomba dosadora eletromagnética, com vazão ajustável manualmente on/off ou automática através de sinal de 4 a 20 mA, corpo da bomba em polietileno, diafragma em teflon, cabeçote em PVDF, sensor de nível de falta de produto. Com aplicação no tanque de contato.

As condições de utilização do ácido fluossilícico serão as seguintes:

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

- Vazão da estação	3,00 L/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,9 Kg/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	77 Kg

- Vazão máxima de aplicação	0,04 L/h

## reservação

### Reservatório elevado – REL 2

Como a área onde está situado o REL 2 não contempla estrutura de urbanização e proteção, foi previsto no presente projeto as seguintes melhorias:

Cerca de proteção;

Portão para pedestre;

Jardinagem;

Meio fio;

Camada de brita 2

## Dimensionamento

O dimensionamento das unidades projetadas e/ou verificadas indicadas para o Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Chapada, será apresentado em seguida em forma de planilha eletrônica.

Cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta;

Cálculo da Adutora de Água Bruta / Transiente hidráulico;

Estudos Hidrológicos

Cálculo da EEAB / AAB

EEAB

EEAB

Entra curva da bomba

Entra curva da bomba

Estudo Transiente Hidráulico

Estudo transiente - planilha

Estudo transiente - planilha

Estudo transiente - planilha

Estudo transiente - desenho

Estudo Hidrológico

Estudo hidrológico - planilha

Estudo hidrológico  - bacia

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Chapada no município Moema-MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

- A Empreiteira é responsável pelo fornecimento e instalação do Canteiro de Obra, tipo A-1, com as características indicadas no projeto Padrão da COPASA P-095/0 de cujo custo já está incluso nos preços unitários e/ou BDI.

- É de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento eventual de móveis e equipamentos de escritório, com quantidades e especificações definidas pela CODEVASF, para utilização durante a vigência do contrato, na unidade de fiscalização desta Empresa.

- A Fiscalização efetuará controles que considerar oportunos, tanto para constatar a exata aplicação das normas, especificação e qualidade de materiais, quanto para verificar dimensões e resistência dos materiais, adoção de providências técnicas adequadas para a execução de obra e outros, sem ônus à CODEVASF.

- Fazem também parte integrante deste documento as recomendações Escritas da Fiscalização.

- A Empreiteira deverá manter todos os seus servidores devidamente uniformizados e com os necessários equipamentos de segurança. Os uniformes terão gravados a sigla ou nome da firma prestadora dos serviços.

- A Empreiteira deverá manter na obra durante o período contratual, um Engenheiro credenciado para execução e gerenciamento da obra, sendo de sua responsabilidade todo o ônus para tal fim (salário, encargos sociais, alimentação, moradia).

- Todos os impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços aqui especificados, correrão por conta única e exclusiva da Empreiteira.

- A Empreiteira deverá ter os equipamentos mínimos necessários para o bom desenvolvimento dos serviços.

- É de responsabilidade da Empreiteira as devidas providências relativas ao fornecimento, instalação, movimentação e manutenção de tapumes, cones de sinalização, placas de obras e todos os procedimentos necessários ao atendimento das posturas Municipais, Estaduais e Federais relativas a trânsito e segurança no trabalho.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

6.3.6 Captação – Tomada D’água – Caixa de Areia

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (construção de estrutura de captação e tomada no Córrego da Chapada), e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.2. Elevatória de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira pela execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características do conjunto motobomba

Q=10,80 m3/h;   Hman=73,11 mca;   Potência: 7,5 cv

6.3.3 Adutora

6.3.3.1 Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até a área da ETA), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Trecho 01 | FoFo K7 | 80 | 100 |
| Trecho 02 | PVC PBA CL 15 | 75 | 800 |

6.3.4 Tratamento – ETA / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços, (implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que as unidades estejam em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

6.3.5 Reservação

6.3.5.1 Reservatório – REL 2

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (cerca de proteção, portão para pedestres, plantio de grama, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção do reservatório elevado existente, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

## FORNECIMENTO DE MATERIAL

- O fornecimento de materiais também obedecerá as normas da CODEVASF e da ABNT e será feito pela EMPREITEIRA, por sua conta e risco.

- Todo material fornecido pela Empreiteira deverá ser acompanhado do Teste de Controle de Qualidade do Fabricante e/ou de Firma Especializada no ramo, sem ônus para a CODEVASF, por solicitação ou indicação dessa.

## MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

- Os serviços especificados e projetados serão medidos e pagos conforme os itens das planilhas de orçamento anexas e em obediência ao disposto na Especificação Geral da CODEVASF e seus anexos.

- Os serviços auxiliares serão pagos por medição de acordo com os preços unitários constantes nas planilhas de orçamento.

## PRAZOS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO

- O prazo para execução de todas as obras especificadas não deve ultrapassar a 90 dias, contados a partir da data de emissão da primeira Ordem de Serviço.

- A elaboração do cronograma Físico-Financeiro deverá obedecer ao que determina o Edital de Concorrência, e basear-se-á nos itens constantes das planilhas de orçamento constantes do Caderno de Licitação.

## TRABALHOS E FORNECIMENTOS EXTRAS

A aprovação de serviços ou fornecimentos de materiais não constantes da planilha contratual obedecerá ao estipulado na Norma da CODEVASF.

## ACERTO DE MATERIAL E ENTREGA DA OBRA

A EMPREITEIRA deverá manter arquivo das Ordens de Serviços emitidas e/ou liberados pela Fiscalização, bem como, o controle físico financeiro das obras e dos materiais aplicados.

- A EMPREITEIRA deverá manter atualizado o Cadastro das Obras executadas, apresentando-o mensalmente à Fiscalização, para aprovação.

- A EMPREITEIRA, quando do término da obra, deverá solicitar oficialmente à COPASA o “Termo de Recebimento Definitivo de Obra”.

- O “Termo de Recebimento Definitivo de Obra” só será emitido após a aprovação pela CODEVASF - 1ª Superintendência, dos seguintes documentos:

  - Inventário Físico de aplicação de materiais na Obra.

  - Quadro de Controle de Ordens de Serviços.

  - Planta Cadastral das Obras Realizadas.

  - Relatório físico-financeiro do Empreendimento.

- A EMPREITEIRA juntamente com o Engenheiro Fiscal da Obra deverão testar todas as unidades para receber as cargas previstas no projeto, com os testes mais usuais:

  - Adutoras e rede de distribuição: teste hidrostático.

  - Estruturas de ferrocimento: ensaio de carregamento; estanqueidade e impermeabilidade.

  - Teste de performece do equipamento projetado em relação ao instalado.

# Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

Serviços

1

2

3

4

Materiais

1

2

3

4

Memória dos Quantitativos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Consulta a Fornecedores

1

2

# Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

2

## analise da água

## sondagem

Perfil

Croqui

## art

## FORMULARIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral

2 – Captação /Tomada/EEAB - Detalhamento

3 – EEAB – Planta e Cortes

4 – AAB – Planta e Cortes

5 – ETA/Reservação – Detalhes

6 – Cerca de Proteção - Detalhes

7 – Portão de Pedestre e Portão de Veículos - Detalhes

1

2

3

4

5

6

7

## Projeto Elétrico

1 – Estação Elevatória de Água Bruta – Planta, Cortes e Implantação

2 – Estação Elevatória de Água Bruta – Diagramas, Quadros e Detalhes

3 – Estação Elevatória de Água Bruta – Aterramento / SPDA

1

2

3

## Projeto Estrutural

1 – Estação Elevatória de Água Bruta – Forma;

2 – Estação Elevatória de Água Bruta – Armação.