## Mod Cálculo EE
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT - BOOSTER
DISTRITO: ESTEIOS |  |  |  | CIDADE: | LUZ - MG
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. |  |  |  |  | 0.5 | l/s
.Cota piezometrica estática na sucção (m) ..................................................................................................... |  |  |  |  | 699.42 | m
.Cota piezometrica dinámica na sucção (m) ..................................................................................................... |  |  |  |  | 691.033 | m
.Cota do NAmáx do reservatório REL (m): .......................................................................................... |  |  |  |  | 705.29 | m |  | 1.8
.Cota do NAmin do reservatório REL (m): .......................................................................................... |  |  |  |  | 702.03 | m
.Cota do terreno na elevatória (m) ....................................................................................... |  |  |  |  | 685.128 | m
.Cota do eixo da bombas (m) ....................................................................................................... |  |  |  |  | 684.208 | m
.Pressão Estática no nó ............................................................................................................................... | [5 empty] | 14.292 | m
.Pressão Dinámica no nó ............................................................................................................................ | [5 empty] | 5.905 | m
.Pressão Estática na sução ................................................................................................................................. | [5 empty] | 15.212 | m
.Pressão Dinámica na sução .................................................................................................................................. | [5 empty] | 6.825 | m
.Desnível geométrico (m):
.. Máximo ......................................................................................................................................................... | [5 empty] | 14.257 | m
.. Mínimo ......................................................................................................................................................... | [5 empty] | 10.997 | m
.Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................... |  |  |  |  | 1
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Barrilete de recalque
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.5
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. |  |  |  |  | 50
..Velocidade (m/s)................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.25465
..Material : .......................................................................................................................... |  |  |  |  | FG
..Perda de carga(m)
hc = | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  | 0.033051
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.5
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ |  |  |  |  | 50
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.25465
..Material : ......................................................................................................................................... |  |  |  |  | PVC
.
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... |  |  |  |  | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
| hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  | 0.002215
..Extensão (m) : ..................................................................................................................... |  |  |  |  | 282
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... |  |  |  |  | 0.62464
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica máxima (m).................................................................................. |  |  |  |  | 14.9147
...Altura manométrica mínima (m).................................................................................. |  |  |  |  | 11.6547
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Nº de conjuntos elevatórios............................................................................................. |  |  |  |  | 1
.Potencia requerida (CV) - |  | h = | 45% | ................................ | 0.22096
-BOMBA SELECIONADA:
SCHNEIDER
Modelo: | BC-91S
Estágio: | 3
Rotor: | 97
Potência : | 1/3 | cv
Rotação: | 3450 | rpm
Peso : | 8.835 | kg

## Dados para Curva
Curva do Sistema 1a Etapa
VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO SISTEMA COM
(m3/s) | BOMBA | Hg máx | Hg mín
0 | 15 | 14.257 | 10.997
1 | 14.09 | 14.4778 | 11.2178
2 | 13.18 | 15.0569 | 11.7969
2.042 | 13.1342 | 15.0884 | 11.8284
3 | 12.09 | 15.9559 | 12.6959
4 | 10.64 | 17.1567 | 13.8967
5 | 9.09 | 18.647 | 15.387
6 | 7 | 20.4179 | 17.1579
7 | 4.45 | 22.4624 | 19.2024
PONTOS DE OPERAÇÃO
2 | 13.18
2.042 | 13.1342 | 15.0884 | 11.8284
3 | 12.09

## Gráf1
2,04 m3/h
13.13 m