## Mod Cálculo EE
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BUTA
MUNICÍPIO: |  | MOEMA - MG |  |  |  | DISTRITO: | CHAPADA
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
.Vazão do Sistema (PRODUÇÃO) .................................................................................................... | [6 empty] | 3 | l/s
.Tempo de Funcionamento (h) ...........................................................................…………………………. | [6 empty] | 12 | h
.Vazão de Recalque ................................................................................................................................................................................................. | [7 empty] | 3 | l/s
.Cota do Eixo da Bomba (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 732.6 | m
.Cota do Namáx no reservatório apoiado (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 797.94 | m
.Pressão disponível junto a bomba (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 0.1 | m
.Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... | [7 empty] | 65.24 | m
.Nº de conjuntos elevatórios........................................................................................................................ | [6 empty] | 1 | + 1 (reserva e/ou rodízio)
-ALTURA MANOMÉTRICA (m)
.Barrilete de sucção
..Vazão (l/s)............................................................................................................................................. | [6 empty] | 3
..Diâmetro (mm)......................................................................................................................................... | [6 empty] | 100
..Velocidade (m/s)................................................................................................................................ | [6 empty] | 0.38197
..Material................................................................................................................................. | [6 empty] | FºFº
..Perda de carga (m):
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................................... |  |  |  | 0.074364
2g
.Barrilete de recalque
..Vazão (l/s)............................................................................................................................................. | [6 empty] | 3
..Diâmetro (mm)......................................................................................................................................... | [6 empty] | 80
..Velocidade (m/s)................................................................................................................................ | [6 empty] | 0.59683
..Material................................................................................................................................. | [6 empty] | FºFº
..Perda de carga (m):
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................................... |  |  |  | 0.18155
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)................................................................................................................................ | [6 empty] | 3
- 1º Trecho
..Diâmetro (mm).................................................................................................................................... | [6 empty] | 80
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.59683
..Material........................................................................................................................................... | [6 empty] | FºFº
..Coeficiente de rugosidade....................................................................................... | [6 empty] | 110
..Extensão (m)................................................................................................................................ | [6 empty] | 100
..Perda de carga (m):
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x L............................................................................................................. |  |  |  |  | 0.84162
- 2º Trecho
..Diâmetro (mm).................................................................................................................................... | [6 empty] | 75
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.67906
..Material........................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
..Coeficiente de rugosidade....................................................................................... | [6 empty] | 130
..Extensão (m)................................................................................................................................ | [6 empty] | 800
..Perda de carga (m):
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x L............................................................................................................. |  |  |  |  | 6.7684
.Altura manométrica (m)
... Máxima ..................................................................................................................................................................... | [6 empty] | 73.1059
-POTÊNCIA REQUERIDA PELOS MOTORES (CV)
P = |  | Hmax x Q
h x 75
.Rendimento ( h )................................................................................................................................................. | [6 empty] | 45%
.Potência requerida (CV)................................................................................................ | [6 empty] | 6.4983
.Potência instalada (CV)......................................................................................................................... | [6 empty] | 3
-BOMBA SUGERIDA
.Marca: |  | IMBIL
.Modelo: |  | ITA - 32.200
.Rotor: |  | 205 | mm
.Potência: |  | 7.5 | CV
.Rotação: |  | 3450 | rpm
.Estágios: |  | 1
-GOLPE DE ARIETE
. Dados Gerais
.. Desnível geométrico (m) : ......................................................................... | [5 empty] | 65.24
.. Altura manométrica (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 73.1059
.. Vazão de regime (l/s) : ................................................................. | [5 empty] | 3
.. Diâmetro da tubulação (mm) : .................................................... | [5 empty] | 80
.. Extensão (m) : ............................................................................... | [5 empty] | 100
.. Velocidade de regime (m/s) : ..................................................... | [5 empty] | 0.59683
.. Potência dos motores (CV) : ..................................................... | [5 empty] | 3
.. Rotação de regime (rpm) : ........................................................... | [5 empty] | 205
.Cálculo da celeridade: C
C | = | 9900 |  |  | = | 1302.8572 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
| K = constante de elasticidade p/ tubos de FºFº = | [5 empty] | 0.59 |  |  | PVC =16
| D = diâmetro (mm) = | [5 empty] | 80 |  |  | FºFº = 0.59
| e = espessura do tubo de FºFº (mm) = | [5 empty] | 5
.Cálculo da Sobre-pressão : ha
ha | = | C x V
g
ha | = | 1302.8572 | x | 0.59683
9.81
ha | = | 79.26 | m
. Pressão máxima junto a bomba
Hmáx | = | Hg + ha
Hmáx | = | 65.24 | + | 79.26
Hmáx | = | 144.5 | m
Não serão necessários, portanto, dispositivos de proteção contra golpe de ariete.

## DadosCurva (hidden)
- CÁLCULO DA CURVA DO SISTEMA
Onde:
| Hg = | 65.24 | m - Desnível geométrico máximo
Perda de carga localizada
| q = | Vazão de cada conjunto moto-bomba em m3/s
| S Kr1 = | 10 | - Somatório dos valores de K (sucção)
| S Kr2 = | 10 | - Somatório dos valores de K (recalque)
| Dr1 = | 0.1 | m - Diâmetro de sucção
| Dr2 = | 0.08 | m - Diâmetro do barrilete de recalque
Perda de carga distribuída
| Q = | Vazão total recalcada em m3/s
| C1 = | 110 | - Coeficiente de Rugosidade
| D1 = | 0.08 | m - Diâmetro da adutora
| L1 = | 100 | m - Extensão da adutora
| C2 = | 130 | - Coeficiente de Rugosidade
| D2 = | 0.075 | m - Diâmetro da adutora
| L2 = | 800 | m - Extensão da adutora
|  | 1 | Número de bombas
VAZÃO | VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO
(l/s) | (m3/h) | BOMBA | SISTEMA
0.61111 | 2.2 | 60 | 65.6515
0.88889 | 3.2 | 65 | 66.0643
1 | 3.6 | 70 | 66.2655
1.1111 | 4 | 75 | 66.4867
1.1944 | 4.3 | 80 | 66.6656
1.2778 | 4.6 | 85 | 66.8555
1.3611 | 4.9 | 90 | 67.0563
1.4444 | 5.2 | 100 | 67.2679
PONTOS DE OPERAÇÃO
| 4.6 | 85
6.0278 | 21.7 | 512.5 | 93.9427
| 5.2 | 100

## Gráfico (hidden)
6-17