ÍNDICE

1	Apresentação	1

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de capoeirão	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.3.1	Casa de química	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	10

3.4.3	Ligações Prediais	10

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	10

4	Parâmetros de Projeto	11

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	12

4.2	Estudos Populacionais	12

4.2.1	Evolução Populacional	12

4.3	VAZÕES DE PROJETO	13

4.3.1	Vazão de Produção	13

4.3.2	Vazão de Distribuição	14

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	17

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	17

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	18

5	Descrição do Sistema Projetado	19

5.1	considerações	20

5.2	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto	20

5.3	CAPTAÇÃO	21

5.3.1	Poço Profundo	21

5.3.2	Adutora de Água Bruta	21

5.4	TRATAMENTO	22

5.4.1	Casa de Química	22

5.4.2	Tanque de Contato	23

5.5	DISTRIBUIÇÃO	23

5.5.1	Reservatório Apoiado – RAP 1	23

5.5.2	Estação Elevatória de água tratada	23

5.6	Dimensionamento	24

6	Especificações	40

6.1	OBJETIVO	41

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	41

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	41

6.3.1	Captação (Poço C-02)	41

6.3.2	Adutora de Água Bruta	41

6.3.3	Tratamento – ETA / Casa de Química	42

6.3.4	Reservação	42

6.3.5	Estação Elevatória de Água Tratada	42

6.3.6	Urbanização	42

7	Orçamento	43

7.1	PRELIMINARES	44

8	Anexos	70

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	71

8.2	DADOS DOS POÇOS	72

8.3	análise da água	76

8.4	sondagem	77

8.5	art	80

8.6	formulário do licenciamento ambiental	81

9	desenhos	82

9.1	projeto hidraúlico	83

9.2	projeto elétrico	84

9.3	projeto elétrico	85

# Apresentação

1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Capoeirão, no município de Japaraíba - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado está estruturado da seguinte forma:

- Volume único – Memorial descritivo e justificativo, Especificações, Orçamento e desenhos.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

A história do município tem início em princípios do séc. XIX com a chegada à região de João Pereira e José Pereira, pertencentes às famílias Pereira e Fernandes, os quais adquiriram vastas terras e ali se instalaram. As atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas por eles, com a ajuda dos escravos, tiveram tanto sucesso que várias outras famílias vieram ter aquelas terras. Com a abolição da escravatura, em 1888, as famílias Pereira e Mendonça doaram aos escravos uma boa porção de terra para a construção de suas moradias e, em parte do terreno, foi também edificada uma capela de taipa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. O local recebeu o nome de Patrimônio do Rosário, mas o povoado se denominava São Simão, em homenagem a um domador de burros chamados Simão. Em 1953, o povoado foi transformado em distrito pertencente a Arcos, tendo seu nome alterado para Japaraíba. Em 1962, é elevado a município, desmembrando-se de Arcos.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Japaraíba está localizado na região Cento Oeste do estado de Minas Gerais com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 20º08’29” de latitude Sul e 45º30’11” de longitude oeste. Limita-se ao norte com os municípios de Lagoa da Prata e Luz, ao sul com o município de Arcos e a leste com o município de Santo Antônio do Monte.

A altitude máxima de 846m (Município de Arcos) e a mínima de 640m foz do Rio Santana. O ponto central da cidade está na cota 710 metros. O município de Japaraíba faz parte da Macroregião do Alto São Francisco e Microregião de Bom Despacho

CAPOEIRÃO

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Japaraíba – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-354 e a MG-170, servem de acesso a Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	229 km

- Rio de janeiro	600 km

- São Paulo 	525 km

- Brasília	955 km

- Vitória	770 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Japaraíba, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1	Indicadores Demográficos para o Município de Japaraíba

e Minas Gerais - 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Japaraíba | Gerais |
| Área total (km²) | 171,6 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 754 | 11.786.893 |
| Rural | 2.111 | 3.956.259 |
| Total | 2.865 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 1.497 | 13.074.245 |
| Rural | 1.818 | 3.598.852 |
| Total | 3.315 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 1.932 | 14.651.164 |
| Rural | 1.543 | 3.215.238 |
| Total | 3.475 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 20,7 ºC, sendo a média das máximas de 28,5 ºC e a média das mínimas de 14,6 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1426,3 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	60%

- Ondulada	40%

- Montanhosa	0%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A PREFEITURA MUNICIPAL é o órgão responsável pela operação e manutenção dos sistemas de coleta e tratamento dos esgotos domésticos e pelo sistema de abastecimento de água da sede.

## Informações sobre o distrito de capoeirão

A sede do distrito de Capoeirão situa-se a 5,0 km da cidade de Japaraíba, sendo o acesso realizado por uma estrada asfaltada com entrada pela MG-170. O distrito é banhado pelas águas do Córrego do Goiano – afluente do Rio Santana, que por sua vez deságua na margem direita do Rio São Francisco.

O distrito está distante cerca de 10 km da calha do Rio São Francisco.

A localidade caracteriza-se por moradias de bom padrão de acabamento, onde a população ativa economicamente trabalha na prestação de serviços na usina açucareira e atividades afins e no comércio da sede. O arruamento do distrito caracteriza-se por greide bem definido onde praticamente todos os logradouros contam com pavimento asfáltico.

O distrito possui um Posto de Saúde, que atende pequenos procedimentos. Capoeirão conta também com um grupo escolar que recebe alunos da sede distrital e da zona rural. A igreja católica matriz do distrito é a do Rosário.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Japaraíba é a responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Capoeirão, que conta atualmente com 223 ligações prediais – todas hidrometradas, sendo 200 economias residenciais.

A população de Capoeirão passou a usufruir de água canalizada a partir de 1994, quando a Prefeitura Municipal de Japaraíba ampliou o sistema de abastecimento de água do distrito com a instalação de um poço profundo (E-01), um reservatório elevado de 15 m3 (REL 1), novos ramais de rede distribuidora, além das ligações prediais e hidrômetros.

Em 2007, a prefeitura de Japaraíba fez mais uma intervenção no sistema, com a implantação de uma edificação junto ao poço para abrigo do dispositivo de preparo e dosagem de Cloro e Flúor, porém este procedimento não se encontra operando.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Capoeirão serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Capoeirão é constituída de fonte subterrânea, através de um poço tubular profundo (E-01).

Como foi dito anteriormente a captação foi implantada com recursos da Prefeitura Municipal em 1994 e se encontra em bom estado de conservação e operando satisfatoriamente, porém, de acordo com Análise Físico-Químico e Análise Bacteriológica elaboradas pela DVAS – Divisão de Águas Subterrâneas da COPASA em fevereiro de 1994, as águas produzidas pelo poço E-01 apresentaram parâmetros acima dos valores máximos permitidos de potatibilidade para o consumo humano.

- Coliformes totais 	3 / 100 ml

- Manganês 	0,13 mg/l

Segundo a Portaria 518 do MS o parâmetro coliforme deve ser ausente.

Ainda segundo relatório da COPASA, a camisa do poço encontra-se com deficiência, sendo constatado um desnivelamento, dificultando a sua manutenção.

Segundo Relatório final de poço elaborado pela DVAS – COPASA, as principais características do poço E-01 são:

- Ano 	1994

- Diâmetro 	150 mm

- Profundidade 	64,00 m

- Nível estático 	10,28 m

- Nível dinâmico 	22,67 m

- Vazão 	9,09 l/s

O poço E-01 está equipado com barrilete no diâmetro 50 mm e bomba submersa.

Recentemente a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA perfurou um poço tubular profundo (C-02) com recursos disponibilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e Politíca Urbana de Minas Gerais – SEDRU no programa “Saúde para todos”, que está localizado a aproximadamente 200 m do cruzamento da MG-170 e a estrada que dá acesso ao distrito.

De acordo com Análise Físico-Químico elaborada pela DVAS – COPASA, as águas produzidas pelo poço C-02 apresentaram parâmetros de boa qualidade.

Segundo Relatório final de poço elaborado pela DVAS – COPASA, as principais características do poço C-02 são:

- Ano 	2008

- Diâmetro 	150 mm

- Profundidade 	84,00 m

- Nível estático 	1,60 m

- Nível dinâmico 	4,89 m

- Vazão 	20,00 l/s

### Adução de Água Bruta

A condução da água do poço E-01 até o reservatório elevado existente (REL 1) é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 410 m em PVC PBA diâmetro de 50 mm.

Principais características:

- Extensão	410 m

- Diâmetro	50 mm

- Material	PVC PBA CL 15

## Sistema de TRATAMENTO

### Casa de química

Como foi dito anteriormente, Junto a área do poço E-01, encontra-se instalada uma pequena edificação que acomoda duas bombas dosadoras e dois tanques para armazenamento e sucção de hipoclorito e flúor, que nunca entrou em operação.

Para aplicação dos produtos, foi construída uma caixa de manobra onde os produtos seriam aplicados diretamente na adutora através de colar de tomada.

A mesma caixa encontra-se instalada uma válvula medidora de vazão eletromagnética

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 15 m3, constituído de uma única unidade. Trata-se de um reservatório elevado (REL 1) metálico, situado no ponto mais alto do distrito e que tem a função de “reservatório distribuidor de montante”.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de montante

- Capacidade 	15 m3

- Diâmetro da coluna 	1,27 m

- Altura da coluna 	5,40 m

- Altura do cone 	0,50 m

- Diâmetro da taça 	1,91 m

- Altura da taça 	2,40 m

- Altura total 	8,30 m

- Cota do terreno 	658,840 m

- Cota do fundo 	658,960 m

- Cota do NAmáx 	667,060 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL 1) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 4.440 m, com índice de atendimento superior a 98%.

A topografia da cidade favorece o traçado da rede, de forma que em toda área urbana existe apenas uma zona de pressão, onde o N.A máximo do REL 1 está na cota 667,06 e o ponto mais baixo da rede possui cota 648,36, ou seja aproximadamente 19,0 metros de piezométrica estática.

De acordo com o cadastro realizado, toda a malha distribuidora consta de tubos PVC com diâmetros variando de 32 mm a 50 mm, funcionando satisfatoriamente.

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 223 ligações prediais ativas, sendo que 200 são residências e 23 distribuídas entre comerciais, públicas e pequenas industriais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral, as unidades componentes do sistema existente atendem de forma satisfatória, fazendo chegar água canalizada a 100% das residências. Porém, a falta de reservação e as condições de funcionamento do poço E-01 comprometem a continuidade e qualidade da água distribuída a população.

As instalações do poço E-01 (barrilete 50 mm) e a canalização adutora (50 mm) existente não atendem à demanda de produção futura do distrito. Além disso, a capacidade de reservação existente é insuficiente para atendimento da população.

Diante das considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de nova captação, nova canalização adutora e implantação um reservatório complementar que possa garantir a demanda de produção do distrito.

Outro ponto importante é a implantação de uma nova unidade de tratamento de água, com instalações adequadas, porém com o aproveitamento das bombas dosadoras existentes.

O reservatório elevado REL 1, encontra-se em bom estado e deverá ser aproveitado no novo sistema como reservatório distribuidor.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Capoeirão conta hoje com aproximadamente 200 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,94 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 788 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Capoeirão. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a cidade de Arcos, distante 20 km do distrito.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados no distrito quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	788

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 788 | 2015 | 905 | 2022 | 1.040 |
| 2009 | 804 | 2016 | 923 | 2023 | 1.061 |
| 2010 | 820 | 2017 | 942 | 2024 | 1.082 |
| 2011 | 836 | 2018 | 961 | 2025 | 1.103 |
| 2012 | 853 | 2019 | 980 | 2026 | 1.125 |
| 2013 | 870 | 2020 | 999 | 2027 | 1.148 |
| 2014 | 887 | 2021 | 1.019 | 2028 | 1.171 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2 ;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## considerações

A elaboração do projeto para o Sistema de Abastecimento de Água tem por objetivo primordial escolher a melhor solução técnica e econômica.

Os fatores intervenientes como, população a ser atendida, fonte de produção, etapas de implantação, recursos disponíveis e a realidade local são fundamentais nas proposições das alternativas.

Nas localidades onde há sistema existente, este passa também a ser um fator determinante nas proposições das soluções. Na maioria dos casos, a proposta de solução eleita é quase sempre aquela que prevê a adequação, ampliação e melhorias no sistema existente para atendimento da demanda da população no horizonte de projeto.

No caso de Capoeirão, o Sistema de Abastecimento de Água existente foi implantado a mais de 10 anos de forma integral, porém, as instalações já não atendem a demanda da população em primeira etapa.

Inicialmente foi trabalhada a possibilidade de aproveitamento integral do (Poço E-01), uma vez que o mesmo apresenta boa capacidade de produção e estruturas aparentemente bem conservadas, porém com a possibilidade de substituição do barrilete, da eletro-bomba e da adutora, viabiliza equipar o poço C-02 e deixar o E-01 como reserva.

A partir destas informações e considerando a descrição com que até o presente momento se trabalhou, concluiu-se que a formalização de alternativa para o sistema de abastecimento de água de Capoeirão basicamente está relacionada com as unidades de captação, adução, tratamento e reservação.

Assim, para suprir a demanda de produção do distrito, foi selecionada a alternativa de equipar o Poço C-02, construção de uma unidade casa de química, implantação de uma unidade de reservação complementar e estação elevatória de água tratada de recalque para o REL 1.

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROposto

O suprimento de água para garantir a demanda de abastecimento para o distrito de Capoeirão continuará sendo a partir do manancial subterrâneo já perfurado, com a entrada de operação do poço C-02.

As águas recalcadas do poço C-02 serão conduzidas por canalização adutora projetada até a área do centro de reservação e tratamento contíguo ao REL 1 existente.

A área do reservatório REL 1 será ampliada para acomodar a unidade casa de química, o reservatório apoiado RAP 1 e a estação elevatória de água tratada EEAT.

Conforme descrito no capítulo 3, o atual sistema de reservação conta com um volume de 15,0 m3. O volume necessário para atendimento em fim de plano é de 70,0 m3 (quadro 4.1), conclui-se que a unidade existente não atende a demanda de fim de plano, necessitando, portanto de complemento.

## CAPTAÇÃO

### Poço Profundo

Como foi dito anteriormente, o poço C-02, perfurado pela COPASA, será equipado com conjunto moto-bomba submerso, tendo suas águas recalcadas para o centro de tratamento e reservação.

Para o melhor funcionamento do conjunto moto-bomba será prevista sua automatização, através de chaves-bóia instaladas no reservatório projetado e eletrodos introduzidos no poço.

A automação visa garantir que o conjunto moto-bomba trabalhe de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a entrada em operação do poço profundo C-02, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2).

Sendo assim, o Poço C-02 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	4,88 L/s

- Hman	31,19 mca

- Potência 	3,0 cv

- Diâmetro do tubo edutor 	3”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	16,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento do poço C-02 em forma de planilha eletrônica

### Adutora de Água Bruta

A adutora de água bruta será representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada até a ETA, numa extensão aproximada de 640 m.

A canalização adutora será implantada em parte na estrada de acesso do distrito, parte no arruamento da área central (ambas asfaltadas) e o restante por uma estrada em terra batida que dá acesso ao centro de reservação e tratamento.

No dimensionamento, será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×4,88×10−3

Dmin = 0,07684 m

Dadotado= 100 mm

A canalização adutora por recalque, terá as seguintes características:

- Vazão	4,88 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	100 mm

- Material	PVC DEFoFo

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

Na unidade casa de química projetada está previsto a transferência das duas bombas dosadoras, que serão usadas para dosar o Flúor – ácido fluossilícico e cloro – hipoclorito de sódio na entrada do reservatório projetado.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como anti-bactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado através de bomba dosadora.

- Fluoretação

No processo é utilizado o ácido fluossilícico de forma líquida que é preparado em tanque de fibra e aplicado no reservatório projetado através de bomba dosadora.

As condições de utilização dos produtos químicos serão as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	4,88 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	1,62 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	24,32 L

- Vazão máxima de aplicação	0,07 L/h

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

- Vazão da estação	4,88 L/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,70 Kg/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	35,14 L

- Vazão máxima de aplicação	0,05 L/h

### Tanque de Contato

Para a vazão de final de plano de 4,88 l/s, será necessário um recipiente de contato dos produtos químicos com volume de 8,78 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=8,78m34,88×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS. O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório projetado de 100m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Apoiado – RAP 1

Conforme já informado, o volume de reservação existente não atende a demanda sequer de primeira etapa, sendo, portanto projetada uma unidade complementar junto ao reservatório elevado atual REL 1.

Para complementação de reservação, deverá ser implantado um reservatório com capacidade de 100 m³, a fim de atender a população do distrito até final de plano (Quadro 4.1).

O reservatório projetado será em concreto, apoiado e funcionará como reservatório de acumulação e sucção da EEAT devendo armazenar as águas produzidas pelo poço C-02.

As principais características da unidade projetada são:

- RAP 1

- Tipo	apoiado

- Capacidade	100 m3

- Diâmetro	7,00 m

- Altura	3,70 m

- Altura útil	2,90 m

- Cota do terreno	659,00 m

- Cota do NAmín	659,20 m

- Cota do NAmáx	661,90 m

### Estação Elevatória de água tratada

Com a implantação do reservatório apoiado faz-se necessário a implantação de uma unidade de recalque – EEAT, a fim de conduzir a água do RAP 1 para o REL 1.

A EEAT conta com seguintes características:

- Vazão 	4,88 L/s

- Cota do NA mínimo do RAP	659,20 m

- Cota do eixo da bomba	658,80 m

- Cota do piso da EEAB	658,40 m

- Nº de conjuntos elevatórios	(1+1)

- Desnível geométrico máximo	5,16 m

- Altura manométrica máxima	5,97 m

- Diâmetro do recalque	75 mm

- Material	PVC PBA

- Extensão	16 m

A unidade de recalque será equipada com dois conjuntos moto-bombas (uma reserva) centrífugas de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis.

Características de cada conjunto Moto-bomba:

- Vazão	17,57 m3/h

- Rotor	189,50 mm

- Potência	0,75 cv

- Rotação	1.110 rpm

- Rendimento	68,4%

- Flange de sucção	65 mm

- Flange de pressão	50 mm

- Barrilete de sucção	100 mm

- Barrilete de recalque	80 mm

A bomba selecionada é da marca IMBIL, modelo ITAP 50-200 ou similar.

O quadro de comando de motores – QCM será instalado em abrigo independente para atendimento as novas prescrições da ABNT - NR 10

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT em forma de planilha eletrônica

## Dimensionamento

O dimensionamento das unidades projetadas e/ou verificadas indicadas para o Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Capoeirão, será apresentado em seguida em forma de planilha eletrônica.

Cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta (Poço C-02);

Cálculo da Adutora de Água Bruta;

Cálculo da Casa de Química;

Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada.

Cálculo da EEAB / AAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

Entra cálculo

Estação Elevatória de Água Tratada

Entra cálculo EEAT

Entra cálculo EEAT

Entra dados da bomba

Entra dados da bomba

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Capoeirão no município de Japaraíba-MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poço C-02)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição de materiais e execução de todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características do conjunto:

Q=4,88 L/s;   Hman=31,19 mca;   Potência=3 cv

Profundidade do poço H = 84,00 m, diâmetro da camisa ø = 150 mm

### Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira aquisição de materiais e execução de todos os serviços (implantação do trecho até a área de tratamento e reservação), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB do poço C-02 | PVC DEFoFo | 100 | 635 |

### Tratamento – ETA / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira a aquisição de materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; transferência e implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que as unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório – RAP 1

É responsabilidade da empreiteira a aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (construção do reservatório apoiado capacidade 100 m³ incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais) e demais serviços necessários para a implantação da nova unidade de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Estação Elevatória de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira pela aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características:

Q=4,88 L/s;   Hman=5,97 mca;   Potência=0,75 cv

### Urbanização

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (cerca de proteção, portão para veículos e pedestres, plantio de grama e de árvores, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção das unidades pertencentes ao novo sistema de abastecimento de água do distrito de Capoeirão, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

Serviços

1

2

3

4

5

6

Materiais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Consulta a Fornecedores

1 – Bomba poço C-02

2 – Tanque Casa de Química - Preço

3 – Tanque Casa de Química - Desenho

4 – Bomba EEAT fl1

Bomba EEAT – fl 2

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## DADOS DOS POÇOS

Poço E-01

Poço C-02

Poço C-01

## análise da água

## sondagem

Perfil

Croqui

## art

## formulário do licenciamento ambiental

# desenhos

9	desenhos

## projeto hidraúlico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral

2.- Captação / Poço Profundo C – 02

3.- Adutora de Água Bruta – Planta e perfil

4.- Casa de Química – Projeto Arquitetônico

5.- Casa de Química – Projeto Hidráulico

6.- Reservatório Apoiado 100 m3 – Planta, Cortes e Situação

7.- Reservatório Apoiado 100 m3 – Detalhes

8.- Estação Elevatória de Água Tratada – Planta e Cortes

9.- Cerca de Proteção, Portão de Pedestres e Portão de Veículos - Detalhes

## projeto elétrico

1 – Poço Profundo / Abrigo QCM – Cortes e Detalhes

2.- Casa de Química / EEAT / RAP – Planta e Cortes

3.- EEAT – Planta e Cortes

4.- Situação / Implantação / Iluminação Externa – Planta e Detalhes

5.- Quadros de Cargas – Diagramas / Parte 1

6.- Quadros de Cargas – Diagramas / Parte 2

## projeto estrutural

1 – Reservatório Apoiado 100 m3 - Estrutural

Poço E-01

Entra teste de bombeamento

Entra análise físico química

Entra Análise Bacteriológica

Poço C-02

Entra croqui copasa

Entra Relatório final do poço

Entra teste de bombeamento

Entra Histórico de perfuração

Entra perfil do poço

Entra análise físico química pg1

Entra análise físico química pg2