## Mod Cálculo EE
PROJETO DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
LOCALIDADE: |  | BOA VISTA |  |  | CIDADE: | IGUATAMA - MG
CASA DE QUÍMICA
.Dados Gerais
.Vazão Máxima Horária : ....................................................................................................................................... | [5 empty] | 0.55 | l/s
.Período de Operação da ETA: .............................................................................................................................. | [5 empty] | 12 | h
.Vazão de Produção : ....................................................................................................................................... | [5 empty] | 0.55 | l/s
.Hipoclorito de Sódio
.Dosagem de Cloro: ................................................................................................................................. | [5 empty] | 1 | mg/l
.Consumo diário de Cloro : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 0.02376
.Cloro disponível : .................................................................................................................. | [5 empty] | 13%
.Consumo diário de Hipoclorito: ................................................................................................................... | [6 empty] | 0.18277
.Período de estocagem : .................................................................................................................. | [5 empty] | 15 | dias
.Volume de cloro consumido |  |  | 15 | dias........................................................................................... |  |  | 2.7415
.Número de bombonas de 20 L: .......................................................................................................................... | [6 empty] | 1
.Área de estocagem (m2): .......................................................................................................................... | [6 empty] | 0.2
.Ácido Fluossilícico
.Dosagem de Fluor: ................................................................................................................................. | [5 empty] | 1 | mg/l
.Consumo diário de Fluor : .................................................................................................................................... | [6 empty] | 0.02376
.Fluor disponível : .................................................................................................................. | [5 empty] | 30%
.Consumo diário de Fluorsilício: ................................................................................................................... | [6 empty] | 0.0792
.Solução a | 30%
.Período de estocagem : .................................................................................................................. | [5 empty] | 15 | dias
.Volume de fluor consumido |  |  | 15 | dias........................................................................................... |  |  | 3.96
.Recipiente de 20 L: ................................................................................................................................ | [6 empty] | 1
.Área de estocagem (m2): .......................................................................................................................... | [6 empty] | 0.2
.Cal
.Dosagem de Cal: ................................................................................................................................. | [5 empty] | 0 | mg/l | mg/l
.Consumo diário de Cal : .................................................................................................................................... | [6 empty] | 0
.Período de estocagem : .................................................................................................................. | [5 empty] | 60 | dias
.Volume de cal consumido |  |  | 60 | dias........................................................................................... |  |  | 0
.Número de Sacos de 25 kg: .......................................................................................................................... | [6 empty] | 0
.Área de estocagem (m2): .......................................................................................................................... | [6 empty] | 0
.Área da Casa de Química
.Depósito Mínima (m2): .......................................................................................................................... | [5 empty] | 0.2
.Depósito Adotada (m2): .................................................................................................................................. | [6 empty] | 0.5
.Área de Dosagem (m2): ..................................................................................................................................................... | [6 empty] | 10.5
.Laboratório (m2): ............................................................................................................................................... | [6 empty] | 10.5825
.WC (m2): ............................................................................................................................................................ | [6 empty] | 3.12
.Circulação (m2): ...................................................................................................................................................... | [6 empty] | 2.64
.Sala de Cloração (m2): ...................................................................................................................................................... | [6 empty] | 0
.Área Total da Casa de Química (m2): .................................................................................................................................................... | [6 empty] | 5.29
TANQUE DE CONTATO
. Tempo de Detenção : .......................................................................................................................... | [5 empty] | 30 | min
. Volume necessário (m3): .................................................................................................................................. | [5 empty] | 0.99
. Volume adotado (m3): ....................................................................................................................................... | [6 empty] | 30
Usar Volume do Reservatório Existente