## Lenta
PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BUTA
| MUNICÍPIO: |  | MOEMA - MG |  |  | DISTRITO: | CHAPADA
ESTUDO TRANSIENTE
. Dados Gerais
| .. Desnível geométrico máximo (m) : .................................................................................... | [5 empty] | 65.24
| .. Altura manomêtrica máxima (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 73.1059
| .. Potência dos motores (CV) : ................................................................................................ | [5 empty] | 3450
| .. Rotaçao de regime (rpm) : .............................................................................................................. | [5 empty] | 3450
| .. Rendimento (%) : ............................................................................................................................ | [5 empty] | 45%
- Segmento A
| .. Vazão de regime (l/s) : ............................................................................................................... | [5 empty] | 3
| .. Diâmetro da tubulação (mm) : ................................................................................................ | [5 empty] | 80
| .. Extensão (m) : ................................................................................................................................. | [5 empty] | 100
| .. Velocidade de regime (m/s) : ....................................................................................................... | [5 empty] | 0.52712
- Segmento B
| .. Vazão de regime (l/s) : ............................................................................................................... | [5 empty] | 3
| .. Diâmetro da tubulação (mm) : ................................................................................................ | [5 empty] | 75
| .. Extensão (m) : ................................................................................................................................. | [5 empty] | 800
| .. Velocidade de regime (m/s) : ....................................................................................................... | [5 empty] | 0.52712
.Cálculo da Sobre-pressão : ha
| ha | = | C x V
g
..Cálculo da celeridade: C
- Segmento A
| CA | = | 9900 |  | = | 1369.3799 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
|  | K = constante de elasticidade para tubos de FºFº igual a |  |  |  |  | 0.59
|  | D = diam. de |  | 80 | mm
|  | e = espessura do tubo de FºFº = |  |  |  | 11.9 | mm
- Segmento B
| CB | = | 9900 |  | = | 700.0613 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
|  | K = constante de elasticidade para tubos de PVC = |  |  |  |  | 18
|  | D = diam. de |  | 75 | mm
|  | e = espessura do tubo de PVC = |  |  |  | 8.9 | mm
| 900 |  | 100 | 800
| C |  | 1369.3799 | 700.0613
|  |  | C = | 740.2638
.Cálculo do momento de inércia para todo o conjunto: wr2
Da Bomba a Pelo Catálogo:
|  | a | wr2 = | 0.1171 | Kg x m2
Do Motor a Pelo Catálogo:
|  | a | wr2 = | 0.0021 | Kg x m2
| O conjunto terá : wr2 = |  |  | 0.1192 | Kg x m2
.Cálculo do período da linha: m
| m | = | 2 x L / C
| m | = | 2.4316 | s
.Constante da linha:
| 2 r | = | C x V0 | >>> | 0.5441
g x Hman
. Constante da Bomba
| K | = | 446.828 x H0 x Q0
wr2 x h x N2
| K | = | 0.13698
. Tempo de parada da bomba
| Tp | = | 1
2 K
| Tp | = | 1 | >>> Tp = | 3.6502 | seg.
0.13698
. De acordo com Water Hammer Analysis, de John Parmakion :
| Tp > m | =>> Parada Lenta
Desta forma, a determinação da sobre-pressão junto à bomba será feita utilizando a seguinte fórmula :
| ha | = | C x V
g
| ha | = | 740.2638 | x | 0.52712
9.81
| ha | = | 39.78 | m
. Pressão máxima junto a bomba
| Hmáx | = | Hg + ha
| Hmáx | = | 65.24 | + | 39.78
| Hmáx | = | 105.02 | m
Levando estes valores no perfil reduzido da adutora, verifica-se que haverá ocorrência de
sobrepessão pouco supeior à pressão de trabalho necessiatando de um trecho em ferro fundido