APRESENTAÇÃO

O presente relatório, refere-se ao CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, do Projeto Básico de Engenharia para implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada, para atendimento localidades rurais difusas, localizadas em municípios situados às margens do Rio São Francisco, no Estado de Minas Gerais.

(Inserir folha de rosto 1.Fornecimento de tubos, conexões, equipamentos....)

1.      FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, EQUIPAMENTOS

E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL.

1.1   Condições gerais de fornecimento

1.1.1	Introdução

Estas especificações estabelecem os requisitos técnicos mínimos para a apresentação de propostas destinadas ao projeto, fabricação, testes, embalagem, fornecimento e comissionamento dos materiais e equipamentos eletromecânicos.

Todos os serviços e fornecimentos devem atender às documentações emitidas pela CONTRATANTE, só podendo dela divergir no caso de se obter uma concordância prévia e por escrito da mesma.

Cada unidade a ser fornecida deve atender rigorosamente aos termos destas especificações, as normas técnicas citadas, assim como a própria proposta do proponente.

Os equipamentos aqui especificados devem ser fornecidos completos, com todos os seus pertences e acessórios necessários para operação normal, incluindo-se, porém não se limitando, os itens a seguir discriminados:

-	Todas as partes componentes e acessórios, os quais poderão exceder aqueles indicados nesta especificação;

-	Manual de operação e manutenção;

-	Termo de garantia;

-	Desenhos finais.

Ficam excluídos do fornecimento objeto destas especificações:

-	Fundações e obras civis;

-	Fonte de alimentação e

-	Montagem no local, podendo, entretanto, ser contratada a supervisão de montagem.

1.1.2	Normas técnicas aplicáveis

Exceto quando explicitamente indicado nestas especificações, todos os materiais e equipamentos devem ser projetados, fabricados e ensaiados segundo a última revisão das normas técnicas da ABNT e, nos casos não definidos por esta entidade, pelas a seguir indicadas:

-	HIS:	  Hydraulic Standards For Centrifugal, Rotary And Reciprocating Pumps

-	DIN:	  Deutsche Industrie Normen

-	BSI:	  British Standards Institution

-	ISO:	  International Organization for Standardization

-	IEC:	  International Eletrotechnical Comission

-	IBP:	  Instituto Brasileiro ee Petróleo

-	API:	  American Petroleum Institute

-	ASTM:  American Society for Testing Materials

-	BPMA:  British Pump Manufactures Association

-	NEMA: National Electrical Manufactures Association

-	IEEE:   Institute of Electrical and Electronics Engineers

-	ANSI:   American National Standards Institute

-	ASME: American Society of Mechanical Engineers

-	AWWA: American Water Works Association

-	AISI:	American Iron and Steel Institute

1.1.3	Identificação

Todos os equipamentos e materiais devem ser fornecidos com plaquetas individuais identificando, no mínimo:

-	Número do equipamento;

-	Número da autorização de fornecimento;

-	Identificação do fabricante;

-	Especificação do material utilizado;

-	Schedule (tubos);

-	Espessura da chapa;

-	Diâmetro nominal (tubos);

-	Pressão de serviço;

-	Pressão de teste;

-	Condições gerais de serviço.

1.1.4	Documentos técnicos

Os desenhos que acompanham a proposta devem ser enviados em cópias em papel sulfite opaco em tantas vias quanto o número exigido pelo Edital de Licitação.

Após a contratação o FORNECEDOR deverá submeter à aprovação os desenhos em quantidade nunca inferior a 03 (três) cópias em papel sulfite opaco e uma cópia em meio digital.

Após a aprovação todos os desenhos certificados deverão ser enviados em 05 (cinco) cópias em papel sulfite opaco e 01 (uma) uma via em meio digital.

Os desenhos que fazem parte integrante do fornecimento devem ser entregues, em sua primeira remessa, completos e em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

Os desenhos certificados devem ser emitidos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento dos desenhos aprovados. Não serão aceitas remessas de desenhos certificados sem antes terem sido "APROVADOS".

Os desenhos enviados pela primeira vez para análise serão devolvidos pela CONTRATANTE no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após seu recebimento, aprovados ou comentados. Caso, nesse prazo, não haja qualquer manifestação, os desenhos serão considerados aprovados.

Caso seja iniciada a fabricação sem desenhos aprovados, o risco é total e único do FORNECEDOR, não cabendo direito a qualquer indenização por necessidade de modificação.

A aprovação dos desenhos não exime o FORNECEDOR de todas as suas obrigações contratuais quer técnicas, quer comerciais, quer civis e não lhe dá qualquer direito a servir como instrumento de alegação de qualquer alteração ou mesmo falha das características técnicas propostas.

A FORNECEDOR deverá enviar, em qualquer tempo, todos os desenhos que julgar necessários, mesmo que eles já tenham sido enviados anteriormente.

O CONTRATANTE poderá, também, subseqüentemente, especificar e requerer do FORNECEDOR, em qualquer tempo, todos os desenhos ou descrições de quaisquer componentes que julgar necessários para acompanhar e controlar a qualidade da fabricação.

O FORNECEDOR não estará obrigado a fornecer à contratante, desenhos que ele considere como informação confidencial. Todavia, a CONTRATANTE, por meio de seus representantes com credenciais adequadas, deverá ter acesso a qualquer desenho de equipamento, como última alternativa, desde que a CONTRATANTE julgue ser necessário e conveniente com o fim de acompanhar e controlar a qualidade da fabricação do equipamento.

Faz parte do escopo do fornecimento a entrega de manuais de operação e manutenção dos equipamentos.

Os manuais devem ser escritos em português e serem enviados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o embarque e em 05 (cinco) vias.

Os manuais devem conter, pelo menos, o seguinte:

-	Dados e características técnicas dos equipamentos e acessórios;

-	Valores de ensaios e valores indicativos;

-	Métodos de trabalho e instrução para colocação em serviço, operação e manutenção;

-	Manuseio, içamento da unidade e acessórios, e sistemática de armazenamento e conservação;

-	Métodos para remoção de partes para inspeção;

-	Listas de materiais com marcas, codificação, relação de sub-fornecedores para a unidade, acessórios, peças de reposição e ferramentas especiais;

-	Instruções completas de equipamentos auxiliares;

-	Desenhos completos do fornecimento conforme certificados.

Obs.: Os Concorrentes deverão fornecer material ilustrativo sobre os itens ofertados, tais como, catálogos, folhetos, especificações técnicas etc. ,

detalhados de modo que permitam uma perfeita caracterização dos mesmos, comprovando a sua adequação às exigências do edital.

1.2	Condições gerais de inspeção

A CONTRATANTE caracterizará, dependendo do tipo de fornecimento e a seu exclusivo juízo, o tipo de inspeção a que ficará sujeito o FORNECEDOR.

A inspeção que será realizada, qualquer que seja o tipo, não exime o FORNECEDOR de sua responsabilidade total sobre o fornecimento.

A não realização por parte da CONTRATANTE de testes originalmente previstos, não se constitui em inovação da sistemática de inspeção e nem exime o FORNECEDOR de realizá-los caso seja exigido pela CONTRATANTE.

Independentemente do tipo de inspeção adotada, o FORNECEDOR deve garantir livre acesso de suas instalações à FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO para verificar o estágio de fabricação dos equipamentos adquiridos.

As inspeções finais e os testes de desempenho ou funcionais só serão realizados após a apresentação pelo FORNECEDOR dos desenhos certificados assinados pela CONTRATANTE, que deverão ser idênticos ao equipamento construído.

Se, durante a execução de qualquer tipo de inspeção a seguir descritos, qualquer unidade não atender aos requisitos especificados e propostos, o fabricante deve executar as necessárias modificações e os testes devem ser repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE.

Para efeito destas especificações serão constituídos 04 (quatro) tipos de inspeção a seguir descritos.

1.2.1	Inspeção tipo 1 - Inspeção integral de fabricação

Constitui-se na mais apurada inspeção e visa acompanhar todas as fases e procedimentos de fabricação, inspeção de matérias primas e componentes, testes, etc.

Neste tipo de inspeção a CONTRATANTE fará visitas constantes ao FORNECEDOR verificando os estágios de fabricação, os materiais empregados, os métodos de fabricação, e efetivará, ainda, visitas aos sub-fornecedores quer de matéria prima, quer de componentes ou subprodutos.

De todas as matérias primas empregadas, componentes, instrumentos, etc., utilizados na fabricação, o FORNECEDOR deve apresentar certificado de origem do fabricante e certificado dos testes realizados.

1.2.2	Inspeção tipo 2 - Inspeção parcial de fabricação

Este tipo de inspeção tem por objetivo o acompanhamento de fabricação e a realização dos testes em algumas fases de fabricação, consideradas pela CONTRATANTE como importantes, além dos testes finais.

A CONTRATANTE deverá fazer visitas de rotina para verificar o andamento de fabricação e fará visitas programadas para realização de testes ou para certificar ocorrência de eventos.

1.2.3	Inspeção tipo 3 - Inspeção final

Neste tipo a CONTRATANTE efetuará inspeção de rotina ao FORNECEDOR, para verificar o desenvolvimento da fabricação, os certificados de materiais e testes e realizará apenas os testes finais especificados para a liberação do equipamento.

1.2.4	Inspeção tipo 4 - Inspeção de recebimento

Este tipo de inspeção consiste apenas na verificação final, qualitativa e quantitativa através de exame visual e dimensional dos equipamentos adquiridos, dos atestados de procedência de matérias primas e de ensaios e testes de componentes e testes finais.

Para a realização dos testes e inspeção final serão considerados como válidos e únicos aceitos os seguintes documentos:

-	Contrato;

-	Autorização de fornecimento;

-	Desenho certificado assinado pelo FORNECEDOR e pela CONTRATANTE.

1.3	Termo de garantia

O proponente deve apresentar, juntamente com a proposta, a garantia do equipamento que propõe, cujo TERMO deve ser entregue posteriormente com o mesmo.

A garantia deverá se estender por um período mínimo de 18 (dezoito) meses após a emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA ou 24 (vinte e

quatro) meses à partir da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, devendo prevalecer o que ocorrer primeiro.

A emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO será feita pela CONTRATANTE atestando que o equipamento e/ou materiais foram recebidos em seu almoxarifado e em situação considerada de acordo.

A emissão do TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA também será feita pela CONTRATANTE, declarando a aceitação definitiva da totalidade do fornecimento, após a conclusão dos testes de pré-operação.

Esta garantia deverá cobrir os defeitos de projeto, fabricação, material, mão de obra, instalação e performance dos equipamentos quando operados e mantidos conforme estabelecido pelo FORNECEDOR.

Na redação do TERMO DE GARANTIA deve-se considerar que:

- A aprovação dos desenhos não exime o FORNECEDOR de sua completa e total responsabilidade pelo fornecimento, tanto de qualidade quanto da performance do equipamento;

- A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material ou serviço não exime o FORNECEDOR de sua total responsabilidade sobre as garantias oferecidas;

- A garantia será independente de qualquer resultado proveniente dos testes;

- O FORNECEDOR garantirá o fornecimento de componentes de reposição pelo prazo de 10 (dez) anos para todo e qualquer reparo ou manutenção do equipamento e acessórios, que se fizerem necessários.

1.4	Declaração de concordância

O Proponente deve incluir, em sua proposta, uma Declaração na qual se compromete a fornecer os equipamentos em estrito acordo com estas especificações.

A não inclusão desta Declaração será motivo suficiente para não ser considerada a proposta.

1.5	Condições de operação

Os tubos e peças especificadas deverão ser adequados às condições locais, que são as seguintes:

Altitude:............................200 metros acima do nível do mar

Temperatura ambiente:......Máxima  35 ºC     Mínima     20 ºC

Clima:............................................................................quente

Umidade relativa media:....................................................70%

O líquido a ser conduzido será: água tratada, água bruta e esgoto bruto.

Os tubos, conexões e acessórios deverão cumprir todas as exigências aqui especificadas, bem como atender a todas características intrínsecas e peculiares de cada tipo de tubulação.

Deverão também estarem aptos a atender às classes de pressão definidas nesta especificação e nas planilhas de quantidades anexas.

Obs.: Os Concorrentes deverão fornecer material ilustrativo sobre os itens ofertados, tais como, catálogos, folhetos, especificações técnicas etc. , detalhados de modo que permitam uma perfeita caracterização dos mesmos, comprovando a sua adequação às exigências do edital.

(Inserir folha de rosto 2 Especificações de materiais e equipamentos)

2.	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A seguir são apresentadas as especificações de forma separada por tipo de material e equipamento.

EM-01:          TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL

1.     ESCOPO

Objetivam as presentes especificações fixar as condições mínimas exigíveis para o recebimento de tubos de ferro fundido dúctil centrifugado, manufaturados em moldes metálicos, e peças especiais e acessórios de ferro dúctil fundidos em moldes de areia.

Antes do fornecimento a CONTRATADA deverá executar às suas custas, ensaios de resistividade do solo ao longo do local de instalação, com a proposição de eventuais medidas de proteção que se fizerem necessárias.

2.    NORMAS APLICÁVEIS

A aplicação das presentes especificações implica, também, em atender às prescrições das últimas revisões das seguintes normas técnicas:

a) Associação Brasileira de Normas Técnicas

- NBR-7663 (EB-303)- Tubos de ferro fundido dúctil centrifugado para canalizações sob pressão.

- NBR-7675 (EB-1324)- conexões de ferro fundido dúctil.

- NBR-7560 (EB-1325)- Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado com flanges roscados ou soldados.

- NBR-7676 (EB-1326)- Anéis de borracha para junta elástica e mecânica de tubos e conexões de ferro fundido dúctil e cinzento.

- NBR-7674 (EB-1273)- Junta elástica para tubos e conexões de ferro fundido dúctil.

- NBR-8682 (EB-1451)- Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro fundido dúctil.

- NBR-7677 (EB-1327)- Junta mecânica para conexões de ferro fundido dúctil.

b) International Organization for Standardization

- ISO-2531 - Ductile Iron Pipe, Fittings and Accessories for Pressure Pipe-Lines.

3.     CARACTERÍSTICAS

Os tubos de ferro fundido com ponta, bolsa e junta elástica, devem ter comprimentos de 6 metros e serem fabricados segundo a norma ABNT-NBR-7663, nas classes de pressão K-9 e K-7.

Os tubos de ferro fundido dúctil centrifugado com flanges roscados devem atender às prescrições da norma NBR-7560.

As peças especiais de ferro fundido dúctil, podem ser com junta elástica, junta mecânica ou junta com flanges de acordo com o especificado no projeto. A fabricação e o fornecimento devem atender aos requisitos da norma ABNT-NBR-7663, NBR-7664, NBR-7675 e NBR-7677.

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanização de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de vedação dos tubos e peças especiais de ferro fundido dúctil devem atender ao estabelecido na norma ABNT-NBR-7674, com valor nominal da dureza compreendido entre 50 e 60 unidades SHORE "A".

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elásticas e mecânicas devem atender ao disposto na norma ABNT-NBR-7676.

Faz parte do fornecimento as arruelas de neoprene ou de amianto, face plana, bem como os parafusos e porcas de aço cadmiado, nas dimensões, classes e quantidades indicadas nas relações de materiais.

4.     REVESTIMENTO

O revestimento interno dos tubos deve ser feito com argamassa de cimento Portland de alto forno e areia, aplicado por centrifugação, de acordo com as condições exigíveis na norma ABNT-NBR-8682.

O revestimento externo deve ser à base de pintura betuminosa conforme os requisitos das normas ANSI/AWWA-C-151 e C-104.

Tanto o revestimento interno quanto o externo das peças especiais devem ser com pintura betuminosa de acordo com os requisitos das normas AWWA-C-151 e C-104.

O revestimento deve ser bem aderente, não deve escamar, não deve ser quebradiço quando frio, nem pegajoso quando exposto ao sol.

O revestimento interno não deve conter qualquer produto suscetível de transmitir toxidez, sabor ou odor a água, depois da conveniente lavagem da tubulação.

5.     QUALIDADE DOS TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS

O material dos tubos, peças especiais e acessórios deve atender às exigências da norma EB-303 (NBR-7663) da ABNT, desde que o processo de fabricação do ferro dúctil atenda ao item 5, Processing of The Iron, da Draft International Standard ISO-2531.

Os tubos, peças especiais e acessórios, devem atender, também aos requisitos de fabricação enumerados na EB-303.

6.     TOLERÂNCIAS

As tolerâncias nas juntas, nas espessuras das paredes, nos comprimentos dos tubos e nos pesos dos tubos, peças especiais e acessórios, serão os permitidos pelas correspondentes normas ABNT ou, na omissão destas, pelas prescritas na norma ISO-2531 em seus itens:

7 - Tolerances on Joints;

8 - Tolerances on Thickness;

9 - Manufactguring Lengths and Tolerances on Lenghts;

10 - Tolerance on The Straightness of Spun Pipes e

11 - Tolerances on Masses.

7.     TESTES E INSPEÇÕES

O material dos tubos, peças especiais e acessórios deve ser submetido, na fábrica, aos métodos de ensaio das normas NBR-6152 e NBR-6394, referentes a ensaios de tração e determinação da dureza, respectivamente, ou com as recomendações dos itens 12, 13, 14 e 15 da ISO-2531.

Os tubos devem ser submetidos a testes hidrostáticos a pressão interna de acordo com o método da norma ABNT-NBR-7561, equivalendo a 1,5 vezes a classe de pressão ou respectiva espessura.

As juntas elásticas dos tubos de ferro fundido dúctil centrifugado devem ser testadas na fábrica, por amostragem, de acordo com o método de ensaio da norma NBR-7666.

Caso seja o vencedor do fornecimento, o fabricante deverá apresentar em tempo hábil, memória de cálculo dos tubos quanto a pressão interna e externa.

8.     EMBALAGEM, TRANSPORTE E DESCARGA

Devem ser adotados métodos adequados de embalagem, carga, transporte e descarga que assegurem ao CONTRATANTE, o adequado recebimento e armazenamento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calços de madeira, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento ou possibilitar o contato entre eles durante o trajeto até à obra.

As peças e acessórios devem ser identificadas adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionadas em caixas ou sacos que apresentem externamente a perfeita identificação do seu conteúdo.

Os tubos devem ser armazenados pelo CONTRATANTE, por diâmetros, em pilha de, no máximo, 2,5 m de altura, com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares planos e limpos, sem pedras ou qualquer outro material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Após armazenados, a fiscalização deverá inspecionar os tubos quanto a trincas no material, através de percussão por leve martelamento.

EM-02:         TUBOS E CONEXÕES DE PVC DEFoFo

1.     FABRICAÇÃO

Os tubos e conexões PVC DEFoFo com junta elástica, nos diâmetros nominais de 100, 150, 200, 250 e 300 mm devem ser fabricados em conformidade com a EB-1208 da ABNT (NBR-7665).

2.    CARACTERÍSTICAS

Os tubos devem ter comprimentos de 6 metros com ponta e bolsa para junta elástica e devem ser fornecidos juntamente com os respectivos anéis de borracha.

As conexões devem ser em ferro fundido cinzento com bolsa para junta elástica.

Os anéis de vedação dos tubos devem ser do tipo "O-Ring" e os das conexões devem ser chanfrados.

As extremidades em ponta dos tubos de PVC DEFoFo devem ter dimensões adequadas para o acoplamento direto com as bolsas dos tubos e conexões de ferro fundido sem a necessidade de utilização de adaptadores.

Por sua vez, as conexões PVC DEFoFo devem permitir o acoplamento indistinto de tubos PVC DEFoFo ou de ferro fundido.

Porém, as bolsas dos tubos e das luvas de correr PVC DEFoFo não poderão receber pontas dos tubos ou conexões de ferro fundido, devido às diferenças de tolerâncias existentes entre os dois materiais.

3.     TESTES DE FÁBRICA

As conexões de ferro fundido para tubos de PVC rígido DEFoFo e suas juntas devem ser testadas de acordo com a norma MB-1411 da ABNT (NBR-7668), para verificação da estanqueidade à pressão interna.

Deve ser feita verificação dimensional das conexões de acordo com a MB-1410 da ABNT (NBR-7667).

Deverão ser fornecidos pelo fabricante certificados dos materiais dos tubos e conexões, bem como certificados dos testes hidrostáticos.

4.     CLASSE DE PRESSÃO

Os tubos PVC DEFoFo terão classe 1 MPa, para pressão de serviço de 100 m.c.a. As conexões de ferro fundido cinzento acompanham a mesma pressão de serviço dos tubos.

5.     TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAGEM

Deverão ser adotados métodos adequados de transporte, carga, descarga e armazenamento que assegurem total integridade aos tubos, evitando deformações, perdas ou avarias que possam comprometer sua estanqueidade.

As conexões e pertences deverão ser identificados adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relação dos materiais de cada volume.

Os anéis de borracha devem ser colocados em locais ao abrigo das intempéries e não sujeito a temperaturas extremas.

Em função de sua sensibilidade à luz, recomenda-se guardá-los em local escuro e a uma temperatura em torno de 20°c.

Os lubrificantes para a montagem deverão ser adquiridos dos próprios fabricantes dos tubos e conexões.

As válvulas (registros), deverão ser estocadas na posição fechada e protegidas contra exposição ao sol.

EM-03:          TUBOS E CONEXÕES DE C-PRFV – PLÁSTICO

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

1.     OBJETIVO

Objetivam as presentes especificações fixar as condições mínimas exigíveis para o recebimento de tubos, conexões e peças especiais de plástico reforçado com fibra de vidro.

2.     NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

A aplicação das presentes especificações implica, também, em atender às prescrições das últimas revisões das seguintes normas técnicas:

a) Associação Brasileira de Normas Técnicas:

- EB-600/88 - Tubos de poliéster reforçado com fibras de vidro, com junta elástica, para condução de água sob pressão.

- NBR-10847/88	- Junta elástica “DEFoFo” para tubos e conexões de poliéster reforçado com fibra de vidro.

- NBR-7364/82 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro – Método de Ensaio.

- NBR-7669/83 - Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro – verificação da resistência axial por pressão hidrostática interna – Método de Ensaio.

- NBR-7970/83 - Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro – verificação da resistência circunferencial por pressão hidrostática interna – Método de Ensaio.

- NBR-10571/88 -	Tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro – verificação do desempenho de juntas elásticas – Método de Ensaio.

b)Normas Internacionais:

- Norma AWWA – C – 950 – Fiberglass Pressure Pipe incluindo todos os apêndices e normas de referência para testes.

- Normas DIN – 16869 e DIN – 19565

- Normas ASTM D 2992, ASTM D 2412, ASTM D 2290, ASTM D 3567, ASTM D 4161, ASTM D 2105, ASTM D 638  e ASTM F 477.

3.     CARACTERÍSTICAS

Conforme previsto na AWWA – C – 950 os tubos a serem fornecidos poderão ser fabricados com resina ou argamassa de resina Epoxy ou polyester, bem como serem ou não providos de “liner” termoplástico (PVC ou Polyethylene) ou “liner” termofixo. Desta forma estão considerados os tubos comumente chamados de PVC + PRFV.

No caso do fornecimento de tubos PVC + PRFV, as pontas deverão ser protegidas contra a incidência direta de luz solar.

O projeto da espessura do tubo deverá considerar a temperatura máxima da água de 30º C (temperatura média 27º C), pressão máxima de trabalho igual a 1,6, 2,5 e 3,0 MPa.

A classe de pressão dos tubos deve ser estabelecida através da base hidrostática de projeto (HDB) à longo prazo, conforme item 4.6.2 da norma AWWA C 950, usando-se o procedimento B da norma ASTM D 2992, devendo

o fabricante comprovar que os tubos fornecidos obedecerão as requisitos das mesmas.

Os tubos deverão apresentar diâmetros e tolerâncias de acordo com o estabelecido na norma ASTM D3567.

O comprimento útil dos tubos a serem fornecidos deverá ser de 6,0 m sendo que no máximo 15% do total de cada DN poderá ser fornecido em comprimentos menores e estes não devem ser inferiores a um comprimento útil de 4,5 m.

A espessura média de parede dos tubos a serem fornecidos não deve ser menor que a espessura nominal indicada no catálogo e demais bibliografias do fabricante, sendo que a espessura mínima permitida em um ponto deverá ser maior que 87,5% da espessura nominal da parede do tubo, de acordo com a norma ASTM D3567.

Os tubos deverão ter rigidez mínima de 36 psi (5.000 N/m²) para todos os diâmetros e classes de pressão, considerando-se a norma AWWA-C-950.

A junta elástica dos tubos deverá atender as classes de pressão estabelecidas na norma brasileira NBR-10847 e ASTM D4161.

As peças especiais de plástico reforçado com fibra de vidro podem ser com junta elástica, junta mecânica ou junta com flanges de acordo com o especificado no projeto. A fabricação e o fornecimento devem atender aos requisitos da norma ASTM D4161.

Os anéis de borracha devem ser obtidos de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração e devem seguir as especificações das normas NBR 10847, ASTM F477.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com as tubulações 01 (uma) luva de correr para cada 500 (quinhentos) metros de tubulações fornecidas, estando o seu preço incluso no fornecimento.

4.     QUALIDADE DOS TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS E ACESSÓRIOS

O material usado na fabricação dos tubos, peças especiais e acessórios devem resultar num produto que não confira odor ou gosto à água pela presença de estireno (usado na catálise) em excesso, preservando as características de potabilidade da água conduzida no interior da canalização.

5.     TESTES DE ACEITAÇÃO E INSPEÇÕES

Todos os materiais em plástico reforçado com fibra de vidro deverão ser fabricados em concordância com a norma AWWA C-950 e deverão ter o resultado dos ensaios previstos nesta norma devidamente registrados, enviados em cópia junto aos materiais e deverão ainda ser mantidos pelo fabricante por um prazo mínimo de dois anos.

Caso seja o vencedor do fornecimento, o fabricante deverá apresentar em tempo hábil, memória de cálculo dos tubos quanto a pressão interna e externa.

a)	Teste de HDB (Base Hidrostática para Projeto)

O fabricante deverá comprovar que os tubos serão fornecidos obedecendo aos requisitos da norma AWWA C-950 quanto ao dimensionamento com base no HDB.

b)	Teste de Sb (Tensão de Flexão a Longo Prazo)

O fabricante deverá comprovar que os tubos serão fornecidos obedecendo aos requisitos da norma AWWA C-950 quanto ao dimensionamento com base no Sb.

c)	Teste hidrostático

Todos os tubos com DN inferior a 1500 mm devem ser submetidos ao teste de pressão hidrostática, em concordância com o item 5.1.2.1.1 da norma AWWA C-950.

d)	Teste de rigidez

Um a cada cem tubos fabricados, de cada DN e classe de pressão, devem ser submetidos ao ensaio de rigidez, conforme indicado na norma AWWA C-950, de acordo com o procedimento descrito na norma ASTM D2412.

e)	Teste de resistência à tração circunferencial

Um a cada cem tubos fabricados, de cada DN e classe de pressão, devem ser submetidos ao ensaio de resistência à tração circunferencial, conforme indicado na norma AWWA C 950, de acordo com o procedimento descrito na norma ASTM D 2290 procedimento A.

f)	Teste de resistência à tração axial

Um a cada cem tubos fabricados, de cada DN e classe de pressão, devem ser submetidos ao ensaio de resistência à tração axial, conforme indicado na norma AWWA C-950, de acordo com o procedimento descrito na norma ASTM D 368 ou ASTM D 2105, conforme DN do tubo.

g)	Teste de resistência da viga

O teste de resistência de viga é exigido somente quando há uma mudança significativa no projeto ou fabricação do tubo (item 5.1.2.5 da norma AWWA C-950). Há dois métodos para o teste de viga, sendo um para tubos até DN 700, conforme a norma ASTM D 3517, e o outro conforme norma AWWA C 950.

Caso os resultados de quaisquer dos testes acima indicados não estejam de acordo com o estabelecido nas normas, o referido teste deverá ser repetido em duas amostras adicionais do mesmo lote de cem tubos inicialmente previsto. Caso algum dos resultados não esteja de acordo, todo o lote deverá ser rejeitado.

6. EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAGEM

Devem ser adotados métodos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem à CONTRATANTE, o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calços adequados, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento ou possibilitar o contrato entre eles durante  o trajeto até à obra.

As peças e acessórios dever ser identificadas adequadamente conforme os itens da listas de materiais, acondicionadas adequadamente e que apresentem externamente a perfeita identificação do seu conteúdo.

Os tubos devem ser armazenados, por diâmetros, em pilha de, no máximo, 2,5 m de altura, com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares

planos e limpos, sem pedras ou qualquer outro material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Após armazenados, a FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar os tubos quanto a trincas no material, através de inspeção visual.

O FORNECEDOR tomará providências no sentido de colocar à disposição um representante qualificado para prestar os serviços de supervisão da instalação e montagem e teste durante todo o período de montagem das tubulações e conexões, sendo responsável juntamente com a FISCALIZAÇÃO, pela liberação dos trechos assentados.

Os custos dos serviços de supervisão e testes deverão estar incluídos no preço do fornecimento, devendo abranger os itens seguintes:

-	passagem completa aérea/terra até o lugar da entrega da mercadoria;

-	diária para alimentação, hospedagem e despesas; e

-	honorários diários de consultoria.

Como parte dos serviços de supervisão, o FORNECEDOR prestará todos os serviços necessários para instruir a CONTRATANTE ou a EMPREITEIRA quanto à maneira correta de montagem, instalação e manutenção da Mercadoria.

Na instalação das tubulações será exigida a presença de um supervisor do FORNECEDOR, o qual deverá estar de acordo com a instalação realizada.

O FORNECEDOR fornecerá um instrutor e material didático para treinamento de pelo menos 10 (dez) técnicos de operação e manutenção da CONTRATANTE, em campo, nos locais de instalação dos materiais, como também treinamento para recuperação de materiais.

EM-04:           TUBOS DE CONCRETO

1.     INTRODUÇÃO

Esta especificação fixa as características exigíveis no recebimento de tubos de concreto simples e/ou armado, de seção circular, tipo ponta e bolsa, para junta de argamassa de primeira qualidade, concreto mínimo de 350 kg/m³, curados sob processo de água pulverizada, destinados à condução de líquidos não agressivos, sob pressão atmosférica.

2.     NORMALIZAÇÃO

| ABNT-EB-6 (NBR-9793) | Tubos de concreto simples de seção circular para águas pluviais |
| --- | --- |
| ABNT-EB-103 (NBR-9794) | Tubos de concreto armado de seção circular para águas pluviais |

3.     CLASSES

Os tubos de concreto simples devem ser de classe CS-1 ou CS-2, conforme as exigências da EB-6 da ABNT e lista de materiais do projeto.

Os tubos de concreto armado devem ser de classe CA-2, conforme a EB-103 da ABNT.

4.     MATERIAIS

O concreto deve ser constituído de cimento portland, agregados e água.

O cimento Portland pode ser comum ou de alta resistência inicial e deve satisfazer às especificações EB-1 ou EB-2 da ABNT.

Os agregados devem satisfazer as exigências das normas EB-3 ou EB-4 da ABNT.

A água destinada ao amassamento do concreto deve ser límpida, isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas.

O aço da armadura deve ser do tipo CA-50.

5.     CONDIÇÕES GERAIS

Os tubos devem ser fabricados e curados por processo que assegure a obtenção de um concreto homogêneo e compacto, de modo a satisfazer as exigências das especificações pertinentes da ABNT.

Os tubos devem ser de eixo retilíneo, perpendicular aos planos das duas extremidades. Devem apresentar superfícies internas e externas suficientemente lisas e possuir seções transversais circulares.

Os tubos não devem apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos prejudiciais e devem emitir um som característico de tubo não trincado, quando percutidos com martelo leve. Não é permitida qualquer pintura que oculte defeitos eventualmente existentes no tubo. O comprimento mínimo dos tubos deve ser de 1,00 m.

Os tubos devem ser conforme a lista de materiais, de ponta lisa e bolsa ou de pontas lisas e luvas suplementares.

Os tubos devem trazer, em caracteres bem visíveis, a marca, a data de fabricação, o diâmetro nominal e a classe a que pertencem.

6.     DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

As dimensões e tolerância dos tubos devem atender às exigências das normas EB-6 e EB-103 da ABNT.

7.     ENSAIOS E TESTES

Os tubos de concreto simples devem ser submetidos aos ensaios preconizados na norma EB-6, os quais devem ser executados conforme os métodos MB-17 e MB-19, para determinação da resistência à compressão diametral e do grau de permeabilidade e da resistência à pressão interna.

Os tubos de concreto armado devem ser submetidos a ensaios para determinação da resistência à compressão diametral, do índice de absorção de água e do grau de permeabilidade, conforme os métodos MB-113r, MB-227 e MB-228, respectivamente, de acordo com as recomendações da EB-103 da ABNT.

EM-05:	       TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO PARA

COLETORES DE ESGOTOS SANITÁRIOS

1.     INTRODUÇÃO

Os tubos e conexões de PVC rígido são do tipo ponta e bolsa, com junta elástica constituída pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa contígua de outro tubo ou conexões e pelo anel de borracha, com estanqueidade obtida pela compressão do anel de borracha entre a ponta e a bolsa.

2.     NORMALIZAÇÃO

- ABNT NBR-7632: Tubos de PVC rígido, JE, para redes coletoras e ramais prediais de esgotos sanitários e despejos industriais;

- ABNT NBR-7367:Tubos de PVC rígido – verificação da estabilidade dimensional;

- ANBT NBR-7369: Junta elástica de tubos de PVC rígido para coletores de esgotos.

3.       CARACTERÍSTICAS

Tubos com comprimentos de 6 metros, com ponta e bolsa e anel de borracha;

As conexões serão com ponta e bolsa ou bolsa e bolsa, conforme definido no projeto, e com junta elástica.

4.     EMBALAGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E

ARMAZENAGEM

Deverão ser adotados métodos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem à CONTRATANTE o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Essas operações deverão seguir rigorosamente as recomendações dos fabricantes.

Essas conexões deverão ser identificadas adequadamente conforme os itens das listas de materiais, acondicionadas em caixas ou sacos que apresentam externamente a perfeita identificação do seu conteúdo.

A CONTRATADA deverá apresentar a metodologia a ser utilizada nas operações anteriormente descritas para ser submetida à aprovação da CONTRATANTE.

EM-06:          VÁLVULAS DE GAVETA

1.     GENERALIDADES

Estas especificações abrangem as válvulas tipo gaveta, fabricadas conforme a ABNT-PB-816 – Válvula de Gaveta de Ferro Fundido com Grafita Esferoidal – Parte I, Série Métrica.

Cada proponente deve apresentar, em sua proposta, três cópias de especificações completas, dados, desenhos detalhados e partes de catálogos descrevendo inteiramente as válvulas, os operadores e acessórios.

O fabricante deverá ter experiência no projeto e construção das válvulas aqui especificadas, e deverá ter fabricado as mesmas, com as dimensões e em condições semelhantes às especificadas e que tenham apresentado funcionamento satisfatório por um período não inferior a dois anos.

Todas as válvulas e acessórios devem ser projetadas, fabricadas e montadas de acordo com as mais modernas técnicas de engenharia de fabricação.

As peças devem ser fabricadas em tamanhos e bitolas "Standard" de modo a permitir sua substituição, quando necessário, a qualquer tempo. Peças semelhantes devem ser intercambiáveis. as válvulas não devem ter sido usadas a menos que os testes exigirem.

2.     DISPOSIÇÕES BÁSICAS DO PROJETO

A válvula é composta por um corpo em forma de T invertido, tendo na horizontal dois flanges para a sua interligação com a canalização, e na vertical um flange especial sobre o qual é fixada a tampa.

A tampa recobre o corpo e é destinada a alojar a cunha ou gaveta, quando a válvula estiver na posição fechada.

Uma haste presa à gaveta através de uma porca provoca a abertura ou fechamento da válvula. Na extremidade superior da haste existe um volante ou um cabeçote sobre o qual vem-se adaptar o dispositivo de acionamento.

A estanqueidade entre o corpo e a tampa é garantida através de juntas e gaxetas.

As válvulas que aqui se especificam devem ser conforme a ABNT-PB-816, do tipo haste não ascendente, com extremidades em flanges conforme a ABNT-NBR-7675, ou com extremidades em bolsas de acordo com a norma ABNT-NBR-7663 para ligação com tubos de ponta e bolsa de ferro dúctil, ou ainda, com extremidades em bolsas conforme a ABNT-NBR-7665 para acoplamento com tubos de pvc rígido, para as classes e diâmetros indicados nas relações de materiais e desenhos do projeto.

O acionamento das válvulas deve ser manual, através de volante ou através de cabeçote e chave T, de acordo com a relação de materiais e desenhos de projeto.

As arruelas para os flanges devem ser de neoprene ou amianto, de face plana, com dimensões conforme a NBR-7675, para as classes indicadas nas listas de materiais.

Os anéis de borracha para as válvulas com extremidades em bolsas, devem ser conforme a ABNT-NBR-7676, e fazem parte do fornecimento.

Os parafusos e porcas, em aço ASTM-A-307, cadmiados, devem ter as dimensões e classes indicadas nas relações de materiais.

3.     DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS DO PROJETO

Os materiais de construção das válvulas devem obedecer as especificações a seguir descritas:

a) Corpo: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

b) Tampa: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

c) Cunha : ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

d) Castelo: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

e) Câmara de gaxeta: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

f) Volante ou cabeçote: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

g) Preme-gaxeta: ferro dúctil ABNT-EB-585 FE-3817;

h) Anéis de vedação:bronze ASTM-B-62, engastado mecanicamente ao corpo ou em amianto grafitado;

i) Haste: aço inoxidável AISI-410, com rosca trapezoidal ou latão laminado ASTM-B-124;

j) Junta do corpo:elastômero SBR.

Para os diâmetros de até 50 mm, as válvulas deverão ser de bronze, com volante em ferro fundido e extremidades com roscas fêmeas.

Para diâmetros superiores a 50 mm e de até 300 mm, as válvulas deverão ser de ferro fundido dúctil conforme a ABNT EB-585, com acionamento direto por volante e extremidades flangeadas.

Para diâmetros superiores a 300 mm, as válvulas deverão ser de ferro fundido dúctil, com haste ascendente, acionamento por volante, extremidades flangeadas e equipadas com engrenagens de redução e válvula “by-pass”.

Os flanges devem ser de face plana e as superfícies dos mesmos devem ser perpendiculares ao eixo longitudinal da válvula, com tolerância angular máxima de 0,167 mm/m.

As dimensões e tolerâncias entre os flanges devem estar de acordo com a Tabela 8 da PB-816.

Os anéis de vedação do corpo devem ser fixados através de técnica de prensagem, mandrilagem ou roscagem.

As hastes devem ter diâmetro mínimo, conforme Tabela 2 da PB-816

As hastes devem ter rosca trapezoidal, ACME ou DIN, com ângulo suficiente para permitir fácil abertura nas pressões de ensaio.

Os volantes devem estar em conformidade com as Tabelas 3 e 4 da ABNT-PB-816.

Os cabeçotes a serem utilizados devem ser conforme as Tabelas 5 e 6 da PB-816 da ABNT.

Os volantes e cabeçotes devem estar em conformidade com as normas da ABNT.

A câmara de gaxetas deve apresentar profundidade suficiente para permitir estanqueidade e possibilitar ajustes quando necessário, e deve corresponder, no mínimo, a 1,5 vezes o diâmetro da haste.

4.     TESTES

Cada válvula deve ser completamente montada na fábrica antes do teste hidrostático e de vazamento na posição fechada.

O teste de vazamento deve ser feito com o corpo no plano horizontal, com a gaveta na posição fechada, aplicando-se uma pressão hidrostática de duas vezes a classe de pressão nominal durante, pelo menos 5 minutos. nesse período não deve ocorrer vazamento para a face superior da gaveta.

O teste hidrostático deve ser feito com a gaveta levemente aberta, aplicando-se uma pressão hidrostática interna equivalente a duas vezes a pressão de vedação especificada por um período de 10 minutos. Durante o teste não deve haver vazamento através do metal das juntas, ou das vedações do eixo, nem apresentar evidência de falha estrutural e exudações. Durante o teste, o corpo da válvula deve ser martelado várias vezes.

Depois de completamente montada, cada válvula deve ser aberta e fechada pelo menos três vezes, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

EM-07          VÁLVULAS BORBOLETA

1.     GENERALIDADES

Estas especificações abrangem as válvulas tipo borboleta, padrão AWWA C-504, acionadas através de atuadores manuais, elétricos e por flutuadores.

Cada proponente deve apresentar, em sua proposta, três cópias de especificações completas, dados, desenhos detalhados e partes de catálogos descrevendo inteiramente as válvulas, os operadores e acessórios.

O fabricante deverá ter experiência no projeto e construção das válvulas aqui especificadas, e deverá ter fabricado as mesmas, com as dimensões e em condições semelhantes às especificadas e que tenham apresentado funcionamento satisfatório por um período não inferior a dois anos.

Todas as válvulas e acessórios devem ser projetadas, fabricadas e montadas de acordo com as mais modernas técnicas de engenharia de fabricação.

As peças devem ser fabricadas em tamanhos e bitolas "Standard" de modo a permitir sua substituição, quando necessário, a qualquer tempo. Peças semelhantes devem ser intercambiáveis. as válvulas não devem ter sido usadas a menos que os testes exigirem.

2.     DISPOSIÇÕES BÁSICAS DO PROJETO

As válvulas borboletas devem obedecer aos requisitos mínimos estabelecidos na AWWA C-504, “AWWA STANDARD FOR SEATED BUTTERFLY VALVES”, em sua última edição.

As válvulas devem ser, obrigatoriamente, do tipo corpo curto, com comprimento efetivo, face a face, conforme especificado na AWWA C-504, com tolerância de + 1/8”.

As válvulas devem ser fabricadas para montagem horizontal, e devem ser fornecidas completas, com operadores manuais e/ou elétricos e acessórios tais como parafusos, porcas, arruelas e gaxetas, tudo de conformidade com a AWWA C-504 e como indicado no projeto.

Os operadores, partes integrantes das válvulas, devem ter capacidade de torque suficiente para operação das mesmas, assegurando o travamento nas duas posições extremas (aberta e fechada), e, nos casos de regulagem, em qualquer posição intermediária.

Todos os operadores, manuais ou elétricos, devem ser dotados de indicadores de posição dos discos das válvulas e, quando for o caso, com sinalização elétrica de fim de curso, para indicação, local ou remota, das posições aberta e fechada.

Os sistemas de engrenagens dos operadores, os operadores manuais e os operadores elétricos, devem atender às prescrições das seções 12.2, 12.3 e 12.4 da AWWA C-504. O torque máximo para operação manual deve ser de 20 kg x m.

Os discos das válvulas devem assentar-se a 90o em relação ao eixo da tubulação.

Deverá ser possível a substituição dos assentos das válvulas sem que os eixos sejam removidos.

Os atuadores elétricos deverão dispor de volante de manobra para comando manual de emergência, com mostrador indicando a posição do disco. O engate do comando manual será feito por alavanca externa independente, que desligará o acionamento elétrico.

Os atuadores elétricos devem ter dispositivo limitador de torque, de sinalização elétrica de fim de curso (abertura e fechamento) e em operação, bem como de mostrador indicando a posição do disco.

Faz parte do fornecimento das válvulas acionadas eletricamente, um painel de comando local composto por botoeiras liga/desliga, bloqueio de operação, contactores de acionamento e bornes para interligação do sistema de comando e sinalização ao painel central de comando.

As válvulas borboletas com acionamento elétrico deverão fechar automaticamente com queda de energia ou mediante sinal da sala de comando da estação de bombeamento.

O comando de abertura e fechamento dessas válvulas deverá ser automático com a partida e parada do motor ou mediante sinal da sala de comando da estação elevatória.

3.     DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS DO PROJETO

O corpo da válvula deverá ser de ferro fundido dúctil conforme a ASTM A-536 grau 65-45-12.

As extremidades devem ser em flanges, com geometria conforme a AWWA C-504, e gabarito de furação segundo a ABNT NBR-7675, nas classes de pressão indicadas nas relações de materiais do projeto.

Todos os flanges devem ser de face plana, com ranhuras concêntricas. A face do flange deve ser perpendicular ao eixo longitudinal da válvula, com tolerância de variação máxima de 0,167 mm/m.

O mecanismo de operação deve ser suportado pelo corpo da válvula.

O disco da válvula deve ser em ferro fundido dúctil conforme a ASTM A-536 grau 65-45-12.

O eixo do disco, em duas seções, deve ser de aço inoxidável ASTM A-276 tipo 304 e dimensionamento de modo tal que a deflexão tarcional por pé de comprimento não apoiado não exceda 1/6 de grau sob condições de carga máxima, baseado num coeficiente de atrito de 0,50 para os assentos e 0,30 para os mancais.

A penetração do semi-eixos na borboleta não deve ser inferior a 1,5 vezes seu diâmetro, e devem ser fixados por meio de pinos cônicos.

As sedes de vedação devem ser de aço inoxidável conforme a ASTM A-276 tipo 304, com junta de vedação circunferencial completa de borracha Buna-n, fixada ao disco por anel de aperto também em aço inoxidável 18-8.

Os mancais devem ser de teflon reforçado com bronze, e/ou bronze ASTM B-61 ou ASTM B-143.

A caixa do mecanismo de operação da válvula deve ser executada em ferro fundido ASTM A-126 classe b, ou ASTM A-48 classe 31, ou ferro dúctil ASTM A-536 grau 65-45-12.

O mecanismo de operação da válvula deve ser totalmente fechado em caixa adequada, com tampa removível para permitir inspeção, ajustes e reparos no mecanismo de operação.

Esse mecanismo deve ser projetado de modo tal, que a guarnição do eixo principal possa ser substituída sem remover a caixa, enquanto a válvula estiver na linha e sob pressão.

O ponteiro indicador da posição de abertura da válvula deve ser montado na extremidade externa da extensão do eixo de operação da válvula e deverá operar sobre uma placa indicadora na tampa do mecanismo de operação. A placa indicadora deverá ter marcação dupla, em percentagem de rotação efetuada e área de vazão.

Cada operador da válvula deve ser projetado para desalojar, quer abrindo quer fechando a válvula e assentar a mesma, sob a mais adversa condição de operação a que possa estar sujeita.

Cada operador deverá ser capaz de fechar a válvula, partindo de uma posição plenamente aberta, com a vazão de fechamento extrema especificada, terminando com um diferencial igual à pressão de fechamento especificada.

No caso de controle simultâneo, ou seja, através do motor elétrico e manual através de volante, o controle através do motor prevalecerá e o controle manual deve ser desacoplado automaticamente para segurança do operador.

Cada válvula deve ser fornecida com uma placa de identificação em aço AISI 316, gravada em baixo relevo preto e dizeres em português:

A placa deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome do fabricante;

- Modelo;

- Número de série;

- Ano de fabricação;

- Diâmetro e classe de pressão;

- Normas de fabricação;

- Furação dos flanges.

As válvulas devem ser pintadas conforme a seção 4 da AWWA C-504.

4.     TESTES

Cada válvula deve ser completamente montada na fábrica antes do teste hidrostático e de vazamento na posição fechada.

O teste de vazamento deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal, com o disco na posição fechada, aplicando-se uma pressão hidrostática de duas vezes a classe de pressão nominal durante, pelo menos, 5 minutos. Nesse período não deve ocorrer vazamento para a face superior da borboleta.

O teste hidrostático deve ser feito com o disco levemente aberto, aplicando-se uma pressão hidrostática interna equivalente a duas vezes a pressão de vedação especificada por um período de 10 minutos. Durante o teste não deve haver vazamento através do metal das juntas, ou das vedações do eixo, nem apresentar evidência de falha estrutural e exudações.

Depois de completamente montada, cada válvula deve ser aberta e fechada pelo menos três vezes, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

EM-08: VENTOSAS

1.     GENERALIDADES

Estas especificações tratam dos requisitos mínimos necessários que deverão atender as ventosas a serem instaladas em linhas adutoras.

Cada proponente deve apresentar em sua proposta três cópias de especificações completas, dados, desenhos detalhados e partes de catálogos descrevendo inteiramente as ventosas.

Os dados devem incluir informações completas quanto a materiais, pesos e dimensões.

O fabricante de cada tipo de ventosa deve ter experiência no projeto e construção das ventosas que se especificam, e deve ter fabricado ventosas com as bitolas e em condições semelhantes às especificadas e que tenham apresentado funcionamento satisfatório por um período não inferior a dois anos.

O fabricante ou fornecedor das ventosas deve garanti-las contra projeto imperfeito ou inadequado, montagem imprópria, mão de obra ou materiais defeituosos, vazamentos, quebra ou qualquer outra falha por um período mínimo de cinco anos.

Todas as ventosas devem ser projetadas, fabricadas e ensaiadas de acordo com as mais modernas técnicas de engenharia de fabricação.

As ventosas devem ser fabricadas em tamanho e bitolas "Standard" de modo a permitir sua substituição, quando necessário, a qualquer tempo. Peças semelhantes devem ser intercambiáveis.

As ventosas não devem ter sido usadas, a menos que os testes o exigirem.

2.     DISPOSIÇÕES BÁSICAS DE PROJETO

As ventosas devem ser projetadas para garantirem um perfeito funcionamento das linhas adutoras, tendo como finalidade específica:

- Expelir adequadamente o ar deslocado pela água durante o enchimento da tubulação;

- Admitir quantidade suficiente de ar, durante o esvaziamento da linha;

- Purgar automaticamente o ar que venha a formar-se com a tubulação em operação.

As ventosas são constituídas, basicamente, de um corpo, tampa, flutuador e anel de vedação, e podem ser do tipo simples efeito ou tríplice função.

O compartimento principal do corpo, no caso das ventosas de tríplice função, deve ter dimensões compatíveis com o diâmetro nominal da ventosa. Esse compartimento deve alojar um flutuador em uma concavidade do fundo do mesmo, de forma que todo o ar deslocado pelo enchimento da adutora, seja expelido pela abertura que se encontra na tampa do compartimento. No momento em que o ar tenha sido eliminado, a água deve alcançar o flutuador, deslocando-o para cima, de encontro à respectiva abertura. Assim, a ventosa fecha-se automaticamente. a própria pressão interna deve manter o flutuador contra a sua sede.

Em caso de drenagem da adutora ou quaisquer outras condições que provoquem uma redução da pressão interna, a pressão atmosférica, auxiliada pelo peso próprio do flutuador, deve provocar a admissão do ar, evitando a criação do vácuo.

Para retirar o ar que venha a se acumular nos pontos altos com a adutora em carga, deve ser previsto um compartimento auxiliar onde se aloja um flutuador menor, com peso suficientemente grande para que a pressão não o mantenha contra o pequeno orifício do niple de descarga do compartimento auxiliar.

As ventosas de simples função destinam-se a descarregar o ar quando a tubulação se enche de água e dar entrada de ar quando for descarregada a água da tubulação.

É constituída por um corpo e tampa, em cujo interior se aloja um flutuador. Quando o nível da água desce, o flutuador deve-se movimentar para baixo, abrindo a passagem do niple de descarga e permitindo, assim, a saída do ar. Quando o nível da água sobe, o flutuador deve ser acionado para cima, fechando a saída do ar.

As ventosas de tipo simples efeito com diâmetros até 1 1/2", devem ter as extremidades em rosca BSP, com bucha de redução para adaptação à linha adutora.

As ventosas de tríplice função devem ter as extremidades em flanges conforme a norma ABNT-NBR-7675, com dimensões e classes adequadas às pressões de serviço e teste, conforme indicado nas relações de materiais e desenhos de projeto.

3.     DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS DE PROJETO

Os materiais a serem empregados na fabricação das ventosas devem permitir um acabamento e uma montagem perfeita em todas as suas partes e assegurar ótimas condições de funcionamento.

Os materiais a empregar são os seguintes:

a) Ventosas de Tríplice Função

| Corpo | Ferro dúctil ABNT-EB-585 (fe-3817) |
| --- | --- |
| Tampa | Ferro dúctil ABNT-EB-585 (fe-3817) |
| Niple de descarga | Latão |
| Flutuador maior | Plástico especial para DN 50 e alumínio para DN 100 a 200 |
| Flutuador menor | Borracha |
| Anel de vedação | Borracha Buna-n |

b) Ventosas de Simples Efeito

| Corpo | Ferro dúctil ABNT-EB-585 (fe-3817) |
| --- | --- |
| Tampa | Ferro dúctil ABNT-EB-585 (fe-3817) |
| Flutuador esférico | Borracha |
| Bucha de redução | ASTM-A-197 (galvanizada) |

4.     TESTES

Todas as ventosas devem ser testadas hidrostaticamente, com pressão de ensaio de 2,7 MPa, não devendo haver vazamentos, nem apresentar evidência de falha estrutural e exudações.

EM-09:          ACESSÓRIOS PARA FLANGES

1.     INTRODUÇÃO

Compreende o fornecimento de parafusos, porcas, arruelas e gaxetas a serem utilizadas na montagem de juntas flangeadas.

2.     FABRICAÇÃO

As gaxetas devem ser em borracha natural ou sintética, para os flanges classe PN-10, e de amianto grafitado para os flanges classe PN-16 e PN-25, conforme a lista de materiais.

A espessura nominal das gaxetas deve ser de 3 mm. São admitidas tolerâncias de ± 0,4 mm na espessura.

Os parafusos e porcas devem ser de cabeça hexagonal, semi-acabada, série pesada, conforme ANSI-B-18.2.1 e ANSI-B-18.2.2, respectivamente.

As roscas devem ser roladas conforme ANSI-B-1.1, série UNC, classes 2A (parafusos) e 2B (porcas).

Os parafusos devem ser de aço carbono ASTM-A-307 grau b, e as porcas em aço carbono ASTM-A-307 grau A.

Todos os parafusos e porcas devem ser cadmiados conforme ASTM-A-165 tipo 0S.

EM-10:          	ACESSÓRIOS DE DESMONTAGEM E MANOBRA

1.     INTRODUÇÃO

São denominados acessórios de manobra as chaves “T”, cabeçotes, volante, pedestais, hastes de prolongamento, luvas, mancais, etc., utilizados conjuntamente com válvulas ou comportas nas operações de controle de abertura e fechamento do fluxo de líquido em dispositivos hidráulicos como estações elevatórias, caixas de descarga, caixas de ventosas, etc.

2.     CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

2.1     Chaves “T”

Deve ter comprimento de 1,0 m e possuir encaixe para acionamento de registros e outros equipamentos através do cabeçote.

Devem ser fabricados em aço SAE-1020, conforme modelo CHT da barbará, CHT da CMC, ou equivalentes, com revestimento através de pintura betuminosa.

Uma das pontas do braço “T” deve ser inclinada e afilada, de modo a permitir a utilização como alavanca para a abertura de tampões.

2.2     Pedestais de manobra

Pedestais de manobra devem ser do tipo simples com indicador ou com engrenagens e indicador, com as seguintes características:

| Corpo: | Ferro dúctil NBR 6916 Cl. 4202 |
| --- | --- |
| Chapéu: | Ferro dúctil |
| Caixa de engrenagem maior: | Ferro dúctil |
| Caixa de engrenagem menor: | Ferro dúctil |
| Volante: | Ferro dúctil |
| Engrenagens: | Ferro dúctil |
| Haste: | Aço sae 1020 |
| Eixo: | Aço sae 1020 |

2.3     Hastes de prolongamento

Devem ser fabricadas em aço trefilado tipo SAE-1010/1020, fornecidas inteiriças até a dimensão de 5 metros de comprimento e com pintura betuminosa.

A partir desta dimensão devem ser fornecidas em dois ou mais segmentos, interligadas por luvas.

As hastes devem ser fornecidas com extremidades em quadrado e boca de chave ou rosca e boca de chave ou, ainda, com duas roscas, conforme definido nas planilhas de quantitativos do projeto.

2.4     Mancais intermediários

Devido à flexibilidade do material utilizado na fabricação das hastes, é necessário a aplicação de mancais intermediários para guiar a haste, em intervalos máximos de 2 metros para hastes de  1 1/8”, ou 3 metros para hastes com  1 ¾”. 2” e 2 ½”.

Devem ser fabricados em ferro fundido dúctil conforme a NBR 6916 classe 42012.

Os mancais devem ser fixados à estrutura através de chumbadores com  5/8” x 6”, que fazem parte do fornecimento.

2.5     Volantes

Deve ser fabricado em ferro fundido dúctil conforme a NBR-6916 classe 42012, para ser utilizado no caso de acionamento direto de registros e válvulas borboletas. Deve ser colocado diretamente no quadrado da haste da própria válvula ou da haste de prolongamento e nunca sobre o cabeçote.

2.6     Junta de desmontagem travada axialmente

Será utilizada em tubulações com flanges e deve ser instalada próxima a registros, válvulas, aparelhos e equipamentos permitindo a retirada desses elementos da canalização. Deverá possuir as seguintes características construtivas:

| Corpo: | Ferro dúctil NBR 6916 cl. 4202 |
| --- | --- |
| Contra-flange: | Ferro dúctil NBR 6916 cl. 4202 |
| Pistão: | Ferro dúctil NBR 6916 cl. 4202 |
| Tirante: | Aço carbono galvanizado |
| Porca: | Aço carbono galvanizado |
| Gabarito da furação: | ABNT NBR 7675 (ISO 2531) conforme classe de pressão de projeto |
| Revestimento: | Pintura epóxi poliamida |

2.7     Junta gibault

Será utilizada na junção de tubulações com pontas e, instalada próxima a registros, válvulas, aparelhos e equipamentos, permite a retrada desses elementos.

Deverá possuir as seguintes características construtivas:

- Corpo: Ferro Fundido Dúctil;

- Tirantes e Porcas:	Aço Carbono Zincado;

- Revestimento: Pintura Betuminosa Aplicada Interna e Externamente.

2.8     Luva de grande tolerância

Será utilizada na junção de tubulações com pontas, na transição de tubulações de aço para ferro dúctil, do tipo MAXIGGS ou similar.

Deverá possuir as seguintes características construtivas:

- Corpo e Contra-Flange:	Ferro dúctil revestido de epóxi aplicado eletrostaticamente (espessura mínima de 250µm);

- Parafusos e Porcas: Aço carbono revestido por zincagem;

- Anel de Junta: Eletrostática EPDM;

- Deflexão Angular Admissível:	6º por junta;

- Torque de Aperto do Parafuso:	6 m daN;

- Campo de Diâmetro Externo:	107,2 a 126,3 mm;

- Pressão Máxima de Serviço:	1,6 MPa.

EM-11:           JUNTAS DE EXPANSÃO

Serão utilizadas juntas de expansão axial simples do tipo “FOLE” no padrão Dinatécnica ou similar com as seguintes características construtivas:

- Fole e Cano Guia: Aço carbono AISI-304, espessura 2 mm;

- Movimento Axial Máximo Absorvido: 50 mm;

- Pressão de Teste: 24 Kgf/cm²;

- Revestimento: Pintura com tinta anti-corrosiva nas partes em aço carbono.

A junta deverá ser testada com líquido penetrante nas soldas e testes visuais e dimensionais.

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados e protegidos contra estragos durante o transporte.

Junto com o endereço, em cada equipamento, na embalagem, deverá ser marcado o número completo da requisição.

As embalagens deverão possuir identificação do seu conteúdo.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra o ferrugem.

O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar protegidas; as roscadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira.

EM-12:          TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO

1.     INTRODUÇÃO

Os tampões a serem utilizados para servirem à inspeção de caixas de proteção de ventosas, descargas, etc., devem ter alta resistência à tração e choques, resistência à corrosão, resistência ao desgaste por atrito e grande capacidade de amortecimento das vibrações.

2.     FABRICAÇÃO E TESTES

Os tampões devem ser fabricados em ferro fundido dúctil, conforme a norma EB-618 da ABNT (NBR-10.160), e ter dimensões de acordo com as recomendações da norma PB-263 da ABNT (NBR-10.158).

Os tampões devem ser testados conforme a norma mb-825 da ABNT (NBR-10.159).

Os tampões para poços de visita de classe 300, devem ter a tampa presa ao telar por um sistema de travas ou articulação, e devem ser do tipo tda-600 de fabricação barbará, t-100 articulado da CMC, ou similar.

As caixas para registro devem ser do tipo TD-9 da barbará, ou padrão t-9 da CMC, ou similar.

Todos os tampões devem ser revestidos com pintura betuminosa.

EM-13:          ESTRUTURAS METÁLICAS

1.     OBJETIVO

O objetivo da presente especificação é, no que for aplicável, definir os requisitos mínimos a serem atendidos no projeto, fabricação e fornecimento das estruturas de aço, incluindo: escadas metálicas, guarda-corpos, corrimãos, pórticos, tampas metálicas, grades de piso, etc.

2.     ESCOPO DO FORNECIMENTO

Estas especificações referem-se ao projeto, material, fabricação, testes e embalagens das estruturas de aço, inclusive chumbadores, parafusos, porcas, arruelas e demais peças estruturais requeridas para a obra, objeto desta especificação.

3.     NORMAS TÉCNICAS

O projeto e a fabricação das estruturas de aço devem obedecer as normas brasileiras NB-14, NB-143 e EB-782 complementadas pelas normas americanas do American Institute Of Steel Construction (AISC), em suas

últimas revisões, e para ligações soldadas as normas da AWS (American Welding Society).

4.     MATERIAIS

4.1     Aço para as estruturas

Perfis laminados: obedecerão os requisitos da especificação ASTM A-36;

Perfis soldados e chapas: obedecerão os requisitos da especificação ASTM A 283 Gr. C, a 285 ou a 36.

4.2     Eletrodos

Os eletrodos de solda elétrica deverão ser do tipo e70xx das especificações AWS-A5.1 ou AWS-A5.5.

4.3     Parafusos e porcas

Parafusos e porcas que não sejam com rosca blocante (Self-Locking), devem ser da série American National Coarse Thread. As porcas do tipo auto-blocante podem ser utilizadas em vez de repassar as roscas do parafusos.

Os parafusos, porcas e estojos sem acabamento, devem ser conforme modelo ASTM A 307 e devem ser do tipo regular de cabeça hexagonal.

Parafusos e porcas de alta resistência devem estar de acordo com a ASTM A 325, do tipo especificado nos desenhos e listas de materiais.

4.4     Arruelas

Arruelas redondas, exceto aquelas usadas com porcas e cabeças de parafusos de alta resistência, devem ser conforme padrão americano b27.2, tipo b. As arruelas em contato com as porcas e as cabeças dos parafusos de alta tensão, devem estar de acordo com a especificação ASTM A 325.

As arruelas chanfradas devem ser quadradas, lisas e inclinadas, de maneira que as superfícies de contato da cabeça do parafuso e a porca estejam paralelas. O diâmetro do furo das arruelas quadradas chanfradas deve ser de 1/16” maior do que o diâmetro do parafuso, para parafusos com menos de 1” e 1/8” maior, para parafusos com mais de 1”.

4.5     Chumbadores

Devem ser conforme modelo ASTM A 307 do tipo regular de cabeça hexagonal.

4.6     Barras redondas

Barras redondas para correntes e tirantes, poderão ser de aço ca-25 conforme ABNT EB-3.

4.7     Tubos

Tubos empregados como peças estruturais devem atender aos requisitos da norma ASTM A 53 Gr. A.

Tubos para guarda-corpo e outras peças não estruturais podem ser do tipo ASTM A 120 com  1 ½”.

4.8     Peças galvanizadas

Conforme a norma ASTM A 123.

5.     DOCUMENTOS DE DETALHAMENTO

Os documentos de detalhamento preparados pelo proponente compreendem os desenhos de detalhamento para a fabricação e montagem e listas de materiais.

Todos os documentos de detalhamento deverão ser submetidos à contratante para comentários e/ou aprovação.

A aprovação dos documentos do detalhamento pela CONTRATANTE, não isenta o fornecimento de sua responsabilidade por erros ou omissões existentes nesses documentos.

Os desenhos de fabricação devem ser feitos na seqüência em que será montada a estrutura.

Os desenhos de detalhamento para a montagem das estruturas de aço deverão conter todas as informações sobre a estrutura, de modo que não exista necessidade de esclarecimentos adicionais para o montador.deverão ser claramente indicados quais os elementos de ligação que serão colocados na montagem.

Os desenhos devem conter indicações precisas a respeito de contraventamentos provisórios, que somente poderão ser removidos após a instalação dos contraventamentos definitivos.

6.     FABRICAÇÃO

Toda fabricação e mão-de-obra deve estar de acordo com a melhor prática em oficinas de estruturas metálicas, caldeiraria e com a última edição das normas pertinentes.

Quaisquer erros de fabricação que impeçam a montagem adequada das peças ou que exijam uso freqüente de alargadores, pequenos cortes, etc., devem ser comunicados imediatamente à fiscalização.

Anteriormente à pintura, o fabricante deverá fazer uma pré-montagem das várias partes da estrutura, com a finalidade de testar a eficiência da fabricação, marcas de montagem, e ajustamentos finais necessários.

As partes completamente montadas na fábrica devem ser, tanto quanto possível, presas por parafusos, reforços internos e/ou externos, a fim de evitar danos no transporte e manuseio. Deverão ser previstos, para as estruturas montadas ou pré-montadas na fábrica, alças de içamento para a sua elevação no campo.

Os furos devem ser feitos com precisão, sem deixar rasgos ou rachaduras nas bordas. As rebarbas exteriores resultantes das operações de perfurar, furar a punção ou escariar devem ser retiradas com uma ferramenta. Não serão aceitos furos feitos ou alargados com maçarico.

No caso de ligações por atrito, as áreas cobertas pelos parafusos não poderão ser pintadas e deverão estar isentas de óleo, graxa, escamas de laminação e irregularidades na furacão.

O aperto dos parafusos deverá ser feito por meio de chave calibrada ou pelo método de rotação da porca.

Sempre que forem usadas chaves calibradas devem ser usadas arruelas revenidas sob o elemento em que se aplica o aperto (porca ou cabeça do parafuso).

As ligações deverão ser ajustadas de modo que os parafusos possam ser colocadas a mão ou com auxílio de pequeno esforço aplicado por ferramenta manual. Se um parafuso não puder ser colocado com facilidade, ou

após a colocação o seu eixo não permaneça perpendicular à peça, o furo deverá ser alargado para 1/16” a mais que seu diâmetro nominal.

Antes da pintura a estrutura deverá ser adequadamente limpa com escovas de aço rotativas ou jateamento de areia, de modo a remover oxidação, rebarbas, escórias de laminação, pingos de solda, óleo e outras impurezas de modo a se obter uma rugosidade na superfície de 70 microns. Logo após a limpeza, a estrutura deverá ser pintada na oficina com duas demãos de primer rico em zinco, a base de epoxi-poliamida, conforme a SSPC-SP-12, com espessura final de 75 microns. Finalmente, uma demão de tinta de acabamento com base alquídica, na cor amarelo-segurança, conforme a SSPC-SP-104, com espessura de 25 microns, ou na cor indicada no projeto.

- Não deverão ser pintadas:

- As superfícies que após a montagem ficarão em contato com concreto ou argamassa de enchimento e nivelamento;

-  As superfícies a serem soldadas na montagem de campo, até uma distância mínima de 10 cm de cada lado da junta;

-  As superfícies de peças a serem ligadas por parafusos de alta resistência eme conexões do tipo atrito até uma distância de, aproximadamente, 15 cm da última linha de parafusos da conexão.

7.     MONTAGEM

A montagem deverá ser executada de acordo com as recomendações da AISC, a menos que seja especificado de outro modo ou constante dos desenhos de projeto.

A empreiteira fornecerá todo o material de escoramento provisório, tais como escoras, suportes, tirantes e seu contraventamento, necessários a resistir todos os esforços a que estarão sujeitas as estruturas, durante sua montagem, incluindo ação dos ventos, peso próprio e dos equipamentos e tensões devidas a sua operação.

A empreiteira deverá assentar, corretamente, as placas de apoio colocando os calços necessários (“Shims”), de modo que sejam obedecidos os níveis e posições constantes dos desenhos de projeto e atendendo às recomendações da FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO.

O material de nivelamento e enchimento deverá ter uma resistência maior ou igual que o de apoio. Nesta operação, a EMPREITEIRA poderá usar aditivo expansivo, com a finalidade de compensar a retração da argamassa. Será fornecido pela, todo o material necessário ao nivelamento e enchimento.

A EMPREITEIRA deverá alinhar, corretamente, cada peça das estruturas, antes de fazer as conexões no campo.

Todos os componentes das estruturas completas deverão estar perfeitamente alinhadas e no prumo, sem apresentar curvaturas, torções e juntas com folga.

Não será permitida a utilização de parafusos de ajustagem e de pinos de guia para acomodação entre componentes estruturais e peças incorretamente fabricadas, de modo a ocasionar deformações nas ligações das estruturas

depois de montadas. Os pinos de guia deverão ser cuidadosamente utilizados, para se evitar que a furação das peças seja danificada.

Não se admitirá o uso de juntas, calços ou cunhas para corrigir trabalhos imperfeitos, exceto se especificamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO.

Pequenas imperfeições de montagem, que possam ser remediadas por meio de leves escariações, de pequenos cortes e suaves desbastamentos, poderão ser corrigidas pela EMPREITEIRA, desde que autorizadas pela FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO e que não prejudiquem a resistência e aparência das estruturas.

Após o término da montagem, todas as áreas em redor das soldas de campo, as cabeças dos parafusos e porcas, bem como quaisquer pontos que tenham tido a sua pintura original danificada, deverão ser retocados pela EMPREITEIRA, usando tinta igual a que foi empregada na fabricação. A tinta para os retoques será fornecida pela EMPREITEIRA.

EM-14:          CONJUNTO MOTOBOMBA

1.     ESPECIFICAÇÃO DAS BOMBAS

1.1     Considerações gerais

O CONTRATANTE considera que, antes da apresentação da proposta, o conteúdo dos documentos de licitação foi cuidadosamente examinado pelo fornecedor, o qual assumirá qualquer ônus decorrente do desconhecimento ou da interpretação errônea das exigências neles contidos.

1.2     Escopo do fornecimento

A extensão do fornecimento destas especificações inclui os itens relacionados a seguir, mas não se limita apenas a eles:

- Projeto (desenhos, memoriais de cálculo, etc.) e seu envio para aprovação;

- Fornecimento do manual de instruções para montagem, operação e manutenção dos equipamentos e/ou materiais;

- Fabricação e fornecimento dos conjuntos motor-bombas de acordo com estas especificações e com os desenhos aprovados;

- Fornecimento de ferramentas especiais necessárias para a montagem e manutenção dos equipamentos;

- Fornecimento de peças sobressalentes;

- Teste dos equipamentos e/ou materiais na fábrica;

-  Embalagem, transporte e colocação na obra dos equipamentos;

- Supervisão de montagem e da instalação dos equipamentos quando for solicitado pelo CONTRATANTE;

- Ensaios dos equipamentos na obra e no início da operação, sempre que o CONTRATANTE solicitar a supervisão da montagem na obra;

- Treinamento do pessoal de operação e manutenção do CONTRATANTE;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais.

1.3.     Normas

Deverão ser adotadas as normas aplicáveis para a fabricação, o fornecimento de materiais, o dimensionamento e os testes dos conjuntos

motor-bombas, de acordo com as últimas revisões editadas pelos seguintes órgãos normativos:

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| DIN | Deutsche Industrie Normen |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| API | American Petroleum Institute |
| AISI | American Iron and Steel Institute |
| ASTM | American Society for Testing And Materials |
| AWWA | American Water Works Association |
| ISO | International Organization for Standardization |
| SAE | Society Of Automotive Engineers |
| HIS | Hydraulic Institute Standards |
| ANSI | American National Standards Institute |
| IEC | International Eletrotechnical Commission |
| IEE | The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association |
| VDI | Verein Deustscher Ingeneure |

1.4.     Modificações

Todas as especificações exigidas ou que venham a ser exigidas serão consideradas inclusas às alternativas oferecidas.

As sugestões e/ou modificações apresentadas anteriormente não poderão, contudo, alterar dimensões relativas à construção civil, salvo orifícios para coluna de bomba, base para bombas, saída de tubulações, já programadas na estrutura.

As modificações permitidas em itens anteriores deverão ser comunicadas à fiscalização com a devida antecedência, para a competente implantação, se aprovadas.

Os desenhos fornecidos com o equipamento deverão conter todos os detalhas do projeto, da construção e da montagem que possam resultar em qualquer modificação na parte referente à construção civil.

As modificações ou informações já apresentadas não poderão ser alteradas sem a prévia autorização da fiscalização, de tal modo que qualquer omissão não isentará o fabricante ou fornecedor das obrigações constante destas especificações.

Analisados os projetos, as modificações apontadas pela fiscalização, no âmbito destas especificações, serão prontamente atendidas pelo fornecedor, de acordo com os cronogramas estabelecidos e sem remuneração adicional.

A aprovação de qualquer projeto pela fiscalização não exime ao fornecedor por erros ou omissões por ele cometidas, que assumirá todas as obrigações e responsabilidades constantes destas especificações.

1.5  Rendimentos do motor e da bomba

O “Rendimento Básico” e o “Rendimento Mínimo” para os conjuntos motor-bombas deverão obedecer às especificações constantes das folhas de dados.

As unidades com rendimentos superiores ao “rendimento básico” especificado serão aceitas em igualdade de condições. Não serão aceitas unidades com rendimentos inferiores ao “rendimento mínimo”.

1.6. Inspeções e ensaios

1.6.1 Bombas

Todas as bombas deverão ser submetidas, na fábrica, a teste hidrostático, com pressão igual ao mais elevado valor dentre os seguintes:

- Pressão de teste igual a 1,5 vezes a pressão de “shut-off”;

- Pressão de teste igual a 2 vezes a pressão de trabalho.

Em qualquer caso, a pressão de teste deverá ser mantida por um período mínimo de uma hora.

As soldas executados no rotor e no eixo da bomba deverão ser testadas com líquido penetrante e/ou partículas magnéticas.

1.6.2 Motores

Os motores elétricos deverão ser submetidos, na fábrica, aos ensaios de tipo e rotina, de acordo com a norma NBR-7094 e NBR-5383.

Após a montagem, todos os motores deverão ser submetidos aos ensaios relacionados a seguir:

- Medição da resistência de isolamento à temperatura ambiente;

- Ensaio de tensão suportável;

- Medição das resistências dos enrolamentos;

- Ensaio em vazio; Ensaio em vazio com obtenção da curva de excitação;           - Ensaio com rotor bloqueado com obtenção do conjugado de corrente de partida;

- Obtenção dos níveis de vibração e ruído;

- Verificação dos níveis de temperatura e ruídos dos mancais.

Após a realização dos ensaios descritos, um motor de cada tipo deverá ser submetido aos seguintes ensaios:

- Levantamento das curvas “corrente x potência útil”, “corrente x rendimento”, corrente x fator de potência”, corrente x potência absorvida” e “corrente x rotação”;

- Determinação do conjunto máximo e da rotação correspondente.

1.6.3 Conjunto motor-bomba

O conjunto motor-bomba deverá ser submetido, na fábrica, a provas de funcionamento, de acordo com a norma DIN aplicável, testando-se as bombas na velocidade nominal, com levantamento de, pelo menos, 6 (seis) pontos dispostos ao longo da curva característica, quais sejam:

- Ponto de trabalho nominal;

- Ponto de vazão máxima e mínima, de acordo com as curvas do sistema;

- Pontos (mínimo de dois) que permitam verificar o desempenho da bomba em pontos intermediários;

- Ponto de “shut-off”.

Para testar o conjunto, deverá ser empregado, preferencialmente, o próprio motor devidamente calibrado (curvas levantadas).

As informações de ensaios deverão incluir vazões, correspondentes alturas manométricas, potência consumida pela bomba (bhp), potência hidráulica (Whp), potência consumida pelo motor, rendimento, rotação das bombas e NPSH.

Os conjuntos deverão ser submetidos, ainda, a testes de ruído e vibração, de acordo com as normas ISO e VDI, ou equivalentes aprovadas.

1.7       Equipamentos de captação flutuante

1.7.1  Conjunto motobomba

Os conjuntos motobomba a serem utilizados são os seguintes:

| Ref | Especificação |
| --- | --- |
| 1. | P2A – Poço existente (não se encontra em operação). Projetada bomba submersa com vazão 25m3/h. Linha de recalque  100mm. Extensão 40,00 metros. ATM 36,00m. Potência 8 cv 3 – estágios. |
| 2. | PIN1 – Poço projetado, bomba submersa com vazão 20m3/h. Linha de recalque  75mm. Extensão 2.115,00 metros. ATM 66,62m. Potência de 10 cv 5 – estágios. |
| 3. | PIN2 – Poço projetado, bomba submersa com vazão 20m3/h. Linha de recalque  75mm. Extensão 430,00 metros. ATM 26,87m. Potência de 5 cv - 2 estágios. |
| 4. | PIN3 – Poço projetado, bomba submersa com vazão 20m3/h. Linha de recalque  75mm. Extensão 1.010,00 metros. ATM 40,00m. Potência de 6 cv 3 – estágios. |
| 5. | Elevatória para a Rua Alto do Cruzeiro – Projetada, bomba centrífuga eixo horizontal com vazão de 2,27 m3/h, linha de recalque  40 mm. Extensão de 192,00 m. AMT 21,10m. Potência de 1 cv |

2.      ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MOTORES ELÉTRICOS

2.1     Escopo do fornecimento (incluído nos conjuntos motobombas)

Os motores elétricos deverão ser fornecidos com todos os componentes e acessórios necessários para o perfeito funcionamento dos conjuntos motobombas.

2.2     Condições gerais

2.2.1     condições ambientais

Os motores aqui especificados, devem ser adequados para instalação em ambiente com as seguintes características:

-Temperatura ambiente mínima: 10 ºC

-Temperatura ambiente máxima: 40 ºC

-Umidade relativa do ar: superior a 80%

-Altitude (acima do nível do mar): 20 a 300 m.

2.2.2     abrangência

O fornecimento compreende fabricação, ensaios, embalagem e colocação sobre o veículo transportador, de motores de indução, alimentação em baixa tensão, cujas características e demais condições devem estar conforme esta Norma.

a) Embalagem

Os motores devem ser fornecidos em embalagem de madeira, incluindo dimensões, pesos e procedimentos a serem obedecidos para garantir a integridade física durante o transporte, manuseio e armazenamento.

Na embalagem deve constar: o nome do Cliente e do Fornecedor, número do equipamento e do Pedido de Material, além da Nota Fiscal.

b) Armazenagem

Deve conter as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos motores e equipamentos auxiliares, inclusive quanto à energização da resistência de aquecimento, quando esta for especificada.

Este documento deve ser remetido junto com a documentação do embarque.

2.3     Condições específicas

2.3.1     Características construtivas

Os motores devem ser resistentes à corrosão causada por umidade.

2.3.2     Tensão e freqüência dos motores

Os motores devem operar satisfatoriamente, em carga nominal, dentro das variações de tensão e freqüência estabelecidas na Norma NBR 7094.

2.3.3     Classe de temperatura do isolamento

A classe de temperatura do isolamento dos motores, devem ser de classe F, de acordo com a Norma NBR 7094, porém a elevação de temperatura dos motores não devem ultrapassar o limite de elevação de temperatura do isolamento de classe B (80ºC), mesmo quando utilizada outra classe de isolamento.

2.3.4     Elevação de temperatura

Quando solicitado (na Folha de Especificação), o proponente deve informar o tempo em que a temperatura limite é atingida com rotor travado, estando o motor com sua temperatura máxima de operação à plena carga e a temperatura ambiente de 40ºC, sendo que este tempo deve ser superior a 1,25 vezes o tempo de aceleração do conjunto.

O tempo para atingir a temperatura limite deve ser medido no estator.

2.3.5     Dissipação térmica

Os motores devem ter capacidade térmica suficiente para permitir a aceleração de uma carga que exija 20 segundos para atingir a rotação nominal, com 80% da tensão nominal nos terminais dos mesmos, partindo da temperatura de operação.

Outras condições, tais como, partida com tensão reduzida e cargas com características especiais devem ser consideradas tomando-se como base a curva conjugado-velocidade e o momento de inércia do equipamento acionado.

2.3.6     Blindagem

Quando especificado na Folha de Especificação TFVE (totalmente fechado com ventilação externa) ou TFSV (totalmente fechado sem ventilação), a blindagem deve impedir o intercâmbio de ar entre as partes internas e o ambiente, porém, não de tal modo hermética que impeça a saída e a entrada do ar provocada pelas variações de temperatura.

Quando especificado “Totalmente Fechado à Prova de Pó Combustível”, a blindagem deve ser totalmente fechada e construída de modo a impedir a formação de depósito de pó na sua superfície externa que possa prejudicar a dissipação térmica normal da máquina ou provocar a combustão. A blindagem

deve impedir também que faíscas ou calor gerados internamente possam causar ignição de pó combustível depositado ou em, suspensão no ambiente.

2.3.7     Carcaça

As aberturas para ventilação devem ser fechadas por telas de malha de 1 mm. Estas telas devem receber tratamento contra corrosão.

As peças fundidas, em hipótese alguma, devem apresentar falhas de qualquer tipo.

Os motores de peso igual ou superior a 25 kg devem possuir olhais de suspensão.

Os elementos de montagem, tais como parafusos, porcas e arruelas devem ser tratados de tal forma que fiquem garantidos contra o ataque de agentes corrosivos.

2.3.8     Pintura

A especificação de pintura para tratamento da superfície dos motores cobertos por esta Norma deve ser aprovada pela CONCESSIONÁRIA.

As superfícies não pintadas, sujeitas à corrosão, devem ser recobertas com substâncias inibidoras de ferrugem (graxa ou similar).

2.3.9     Caixas de terminais

Os motores devem ser providos de caixa(s) devidamente dimensionada(s) para acondicionamento dos terminais dos cabos de força e dos cabos de ligação dos dispositivos de controle e/ou proteção.

A menos que indicado em contrário, no motor horizontal, a caixa de terminais deve ser montada do lado esquerdo vista pelo lado do acoplamento.

A entrada da caixa de terminais deve ser rosqueada para conexão com eletrodutos, com rosca tipo NPT, conforme norma NBR-5597.

Seu tipo de fixação deve permitir que sejam instalados em qualquer uma das quatro posições (a 90º cada).

Esta(s) caixa(s) deve(m) ter o grau de proteção (IP) conforme norma NBR-6146 e indicado na Folha de Especificação.

Quando especificado na Folha de Especificação, caixas independentes para terminais de cabos de força e dispositivos de controle, aquecimento e/ou proteção, estas devem estar situadas em lados opostos da carcaça do motor.

Todos os terminais existentes na(s) caixas devem ser fornecidos com conectores para os cabos indicados na Folha de Especificação.

Os terminais de conexão devem ser identificados no esquema de ligações e gravada na placa de identificação.

Todo motor deve ser fornecido com terminal de aterramento montado dentro da caixa de terminais e, se solicitado na Folha de Especificação, o Fornecedor deve prever um outro terminal de aterramento na carcaça.

EM-15:	VÁLVULAS DE GAVETA DE BRONZE

Devem ser fornecidas conforme as seguintes características:

-      Haste não ascendente, interna;

- 	Tampa roscada, com junta de amianto;

-	Cunha inteiriça, cônica, com guias laterais;

-	Assentos integrais, torneados no corpo;

-	Rosca inglesa BSP;

-	Pressão de prova:250 Lbf/pol²;

-	Corpo, cunha, castelo:bronze ASTM-B-62;

-	Volante: ferro nodular;

-	Gaxeta:  amianto grafitado;

-	Haste: Latão laminado ASTM-B-124;

-	Padrão: Niagara ou similar.

EM-16:	VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE BRONZE

Onde indicado nos desenhos de projeto e na relação de materiais, as válvulas de retenção de bronze devem ser do tipo portinhola, horizontal, com rosca, padrão Niagara ou similar, com as seguintes característica.

-	Tampa roscada, com junta de amianto;

-	Braço de bronze ASTM-B-6;.

-	Portinhola em bronze ASTM-B-62;

-	Junta em amianto grafitado;

-	Eixo em latão laminado ASTM-B-124;

-	Disco giratório auto-esmerilhante;

-	Rosca BSP;

-	Assentamento torneado no próprio corpo.

E-17:	VÁLVULAS DE CONTROLADORA DE NIVÉL

1.     GENERALIDADES

A presente especificação tem por objetivo fixar as características técnicas mínimas exigíveis para a fabricação, fornecimento, montagem e testes das válvulas de controladoras de nível, para operação com água bruta e/ou tratada, em temperatura ambiente, a serem utilizadas no sistema da adutora do semi-árido.

O equipamento deve ser como aqui especificado, sendo que todas as discrepâncias entre as especificações contidas neste documento padrão e as do proponente, deverão ser claramente listadas na proposta.

A adequada seleção de materiais para o equipamento é de exclusiva responsabilidade do fabricante. Quando houver material indicado para determinado componente, deve ser entendido como preferencial e de padrão mínimo aceitável de qualidade. É obrigatório ao fabricante indicar materiais equivalentes ou superiores aos aqui especificados.

Todas as normas mencionadas neste documento deverão ser adotadas em sua última revisão publicada.

2.     FORNECIMENTO, MONTAGEM E TESTES

Deverão ser fornecidos válvulas controladoras de bomba, para operação automática, com diâmetro variáveis, de acordo com a presente especificação.

O fornecimento das válvulas compreende:

-	Projeto, desenhos de fabricação dos principais componentes e

acessórios;

-	Fabricação;

-	Pré-montagem na fábrica;

-	Manuais de operação e manutenção , e plano de instalação;

-	Documentos de testes realizados;

-	Plano de manutenção para 2(dois) anos e 5(cinco) anos, com o Fornecimento do valor das peças de reposição;

-	Supervisão de montagem e início de operação;

-	Atestado de operacionalidade das válvulas;

-	Acessórios para flange;

-	Embalagem, transporte até o local de instalação;

-	Ferramentas e dispositivos especiais para montagem e/ou manutenção;

-	Testes no local de aplicação.

3.     NORMAS

Todos os materiais e componentes das válvulas e acessórios devem estar de acordo com as últimas revisões das normas a seguir citadas, no que for aplicáveis. Outras normas serão aceitas, desde que sejam reconhecidas internacionalmente:

-	ABNT – associação brasileira de normas técnicas;

-	AWWA – american water works association;

-	ANSI – american national Standard institute;

-	AISI – american iron and steel institute;

-	ASTM - american society for testing and materials;

4.     CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES

As válvulas de controle tipo limitadora de vazão serão instaladas nas entradas dos reservatórios, abrigadas em caixas de concreto com tampa metálica articulada.

Essas válvulas serão instaladas entre duas válvulas de bloqueio tipo gaveta, sendo que o ramal principal é dotado de um “by-pass” no qual também será instalada uma válvula de gaveta, que permitirá a retirada da válvula de controle para manutenção, sem necessidade de paralisação do abastecimento do reservatório.

As válvulas controladoras de bombas serão instaladas em estações elevatórias, a jusante do conjunto motor-bomba. A tubulação de recalque é dotada de uma válvula de bloqueio tipo gaveta, instalada a jusante da válvula de controle.

5.     CARACTERÍSTICAS GERAIS

A válvula deverá ser do tipo globo, dimensionada e construída considerando os esforços resultantes dos transientes hidráulicos a que poderá ser submetida.

Considera-se que a pressão de trabalho indicada inclui o valor máximo obtido em regime transitório.

Os padrões combinados de pressão e temperatura deverão seguir a norma ANSI B 16.34, considerando-se o campo de temperatura do fluido entre 0 e 80ºc. O obturador deverá ser montado sobre um eixo. as partes internas da válvula deverão ser hidraulicamente dimensionadas de tal forma a otimizar as

perdas de carga e garantir o bom funcionamento. A válvula deverá conter uma única mola montada sobre o eixo, sendo ambas as peças fabricadas em aço inoxidável.

As válvulas deverão ter extremidades flangeadas, segundo a norma NBR 7675 (ISO 2531) e classes de pressão indicadas nas planilhas de quantitativos do projeto.

Para válvulas com diâmetro nominal maior que 150 mm (6"), deverá haver no corpo pelo menos um furo rosqueado de modo a permitir a instalação de um olhal de içamento em aço forjado, a ser fornecido juntamente com a válvula.

No circuito hidráulico de pilotagem deverão ser previstas válvulas de bloqueio do circuito hidráulico, sistema de filtragem adequado e piloto projetado para as condições específicas de trabalho.

A válvula deverá possuir dispositivo que faça a remoção de ar acumulado devido a possibilidade de intermitência de fluxo.

O obturador deverá possuir uma geometria que permita o controle preciso sobre a perda de carga ao longo do seu curso de forma a se obter uma curva adequada de perda de carga em função da vazão.

Os componentes internos da válvula devem ser removíveis para reparo enquanto o corpo da válvula permanece na linha.

Não será permitida a soldagem em ferro fundido.

O diâmetro nominal da válvula deverá ser o diâmetro interno da válvula e do obturador. O diâmetro da válvula será determinado pelo diâmetro do seu obturador e não dos flanges.

6.     FUNÇÕES BÁSICAS

O circuito hidráulico de pilotagem deverá possibilitar as regulagens definidas no projeto e também deverá garantir a não variação da regulagem estabelecida.

a)	Válvulas limitadoras de vazão: manter constante em um valor pré-estabelecido a vazão do sistema, sem considerar variações de pressão e de vazão. Reduzir a pressão disponível a montante para uma pressão mínima (ajustável) constante a jusante, independentemente das condições hidráulicas que possam ocorrer a montante. Essa operação deve ser automática (auto-operada), através de um piloto de ação dinâmica que permita regulagens no campo. Fechamento automático sempre que a pressão de montante cair abaixo de um valor pré-estabelecido, ajustável no campo.

b) Válvulas controladoras de bombas: controlar a partida e parada do bombeamento de forma a torná-lo suave em razão da redução da velocidade obtida através de um “shut-off” temporário. Ao ligar a bomba, a válvula estará fechada até o sistema atingir a pressão de “shut-off”. Neste ponto, a válvula iniciará sua abertura gradualmente até o curso final. Ao se desligar a bomba, inicialmente a válvula iniciará um processo de fechamento lento comandado por um solenóide. Quando totalmente fechada, uma chave de fim de curso envia comando para o desligamento dos grupos motor-bombas. Em casos de queda de energia, a desenergização do solenóide causará um fechamento rápido da válvula, caracterizando seu funcionamento com retenção. Os controles da bomba e da válvula devem estar sincronizados de modo a iniciar e parar a operação da bomba sempre com a válvula fechada.

7.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

-	Corpo tipo globo hidrodinâmico, de baixa perda de carga, em ferro fundido nodular ASTM A 536 gr. 65-45-12, extremidades flangeadas conforme ABNT PN 10;

-	Tampa em ferro fundido nodular ASTM A 536 gr. 65-45-12;

-	Selos e vedações em Buna-n;

-	Diafragma em neoprene reforçado com nylon;

-	Discos do diafragma em aço carbono;

-	Haste em aço inoxidável AISI 304;

-	Sede de vedação removível em bronze ou aço inoxidável;

-	Tubulação de interligação de cobre;

-	Mola em aço inoxidável AISI 302;

-	Disco obturador em ferro fundido nodular;

-	Haste e contra porca do indicador de abertura em aço inoxidável 303;

-	Plug da tampa do indicador em latão ASTM b21;

-	Filtro para proteção do circuito hidráulico com tampa em latão ASTM b21 e corpo em aço carbono sae 1015, haste e porca e aço inox 303;

-	Piloto controlador de vazão em bronze;

-	Ventosa instalada na cúpula superior da válvula;

-	Válvula controladora de fluxo;

-	Placa de orifício em aço inoxidável AISI 304.

-	Solenóide 3 vias, indicador de abertura e chave fim de curso, válvulas de retenção, válvulas esfera

8.	PINTURA

A pintura das superfícies internas e externas, exceto as construídas em aço inoxidável, em material não ferroso ou sintético, deverá ser eletrostática em epóxi fundido, ASTM D3451-76 (revestimento de 100 %) e aprovado pelo FDA/USA ou organização similar de renome internacional.

E-18.          MACRO MEDIDOR DE VAZÃO

1.     GERAIS

Os Macromedidores deverão ser adquiridos nos diâmetros indicados no projeto, devendo ainda obedecer as seguintes especificações:

- Fluido

| Tipo do fluido | Água; |
| --- | --- |
| Temperatura do fluido | Submetido à temperatura ambiente de 10 a 40°C; |
| PH | Médio de 6; |
| Teor de cloro | Máximo de 6 ppm; |
| Faixa de pressão | 0 – 160 mca; |
| Condutividade | Mínima de 50 S/cm; |

- Desempenho

| Faixa de velocidade | 0,3 m/s a 6 m/s; |
| --- | --- |
| Leitura da vazão (direta e inversa) | Deverá indicar leitura instantânea (em l/s e m³/s) e totalizada da vazão (em m3), em unidades de engenharia, configurável pelo usuário; |
| Exatidão | 0.5% do limite superior da faixa, incluindo efeitos de linearidade, histerese e repetibilidade. Elevada estabilidade por longo período; |
| Consumo | Valor de referência: 30W; |
| Tempo de acomodação | 1 a 100 s; |

| Resistência de carga do conversor | 600 ohms; |
| --- | --- |
| MTBF | Indicar; |
| EMI /EMC/Vibração | Indicar normas relacionadas/características; |
| Proteção elétrica | O medidor deverá ser protegido contra descargas elétricas da atmosfera que induzam tensão nos cabos de conexão. Indicar a tensão máxima de proteção; |
| Retenção de dados | Reter informações e manter a parametrização quando da falta de alimentação AC ou oscilações na mesma; |

Sinal de saída analógico / digital

| Corrente | 4 a 20 mA; com isolação galvânica; |
| --- | --- |
| Comunicação digital | RS-232C ou RS-485; com opção para Protocolo HART ou equivalente, de forma possibilitar a interligação com outros medidores ou equipamentos em rede (endereçamento do medidor na rede). Deve ser cotado o custo deste protocolo (hardware e software), para o caso da CASAL optar por adquiri-lo; O objetivo é a obtenção remota de dados do processo e do equipamento, através de um canal de comunicação. |
| Integração com sistema de controle | Devem ser indicadas as características técnicas que permitem a integração do medidor com Unidade Remota de Aquisição de Dados / CLP./computador IBM-PC e requisitos técnicos adicionais; |

Construtivas

| Grau de proteção | Sensor: NEMA 6P / IP 68, ou construído para resistir a submersão em água a uma profundidade de 5m, por 24horas. Conversor: NEMA 4 X / IP 65; |
| --- | --- |
| Eletrodos | O medidor deve ter características construtivas que proporcionem facilidades de manutenção dos eletrodos ou dispensem a manutenção dos mesmos por períodos relativamente longos; |
| Indicação | Indicar a dimensão e o número de caracteres do indicador do conversor compatível com a faixa de leitura e funções do mesmo; display luminoso que possibilite leitura no escuro. |
| Revestimento | Deve ser de material compatível com as características do processo; Indicar a norma; |

Instalação

| Temperatura ambiente | 10º a 60º C |
| --- | --- |
| Diâmetro da tubulação | 50mm; 150 mm; 200 mm; 350 mm; 400 mm |
| Alimentação elétrica | 220 V  15% , 60Hz, sem exigir estabilização prévia de tensão; Preferencialmente com opção de bateria interna para o caso de perda de alimentação AC; |
| Trecho reto disponível | 15 Diâmetros; |
| Distância sensor/conversor (instalação remota do conversor) | 50 (cinqüenta) metros (correspondente ao comprimento do cabo a ser fornecido junto com o medidor) |
| Conexão ao processo/ tubulação | Flange ABNT 7675-PN-16; |
| Infra-estrutura | Deverão ser fornecidas informações de instalação e mencionado qualquer detalhe especial exigido de infra-estrutura e aterramento; |

Geral

| Modelo/fabricante do Medidor | NÃO COMPACTO |
| --- | --- |
| Ensaio em laboratório | Apresentar os resultados dos testes |
| Documentação técnica | Em língua portuguesa |
| Assistência técnica | O1 ano no mínimo após a data de instalação |
| Garantias | Contar a partir da data de instalação, se ficar funcionando corretamente |

EM-19:          MATERIAIS E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS

1.         INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Todas as instalações tanto em alta como em baixa tensão terão que seguir rigorosamente as normas da CEAL e ABNT.

Em todos os postes terá que ser pintado um quadro na cor preta com dimensões de 20x30cm a uma altura de 3,50 metros, para numeração a cargo da CEAL.

Qualquer que seja a modificação neste projeto só será permitida com autorização do projetista ou do Departamento de Projetos da CEAL.

1.1      Postes e cruzetas

De acordo com as normas e padrões da CEAL, em vigor, as estruturas serão de CA seção Duplo“T” com esforço nominal e com comprimento definidos em planilha.

Referência:      CIPESA, CAVAN, ARCAL

1.2      Ferragens

As ferragens constantes utilizadas nesta obra obedecem às especificações da CEAL.

- Parafuso cabeça quadrada em aço galvanizado com diâmetro de 16 mm, equipado com porca e comprimento de 450 mm.,

Referência: MECRIL, DIBRÁS

- Arruela quadrada em aço galvanizado com dimensões 50 x 50 x 5 mm, com furo 18 mm.

Referência: MECRIL, DIBRÁS

- Pino de Isolador em aço galvanizado com dimensões de 16 x 294 mm com cabeça de chumbo e rosca 25 mm.

Referência: MECRIL, DIBRÁS

1.3        Haste de aterramento

- Haste de aço cobreado com diâmetro de 12,7 mm, comprimento 2.400 mm e revestimento com espessura de 0,254 mm, sendo a parte superior da haste chanfrada e a ponta cômica.

Referência: INTELLI, BURNDY , CADWELD

1.4       Isoladores

– Isolador Hitop de 15 Kv.

Referência: ELETRO, CERÂMICA SANTANA,VIFOSA

– Isolador roldana de 1,3 KV de porcelana vitrificada com dimensões 76 x 80 mm.

Referência: ELETRO,	CERÂMICA SANTANA, CERÂMICA UBERABA

1.5        Chave fusível

- Chave fusível unipolar, classe de isolamento de 15KV, corrente nominal 100 A, capacidade de ruptura de 10 KA, para proteção dos transformadores e da rede.

Referência: A ELETROTÉCNICA S/A, ALCACE, 	LORENZETTI

- Elo fusível, para utilização em chaves fusível para 15KV destinados a proteção do trafo.

Referência: A ELETROTÉCNICA S/A, ALCACE, 	LORENZETTI

1.6       Para-raio

- Para-raio de distribuição tipo válvula com tensão nominal de 12 KV-5KA.

Referência: A ELETROTÉCNICA S/A, ALCACE

1.7       Cabo de cobre

- Cabo de cobre nú com seção transversal de 25 mm².

Referência:FURUKAWA, FICAP,  PIRELLI

1.8      Grampo de linha viva

- Grampo de linha viva com dimensões de 73 x 56 x 24 mm para cabo 16 a 120 mm².

Referência: INTELLI, MAGNET

1.9         Estribo a compressão

- Estribo a compressão para cabo 25 mm².

Referência: INTELLI

1.10       Conector

- Conector derivação a compressão formato “E” tipo CAS para cabo de cobre.

Referência: INTELLI

1.11       Laço

- Laço de distribuição ou de topo preformado para cabo de cobre de 25 mm².

Referência:PLP

1.12        Alça preformada

- Alça preformada de distribuição para cabo 21 CA.

Referência: PLP

1.13       Laço de roldana

- Laço de roldana preformado para cabo 21 CA.

Referência: PLP

EM-20:          TRANSFORMADORES

1.      INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

1.1     Objetivo

Esta especificação refere-se a fabricação, testes de fábrica, fornecimento e entrega de TRANSFORMADORES DE FORÇA.

1.2     Normas técnicas adotadas

Salvo indicação específica em contrário nesta Especificação Técnica, cada equipamento deve ser projetado e fabricado de acordo com a última revisão antes da data de licitação, de normas emitidas por uma ou mais das seguintes organizações:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

- ISO  - International Organization for Standardization;

- NEMA - National Eletrical Manufacturers Association;

- Normas técnicas da CEAL.

Se o fornecedor optar pelo uso de normas de organizações não relacionadas acima, este fato deverá ser claramente indicado na proposta e, baseando-se em exemplares de tais normas em português ou inglês, deverá ser

comprovado que os padrões ali  indicados tem níveis iguais ou melhores  do  que  os  padrões   das organizações acima relacionadas.

1.3     Instalação e condições ambientais de operação

A obra situa-se no Estado de Alagoas.

Os equipamentos deverão ser apropriados para instalação ao tempo, em atmosfera poluída, e deverão operar sob as seguintes condições ambientais:

- Altitude em relação ao nível de mar: 300 m

- Temperatura máxima: 40 °C

- Temperatura mínima: 10 °C

- Temperatura média máxima em 24 horas: 30 °C

- Umidade relativa do ar (média mensal): 95 %

- Clima:Tropical úmido

1.4     Acondicionamento e marcação

a) 	Os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados para transporte rodoviário, e armazenamento não abrigado (ao tempo).

b)	 A embalagem deverá ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de transporte e manuseio, sem danificação do conteúdo.

c) 	O volume deverá conter em local bem visível e em caracteres de fácil leitura as seguintes indicações:

-CLIENTE;

-Identificação da obra;

-Identificação do conteúdo;

-Número da Ordem de Compra;

-Número da fatura de transporte do conteúdo;

-Nome do Fabricante;

-Indicação da posição e lado(s) da abertura do volume;

-Peso bruto do volume;

-Peso líquido do conteúdo;

- Quaisquer outras informações exigidas pela Ordem de Compra;

- Quaisquer outras informações que o fornecedor julgar necessárias.

d) 	O custo da embalagem será por conta do fornecedor,  bem como seguro contra danos e avarias no transporte.

1.5    Testes a serem realizados

Os equipamentos objetos desta especificação deverão ser submetidos aos seguintes grupos de ensaios:

a) 	Todos os ensaios de rotina estabelecidos por normas, para cada tipo de equipamento especificado. Estes ensaios serão realizados pelo Fornecedor em sua fábrica, e em todas as unidades a serem fornecidas.

b) 	Os Ensaios de Tipo/Ensaios especiais solicitados, serão realizados na unidade fabril do Fornecedor, ou em laboratórios especializados a cargo do Fornecedor. Serão especificados em tempo oportuno, pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, o número de unidades de encomenda  sobre as quais devam ser executados os ensaios deste grupo.

As avaliações dos resultados dos testes serão feitas de conformidade com o prescrito pelas normas, e na ausência destas, segundo critérios e parâmetros estipulados pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

O custo total dos ensaios de rotina estabelecidos por norma, a serem realizados na fábrica, estará obrigatoriamente  incluído no preço do(s) equipamento(s). No entanto, o Fornecedor indicará na planilha de preços os custos unitários para a realização  de cada ensaio de Tipo/Ensaio Especial especificado.

À critério da CONTRATANTE, os certificados de ensaios de tipo/especiais de equipamentos de características semelhantes dos especificados poderão ser aceitos para substituir os referidos ensaios. Em tais casos, o Fornecedor anexará à sua proposta os relatórios de testes com todos os dados para permitir uma criteriosa avaliação por parte da CONTRATANTE.

2.     ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1    Escopo de fornecimento

O escopo de fornecimento objeto desta especificação compreende a fabricação, entrega, supervisão de montagem e de comissionamento de transformadores, instalados nas unidades a serem implantadas pela CONTRATANTE, em ALAGOAS conforme projeto específico.

EM-21:         PAINÉIS ELÉTRICOS E QUADROS DE COMANDO  EM BAIXA

TENSÃO

1.     INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

1.1     Objetivo

Esta especificação se refere a fabricação, testes de fábrica, fornecimento, entrega e comissionamento de Painéis em Baixa Tensão (PBT), incluindo Quadros de Comando de Motores (QCM`s) e Quadros Gerais de Baixa Tensão (QBGT`s), instalados nas unidades a serem implantadas pela CONTRATANTE, em ALAGOAS.

1.2     Normas técnicas adotadas

Salvo indicação específica em contrário nesta especificação, cada equipamento deve ser projetado e fabricado de acordo com a última revisão antes da data de licitação, de normas emitidas por uma ou mais das seguintes organizações:

-ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

-ISO – International Organization for Standardization;

-IEC – International Electromechanical Commission;

-IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers;

-ANSI – American National Standards Institute;

-ASTM - American Society for Testing and Materiais;

-VDE – Verein Deutsches Elektrotecniker;

-DIN – Deutsch Industrie Normen;

-NEMA – National Electrical Manufacturers Association.

Caso a CONTRATADA optar pelo uso de normas de organizações não relacionadas acima, este fato deverá ser claramente indicado na proposta e, baseando-se em exemplares de tais normas em português ou inglês, deverá ser comprovado que os padrões ali indicados tem níveis iguais ou melhores do que os padrões das organizações acima relacionadas.

1.3     Instalação e condições ambientais de operação

Os equipamentos deverão ser apropriados para instalação ao tempo, em atmosfera poluída, e deverão operar sob as seguintes condições ambientais:

-	Altitude em relação ao nível de mar: ...............................300 m

-	Temperatura máxima: .......................................................50ºC

-	Temperatura mínima: ........................................................05ºC

-	Temperatura média máxima em 24 horas: ..........................35ºC

-	Umidade relativa do ar (média mensal): .............................95 %

-	Clima: ....................................................................Semi-Árido

1.4     Acondicionamento e marcação

O PBT deverá ser adequadamente acondicionado para transporte rodoviário, e armazenamento não abrigado (ao tempo).

A embalagem deverá ser suficientemente robusta para suportar as manobras usuais de transporte e manuseio, sem danificação do conteúdo.

O volume deverá conter em local bem visível e em caracteres de fácil leitura as seguintes indicações:

- CLIENTE;

- Identificação do município;

- Sistema de Sistema de Abastecimento de Água;

- Identificação do conteúdo;

- Número da Ordem de Compra;

- Número da fatura de transporte do conteúdo;

- Nome do Fabricante;

- Indicação da posição e lado(s) da abertura do volume;

- Peso bruto do volume;

- Peso líquido do conteúdo;

- Quaisquer outras informações exigidas pela Ordem de Compra;

- 	Quaisquer outras informações que a CONTRATADA julgar necessárias.

O custo da embalagem será por conta da CONTRATADA, bem como seguro contra danos e avarias no transporte.

1.5    Transporte, carga e descarga

Todos os encargos, arranjos e providências ao transporte dos equipamentos desde a fábrica até o local de entrega designado pela CONTRATANTE, serão devidos pela CONTRATADA.

As operações de carga, descarga, transporte e armazenamento de todos os equipamentos e seus acessórios serão realizados sob supervisão direta da CONTRATADA e realizados com métodos e equipamentos que assegurem condições de segurança dos trabalhos e integridade dos equipamentos e materiais.

Os equipamentos devem suportar as condições normais de transporte, inclusive o transporte rodoviário por estradas não pavimentadas.

1.6     Inspeção e testes durante a fabricação

1.6.1    Geral

A CONTRATANTE indicará em tempo útil, uma FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO para inspecionar e examinar no local da fábrica, os materiais e a qualidade dos serviços de todos os equipamentos a serem fornecidos sob esta especificação, em todas as fases de fabricação e testes.

Tais inspeções, apreciação ou testes não liberarão a CONTRATADA de suas responsabilidades quanto a exatidão do projeto ou de qualquer outra responsabilidade imposta pela lei ou obrigação prevista pelo contrato para o fornecimento dos equipamentos e serviço.

1.6.2    Notificação dos testes

A CONTRATADA deverá confirmar, por fax - símile, à FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO da CONTRATANTE, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a data e o local onde os equipamentos estarão prontos para serem testados, bem como a duração prevista para a execução dos testes devendo as datas definitivas serem marcadas de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO da CONTRATANTE.

No prazo inferior de 10 dias corridos da realização dos testes, A CONTRATADA encaminhará a FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO 5 vias dos certificados dos testes realizados com os resultados obtidos.

Em caso de alteração da data e local marcados para realização dos testes, a CONTRATADA comunicará à FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO da CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 horas a alteração da programação dos testes. Caso contrário ficará a CONTRATADA obrigado a regularizar as despesas efetuadas pela FISCALIZAÇÃO/SUPERVISÃO para o acompanhamento dos testes.

1.7      Garantia

A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a proposta, um "Termo de Garantia" que deverá cobrir quaisquer defeitos de projeto, fabricação, falha de material e mão-de-obra relativa ao fornecimento.

Este "Termo de Garantia" deverá ter validade mínima de 18 meses a partir da data dos testes de campo, para colocação em serviço dos equipamentos.

A data dos referidos testes de campo será informada ao fabricante do Equipamento em tempo hábil.

Na hipótese de parte ou totalidade dos componentes, peças e acessórios dos equipamentos não ser de fabricação da CONTRATADA, em nome do qual

será emitida a ordem de compra, fica o mesmo responsável pela garantia no que se refere a componentes, peças e acessórios fornecidos por terceiros.

A proposta deverá confirmar o "Termo de Garantia" acima mencionado e a ausência de confirmação será considerada pela CONTRATANTE, como indicação de aceitação do mesmo.

O "Termo de Garantia" estará, obviamente, restrito as Condições Normais de Manuseio e Operação dos equipamentos e não poderá ser substituído pelas "Condições Gerais de Venda e Garantia" da CONTRATADA, a menos que tais "Condições Gerais" confirmem e incluam, claramente em seu texto, as exigências acima descritas.

1.8      Assistência técnica

A CONTRATADA, caso solicitado, deverá prestar assistência técnica a CONTRATANTE, durante as fases de instalação, testes e colocação dos equipamentos em operação.

A proposta deverá confirmar a assistência técnica e indicar os respectivos custos, devidamente itemizados e em separado dos demais custos.

2.     CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO PBT

2.1    Tipo

O PBT será fornecido blindado, auto-sustentável, do tipo armário, com  porta e fechadura, conforme especificado, apropriado  para instalação  ao tempo, grau de proteção  IP-54. Poderão ser fornecidos quadros para instalação em parede, se autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

2.2     Estrutura e chaparia

O PBT deverá ser construído em chapa e  estruturado em  perfis, ambos em aço, de bitola mínima No. 12 USG ou 2,78 mm.  As chapas deverão ser fixadas à estrutura sem utilização  de solda.

2.3     Parte frontal

A parte frontal deverá ser tipo armário. A porta deverá ser equipada com dobradiças ou trilhos em número adequado, fechadura de segurança e provida de chave tipo Yale e uma parte em vidro transparente.

2.4    Alças de levantamento

O PBT deverá ter alças para levantamento, parafusadas, de maneira a permitir fácil transporte e manuseio; deverá ser  previsto  e fornecido dispositivo para fechamento dos orifícios de fixação  das alças, após retirada das mesmas.

2.5    Base de fixação e chumbadores

O PBT deverá ter base de fixação em perfil "U" de dimensões adequadas e apropriadas para instalação apoiada em mureta de alvenaria. A fixação da base será através de chumbadores tipo "Expansão", os quais deverão fazer parte integrante do fornecimento.

2.6    Acesso dos cabos

O acesso dos cabos será feito pela face inferior do PBT, sendo os cabos de baixa tensão instalados na parte posterior e os cabos de controle instalados em canaletas na parte frontal do PBT.

2.7     Dimensões

O PBT deverá ter as seguintes dimensões máximas:

- Altura..................................................2300 mm;

- Largura .............................................. 1700 mm;

- Profundidade .........................................500 mm.

(*) Essas dimensões são orientativas e variarão de acordo a finalidade e os componentes internos do painel.

2.8     Barramentos

Os barramentos serão constituídos de cobre eletrolítico em barras retangulares, dimensionadas de acordo com as correntes nominais dos circuitos e fixadas rigidamente à estrutura por meio de suportes isolantes. O conjunto será adequado para suportar os esforços eletrodinâmicos correspondentes à máxima corrente de curto-circuito prevista.

A elevação de temperatura do ponto mais quente do barramento, à corrente nominal, não deverá ultrapassar 65°C, para temperatura ambiente de referência de 40°C e contatos com faces prateadas.

Os barramentos deverão ser identificados utilizando-se as seguintes cores:

Verde:......................................................Fase A

Amarelo: .................................................Fase B

Violeta: ...................................................Fase C

Prateada: ................................................Barra de Terra

Preto: .....................................................Neutro

2.9    Pintura

a) Tratamento

Todas as superfícies metálicas não condutoras de corrente elétrica deverão ser pintadas e submetidas, no mínimo, ao tratamento descrito a seguir, o qual deverá proporcionar boa resistência a óleos e graxas, grande durabilidade de cores, resistência à corrosão, boa aparência e fino acabamento.

b) Preparação  das Superfícies

- Eliminar respingos de soldas e carepas com rebolos ou politrizes;

- Eliminar rebarbas e quebrar cantos;

- Remover óleos e graxas utilizando solvente orgânico, não sendo mais permitido contatos manuais ou de materiais gordurosos com as partes já limpas;

- Jatear com areia ou granalha de aço até grau comercial, especialmente nos cantos, dobras e locais de difícil acesso. (obs.: para peças pequenas utilizar decapagem química);

- Remover poeira, utilizando-se ar comprimido limpo e seco;

- Aplicar tratamento de fosfatização ;

-	Aplicar sobre a fosfatização 2 (duas) demãos de tinta de base anti - corrosiva (Primer), através de processo eletrostático.

c) Acabamento Final

As superfícies externas deverão receber, no mínimo 2 (duas) demãos de esmalte sintético na cor padrão cinza RAL 7032, exceto a base de fixação do cubículo que deverá ser na cor preto fosco.

As superfícies internas deverão receber acabamento final com duas ou mais demãos de esmalte reativo, na cor laranja 2,5 YR6/14 Munsell.

Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados ou bicromatizados por imersão a quente.

Espessura mínima da camada de pintura:

- pintura externa: 90 microns

- pintura interna: 60 microns

A aderência mínima deverá ser Gr.3, conforme MB 985.

2.10    Fiação

O fabricante do PBT deverá instalar toda a fiação interna de acordo com os requisitos a seguir:

A fiação deverá ser feita com cabos de cobre flexível e de bitola adequada à corrente a ser transportada, porém não menor do que 1,5 mm2 de seção. Nos casos de circuitos de transformadores de corrente não deverá ser inferior a 2,5 mm2. Os cabos deverão ter isolamento para, no mínimo, 750 V em composto termoplástico não propagante de chamas.

Sempre que possível, a fiação  deverá ser instalada em canaletas ou dutos. A fiação exposta deverá ser a mínima possível e sempre agrupada em conjuntos

compactos e instaladas nos cantos, horizontal ou verticalmente, com dobras quase retas. Os suportes para fiação deverão ser rígidos e em material à prova de corrosão.

Não serão aceitas emendas nos cabos. Todas as conexões deverão ser feitas através de bornes com LED’s indicativos. A fiação deverá ser feita de modo que haja apenas um cabo em qualquer dos bornes das réguas e, no máximo, dois nos terminais dos aparelhos.

A fiação dos circuitos de proteção e comando que passar pelo compartimento de média tensão deverá ser instalada dentro da canaleta metálica.

Todos os "jumpers" necessários deverão ser realizados com pontes conectoras nos bornes. Para isto, todos os bornes de mesmo potencial deverão estar agrupados em um único bloco de uma mesma régua.

Nas ligações entre as partes fixas e móveis do PBT, por exemplo, porta, os cabos deverão ter comprimento e flexibilidade suficientes e pelo menos uma das extremidades do cabo deverá ser conectada à régua de bornes.

Todas as extremidades dos cabos deverão receber conectores terminais de compressão tipo "pino", "baioneta" ou "garfo" apropriados para fixação aos terminais dos aparelhos e aos bornes das réguas por meio de parafusos.

Todos os cabos para circuito de corrente deverão ter terminais do tipo olhal e serão conectados em bornes apropriados para este tipo de terminal.

As réguas deverão ser constituídas de bornes individuais, do tipo moldado, fixados a trilhos metálicos. Não será permitido o uso de bornes em que o parafuso

de fixação entre em contato direto com o cabo, ou bornes que prendam o cabo através de pressão de molas.

Todos os parafusos, porcas e arruelas a serem utilizados em pontos de conexão elétrica deverão ser bicromatizados.

Os bornes deverão possuir marcação visível de acordo com os diagramas elementares e de interligação .

As conexões às réguas de bornes deverão ser agrupadas tendo em vista o arranjo e as réguas deverão ser localizadas de modo a facilitar a fiação externa.

Bornes sobressalentes deverão ser fornecidos e instalados num total de 5% para cada tipo utilizado.

Para facilidade de manutenção, os cabos deverão ser codificados por cores e identificados em ambas as extremidades de acordo com os diagramas aprovados. A fiação interna do PBT deverá obedecer ao seguinte código de cores:

Circuitos de medição de tensão: ..................................branco

Secundário de TC: .....................................................amarelo

Aterramento: ..................................................................verde

Alimentação auxiliar de CA: ...........................................cinza

Comando: ..............................................................preto/verde

2.11    Ventilação

O PBT deverá possuir venezianas para ventilação, equipadas com filtros removíveis que impeçam a entrada de insetos e objetos estranhos.

As aberturas deverão ser suficientes para transferir para o exterior do PBT, por ventilação  natural, o calor gerado por condutores e/ou componentes.

2.12     Resistor de aquecimento

Deverá ser previsto, sempre que solicitado em projeto, instalação de resistor de aquecimento, com o respectivo termostato regulável, de potência suficiente para evitar condensação de umidade dos componentes. A tensão para alimentação dos resistores será de 220 V; 60 Hz, proveniente de fonte externa ao PBT. Deverão ser previstos meios de se energizar estes resistores durante o período de armazenagem, sem que para isto seja necessária a retirada total ou parcial da embalagem do equipamento.

2.13    Iluminação e tomada

O PBT deverá possuir iluminação interna através de lâmpadas do tipo fluorescentes tubulares ou compactas, de potência suficiente, em 127V, 60Hz, localizada preferencialmente no teto. O comando de iluminação far-se-á automaticamente através de interruptor pela abertura da porta.

Deverá também ser instalado uma tomada para manutenção 220V - 30A - trifásica ( 3 fases + terra).

A tomada deverá ter identificação do seu nível de tensão através de plaqueta acrílica afixada no espelho da mesma.

2.14    Aterramento

Ao longo da parte inferior do PBT e aparafusadas à carcaça dos mesmos deverá ser prevista uma barra de aterramento em cobre eletrolítico de dimensões mínimas 6 x 25 mm.

Em ambas as extremidades desta barra deverão ser instalados conectores para interligação da mesma à malha geral de aterramento. Estes conectores deverão ser apropriados para cabos de seção nominal 35 mm2 a 70 mm2.

A Barra de Aterramento deverá ser estanhada e possuir pontos de conexão reserva espaçados de 5 (cinco) centímetros.

2.15    Placas de identificação

O PBT e acessórios nele instalados deverão ser identificados de maneira apropriada. Os dizeres de cada plaqueta deverão ser aprovados pela CONTRATANTE e obedecer à codificação constante dos desenhos.

As plaquetas serão aparafusadas, não sendo aceito o uso de cola. Deverão ser confeccionadas com lâminas de plástico ou acrílico de aproximadamente 3 mm de espessura, e não podendo ser instaladas em partes removíveis do PBT.

As inscrições deverão ser gravadas em branco com fundo preto, de material durável e facilmente legível à no mínimo 2 metros de distância. Todas as peças componentes e acessórios internos ao PBT deverão ser identificadas por crachás afixados através de braçadeiras plásticas, com gravações pretas em fundo branco.

A marca ou símbolo do fabricante não deverá aparecer na parte frontal do PBT.

No interior do PBT deverá ser instalada uma placa de identificação de alumínio anodizado com, pelo menos, as seguintes indicações:

- Identificação  do PBT;

- Nome do fabricante;

- Ano e local de fabricação ;

- Tipo ou série de fabricação ;

- Tensão e freqüência nominais;

- Tensão máxima de operação ;

- Corrente nominal;

- Máxima corrente de curto-circuito;

- Nível básico de isolamento;

- Peso do cubículo.

2.16    Porta documentos

O PBT deverá ter um porta documentos afixado à porta frontal, apropriado para guarda dos respectivos desenhos .

2.17    Flange de passagem dos cabos de interligação

O PBT deverá ser fornecido com flanges aparafusados destinados à passagem dos cabos de interligação externa, provendo área suficiente para a instalação e passagem dos cabos elétricos através do fornecimento de dispositivos adequados à vedação, isolamento elétrico, segregação e fixação dos cabos de interligação externa na entrada do PBT. Para cabos em baixa tensão, são opções o fornecimento de prensa cabos adequados ou o uso de flanges bipartidos compostos 2 placas individuais, cuja junção entre as placas, afixada sob as mesmas, será composta por chapa de borracha macia e flexível com a função de prover vedação na entrada dos cabos no PBT.

2.18	Características mínimas exigidas para os componentes do pbt

2.18.1    Disjuntores termomagnéticos

Características Principais:

Todos os disjuntores serão tripolares, bipolares e monopolares, equipados com dispositivo de proteção contra sobrecarga e curto-circuito e curvas características conforme a NBR IEC 947-2.

Serão robustos, resistentes a impactos e completamente vedados para evitar a entrada de poeira e umidade e terão as seguintes características principais:

Tensão nominal: ...............660 Vca

Dispositivos magnéticos:  adequados às necessidades de proteção e seletividade

Capacidade de ruptura:

Até 75A: ...........................10 kA

De 75 à 300A: .................. 30 kA

Acima de 300A: ................ 42 kA

Mecanismo de Operação:

Os disjuntores serão manipulados manualmente através de um punho, que poderá assumir uma das três posições indicadas a seguir:

Posição disjuntor aberto

Posição disjuntor fechado

Posição disjuntor disparado

2.18.2     Contatores magnéticos

Características Principais:

Os contatores serão tripolares, tipo seco, e terão as seguintes características principais:

Tensão nominal da bobina: ...............220 Vca

Categoria: .......................................AC-3 (conforme Norma IEC)

Corrente de curta duração: ...............conforme Norma IEC-158-1

As bobinas dos Contatores Magnéticos suportarão uma sobretensão de 10% e fecharão com segurança, com 85% da tensão nominal.

Circuito de Controle:

As bobinas e demais componentes de controle serão dimensionados para 220 VCA (+10%, -15%), conforme especificado. As bobinas do tipo "tropicalizada" serão dimensionadas para a condição permanentemente energizada.

Todos os contatos serão facilmente substituíveis sem haver necessidade de ferramentas especiais.

2.18.3    Relé de sobrecarga (térmicos)

Os relés de sobrecarga (térmicos), quando utilizados em separado, serão do tipo de rearme manual, tripolar com corrente de disparo ajustável, providos de compensação para a temperatura ambiente e fornecidos com um contato extra para a sinalização. Suas características serão compatíveis com as características de corrente e tensão dos contatores magnéticos e características de tempo

perfeitamente seletivas com as do dispositivo de proteção contra curto-circuito dos disjuntores.

2.18.4    Fusíveis

Devem atender as exigências da norma VDE 0635/3 (Specification for totaly Enclosed Cartridge Fuses And Line Protection 500 and 750 V Up to 200 A) e norma VDE 0660. Os fusíveis com capacidade ate 25A, inclusive, serão Diazed, acima desta corrente deverá ser do tipo NH, e deverão vir providos de todos os acessórios necessários, tais como base, tampa, parafuso de ajuste.

2.18.5     Transformadores de corrente bt

Os transformadores de corrente serão do tipo seco, para instalação interna, com as seguintes características:

Corrente secundária nominal: ........................................5 A

Classe de precisão para medição (ANSI): ......................1,2C

Classe de precisão para proteção (ANSI): ...................10B

Fator de sobrecorrente: .............................................20

Fator térmico: ...........................................................1,2

2.18.6     Instrumentos de medição

Deverão ser analogicos e informando pelo menos:

Corrente (de linha e de fase – todas as fases)

Tensão (de linha e de fase – entre todas as fases)

Potência (ativa, reativa e aparente instantânea e de pico)

Fator de Potência

Energia

2.18.7     Dispositivos auxiliares

a) - Sinaleiros

Os sinaleiros serão para instalação semi-embutida, furação mínima de 30,5 mm, sinalização através de diodos eletroluminiscentes (Leds), visor saliente com plaqueta de identificação.

O fabricante deverá providenciar os dispositivos necessários para interligá-las ao circuito de 220Vca.

Os sinaleiros deverão obedecer aos seguinte código de cores:

Verde : Equipamento desligado;

Vermelho: Equipamento ligado;

Amarelo : Proteções.

b) - Botões de Comando Pulsadores

Os botões de comando pulsadores serão para instalação semi-embutida, redondos com guarda total alta, furação 30,5 mm fornecidos com plaqueta de identificação.

Os botões de comando deverão obedecer ao seguinte código de cores:

- Verde: Desliga;

- Vermelho: Liga ;

- Preto: Teste de Lâmpada.

Os contatos deverão ser dimensionados para 10A e com capacidade de interrupção mínima igual a 1A indutivo em 125 Vcc.

c) – Chaves Comutadoras

As chaves comutadoras deverão ter 04 (quatro) posições, dando uma delas a posição desligada e as 03 (três) demais para a aplicação.

As chaves deverão ter acondicionamento frontal e características nominais coerentes com a tensão e a corrente do circuito ao qual se aplicam. A montagem será semi-embutida na parte frontal dos cubículos. As chaves deverão ter plaquetas indicativas da seleção efetuada.

Os punhos das chaves deverão ser de material isolante com resistência mecânica adequada. As coberturas das chaves deverão ser facilmente removíveis para inspeção dos contatos.

d) – Horímetro – Totalizador de Horas

Os horímetros deverão ser para instalação semi-embutida na face frontal do PBT montados, em caixa compacta, a prova de pó, apropriados para clima tropical e ligações na parte traseira.

Deverá ser do tipo digital com números legíveis a pelo menos 3 metros de distância do cubículo.

Caso o instrumento de multimedição já ofereça esta função, será dispensada a aquisição deste componente.

2.18.8     Proteções contra sobretensões

Todos os dispositivos de proteção, controle e medição, especialmente estáticos, deverão ser protegidos contra sobretensões, tanto induzidas fora dos cubículos pela fiação a ele conectada, quanto no interior dos mesmos pelo seccionamento de circuito indutivos ou capacitivos.

Sempre que o equipamento não puder suportar os testes de tensão exigidos nesta especificação, seus terminais de entrada deverão protegidos por circuitos contendo capacitores, varistores, diodos zener, etc conectados de modo a descarregar picos de tensão para a terra.

A fim de prevenir a geração interna de sobretensão nos componentes de CC, as bobinas dos relés, disjuntores, contatores ou outros componentes alimentados com este tipo de corrente deverão ser providos de circuitos de descarga devidamente dimensionados para tal finalidade.

Nos circuitos de entrada e saídas de controle para uso remoto, provenientes de circuitos eletrônicos, deverão possuir isolação galvânica com isolamento mínimo de  1.000 volts.

2.18.9   Proteção contra surtos e descargas atmosféricas

Deverá ser inserida uma proteção contra surtos, transitórios e descargas atmosféricas, para todos os equipamentos eletrônicos, composto, no mínimo, de:

- Protetor contra descargas atmosféricas, plugável, para montagem em trilho NS35 e NS32, circuito de proteção cascata com 3 níveis, compostos de centelhadores, varistores e diodos supressores configurados em modo diferencial, acondicionados no plug, e indutores de desacoplamento localizados na base. Deverá possuir as seguintes características:

- Corrente nominal: 2 A

- Tensão nominal: 156 V

- Tensão máxima: 171 V

- Capacidade de drenagem de corrente de surto: 10 kA (8/20 s)

- Tempo de resposta: 1ns

- Tensão residual: 1,8 x Vn