## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | [7 empty] | POÇO: C-02
CIDADE: JAPARAÍBA - MG | [5 empty] | DISTRITO: | CAPOEIRÃO
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
ALTURA RESERVATÓRIO
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. | [6 empty] | 4.88 | l/s |  | 8.3
.Cota do Terreno no Poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 640.24 | m
.Nivel dinâmico do poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 4.89 | m |  | DESNÍVEL TERRENO
.Cota de chegada NAmáx RAP (m): ............................................................................................................. | [6 empty] | 661.9 | m |  | 18.76
.Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... | [7 empty] | 26.55 | m | VAZÃO
17.57
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Tubo Edutor
0.6
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... | [6 empty] | 4.88 |  |  | 15.49
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 75
..Velocidade(m/s)................................................................................................................... | [6 empty] | 1.1046
..Material : .......................................................................................................................... | [6 empty] | FG
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 100
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.033814
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 16
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 0.54102
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.62189
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... | [6 empty] | 4.88
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ | [6 empty] | 100
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.62134
..Material : ......................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.0051268
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 640
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 3.2811
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.19677
2g
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica (m)......................................................................................................... | [6 empty] | 31.1908
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = |  | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Potência requerida (CV) - |  |  | h = | 20% |  | ................................ | 10.1474
-BOMBA SELECIONADA
Marca: |  | LEÃO
Modelo: |  | R20
Estágios: |  | 03
Motor: |  | 500 / 003 / x
Potência: |  | 3
Rotação: |  | 3450
Freqüência |  | 60
Código do Equipamento : |  |  | 500 / 003 / x R20 03
. Dados Gerais
.. Desnível geométrico (m) : ......................................................................... | [5 empty] | 21.66
.. Altura manométrica (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 31.1908
.. Vazão de regime (l/s) : ................................................................. | [5 empty] | 4.88
.. Diâmetro da tubulação (mm) : .................................................... | [5 empty] | 100
.. Extensão (m) : ............................................................................... | [5 empty] | 640
.. Velocidade de regime (m/s) : ..................................................... | [5 empty] | 0.62134
.. Potência dos motores (CV) : ..................................................... | [5 empty] | 3
.. Rotação de regime (rpm) : ........................................................... | [5 empty] | 3450
.Cálculo da celeridade: C
C | = | 9900 |  |  | = | 506.7713 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
| K = constante de elasticidade para tubos de PVC igual a | [5 empty] | 16
| D = diam. de |  | 100 | mm
| e = espessura do tubo de PVC DEFoFo igual a |  |  |  |  | 4.8 | mm
.Cálculo da Sobrepressão : ha
ha | = | C x V
g
ha | = | 506.7713 | x | 0.62134
9.81
ha | = | 32.1 | m
. Pressão máxima junto a bomba
Hmáx | = | Hg + ha
Hmáx | = | 21.66 | + | 32.1
Hmáx | = | 53.76 | m
Não será necessário, portanto, dispositivos de proteção contra golpe de ariete

## Dados para Curva
- CÁLCULO DA CURVA DO SISTEMA
| Hm = | Hg + | 8 q2 | x S Kr1 + S Kr2 | + ( 10,643 x Q1,85 x C1-1,85 x D1-4,87 x L1 ) + ( 10,643 x Q1,85 x C2-1,85 x D2-4,87 x L2 )
|  |  | g p 2 | Dr14 Dr24
Onde:
| Hg = | 26.55 | m - Desnível geométrico máximo
Perda de carga localizada
| q = | Vazão de cada conjunto moto-bomba em m3/s
| S Kr1 = | 10 | - Somatório dos valores de K (tubo edutor)
| S Kr2 = | 10 | - Somatório dos valores de K de recalque
| Dr1 = | 0.075 | m - Diâmetro do tubo edutor
| Dr2 = | 0.1 | m - Diâmetro de recalque
Perda de carga distribuída
| Q = | Vazão total recalcada em m3/s
| C1 = | 100 | - Coeficiente de Rugosidade
| D1 = | 0.075 | m - Diâmetro do tubo edutor
| L1 = | 16 | m - Extensão do recalque
| C2 = | 130 | - Coeficiente de Rugosidade
| D2 = | 0.1 | m - Diâmetro do barrilete
| L2 = | 640 | m - Extensão do recalque
|  | 1 | Número de bombas
VAZÃO | VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO
(l/s) | (m3/h) | BOMBA | SISTEMA
0 | 0 | 53 | 26.55
3.3 | 11.88 | 42.5 | 28.7778
3.9 | 14.04 | 40.5 | 29.5975
4.4 | 15.84 | 37.5 | 30.3714
5 | 18 | 33.5 | 31.4073
5.5 | 19.8 | 29.5 | 32.3586
6.1 | 21.96 | 25 | 33.6047
6.6 | 23.76 | 19 | 34.7292
PONTOS DE OPERAÇÃO
| 18 | 33.5
5.228 | 18.8208 | 31.676 | 31.8312
| 19.8 | 29.5
0 | 31.676
5.228 | 31.676
5.228 | 0
5.228 | 31.676

## Gráfico1
5,23 l/s
4,08 l/s
l/s
31,67m