ÍNDICE

1	Apresentação	1

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de esteios	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	10

3.4.3	Ligações Prediais	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	11

4	Parâmetros de Projeto	12

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	13

4.2	Estudos Populacionais	13

4.2.1	Evolução Populacional	13

4.3	VAZÕES DE PROJETO	14

4.3.1	Vazão de Produção	14

4.3.2	Vazão de Distribuição	15

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	18

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	18

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	19

5	Descrição do Sistema Projetado	20

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	21

5.2	CAPTAÇÃO	21

5.2.1	Poço Profundo	21

5.2.2	Adução de Água Bruta	22

5.3	TRATAMENTO,00	23

5.3.1	Casa de Química	23

5.3.2	Tanque de Contato	23

5.4	DISTRIBUIÇÃO	24

5.4.1	Reservatório Apoiado – RAP 1	24

5.4.2	Reservatório Apoiado – RAP 2	24

5.4.3	Reservatório Elevado – REL 1	24

5.4.4	Estação Elevatória de água tratada 1 – EEAT 1	24

5.4.5	Estação Elevatória de água tratada 2 – EEAT 2 (Booster)	25

5.4.6	Rede de Distribuição	26

5.4.7	Ligações Prediais	26

5.5	Dimensionamento	26

6	Especificações	52

6.1	OBJETIVO	53

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	53

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	53

6.3.1	Captação (Poço Profundo)	53

6.3.2	Adutora de Água Bruta	53

6.3.3	Tratamento – ETA / Casa de Química	54

6.3.4	Reservação	54

6.3.5	Estações Elevatórias de Água Tratada - EEAT 1 e EEAT 2	54

6.3.6	Adutoras de Água Tratada - AAT 1 e AAT 2	55

6.3.7	Rede de Distribuição	55

6.3.8	Ligações Prediais	55

6.3.9	Urbanização	55

7	Orçamento	56

7.1	PRELIMINARES	57

8	Anexos	92

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	93

8.2	DADOS DO POÇO	94

8.3	análise da água	95

8.4	sondagem	96

8.5	art	99

8.6	formulário do licenciamento	100

8.7	Desenhos	101

8.8	Projeto Hidráulico	102

8.9	Projeto Elétrico	103

8.10	Projeto estrutural	104

# Apresentação

1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Esteios, no município de Luz - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em dois volumes descritos a seguir:

Volume I: Memorial Descritivo e Justificativo, Especificações e Orçamento;

Volume II: Desenhos do Projeto Básico.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

História do município inicia-se por volta de 1780 e têm origem no conflito existente entre dois grandes fazendeiros, descendentes de bandeirantes paulistas, em relação à linha divisória de suas terras. Para que a questão fosse resolvida a contento, a esposa de um deles fez uma promessa a Nossa Senhora da Luz. Certa manhã, conforme combinaram, os fazendeiros - Coronel Cocais e Coronel Camargos - partem, cada um de sua residência e cavalgam, um em direção ao outro, até se encontrarem próximo ao ribeirão Jorge Pequeno. No local do encontro, fixam o marco divisório, e mandam erigir uma capela em devoção à padroeira Nossa Senhora da Luz. Nas proximidades do local, havia um olho d'água, represado por um aterro que abastecia o pequeno povoado formado em volta da capela, o que explica a origem do nome Nossa Senhora da Luz do Aterrado que lhe foi dado. O ciclo de progresso tem início com a implantação do bispado do Aterrado. O município se instala em 1923, adotando a denominação de Luz.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Luz está localizado na região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 19º48’04” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 45º41’04” de longitude oeste. Limita-se ao norte com os municípios de Estrela do Indaiá e Dores do indaiá, ao sul com o município de Iguatama, leste com Lagoa da Prata e a oeste com o Córrego Danta e Bambuí.

A altitude máxima é de 956 m (Serra Deus me Livre) e a mínima de 680 m (Foz do Ribeirão Jorge Grande), o ponto central da cidade está na cota 674,96 metros. O município de Luz faz parte da Mesorregião do Alto São Francisco e Microrregião de Bom Despacho.

Esteios

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Luz – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodovias existentes. A rodovia Federal BR-262 serve de acesso a Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	197 km

- Rio de janeiro	635 km

- São Paulo 	595 km

- Brasília	805 km

- Vitória	740 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Luz, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1	Indicadores Demográficos para o Município de Luz e

Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Luz | Gerais |
| Área total (km²) | 1169,44 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 10.578 | 11.786.893 |
| Rural | 3.853 | 3.956.259 |
| Total | 14.431 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 13.370 | 13.074.245 |
| Rural | 3.062 | 3.598.852 |
| Total | 16.432 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 14.530 | 14.651.164 |
| Rural | 2.279 | 3.215.238 |
| Total | 16.809 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 22,1 ºC, sendo a média das máximas de 29,1 ºC e a média das mínimas de 16,7ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1417,7 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	40%

- Ondulada	50%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

Escolas de ensino da rede oficial estatal até o 2º grau e curso superior: FASF

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede de Luz. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o distrito de esteios

O distrito de Esteios – antigo Nossa Senhora de Nazaré dos Esteios, dista cerca de 20 km da cidade de Luz, sendo o acesso feito pela rodovia estadual MG-176.

O distrito é banhado pelas águas do Córrego dos Esteios, que se junta a outros tributários formando o Ribeirão do Palmital, que por sua vez deságua na margem esquerda do Rio São Francisco. A sede distrital fica a cerca de 8,0 km da calha do São Francisco.

O distrito de Esteios conta com uma estrutura urbana de cidade de pequeno porte, com o aglomerado bem organizado e arruamento bem definido onde a maioria dos logradouros conta com pavimento em poliédrico. As edificações são na sua maioria caracterizadas como bom padrão de acabamento, assentados em lotes com área média de 360 m2. Vale ressaltar que alguns moradores da cidade de Luz possuem casas de campo no distrito, utilizadas em época de pescaria devido à proximidade com o Rio São Francisco.

A comunidade utiliza-se do posto de saúde do distrito que conta com serviço médico de triagem e pequenos procedimentos. A localidade conta também com escola de 1º grau – Escola Estadual Alexandre Du, que atende o distrito sede e zona rural.

A população ativa economicamente trabalha em agricultura de subsistência, serviços braçais em fazendas da região e outros serviços na cidade de Lagoa da Prata e na sede municipal de Luz.

Esteios não conta com sistema de coleta e destinação adequada dos esgotos sanitários e do lixo domiciliar, sendo estes lançados diretamente no solo ou em fossas negras.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Luz é responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Esteios, que conta atualmente com cerca de 300 ligações prediais – não hidrometradas, sendo 260 economias residenciais, cerca de 40 comerciais e 28 públicas, onde não há cobrança pelos serviços prestados.

O Sistema de Abastecimento de Água de Esteios foi construído pelo Ministério da Saúde através da Fundação SESP em 1978. O projeto original constava de captação através de manancial subterrâneo (poço tubular profundo), reservatório apoiado de 60 m3 – RAP 1, e ramais de rede distribuidora.

Com crescimento do distrito e aumento da demanda, a prefeitura fez algumas adaptações do projeto original com intervenções emergenciais, sem um estudo técnico adequado.

O sistema de produção opera atualmente de forma precária, com extração no poço profundo através de compressor, que conduz a água captada para um tanque de sucção contíguo a uma elevatória, que por sua vez recalca para duas unidades de reservação simultaneamente; o RAP 1 (mais antigo), o REL 2 de 5 m3.

O sistema conta ainda com um terceiro reservatório, denominado aqui de REL 1 de 10 m3, que recebe água a partir de uma bomba instalada sobre o RAP 1.

Apesar da capacidade de produção do sistema hoje ser suficiente para atender toda a população da área urbana, verifica-se constante intermitência no abastecimento, pois é grande a perda de água no sistema. Além da pouca preocupação dos consumidores com o uso racional da água produzida, os vazamentos na rede de distribuição, nas adutoras e no tanque de sucção são freqüentes.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Esteios serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Esteios é constituída de fonte subterrânea, através de um poço tubular profundo.

Como foi dito anteriormente a captação foi implantada através da Fundação SESP, com apoio da Prefeitura Municipal de Luz em 1978.

O poço existente vem confirmando ao longo dos anos a boa capacidade do aqüífero local com vazões firmes e confiáveis. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante, conforme o resultado de teste de vazão elaborado pela Prefeitura em 10 de abril de 2003 e análises recentes.

O sistema tem como maior deficiência a ausência de um controle operacional adequado, em vista da deficiência na estrutura de extração e condução da água para as unidades de reservação e distrbuição.

De acordo com o teste de bombeamento elaborado pela prefeitura de Luz, as principais características do poço profundo existente são:

- Vazão 	13.200 l/hora

- Diâmetro da camisa 	100 mm

- Profundidade 	87,00 m

- Nível estático 	4,00 m

- Nível dinâmico 	21,00 m

- Duração teste 	24 horas

O poço está equipado com barrilete no diâmetro 2”, sendo a extração feita através de compressor.

Segundo informações da operação, o poço funciona em média 18 horas por dia, sendo a água extraída enviada ao poço de sucção situado na mesma área.

De acordo com Análise Físico-Químico e Análise Bacteriológica elaboradas também pela prefeitura em maio de 2008, as águas produzidas pelo poço apresentaram parâmetros de qualidade dentro dos padrões permitidos para o consumo humano, estabelecidos pela Portaria 518 do Ministério da Saúde.

### Adução de Água Bruta

A água extraída do poço profundo através de compressor é encaminhada ao um tanque que funciona como poço de sucção para a bomba que recalca para o RAP 1. As unidades que compõem este sistema foram instaladas de forma improvisada e funciona precariamente.

A partir da bomba centrífuga de eixo horizonte instalada junto ao poço, a Adutora de Água Bruta transporta água até o RAP1 com ramificação para o REL 2.

O trecho da adutora da captação até o RAP 1, possui 783 metros de extensão em ferro fundido no diâmetro de 75 mm. Esta adutora foi implantada há mais de 20 anos, sendo constatados alguns vazamentos devendo ser abandonada.

## Sistema de TRATAMENTO

A água extraída do poço profundo é distribuída à população, sem receber o tratamento mínimo dispensado as águas subterrâneas, ou seja, não recebe cloração para desinfecção e proteção.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 75 m3, constituído de três unidades.

O reservatório principal e mais antigo (RAP 1) apoiado em concreto cumpre a função de “reservatório distribuidor de montante”. O RAP 1 encontra-se em bom estado de conservação, e em posição estratégica para atendimento do distrito, portanto será aproveitado integralmente.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de montante

- Capacidade 	60 m3

- Diâmetro 	5,00 m

- Altura útil 	3,00 m

- Cota do terreno 	696,720 m

- Cota do NAmáx 	699,420 m

O reservatório REL 1 elevado metálico cumpre a função de “reservatório distribuidor de jusante”. Este reservatório recebe água a partir de uma bomba instalada sobre o RAP 1, e abastece as casas situadas na zona alta do distrito.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de jusante

- Capacidade 	10 m3

- Altura	6,90 m

- Cota do terreno	698,370 m

- Cota do NAmín	702,030 m

- Cota do NAmáx	705,290 m

O reservatório REL 2 elevado metálico também cumpre a função de “reservatório distribuidor de jusante”. O REL 2, é alimentado através de uma tubulação em PVC roscável diâmetro de 1”interligada a adutora principal (poço ao RAP 60 m3) e atende algumas casas separadas do aglomerado urbano na saída para Lagoa da Prata.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de jusante

- Capacidade 	5 m3

- Altura	6,00 m

- Cota do terreno	666,995 m

- Cota do NAmín	670,095 m

- Cota do NAmáx	672,895 m

Este reservatório deverá ser abandonado uma vez que as casas alimentadas por ele podem ser atendidas pelo RAP 1.

### Rede de distribuição

A partir dos reservatórios RAP 1, REL 1 e REL 2 a rede de distribuição atente os logradouros do distrito, compreendendo uma extensão aproximada de 8.913 m, com índice de atendimento de 96%.

De acordo com o cadastro realizado, toda a malha distribuidora consta de tubos PVC com diâmetros variando de 32 mm a 75 mm, funcionando precariamente:

- DN 75 	647 m

- D 40 	393 m

- D 32 	2.780 m

- D 25 	307 m

- D 20 	2.437 m

- Diâmetro 1” 	2.488 m

### Ligações Prediais

Atualmente conta 300 ligações prediais – não hidrometradas, sendo 260 economias residenciais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades componentes do sistema existente não atendem de forma satisfatória, apesar de fazer chegar água canalizada a quase todas as edificações.

Em termos quantitativos e qualitativos o poço existente tem produção adequada, devendo ser aproveitado.

Para atendimento integral do distrito em fim de plano, e obedecer às recomendações da CODEVASF de ter um sistema de produção operado por um período não superior a 12 horas, deverá ser perfurado novo poço profundo, em segunda etapa para complementação de vazão.

Para o seu aproveitamento o poço existente E-01 deverá ter o processo de extração por compressor trocado para um conjunto motobomba instalada dentro do poço.

A estrutura de produção atual de funcionamento precário deverá ser abandonada para dar lugar as novas unidades de extração.

Os reservatórios existentes RAP 1 de 60 m³ e REL 1 de 10 m³, encontram-se em bom estado de conservação, devendo ser aproveitados no novo sistema, com algumas melhorias e adequações.

De acordo com o quadro 4.3, o volume de água para garantir a demanda de fim de plano do distrito de Esteios será de 93 m³, e a reservação a ser aproveitada é de 70 m³, portanto, o novo projeto contará com uma nova unidade de reservação para complemento da demanda.

Conforme já informado, a rede distribuidora funciona precariamente. De acordo com cadastro, a malha de rede conta com tubulações de bitolas reduzidas, sendo recomendada a substituição de quase toda malha para equilibrar o sistema.

Diante destas considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações em dotar o sistema de novas unidades de produção e tratamento, aproveitamento dos reservatórios e substituição da malha distribuidora de água tratada para todo o distrito.

Em fim, Para o sucesso nas intervenções de ampliação e modernização do sistema tem que haver uma mudança no comportamento da população com uso adequado da água produzida. Para que as ações sejam efetivamente aplicadas o primeiro passo é a micromedição da água distribuída com a cobrança pelos serviços prestados.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Esteios conta hoje com cerca de 260 residências, e a população do distrito hoje é de aproximadamente 780 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Esteios. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a sede do município de Luz, distante 20 km do distrito e Lagoa da Prata distante 10 km de Esteios.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	780

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 780 | 2015 | 896 | 2022 | 1.029 |
| 2009 | 796 | 2016 | 914 | 2023 | 1.050 |
| 2010 | 812 | 2017 | 932 | 2024 | 1.071 |
| 2011 | 828 | 2018 | 951 | 2025 | 1.092 |
| 2012 | 844 | 2019 | 970 | 2026 | 1.114 |
| 2013 | 861 | 2020 | 989 | 2027 | 1.136 |
| 2014 | 878 | 2021 | 1.009 | 2028 | 1.159 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de projeto continuará sendo a partir de manancial subterrâneo com o aproveitamento do poço tubular profundo existente.

As águas extraídas do poço tubular profundo serão encaminhadas até o RAP 2 – projetado a ser implantado junto ao poço.

Também na área do poço será implantada uma unidade casa de química, e uma estação elevatória de água tratada EEAT que deverá recalcar a água do RAP 2 projetado para o RAP 1 existente que receberá melhorias e obras de urbanização.

Por se tratar de um manancial subterrâneo, e verificado a qualidade satisfatória da água, será aplicada a água apenas uma desinfecção com a utilização de Hipoclorito de Sódio e fluoretação com a utilização de Ácido Fluossilícico.

Na avaliação do novo sistema distribuidor foi caracterizada uma nova zona de pressão (zona alta), sendo este setor atendido pelo REL 1.

Para atendimento da zona alta foi proposta uma unidade de recalque – estação elevatória de água tratada tipo booster.

Das estruturas existentes no sistema de abastecimento de Esteios serão aproveitados no novo projeto apenas os reservatórios (REL 1 e REL 2) e o poço profundo E-01. as unidades aproveitadas receberão obras de melhorias e adaptações.

Grande parte da malha distribuidora do distrito será substituída, e as ligações prediais serão adaptadas e hidrometradas.

## CAPTAÇÃO

### Poço Profundo

Como foi dito anteriormente, o poço profundo, já perfurado, terá seus equipamentos e aparelhos substituídos por outros adequados para extração de água de mananciais subterrâneos, tendo suas águas recalcadas para a nova unidade de reservação RAP 2.

Para o melhor funcionamento do conjunto moto-bomba será prevista sua automatização, através de chaves-bóia instaladas no reservatório projetado e eletrodos introduzidos no poço.

A automação visa garantir que o conjunto moto-bomba trabalhe de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a operação do poço profundo, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2), com um sistema de produção operando 16 horas por dia.

Conforme já citado, para atendimento integral do distrito em fim de plano, e obedecer às recomendações da CODEVASF de ter um sistema de produção operado por um período não superior a 12 horas, deverá ser perfurado novo poço profundo, em segunda etapa para complementação de vazão.

Sendo assim, o Poço Profundo irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	3,62 L/s

- Hman	24,98 mca

- Potência 	1,5 cv

- Diâmetro do tubo edutor 	3”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	32,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento do poço em forma de planilha eletrônica

### Adução de Água Bruta

A adutora de água bruta é representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada até o reservatório apoiado projetado RAP 2, numa extensão de 3 m.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×3,66×10−3

Dmin = 0,0665 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora para ligação do poço profundo com o reservatório projetado terá as seguintes características:

- Vazão	3,62 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	6 m

- Cota do terreno do poço profundo	643,00 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	645,60 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivos de preparo e dosagem de produtos químicos (Flúor – ácido fluossilícico e cloro – hipoclorito de sódio) que serão dosados na entrada do reservatório RAP 2 projetado.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como anti-bactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado através de bomba dosadora.

- Fluoretação

No processo é utilizado o ácido fluossilícico de forma líquida que é preparado em tanque de fibra e aplicado no reservatório projetado através de bomba dosadora.

As condições de utilização dos produtos químicos serão as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	3,62 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	1,60 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	24,06 L

- Vazão máxima de aplicação	0,05 L/h

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

- Vazão da estação	3,62 L/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,70 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	34,75 L

- Vazão máxima de aplicação	0,02 L/h

### Tanque de Contato

Para a vazão de final de plano de 3,62 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 6,52 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=6,52m33,62×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório projetado de 50 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Apoiado – RAP 1

Será previsto para o RAP 1 obras de melhorias, proteção e urbanização.

### Reservatório Apoiado – RAP 2

Conforme já informado, o volume de reservação existente não atende a demanda do distrito, sendo, portanto projetada uma unidade complementar junto a área do poço.

Para complementação de reservação, deverá ser implantado um reservatório com capacidade de 50 m³, a fim de atender a população do distrito até final de plano (Quadro 4.3).

O reservatório projetado será em concreto, apoiado e funcionará como reservatório de acumulação e sucção da EEAT devendo armazenar as águas produzidas pelo poço profundo.

As principais características da unidade projetada são:

- Tipo	apoiado

- Capacidade	50 m3

- Diâmetro	5,00 m

- Altura	3,60 m

- Altura útil	2,60 m

- Cota do terreno	643,00 m

- Cota do NAmín	643,20 m

- Cota do NAmáx	645,60 m

### Reservatório Elevado – REL 1

Será previsto para o REL 1 obras de melhorias, proteção e urbanização.

### Estação Elevatória de água tratada 1 – EEAT 1

Esta unidade terá como função o recalque da água do centro de tratamento ao RAP 1.

A EEAT 1 conta com seguintes características:

- Vazão 	3,62 L/s

- Cota do NA mínimo do RAP	643,20 m

- Cota do eixo da bomba	642,76 m

- Cota do piso da EEAT 1	643,36 m

- Nº de conjuntos elevatórios	(1+1)

- Desnível geométrico máximo	53,82 m

- Altura manométrica máxima	56,23 m

- Diâmetro do recalque	100 mm

- Material	PVC PBA

- Extensão	780 m

A unidade de recalque será equipada com dois conjuntos moto-bombas (uma reserva) centrífugas de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis no RAP1 e RAP 2.

Características de cada conjunto Moto-bomba:

- Vazão	13,03 m3/h

- Rotor	181,00 mm

- Potência	6,0 cv

- Rotação	3.510 rpm

- Rendimento	51,50%

- Flange de sucção	40 mm

- Flange de pressão	32 mm

- Barrilete de sucção	100 mm

- Barrilete de recalque	100 mm

A bomba selecionada é da marca IMBIL, modelo ITAP 32-200 ou similar.

O quadro de comando de motores – QCM será instalado em abrigo independente para atendimento as novas prescrições da ABNT - NR 10

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT 1 em forma de planilha eletrônica

### Estação Elevatória de água tratada 2 – EEAT 2 (Booster)

Tendo em vista a caracterização de duas zonas de pressão, sendo definida a zona baixa e zona alta, faz-se necessário a implantação de uma estação elevatória de água tratada – EEAT 2 (tipo booster) para recalcar a água até o REL 1 e a partir dele distribuir para os logradouros da zona alta.

A EEAT 2 (Booster) terá as seguintes características básicas:

- Vazão 	0,50 L/s

- Cota Piezométrica estática na sucção	699,420 m

- Cota Piezométrica dinâmica na sucção	691,033 m

- Cota do eixo da bomba	684,208 m

- Cota do terreno da EEAT 2	685,128 m

- Cota do NAmáx do reservatório	705,290 m

- Nº de conjuntos elevatórios	1

- Desnível geométrico máximo	14,26 m

- Altura manométrica máxima	14,86 m

- Diâmetro do recalque	50 mm

- Material	PVC PBA

- Extensão	256,000 m

A unidade de recalque será equipada com um conjunto motobomba centrífuga de eixo horizontal abrigada em uma caixa de proteção.

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis.

Características de cada conjunto Motobomba:

- Vazão	1,80 m3/h

- Rotor	97,00 mm

- Potência	1/3 cv

- Rotação	3.450 rpm

- Rendimento	45,00%

- Flange de sucção	¾”

- Flange de pressão	¾”

- Barrilete de sucção	50 mm

- Barrilete de recalque	50 mm

A bomba selecionada é da marca SCHNEIDER, modelo BC-91S ou similar.

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT 2 em forma de planilha eletrônica

### Rede de Distribuição

Será substituída praticamente toda a rede de distribuição de água do distrito com exceção dos trechos existentes no diâmetro 75 mm.

De acordo com levantamento planialtimétrico o sistema de distribuição do distrito de Esteios apresenta duas zonas de pressão.

A malha distribuidora da zona baixa será alimentada diretamente do reservatório apoiado RAP 1. Já a malha distribuidora da zona alta, será alimentada diretamente do reservatório elevado REL 1.

Após lançamento em planta, foi verificada a rede de distribuição projetada que terá as seguintes características:

Quadro 5.1 – Rede de distribuição

| material | Diâmetro (mm) | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 75 | 685 |
| PVC PBA | 50 | 5.676 |

No final do capítulo é apresentado o cálculo da rede de distribuição no formato de planilha eletrônica, bem como o desenho de esquema de cálculo.

### Ligações Prediais

Todas as residências do distrito de Esteios receberão ligações domiciliares com hidrômetros visando o controle do consumo de água.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas para o Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Esteios, serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta (Poço Profundo);

- Cálculo da Adutora de Água Bruta;

- Cálculo da Casa de Química;

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT 1);

- Cálculo da Adutora de Água Tratada;

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT 2 - Booster);

- Cálculo da Rede de distribuição.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

Estação Elevatória de Água Tratada 1 – EEAT 1/AAT

cálculo

cálculo

desempenho

desempenho

Rede de Distribuição

Entra desenho esquemático

Entra cálculo

Entra cálculo

Entra cálculo

Estação Elevatória de Água Tratada 2 – EEAT 2 (Booster)

cálculo

cálculo

desempenho

desempenho

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Esteios no município de Luz – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poço Profundo)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento da unidade de extração de água, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características da bomba:

Q=3,62 L/s;   Hman=24,98 mca;   Potência=1,5 cv

### Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o reservatório RAP 2), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB poço / RAP 2 | PVC PBA CL15 | 75 | 6 |

### Tratamento – ETA / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Reservação

6.3.4.2 Reservatório Apoiado de 60 m3 (RAP 1)

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (limpeza da área, limpeza e pintura do reservatório, serviços hidráulicos, elétricos, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para o perfeito funcionamento da unidade existente de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.4.1 Reservatório Apoiado de 50 m3 (RAP 2)

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (construção do reservatório apoiado incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para o perfeito funcionamento da nova unidade de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.4.3 Reservatório Elevado Metálico de 10 m3 (REL 1)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (limpeza da área, limpeza e pintura do reservatório, serviços hidráulicos, elétricos, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para o perfeito funcionamento da unidade existente, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Estações Elevatórias de Água Tratada - EEAT 1 e EEAT 2

É responsabilidade da empreiteira pela aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação das unidades de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características:

6.3.5.1	EEAT 1 (RAP 2 / RAP 1)

Q=3,62 L/s;   Hman=56,23 mca;   Potência=6,00 cv

6.3.5.2	EEAT 2 – (Booster / REL 1)

Q=0,50 L/s;   Hman=14,91 mca;   Potência=1/3 cv

### Adutoras de Água Tratada - AAT 1 e AAT 2

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até RAP 1 e REL 1), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.2) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.2 - Adutora de Água Tratada

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT1 – EEAT 1 / RAP 1 | PVC DEFoFo | 100 | 780 |
| AAT2 – EEAT 2 / REL 1 | PVC PBA | 50 | 282 |

### Rede de Distribuição

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da rede de distribuição (Quadro 6.3) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.3 – Rede de distribuição

| Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 50 | 5.676 |
| PVC PBA | 75 | 685 |

### Ligações Prediais

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação das ligações prediais de água (260 ligações) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Urbanização

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (cerca de proteção, portão para veículos e pedestres, plantio de grama e de árvores, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção das unidades pertencentes ao novo sistema de abastecimento de água do distrito de Esteios, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008 ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

4

5

Materiais

1

2

3

Consulta a Fornecedores

Bomba do poço

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

1 Tanque Casa de química - Preço

2 Tanque Casa de Química - Desenho

BOMBAS EEATs

BOMBAS EEATs

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## DADOS DO POÇO

## análise da água

## sondagem

# Perfil

# Croqui

## art

## formulário do licenciamento

## 9.0  Desenhos

## Projeto Hidráulico

## Projeto Elétrico

## Projeto estrutural

# DESENHOS

9	DESENHOS