## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | [7 empty] | POÇO E-01
CIDADE: MORADA NOVA DE MINAS - MG | [5 empty] | DISTRITO: | VAU DAS FLORES
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
ALTURA RESERVATÓRIO
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. | [6 empty] | 2.93 | l/s |  | 2.9
.Cota do Terreno no Poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 588.464 | m
.Nivel dinâmico do poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 30 | m |  | DESNÍVEL TERRENO
.Cota de chegada NAmáx RAP (m): ............................................................................................................. | [6 empty] | 594.9 | m |  | 3.54
.Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... | [7 empty] | 36.436 | m | VAZÃO
10.55
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Tubo Edutor
1
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... | [6 empty] | 2.93 |  |  | 41
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 75
..Velocidade(m/s)................................................................................................................... | [6 empty] | 0.66322
..Material : .......................................................................................................................... | [6 empty] | FG
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 100
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.013159
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 41
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 0.53952
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.22419
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... | [6 empty] | 2.93
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ | [6 empty] | 75
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.66322
..Material : ......................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 130 |  |  | 13
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.0080989
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 515
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 4.1709
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.22419
2g
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica (m)......................................................................................................... | [6 empty] | 41.5948
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = |  | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Potência requerida (CV) - |  |  | h = | 20% |  | ................................ | 8.1249
-BOMBA SELECIONADA
Marca: |  | LEÃO | [7 empty] | rendimento
Modelo: |  | R11 | [7 empty] | 71.36
Estágios: |  | 04
Motor: |  | 500 / 2.5 / x
Potência: |  | 2.5
Rotação: |  | 3450
Freqüência |  | 60
Código do Equipamento : |  |  | 500 / 2.5 / x R11 04
. Dados Gerais
.. Desnível geométrico (m) : ......................................................................... | [5 empty] | 6.436
.. Altura manométrica (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 41.5948
.. Vazão de regime (l/s) : ................................................................. | [5 empty] | 2.93
.. Diâmetro da tubulação (mm) : .................................................... | [5 empty] | 75
.. Extensão (m) : ............................................................................... | [5 empty] | 515
.. Velocidade de regime (m/s) : ..................................................... | [5 empty] | 0.66322
.. Potência dos motores (CV) : ..................................................... | [5 empty] | 2.5
.. Rotação de regime (rpm) : ........................................................... | [5 empty] | 3450
.Cálculo da celeridade: C
C | = | 9900 |  |  | = | 568.1599 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
| K = constante de elasticidade para tubos de PVC igual a | [5 empty] | 16
| D = diam. de |  | 75 | mm
| e = espessura do tubo de PVC PBA igual a |  |  |  |  | 4.7 | mm
.Cálculo da Sobrepressão : ha
ha | = | C x V
g
ha | = | 568.1599 | x | 0.66322
9.81
ha | = | 38.41 | m
. Pressão máxima junto a bomba
Hmáx | = | Hg + ha
Hmáx | = | 6.436 | + | 38.41
Hmáx | = | 44.846 | m
Não será necessário, portanto, dispositivos de proteção contra golpe de ariete

## Dados para Curva
- CÁLCULO DA CURVA DO SISTEMA
| Hm = | Hg + | 8 q2 | x S Kr1 + S Kr2 | + ( 10,643 x Q1,85 x C1-1,85 x D1-4,87 x L1 ) + ( 10,643 x Q1,85 x C2-1,85 x D2-4,87 x L2 )
|  |  | g p 2 | Dr14 Dr24
Onde:
| Hg = | 36.436 | m - Desnível geométrico máximo
Perda de carga localizada
| q = | Vazão de cada conjunto moto-bomba em m3/s
| S Kr1 = | 10 | - Somatório dos valores de K (tubo edutor)
| S Kr2 = | 10 | - Somatório dos valores de K de recalque
| Dr1 = | 0.075 | m - Diâmetro do tubo edutor
| Dr2 = | 0.075 | m - Diâmetro de recalque
Perda de carga distribuída
| Q = | Vazão total recalcada em m3/s
| C1 = | 100 | - Coeficiente de Rugosidade
| D1 = | 0.075 | m - Diâmetro do tubo edutor
| L1 = | 41 | m - Extensão do recalque
| C2 = | 130 | - Coeficiente de Rugosidade
| D2 = | 0.075 | m - Diâmetro do barrilete
| L2 = | 515 | m - Extensão do recalque
|  | 1 | Número de bombas
VAZÃO | VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO
(l/s) | (m3/h) | BOMBA | SISTEMA
0 | 0 | 66 | 36.436
1.6667 | 6 | 54 | 38.2398
1.9444 | 7 | 52.5 | 38.8396
2.5 | 9 | 48 | 40.2744
2.7778 | 10 | 46 | 41.1067
3.0556 | 11 | 42.5 | 42.0143
3.6111 | 13 | 36 | 44.0512
3.8889 | 14 | 32 | 45.1789
PONTOS DE OPERAÇÃO
| 10 | 46
3.09 | 11.124 | 42.066 | 42.132
| 11 | 42.5
0 | 42.066
3.09 | 42.066
3.09 | 0
3.09 | 42.066

## Gráfico1
3,09 l/s
4,08 l/s
l/s
42,06 m
m