## Mod Cálculo EE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA
PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DISCRIMINAÇÃO: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA | [7 empty] | POÇO PROFUNDO
CIDADE: MORADA NOVA DE MINAS - MG | [5 empty] | DISTRITO: | FREI ORLANDO
SISTEMA DE RECALQUE
-DADOS GERAIS
ALTURA RESERVATÓRIO
.Vazão de Recalque .............................................................................................................. | [6 empty] | 1.93 | l/s |  | 11.28
.Cota do Terreno no Poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 565.16 | m
.Nivel dinâmico do poço (m): .............................................................................................................. | [6 empty] | 11 | m |  | DESNÍVEL TERRENO
.Cota de chegada NAmáx REL (m): ............................................................................................................. | [6 empty] | 586.146 | m |  | 10.23
.Desnível geométrico (m): ........................................................................................................................................... | [7 empty] | 31.986 | m | VAZÃO
6.95
-ALTURA MANOMÉTRICA(m)
.Tubo Edutor
1
..Vazão (l/s).................................................................................................................................... | [6 empty] | 1.93 |  |  | 22
..Diâmetro (mm) : ............................................................................................................................. | [6 empty] | 50
..Velocidade(m/s)................................................................................................................... | [6 empty] | 0.98294
..Material : .......................................................................................................................... | [6 empty] | FG
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 100
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.043789
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 22
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 0.96335
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.49244
2g
.Canalização Adutora
..Vazão (l/s)..................................................................................................................... | [6 empty] | 1.93
..Diâmetro (mm)............................................................................................................................ | [6 empty] | 75
..Velocidade (m/s)........................................................................................................................... | [6 empty] | 0.43686
..Material : ......................................................................................................................................... | [6 empty] | PVC
..Coeficiente de rugosidade : ................................................................................... | [6 empty] | 130
..Perda de carga unitária (m/m)
|  | hu = 10,643 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87..................................................... |  |  |  |  | 0.0037411
..Extensão (m) : .......................................................................................................................... | [6 empty] | 646
..Perda de carga (m)...................................................................................................................... | [6 empty] | 2.4168
..Perda de carga localizada.(m)
hc = |  | 10 x V2 | .......................................................................................... |  |  |  | 0.097273
2g
.Altura manométrica(m)
...Altura manométrica (m)......................................................................................................... | [6 empty] | 35.9558
-POTENCIA REQUERIDA PELOS MOTORES(CV)
P = |  | Hmax x Q | = CV
h x 75
.Potência requerida (CV) - |  |  | h = | 20% |  | ................................ | 4.6263
-BOMBA SELECIONADA
Marca: |  | LEÃO | [7 empty] | rendimento
Modelo: |  | R11 | [7 empty] | 58.14
Estágios: |  | 3
Motor: |  | 500 / 002 / x
Potência: |  | 2
Rotação: |  | 3450
Freqüência |  | 60
Código do Equipamento : |  |  | 500 / 002 / x R11 3
. Dados Gerais
.. Desnível geométrico (m) : ......................................................................... | [5 empty] | 20.986
.. Altura manométrica (m) : .............................................................................. | [5 empty] | 35.9558
.. Vazão de regime (l/s) : ................................................................. | [5 empty] | 1.93
.. Diâmetro da tubulação (mm) : .................................................... | [5 empty] | 75
.. Extensão (m) : ............................................................................... | [5 empty] | 646
.. Velocidade de regime (m/s) : ..................................................... | [5 empty] | 0.43686
.. Potência dos motores (CV) : ..................................................... | [5 empty] | 2
.. Rotação de regime (rpm) : ........................................................... | [5 empty] | 3450
.Cálculo da celeridade: C
C | = | 9900 |  |  | = | 568.1599 | m/s
(48,3 + K x D/e) 1/2
| K = constante de elasticidade para tubos de PVC igual a | [5 empty] | 16
| D = diam. de |  | 75 | mm
| e = espessura do tubo de PVC PBA igual a |  |  |  |  | 4.7 | mm
.Cálculo da Sobrepressão : ha
ha | = | C x V
g
ha | = | 568.1599 | x | 0.43686
9.81
ha | = | 25.3 | m
. Pressão máxima junto a bomba
Hmáx | = | Hg + ha
Hmáx | = | 20.986 | + | 25.3
Hmáx | = | 46.286 | m
Não será necessário, portanto, dispositivos de proteção contra golpe de ariete

## Dados para Curva
- CÁLCULO DA CURVA DO SISTEMA
| Hm = | Hg + | 8 q2 | x S Kr1 + S Kr2 | + ( 10,643 x Q1,85 x C1-1,85 x D1-4,87 x L1 ) + ( 10,643 x Q1,85 x C2-1,85 x D2-4,87 x L2 )
|  |  | g p 2 | Dr14 Dr24
Onde:
| Hg = | 31.986 | m - Desnível geométrico máximo
Perda de carga localizada
| q = | Vazão de cada conjunto moto-bomba em m3/s
| S Kr1 = | 10 | - Somatório dos valores de K (tubo edutor)
| S Kr2 = | 10 | - Somatório dos valores de K de recalque
| Dr1 = | 0.05 | m - Diâmetro do tubo edutor
| Dr2 = | 0.075 | m - Diâmetro de recalque
Perda de carga distribuída
| Q = | Vazão total recalcada em m3/s
| C1 = | 100 | - Coeficiente de Rugosidade
| D1 = | 0.05 | m - Diâmetro do tubo edutor
| L1 = | 22 | m - Extensão do recalque
| C2 = | 130 | - Coeficiente de Rugosidade
| D2 = | 0.075 | m - Diâmetro do barrilete
| L2 = | 646 | m - Extensão do recalque
|  | 1 | Número de bombas
VAZÃO | VAZÃO | Hm (m) | CURVA DO
(l/s) | (m3/h) | BOMBA | SISTEMA
0 | 0 | 49 | 31.986
1.6667 | 6 | 40 | 35.0025
1.9444 | 7 | 38.5 | 36.0116
2.5 | 9 | 35 | 38.431
2.7778 | 10 | 34 | 39.8372
3.0556 | 11 | 31.5 | 41.3721
3.6111 | 13 | 26.5 | 44.8222
3.8889 | 14 | 23 | 46.7349
PONTOS DE OPERAÇÃO
| 7 | 38.5
2.19 | 7.884 | 36.953 | 37.0157
| 9 | 35
0 | 36.953
2.19 | 36.953
2.19 | 0
2.19 | 36.953

## Gráfico1
2,19 l/s
4,08 l/s
l/s
36,95m