ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de Vau das Flores	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	9

3.4.1	Reservação	9

3.4.2	Rede de distribuição	9

3.4.3	Ligações Prediais	10

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	10

4	Parâmetros de Projeto	11

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	12

4.2	Estudos Populacionais	12

4.2.1	Evolução Populacional	12

4.3	VAZÕES DE PROJETO	13

4.3.1	Vazão de Produção	13

4.3.2	Vazão de Distribuição	14

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	17

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	17

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	18

5	Descrição do Sistema Projetado	19

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	20

5.2	CAPTAÇÃO	20

5.2.1	Poços Profundos	20

5.2.2	Adução de Água Bruta	21

5.3	TRATAMENTO	22

5.3.1	Casa de Química	22

5.3.2	Tanque de Contato	23

5.4	DISTRIBUIÇÃO	23

5.4.1	Reservatório Apoiado – RAP 1	23

5.4.2	Reservatório Elevado existente – REL 1	24

5.4.3	Estação Elevatória de água tratada	24

5.4.4	Rede de Distribuição	25

5.4.5	Ligações Prediais	25

5.5	Dimensionamento	25

6	Especificações	53

6.1	OBJETIVO	54

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	54

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	54

6.3.1	Captação (Poços Profundos)	54

6.3.2	Adutoras de Água Bruta	54

6.3.3	Tratamento / Casa de Química	55

6.3.4	Reservação	55

6.3.5	Estação Elevatória de Água Tratada	55

6.3.6	Adutora de Água Tratada	55

6.3.7	Rede de Distribuição	56

6.3.8	Ligações Prediais	56

6.3.9	Urbanização	56

7	Orçamento	57

7.1	PRELIMINARES	58

8	Anexos	94

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	95

8.2	Dados dos Poços	96

8.3	formulário do licenciamento	98

9	DESENHOS	99

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Vau das Flores, no município de Morada Nova de Minas - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em dois volumes descritos a seguir:

Volume único: Memorial Descritivo e Justificativo, Especificações, Orçamento e desenhos.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Deve seu nome a sua fundadora, Dona Inácia Maria do Rosário, que, em 1800, mandou construir em sua fazenda uma capelinha, dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Mais tarde, ao lado da capela, ergueu um sobrado no qual passou a residir e dizia com alegria: "minha morada nova". Em 1852, o lugar recebeu o nome de Freguesia de Nossa Senhora de Loreto. Em 1861, integrou-se à diocese de Mariana. Em 1939, foi elevada a vila, ganhou a condição de município em 1943, recebendo o nome de Morada, alterado mais tarde para Moravânia e, atualmente, Morada Nova de Minas. Em 1960, foi surpreendida pelas águas da represa de Três Marias, que inundaram suas terras férteis e as vias de comunicação, privando-a dos meios de subsistência. Hoje, Morada Nova de Minas ressurge, transformando as águas e a beleza dos lagos em fontes de renda, através da pesca, irrigação e incentivo ao turismo. Com 138 quilômetros quadrados de área, o município sofreu com a perda de 649 quilômetros quadrados de terras agricultáveis, que foram inundadas.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Morada Nova de Minas está localizado na região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 18º11’09” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 45º10’44” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de São Gonçalo do Abaeté, ao sul com o município de Paineiras, leste com Três Marias e a oeste com os municípios de Biquinhas e Tiros.

A altitude máxima é de 913 m (Serra Selada) e a mínima de 583 m (represa de Três Marias), o ponto central da cidade está na cota 600 metros. O município de Luz faz parte da Mesorregião do Alto São Francisco.

Vau das Flores

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Morada Nova Minas

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-040, e MG-415 servem de ligação com Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	280 km

- Rio de janeiro	735 km

- São Paulo 	875 km

- Brasília	570 km

- Vitória	840 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Morada Nova, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Indicadores Demográficos para o Município de Morada Nova

e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Morada Nova | Gerais |
| Área total (km²) | 2081,58 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 2.951 | 11.786.893 |
| Rural | 3.068 | 3.956.259 |
| Total | 6.019 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 4.908 | 13.074.245 |
| Rural | 1.751 | 3.598.852 |
| Total | 6.659 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 5.701 | 14.651.164 |
| Rural | 1.890 | 3.215.238 |
| Total | 7.591 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 22,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,2 ºC e a média das mínimas de 16,6 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1118,9 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	60%

- Ondulada	30%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

A estrutura educacional do município é composta de: duas creches, três escolas urbanas e 06 escolas rurais. Atendemos a aproximadamente 1.500 alunos de educação infantil e ensino fundamental.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o distrito de Vau das Flores

O distrito de Vau das Flores localiza-se na zona rural do município de Morada Nova, distante cerca de 50 km da sede, sendo o acesso feito por estrada municipal de terra batida.

O distrito é banhado por um braço da represa de Três Marias, onde conta com intensa atividade pesqueira. Existem alguns projetos de pesca na região inclusive com suporte técnico da CODEVASF.

Apesar de ser banhado por um braço da represa, o distrito de Vau das Flores dista cerca de 10 km da calha do Rio São Francisco.

O distrito de Vau das Flores conta com uma estrutura urbana precária, onde o arruamento não possui greide definido, sendo que apenas a praça central conta com pavimento poliédrico. As edificações são caracterizadas como padrão de acabamento apenas razoável.

Vau das Flores possui um posto de saúde que atende a população local e também dos distritos vizinhos. A localidade dispõe de um grupo escolar, que atende a sede distrital e também a zona rural.

A população ativa economicamente trabalha em serviços braçais nas fazendas da região e outros serviços ligados a administração pública do município.

Vau das Flores não conta com sistema de coleta e destinação adequada dos esgotos sanitários e do lixo domiciliar, sendo estes lançados diretamente no solo ou em fossas negras.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas é responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Vau das Flores, que conta atualmente com cerca de 210 ligações prediais – não hidrometradas, sendo 200 economias residenciais, onde não há cobrança pelos serviços prestados.

O Sistema de Abastecimento de Água de Vau das Flores foi implantado pela Prefeitura Municipal, e constando de: dois poços profundos (poço E-01 e E-02), reservatório elevado de 30 m3 e rede de distribuição.

De acordo com o funcionário da prefeitura responsável pelo abastecimento de água no distrito, o maior problema local é o desperdício causado por alguns moradores que estão usando a água do poço para irrigação.

O sistema num todo opera atualmente de forma deficiente. O único poço (E-01) em operação foi perfurado em 25/06/1996 e funciona com instalações precárias, além de um sistema distribuidor inadequado, que abastece as residências sem sequer chegar até o reservatório elevado.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Vau das Flores serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Vau das Flores é constituída de fonte subterrânea, através de dois poços tubulares profundos.

Os poços existentes vêm confirmando ao longo dos anos a boa capacidade do aqüífero local com vazões firmes e confiáveis. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante.

Do conjunto de poços do distrito, encontra-se em operação apenas um poço aqui denominado de E-01, que está localizado na área central do distrito. O outro poço (E-02) está desativado e encontra-se próximo a orla da represa Três Marias.

O poço E-01 está equipado e opera com eletro-bomba fora da especificação necessária, obtendo com isso baixa eficiência. Enquanto que o poço E-02 (desativado) tinha suas águas recalcadas através de compressor e também trabalhava com baixa eficiência.

De acordo com os dados fornecidos pela CODEVASF, a bateria de poços do distrito conta com as seguintes características:

| - Poço | - Localização | - Nível Dinâmico. (m) | - N. Estático - (m) | - Vazão (l/s) |  | - Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Nominal | - Explora |  |
| - *E-01 | - Central | - 30,00 | - 11,00 | - 2,93 | - 2,93 | - Operando |
| - **E-02 | - orla | - - | - - | - 1,67 | - 1,67 | - Desativado |

*poço em operação a ser aproveitado **poço a ser ativado

O poço E-01, está equipado com barrilete no diâmetro 2”, e equipado com eletro-bomba com as seguintes características.

- Marca 	Leão

- Modelo 	R10

- Nº de estágios 	5

- Motor 	500/3,5/22MO

- Potência 	3,5 cv

- Rotação 	3450 rpm

### Adução de Água Bruta

A condução da água do poço E-02 até o reservatório REL 1 é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 410 m toda em PVC diâmetro de 50 mm. Da canalização adutora foi feito interligação com a rede existente

## Sistema de TRATAMENTO

A água extraída do poço E-01 é distribuída a população, sem receber o tratamento mínimo dispensado as águas subterrâneas, ou seja, não recebe cloração para desinfecção e proteção.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 30 m3, constituído de uma única unidade. Trata-se de um Reservatório Elevado (REL 1) metálico que cumpre a função de “reservatório distribuidor de montante”.

O REL 1 foi instalado para receber as águas provenientes do poço E-01, porém com a sangria feita na adutora isto não está acontecendo.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de montante

- Capacidade 	30 m3

- Altura do fuste 	6,00 m

- Diâmetro do fuste 	1,27 m

- Altura do cone 	0,80 m

- Altura da taça 	4,20 m

- Diâmetro da taça 	2,86 m

- Altura total 	11,00 m

- Cota do terreno 	592,550 m

- Cota do NAmáx. 	603,050 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL 1) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 2.100 m.

De acordo com o cadastro realizado, a malha distribuidora consta de tubos PVC soldável com diâmetros variando de 20 mm e 32 mm, funcionando precariamente.

- D 32 	1.460 m

- D 20 	1.040 m

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 210 ligações prediais, não hidrometradas, sendo 200 ligações residenciais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades componentes do sistema existente não atendem de forma satisfatória, apesar de fazer chegar água canalizada a quase todas as edificações.

O poço em operação (E-01) tem suas águas recalcadas diretamente para a distribuição, apesar de existir a adutora de ligação com o reservatório elevado. Como conseqüência desta prática o REL não tem recebido a água recalcada do poço.

Em termos quantitativos e qualitativos os Poços têm produção adequada. O poço em operação (E-01) deverá ser aproveitado com previsão de troca dos equipamentos e novas instalações. O poço E-02 deverá ser equipado para complementar a vazão demandada do sistema.

A rede distribuidora deverá ser totalmente abandonada, sendo necessário a implantação de nova malha em todos os logradouros.

Diante das considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações basicamente em dotar o sistema de novas obras de melhorias em todas as unidades do sistema e adequação das captações existentes (Poço E-01 e E-02).

Para o sucesso nas intervenções de ampliação e modernização do sistema tem que haver uma mudança no comportamento da população com uso adequado da água produzida. Para que as ações sejam efetivamente aplicadas o primeiro passo é a micromedição da água distribuída com a cobrança pelos serviços prestados.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Vau das Flores conta hoje com cerca de 200 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,24 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 648 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Vau das Flores. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a sede do município de Morada Nova de Minas, distante 50 km do distrito.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	648

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 648 | 2015 | 744 | 2022 | 855 |
| 2009 | 661 | 2016 | 759 | 2023 | 872 |
| 2010 | 674 | 2017 | 774 | 2024 | 890 |
| 2011 | 688 | 2018 | 790 | 2025 | 907 |
| 2012 | 701 | 2019 | 806 | 2026 | 926 |
| 2013 | 715 | 2020 | 822 | 2027 | 944 |
| 2014 | 730 | 2021 | 838 | 2028 | 963 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de projeto continuará sendo a partir de manancial subterrâneo, com a exploração dos poços tubulares profundos existentes (E-01 e E-02).

As águas recalcadas dos poços tubulares profundos serão encaminhadas através de canalizações adutoras até a área do centro de reservação e tratamento contíguo ao REL 1 existente.

A área do reservatório REL 1 será ampliada para acomodar a unidade casa de química, o reservatório apoiado RAP 1 e a estação elevatória de água tratada EEAT.

O atual sistema de reservação conta com um volume de 30,0 m3. O volume necessário para atendimento em fim de plano é de 77,0 m3 (quadro 4.3), conclui-se que a unidade existente não atende a demanda de fim de plano, necessitando, portanto de complemento.

Toda a malha distribuidora do distrito será substituída, e as ligações prediais serão padronizadas e hidrometradas.

## CAPTAÇÃO

### Poços Profundos

Como foi dito anteriormente, os poços E-01 e E-02, já perfurados, terão seus equipamentos e aparelhos substituídos por outros com capacidade de extrair a vazão necessária de fim de plano, tendo suas águas recalcadas para o reservatório apoiado.

Para o melhor funcionamento dos conjuntos moto-bomba serão previstas suas automatizações, através de chaves-bóia instaladas no reservatório projetado e eletrodos introduzidos nos poços.

A automação visa garantir que os conjuntos moto-bomba trabalhem de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a operação dos poços profundos E-01 e E-02, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2).

O dimensionamento dos poços foi baseado na capacidade de exploração dos mesmos, ou seja, a vazão nominal dos poços.

Sendo assim, o Poço E-01 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	2,93 L/s

- Hman	41,59 mca

- Potência 	2,5 cv

- Diâmetro do tubo edutor 	3”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	41,00 m

De acordo com informação disponibilizada pela prefeitura de Morada Nova, foi feito teste de vazão no poço E-02, porém não foram definidos os níveis NE e ND. Assim, foram estimados os dados do poço existente E-01, de forma a possibilitar uma aproximação com a futura unidade. Salientamos que, sendo realizado os testes pertinentes, deverá ser feito um novo dimensionamento das unidades para a instalação correta dos equipamentos de bombeamento.

Portanto, o Poço E-02 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	1,67 L/s

- Hman	50,06 mca

- Potência 	2,0 cv

- Diâmetro do tubo edutor 	3”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	41,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento dos poços em forma de planilha eletrônica

### Adução de Água Bruta

As adutoras de água bruta são representadas pelas canalizações que interligarão e conduzirão as águas captadas até o centro de reservação e tratamento.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

POÇO E-01

D=1,10×2,93×10−3

Dmin = 0,0595 m

Dadotado= 75 mm

POÇO E-02

D=1,10×1,67×10−3

Dmin = 0,0449 m

Dadotado= 75 mm

As canalizações adutoras terão as seguintes características:

POÇO E-01

- Vazão	2,93 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	515,00 m

- Cota do terreno do poço profundo	588,464 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	594,900 m

- Coeficiente de rugosidade	130

POÇO E-02

- Vazão	1,67 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	820,00 m

- Cota do terreno do poço profundo	577,526 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	594,900 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo das adutoras no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivos de preparo e dosagem de produtos químicos (Flúor – ácido fluossilícico e cloro – hipoclorito de sódio) que serão dosados na entrada do reservatório RAP 1 projetado.

Os produtos utilizados no processo, bem como o procedimento de dosagem são descritos a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como anti-bactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado através de bomba dosadora.

- Fluoretação

No processo é utilizado o ácido fluossilícico de forma líquida que é preparado em tanque de fibra e aplicado no reservatório projetado através de bomba dosadora.

As condições de utilização dos produtos químicos serão as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	4,01 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	1,33 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	19,99 L

- Vazão máxima de aplicação	0,06 L/h

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO

- Vazão da estação	4,01 L/s

- Teor ótimo de flúor	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,58 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	28,87 L

- Vazão máxima de aplicação	0,03 L/h

### Tanque de Contato

Para a vazão explorável dos poços de 4,60 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 8,28 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=8,28m34,60×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório projetado de 100 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Apoiado – RAP 1

Conforme já informado, o volume de reservação existente não atende a demanda de fim de plano do distrito, sendo, portanto projetada uma unidade complementar junto ao reservatório elevado atual REL 1.

Para complementação de reservação, deverá ser implantado um reservatório com capacidade de 100 m³, a fim de atender a população do distrito até final de plano (Quadro 4.2).

O reservatório projetado será em concreto, apoiado e funcionará como reservatório de acumulação e sucção da EEAT devendo armazenar as águas produzidas pelos poços E-01 e E-02.

As principais características da unidade projetada são:

- RAP 1

- Tipo	apoiado

- Capacidade	100 m3

- Diâmetro	7,00 m

- Altura	3,70 m

- Altura útil	2,90 m

- Cota do terreno	592,00 m

- Cota do NAmín	592,20 m

- Cota do NAmáx	594,90 m

### Reservatório Elevado existente – REL 1

O reservatório existente receberá algumas melhorias como limpeza e pintura, além disso, o reservatório será automatizado com a EEAT projetada.

### Estação Elevatória de água tratada

Com a implantação do reservatório apoiado faz-se necessário a implantação de uma unidade de recalque – EEAT, a fim de conduzir a água do RAP 1 para o REL 1.

A EEAT conta com seguintes características:

- Vazão 	4,01 L/s

- Cota do NA mínimo do RAP	592,20 m

- Cota do eixo da bomba	591,76 m

- Cota do piso da EEAB	591,36 m

- Nº de conjuntos elevatórios	(1+1)

- Desnível geométrico máximo	8,15 m

- Altura manométrica máxima	8,71 m

- Diâmetro do recalque	75 mm

- Material	PVC PBA

- Extensão	16 m

A unidade de recalque será equipada com dois conjuntos moto-bombas (uma reserva) centrífugas de eixo horizontal abrigadas em “poço seco” implantada sobre bloco de concreto.

A unidade elevatória será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

A estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis.

Características de cada conjunto Moto-bomba:

- Vazão	14,43 m3/h

- Rotor	151,60 mm

- Potência	1,00 cv

- Rotação	1.700 rpm

- Rendimento	62,8%

- Flange de sucção	50 mm

- Flange de pressão	40 mm

- Barrilete de sucção	100 mm

- Barrilete de recalque	80 mm

A bomba selecionada é da marca IMBIL, modelo ITAP 40-160 ou similar.

O quadro de comando de motores – QCM será instalado em abrigo independente para atendimento as novas prescrições da ABNT - NR 10

No final do capítulo é apresentado o cálculo da EEAT em forma de planilha eletrônica

### Rede de Distribuição

Será substituída toda a rede de distribuição de água do distrito, sendo proposto a bitola mínima de diâmetro 50 mm.

De acordo com levantamento planialtimétrico o sistema de distribuição do distrito de Vau das Flores apresenta apenas uma zona de pressão.

A malha distribuidora projetada será alimentada diretamente do reservatório elevado sendo composta de redes ramificadas.

Após lançamento em planta, foi verificada a rede de distribuição que terá as seguintes características:

Quadro 5.1 – Rede de distribuição

| material | Diâmetro (mm) | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 100 | 57 |
| PVC PBA | 75 | 463 |
| PVC PBA | 50 | 2.830 |

No final do capítulo é apresentado o cálculo da rede de distribuição no formato de planilha eletrônica, bem como o desenho de esquema de cálculo.

### Ligações Prediais

Todas as residências do distrito de Vau das Flores receberão novas ligações domiciliares com hidrômetros visando o controle do consumo de água.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas para o Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Vau das Flores, serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Cálculo das Estações Elevatórias de Água Bruta (Poços Profundos);

- Cálculo das Adutoras de Água Bruta;

- Cálculo da Casa de Química;

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Tratada;

- Cálculo da Rede de distribuição.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAB

Poço E-01

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Poço E-02

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

Estação Elevatória de água Tratada – EEAT

Entra cálculo

Rede de Distribuição

Entra desenho esquemático

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Vau das Flores no município de Morada Nova de Minas – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poços Profundos)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento das unidades de extração de água, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características das bombas:

POÇO E-01

Q=2,93 L/s;   Hman=41,59 mca;   Potência=2,5 cv

POÇO E-02

Q=1,67 L/s;   Hman=50,06 mca;   Potência=2,0 cv

### Adutoras de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação dos trechos até o reservatório), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação das adutoras (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB poço E-01 | PVC PBA CL15 | 75 | 515 |
| AAB poço E-02 | PVC PBA CL15 | 75 | 820 |

### Tratamento / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório – RAP 1 (Projetado)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (construção do reservatório apoiado capacidade 100 m³ incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais) e demais serviços necessários para a implantação da nova unidade de reservação, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

6.3.4.1 Reservatório Elevado Metálico de 30 m3 (existente)

É responsabilidade da empreiteira a aquisição e execução de todos os serviços (limpeza, pintura, serviços hidráulicos e elétricos) e demais serviços necessários para a melhoria desta unidade, conforme projeto e de acordo as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Estação Elevatória de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira pela aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, hidráulicos, elétricos e estruturais e outros que se fizerem necessários para a perfeita implantação da unidade de recalque, conforme projeto e de acordo com as normas técnicas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características:

Q=4,01 L/s;   Hman=8,71 mca;   Potência=1,00 cv

### Adutora de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação dos trechos até o REL 1), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.2) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT RAP / REL | PVC PBA CL15 | 75 | 16 |

### Rede de Distribuição

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da rede de distribuição (Quadro 6.3) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.2 – Rede de distribuição

| Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 100 | 57 |
| PVC PBA | 75 | 463 |
| PVC PBA | 50 | 2.830 |

### Ligações Prediais

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação das ligações prediais de água (200 ligações) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Urbanização

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços (cerca de proteção, portão para veículos e pedestres, plantio de grama e de árvores, meio fio e calçamento em brita) e demais serviços necessários para a urbanização e proteção das unidades pertencentes ao novo sistema de abastecimento de água do distrito de Vau das Flores, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

0

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

4

5

Materiais

1

2

3

Consulta a Fornecedores

Bombas dos poços

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

1 Tanque Casa de química - Preço

2 Tanque Casa de Química - Desenho

Bomba EEAT

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## Dados dos Poços

## análise da água

## formulário do licenciamento

# DESENHOS

## projeto hidráulico

## projeto estrutural