ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o distrito de frei orlando	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água Bruta	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	10

3.4	Sistema distribuidor	10

3.4.1	Reservação	10

3.4.2	Rede de distribuição	10

3.4.3	Ligações Prediais	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	11

4	Parâmetros de Projeto	12

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	13

4.2	Estudos Populacionais	13

4.2.1	Evolução Populacional	13

4.3	VAZÕES DE PROJETO	14

4.3.1	Vazão de Produção	14

4.3.2	Vazão de Distribuição	15

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	18

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	18

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	19

5	Descrição do Sistema Projetado	20

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	21

5.2	CAPTAÇÃO	21

5.2.1	Poço Profundo	21

5.2.2	Adução de Água Tratada	22

5.3	TRATAMENTO	22

5.3.1	Casa de Química	22

5.4	DISTRIBUIÇÃO	23

5.4.1	Reservatório Elevado – REL	23

5.4.2	Rede de Distribuição	24

5.4.3	Ligações Prediais	24

5.5	Dimensionamento	24

6	Especificações	38

6.1	OBJETIVO	39

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	39

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	39

6.3.1	Captação (Poço Profundo)	39

6.3.2	Tratamento / Casa de Química	39

6.3.3	Adutora de Água Tratada	40

6.3.4	Reservação	40

6.3.5	Rede de Distribuição	40

6.3.6	Ligações Prediais	40

7	Orçamento	41

7.1	PRELIMINARES	42

8	Anexos	66

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	67

8.2	Dados dos Poços	69

análise da água	70

8.3	sondagem	71

Perfil	72

Croqui	73

8.4	rt	74

8.5	formulário do licenciamento ambiental	75

9	Desenhos	76

9.1	Projeto Hidráulico	77

9.2	Projeto Elétrico	87

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir o PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Frei Orlando, no município de Morada Nova de Minas - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo e Desenhos;

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Jobher de Souza Lima 	Engenheiro Civil

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/1992 – Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Deve seu nome a sua fundadora, Dona Inácia Maria do Rosário, que, em 1800, mandou construir em sua fazenda uma capelinha, dedicada a Nossa Senhora de Loreto. Mais tarde, ao lado da capela, ergueu um sobrado no qual passou a residir e dizia com alegria: "minha morada nova". Em 1852, o lugar recebeu o nome de Freguesia de Nossa Senhora de Loreto. Em 1861, integrou-se à diocese de Mariana. Em 1939, foi elevada a vila, ganhou a condição de município em 1943, recebendo o nome de Morada, alterado mais tarde para Moravânia e, atualmente, Morada Nova de Minas. Em 1960, foi surpreendida pelas águas da represa de Três Marias, que inundaram suas terras férteis e as vias de comunicação, privando-a dos meios de subsistência. Hoje, Morada Nova de Minas ressurge, transformando as águas e a beleza dos lagos em fontes de renda, através da pesca, irrigação e incentivo ao turismo. Com 138 quilômetros quadrados de área, o município sofreu com a perda de 649 quilômetros quadrados de terras agricultáveis, que foram inundadas.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Morada Nova de Minas está localizado na região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 18º11’09” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 45º10’44” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de São Gonçalo do Abaeté, ao sul com o município de Paineiras, leste com Três Marias e a oeste com os municípios de Biquinhas e Tiros.

A altitude máxima é de 913 m (Serra Selada) e a mínima de 583 m (represa de Três Marias), o ponto central da cidade está na cota 600 metros. O município de Luz faz parte da Mesorregião do Alto São Francisco.

Frei Orlando

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a Morada Nova Minas

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-040, e MG-415 servem de ligação com Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	280 km

- Rio de janeiro	735 km

- São Paulo 	875 km

- Brasília	570 km

- Vitória	840 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Morada Nova, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Indicadores Demográficos para o Município de Morada Nova

e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Morada Nova | Gerais |
| Área total (km²) | 2081,58 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 2.951 | 11.786.893 |
| Rural | 3.068 | 3.956.259 |
| Total | 6.019 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 4.908 | 13.074.245 |
| Rural | 1.751 | 3.598.852 |
| Total | 6.659 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 5.701 | 14.651.164 |
| Rural | 1.890 | 3.215.238 |
| Total | 7.591 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 22,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,2 ºC e a média das mínimas de 16,6 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1118,9 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	60%

- Ondulada	30%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável. Possui ainda serviços postais, telegráficos, sendo a EBCT a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

A estrutura educacional do município é composta de: duas creches, três escolas urbanas e 06 escolas rurais. Atendemos a aproximadamente 1.500 alunos de educação infantil e ensino fundamental.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o distrito de frei orlando

O distrito de Frei Orlando localiza-se na zona rural do município de Morada Nova, distante cerca de 70 km da sede, sendo o acesso feito por estrada municipal de terra batida

O distrito é banhado por um braço da represa de Três Marias, o que representa um atrativo turístico para a localidade sendo expressiva a quantidade de casas de campo construídas principalmente por famílias da grande Belo Horizonte.

A distância do distrito de Frei Orlando até a calha do Rio São Francisco, na perpendicular é de aproximadamente 6 km.

O distrito de Frei Orlando conta com uma estrutura urbana precária, onde o arruamento não possui greide definido, sendo que apenas a rua da igreja matriz de São Geraldo conta com pavimento poliédrico. Com exceção das casas de campo, as edificações são caracterizadas como padrão de acabamento apenas razoável.

A prefeitura municipal de Morada Nova de Minas está construindo o posto de saúde do distrito, sendo que hoje a população utiliza-se do posto de Vau das Flores - distrito localizado a 20 km de Frei Orlando. A localidade dispõe de um grupo escolar, que atende a sede distrital e também a zona rural

A população ativa economicamente trabalha em serviços braçais nas fazendas da região e outros serviços ligados a administração pública do município.

Frei Orlando não conta com sistema de coleta e destinação adequada dos esgotos sanitários e do lixo domiciliar, sendo estes lançados diretamente no solo ou em fossas negras.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

A Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas é responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do distrito de Frei Orlando, que conta atualmente com cerca de 100 ligações prediais – não hidrometradas, sendo 96 economias residenciais, onde não há cobrança pelos serviços prestados.

O Sistema de Abastecimento de Água de Frei Orlando foi implantado pela Prefeitura Municipal no fim dos anos 80, que consistia de: poço profundo (poço E-01), reservatório elevado de 30 m3, um pequeno trecho de rede e chafariz. Os moradores da localidade faziam uso de uma lavanderia comunitário implantada na época também pela prefeitura municipal.

Em 1996, a Prefeitura Municipal de Morada Nova em pareceria com a CODEVASF, ampliou o sistema com a perfuração de mais 5 poços profundos, implantação dos ramais de rede distribuidora e ligações domiciliares.

O sistema num todo opera atualmente de forma deficiente, com os poços funcionando com instalações precárias, e um sistema distribuidor inadequado.

Apesar da capacidade de produção do sistema hoje ser suficiente para atender toda a população da área urbana, verifica-se que parte do distrito só é atendida no período noturno. É grande a perda de água no sistema, pois além da pouca preocupação dos consumidores com o uso racional da água produzida, os vazamentos na rede de distribuição, nas adutoras e no reservatório são freqüentes.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Frei Orlando serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do distrito de Frei Orlando é constituída de fonte subterrânea, através de uma bateria de poços tubulares profundos.

Como foi dito anteriormente a bateria de poços foram implantados pela CODEVASF em parceria com prefeitura a partir 1996.

A bateria de poços existentes vem confirmando ao longo dos anos a boa capacidade do aqüífero local com vazões firmes e confiáveis. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante, conforme o resultado de teste de vazão disponibilizado pela CODEVASF e análises recentes feito pela prefeitura através da secretaria de saúde.

Do conjunto de poços do distrito, encontram-se em operação apenas os poços aqui denominados de E-02 e E-05, sendo que o primeiro está localizado na área central e o segundo na fazenda Jeová.

O poço E-02 está equipado e opera com eletro-bomba fora da especificação necessária, obtendo com isso baixa eficiência. Enquanto que a bomba do poço E-05 (fazenda Jeová) recalca a água extraída para a fazenda e a sobra é encaminhada para o REL 1, também trabalhando com baixa eficiência.

De acordo com os dados fornecidos pela CODEVASF, a bateria de poços do distrito conta com as seguintes características:

| - Poço | - Localização | - Nível Dinâmico. (m) | - N. Estático - (m) | - Vazão (l/s) |  | - Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Nominal | - Explorável |  |
| - E-01 | - Lavanderia | - 83,00 | - 2,00 | - 0,56 | - 0,00 | - Desativado |
| - *E-02 | - Central | - 11,00 | - 2,00 | - 5,50 | - 5,50 | - Operando |
| - E-03 | - Central | - 50,00 | - 3,00 | - 1,75 | - 0,00 | - Desativado |
| - E-04 | - Estrada | - 00,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Desativado |
| - E-05 | - Jeová | - 25,00 | - 5,00 | - 8,80 | - 2,80 | - Operando |

*poço em operação a ser aproveitado

O poço E-02, está equipado com barrilete no diâmetro 1.1/2”, e equipado com eletro-bomba com as seguintes características.

- Marca 	Leão

- Modelo 	4R5P

- Nº de estágios 	17

- Motor 	350/003/x

- Potência 	3,0 cv

- Rotação 	3450 rpm

- Frequência 	60 Hz

O poço E-05, está equipado com barrilete no diâmetro 2”, e equipado com eletro-bomba com as seguintes características.

- Marca 	Leão

- Modelo 	4R8

- Nº de estágios 	18

- Motor 	350/005/x

- Potência 	5,0 cv

- Rotação 	3450 rpm

- Frequência 	60 Hz

Segundo informações do operador do sistema, os poços E-01 e E-03 foram desativados pela baixa produção. Enquanto que o poço E-04 nunca foi equipado, e encontra-se enterrado.

### Adução de Água Bruta

A condução da água do poço E-02 até o reservatório REL 1 é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 650 m toda em PVC diâmetro de 50 mm.

A condução da água do poço E-05 até o reservatório REL 1 é feita a partir de uma adutora com extensão aproximada de 2.100 m toda em PVC diâmetro de 50 mm.

## Sistema de TRATAMENTO

A água extraída dos poços profundos é conduzida ao Reservatório Elevado – REL 1, que por sua vez distribui a população, sem receber o tratamento mínimo dispensado as águas subterrâneas, ou seja, não recebe cloração para desinfecção e proteção.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água é de 30 m3, constituído de uma única unidade. Trata-se de um Reservatório Elevado (REL 1) metálico que cumpre a função de “reservatório distribuidor de montante”.

O REL 1, recebe atualmente as águas provenientes dos poços E-02 e E-05.

As principais características desta unidade são:

- Tipo 	Reservatório de montante

- Capacidade 	30 m3

- Altura do fuste 	2,00 m

- Cota do terreno 	575,386 m

- Cota do fundo 	577,386 m

- Cota do NAmáx. 	583,386 m

- Cota do NAmín. 	577,586 m

### Rede de distribuição

A partir do reservatório elevado (REL 1) a rede de distribuição de água existente atende praticamente todos os logradouros edificados, compreendendo uma extensão total de aproximadamente 3.700 m.

A topografia do distrito favorece o traçado da rede, de forma que em toda área urbana existe apenas uma zona de pressão. O N.A máximo do REL 1 está na cota 583,386 e o ponto mais baixo da rede possui cota 565,492, ou seja, aproximadamente 18,0 metros de piezométrica estática.

Por outro lado, o N.A. mínimo do REL está na cota 577,386 enquanto que o ponto mais alto da rede, que fica ao oposto do reservatório está na cota 572,579, ou seja, apenas 4,80 metros de desnível. Em função disso, as casas situadas neste ponto só recebem água no período noturno, quando o reservatório está cheio.

De acordo com o cadastro realizado, a malha distribuidora consta de tubos PVC soldável com diâmetros variando de 20 mm a 40 mm, funcionando precariamente.

- D 40 	740 m

- D 32 	1.420 m

- D 25 	1.120 m

- D 20 	420 m

### Ligações Prediais

Atualmente o sistema conta com 106 ligações prediais, não hidrometradas, sendo 96 ligações residenciais.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades componentes do sistema existente não atendem de forma satisfatória, apesar de fazer chegar água canalizada a quase todas as edificações.

Em termos quantitativos e qualitativos os Poços têm produção adequada. Dos poços em operação (E-02 e E-05), apenas o E-02 deverá ser aproveitado, uma vez que está próximo da área de reservação e tem produção suficiente para atender a demanda do futuro projeto. O poço a ser aproveitado deverá ter os equipamentos e aparelhos substituídos por um conjunto capaz de extrair a vazão necessária.

O reservatório existente (REL 1), deverá ser substituído por um reservatório de maior capacidade e com o fuste (coluna) mais elevado para o atendimento com pressão mínima a todas edificações. O novo reservatório deverá ser locado no mesmo local do atual.

Conforme informado, a rede distribuidora possui bitolas muito reduzidas, sendo recomendada a substituição de toda malha para equilibrar o sistema.

Diante destas considerações, o projeto a ser desenvolvido deverá focar as ações em dotar o sistema de uma nova estrutura de produção e distribuição e, implantar uma unidade de tratamento para águas subterrâneas.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O distrito de Frei Orlando conta hoje com cerca de 96 residências, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,24 hab/dom, portanto, a população do distrito hoje é de aproximadamente 311 habitantes.

### Evolução Populacional

Nos dados históricos do IBGE, é possível ver que existe um declínio na taxa de crescimento da maioria dos povoados da região centro oeste do estado, não sendo exceção o distrito de Frei Orlando. Este declínio está diretamente relacionado com a migração para os centros maiores como a sede do município de Morada Nova de Minas, distante 70 km do distrito.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve ainda ser levantado o fato que possa mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura.

No caso específico do distrito, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	311

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 311 | 2015 | 357 | 2022 | 410 |
| 2009 | 317 | 2016 | 364 | 2023 | 419 |
| 2010 | 324 | 2017 | 372 | 2024 | 427 |
| 2011 | 330 | 2018 | 379 | 2025 | 436 |
| 2012 | 337 | 2019 | 387 | 2026 | 444 |
| 2013 | 343 | 2020 | 394 | 2027 | 453 |
| 2014 | 350 | 2021 | 402 | 2028 | 462 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O suprimento de água para garantir a demanda de projeto continuará sendo a partir de manancial subterrâneo, já perfurado, poço tubular profundo E-02.

As águas recalcadas do poço tubular profundo serão encaminhadas através de canalização adutora até a área onde está implantado o REL 1, que será abandonado, e em seu lugar será implantada nova unidade de reservação.

Junto ao poço profundo E-02, será implantada uma unidade para preparo e dosagem de produtos químicos (casa de química) para tratamento da água extraída. Por se tratar de um manancial subterrâneo, e verificado a qualidade satisfatória da água, será aplicada a água apenas uma desinfecção com a utilização de Hipoclorito de Sódio.

Toda a malha distribuidora do distrito será substituída, e as ligações prediais serão padronizadas e hidrometradas.

## CAPTAÇÃO

### Poço Profundo

Como foi dito anteriormente, o poço E-02, já perfurado, terá seus equipamentos e aparelhos substituídos por outros com capacidade de extrair a vazão necessária de fim de plano, tendo suas águas recalcadas para a nova unidade de reservação.

Para o melhor funcionamento do conjunto moto-bomba será prevista sua automatização, através de chaves-bóia instaladas no reservatório projetado e eletrodos introduzidos no poço.

A automação visa garantir que o conjunto moto-bomba trabalhe de forma otimizada prolongando seu tempo de operação e reduzindo o consumo de energia do sistema de bombeamento.

Com a operação do poço profundo E-02, o sistema de produção terá garantia de suprimento à população do distrito até 2028 (Quadro 4.2).

Sendo assim, o Poço E-02 irá trabalhar com as seguintes condições, ou seja:

- Vazão 	1,93 L/s

- Hman	35,96 mca

- Potência 	2,0 cv

- Diâmetro do tubo edutor 	2”

- Material do tubo edutor 	F.G.

- Extensão do tubo edutor 	22,00 m

No final do capítulo é apresentado o cálculo do dimensionamento do poço E-02 em forma de planilha eletrônica

### Adução de Água Tratada

A adutora de água tratada é representada pela canalização adutora que interligará e conduzirá a água captada e tratada até o reservatório elevado metálico projetado, numa extensão de 646 m.

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D=k×Q(m3s)

Onde:            K=1,10

Q=Vazão de recalque em m3/s

D=1,10×1,93×10−3

Dmin = 0,0483 m

Dadotado= 75 mm

A canalização adutora para ligação do poço profundo com o reservatório projetado terá as seguintes características:

- Vazão	1,93 L/s

- Adução	Recalque

- Diâmetro 	75 mm

- Material	PVC - PBA

- Classe de Pressão	15

- Extensão	646 m

- Cota do terreno do poço profundo	565,16 m

- Cota de chegada NAmáx. no reservatório	586,66 m

- Coeficiente de rugosidade	130

No final do capítulo é apresentado o cálculo da adutora no formato de planilha eletrônica.

## TRATAMENTO

### Casa de Química

A unidade casa de química projetada será equipada com dispositivo de preparo e dosagem de produto antibactericida.

O produto utilizado no processo, bem como o procedimento de dosagem é descrito a seguir:

- Desinfecção

No processo é utilizado o hipoclorito de sódio como antibactericida apresentado sob forma de solução que é preparado em tanque de fibra e aplicado na canalização adutora através de bomba dosadora.

As condições de utilização do produto químico são as seguintes:

HIPOCLORITO DE SÓDIO

- Vazão da estação	1,93 L/s

- Teor ótimo de cloro	1 mg/L

- Consumo máximo diário	0,64 L/dia

- Período de estocagem	15 dias

- Quantidade a estocar	9,62 L

- Vazão máxima de aplicação	0,03 L/h

Para a vazão de final de plano de 1,93 l/s, será necessário um recipiente de contato do produto químico com volume de 3,47 m3. O tempo de detenção hidráulico (TDH) então será:

TDH=VolumeVazão=3,47m31,93×10−3m3s=1.800seg=30min

O tempo de 30 minutos é o mínimo exigido para atender a portaria 518 do MS.

O contato dos produtos será efetuado no próprio reservatório projetado de 40 m3.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservatório Elevado – REL

Conforme já informado, o reservatório existente (REL 1) está implantado em cota desfavorável ao atendimento das casas situadas nos pontos mais altos do distrito, resultando na falta d’água durante o dia. Além disso, o reservatório não tem capacidade para atendimento da demanda da população até fim de plano, portanto, será abandonado no novo sistema.

Será implantado um novo reservatório no lugar do REL 1, porém, com fuste mais elevado favorecendo o abastecimento de todo o distrito.

O reservatório projetado será metálico, elevado e funcionará como reservatório de montante devendo armazenar as águas produzidas pelo poço profundo E-02.

As principais características da unidade projetada são:

- Tipo	elevado

- Capacidade	40 m3

- Altura da coluna (fuste)	6,00 m

- Diâmetro da coluna 	1,59 m

- Altura do cone 	0,78 m

- Altura da taça 	4,50 m

- Diâmetro da taça 	3,18 m

- Altura total 	11,28 m

- Cota do terreno	575,386 m

- Cota do NAmín	581,696 m

- Cota do NAmáx	586,146 m

### Rede de Distribuição

Será substituída toda a rede de distribuição de água do distrito, pois, as bitolas da malha existente são muito reduzidas.

De acordo com levantamento planialtimétrico o sistema de distribuição do distrito de Frei Orlando apresenta apenas uma zona de pressão.

A malha distribuidora projetada será alimentada diretamente do reservatório elevado sendo composta de redes ramificadas.

Após lançamento em planta, foi verificada a rede de distribuição que terá as seguintes características:

Quadro 5.1 – Rede de distribuição

| material | Diâmetro (mm) | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 75 | 195 |
| PVC PBA | 50 | 3.442 |

No final do capítulo é apresentado o cálculo da rede de distribuição no formato de planilha eletrônica, bem como o desenho de esquema de cálculo.

### Ligações Prediais

Todas as residências do distrito de Frei Orlando receberão ligações domiciliares com hidrômetros visando o controle do consumo de água.

## Dimensionamento

Os dimensionamentos das unidades projetadas para o Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Frei Orlando, serão apresentados em seguida em forma de planilha eletrônica.

- Cálculo da Estação Elevatória de Água Bruta (Poço Profundo);

- Cálculo da Casa de Química;

- Cálculo da Adutora de Água Tratada;

- Cálculo da Rede de distribuição.

Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB / AAT

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Cálculo EEAB

Gráfico do sistema

Dados da bomba

Dados da bomba

Casa de Química

Entra cálculo

Rede de Distribuição

Entra desenho esquemático

Entra cálculo

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do distrito de Frei Orlando no município de Morada Nova de Minas – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Captação (Poço Profundo)

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e outros que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento da unidade de extração de água, e demais serviços que se fizerem necessários conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Características da bomba:

Q=1,93 L/s;   Hman=35,96 mca;   Potência=2,0 cv

### Tratamento / Casa de Química

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção da casa de química incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos e estruturais; para implantação do sistema de dosagem e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Adutora de Água Tratada

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até o reservatório), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Tratada

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAT poço / reservatório | PVC PBA CL15 | 75 | 646 |

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório Elevado Metálico de 40 m3

É responsabilidade da empreiteira a aquisição e execução de todos os serviços (construção da base do reservatório metálico elevado, incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para a implantação desta unidade, conforme projeto e de acordo m as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

### Rede de Distribuição

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviço que se fizerem necessários a perfeita instalação da rede de distribuição (Quadro 6.2) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.2 – Rede de distribuição

| Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- |
| PVC PBA | 50 | 3.442 |
| PVC PBA | 75 | 195 |

### Ligações Prediais

É responsabilidade da empreiteira aquisição de todo o material e execução de todos os serviço que se fizerem necessários a perfeita instalação das ligações prediais de água (96 ligações) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

4

5

Materiais

1

2

3

Consulta a Fornecedores

Bomba do poço

3 Bomba dosadora

4 Bomba dosadora

1 Tanque Casa de química - Preço

2 Tanque Casa de Química - Desenho

Reservatório elevado 40m³

Reservatório elevado 40m³

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

## Dados dos Poços

## análise da água

## sondagem

# Perfil

# Croqui

## rt

## formulário do licenciamento ambiental

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto – Rede Distribuidora - Lay Out Geral;

2 - Poço Profundo – Implantação e Detalhamento;

3 – Casa de Química – Implantação e Detalhamento;

4 – Adutora de Água Tratada – Planta e Perfil;

5 – Reservatório Metálico Elevado – Implantação e Detalhamento;

6 – Rede de distribuição – Detalhamento;

7 – Ligação Predial – Construtivo;

8 – Cerca de Proteção, Portão de Pedestre e Portão de Veículos – Detalhes;

9 – Rede de distribuição – Cadastro.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

## Projeto Elétrico

1 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Planta e Cortes;

2 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Diagramas;

3 – Poço Profundo / Casa de Dosagem / REL – Detalhes e Notas gerais.