_______________________________________

16 – EQUIPAMENTO PARA CLORAÇÃO

_______________________________________

## 16 - Equipamento para Cloração

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de equipamentos para cloração, a serem instalados em sistemas de água da CODEVASF.

# O fornecimento incluirá, os seguintes itens principais, não se limitando aos mesmos:

- Hidrosaturador;

- bomba(s) dosadora(s);

- controlador de vazão flutuador de titânio ;

- válvula solenóide;

- hidrogerox;

- reservatório para hipoclorito;

- materiais elétricos e hidráulicos para acionamento e energização dos equipamentos e interligação à rede hidráulica;

- assistência técnica;

- garantia.

Características Técnicas

O Sistema de Cloração deverá ser fornecido completo em todos os detalhes, com os dispositivos mecânicos e acessórios necessários, de modo que esteja pronto para instalação e operação.

16.1 - CLORADOR ELETROLÍTICO

Clorador Eletrolítico de solução oxidante (Hipoclorito de Sódio), obtido a partir do cloreto de sódio, com sistema contínuo para geração e dosagem de solução oxidante a base de cloro, através de processo eletrolítico, tensão 220 volts.

Todos os componentes serão construídos de materiais resistentes à corrosão, provocada pela ação do cloro.

O sistema de dosagem deverá ser com dosador “tipo venturi” com dois rotâmetros.

Os rotâmetros serão com escala linear gravada no tubo de medida, para indicação do fluxo de solução fornecido pelo sistema de geração.

O Clorador Eletrolítico deverá ser fornecido completo, com todos os implementos que permitam uma perfeita montagem e seguro funcionamento. O fornecedor deverá relacionar detalhadamente os implementos que acompanham cada Clorador Eletrolítico quantificando-os e deverá apresentar juntamente com a proposta, catálogos, desenhos e demais informações julgadas convenientes, que permitam uma melhor apreciação técnica sobre os aparelhos e implementos ofertados.

16.2 - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Local de instalação: ETA;

Dosagem de aplicação (2 mg/l) = 480 g/dia

Vazão do sistema = De acordo com o projeto

Modelo: De acordo com o projeto

Consumo de Sal = De acordo com o memorial de cálculo – capítulo 10.