- ÍNDICE

- 1 – APRESENTAÇÃO       .........................................................................................................................................................4

- 2 – INTRODUÇÃO .....................................................................................................................................................................7

- 3 – OBJETIVO ...........................................................................................................................................................................9

3.1 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA ..............................................................................................................................................10

4 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.................................................................................................................................11

4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS ..........................................................................................................................................12

4.2 - ASPECTOS SÓCIO ECONÔMICOS ..............................................................................................................................13

4.3 - Aspectos Fisiográficos ........................................................................................................................................16

4.4 – Geologia .....................................................................................................................................................................17

5 - RECURSOS HÍDRICOS .....................................................................................................................................................20

5.1 - Águas Superficiais ..................................................................................................................................................21

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS ..............................................................................................................................................21

6 – PARÂMETROS DE PROJETO ..........................................................................................................................................24

6.1 – ESTUDO POPULACIONAL ............................................................................................................................................25

6.2 – NORMAS DA ABNT .......................................................................................................................................................26

6.3 – TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO ...............................................................................................................................26

7 – DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE...........................................................28

7.1 – LOCALIDADE SEM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ................................................................................29

8 – ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO ............................................................................................................................30

9 – CAPACIDADE DO SISTEMA PROPOSTO .......................................................................................................................32

10 – MEMORIAL DE CÁLCULO ..............................................................................................................................................34

10.1 – PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO .............................................................................................................35

10.2 – DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO .........................................................................................................36

10.3 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TOTAL .................................................................................................................36

10.4 – DESCRIÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ...........................................................................................................................37

10.5 – DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA ...........................................................................................................................39

11 – MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ................................................................................................................83

11.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS .......................................................................................................................84

11.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO ................................................................84

11.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA ........................................................................................84

11.4 – CAPACITAÇÃO  ...........................................................................................................................................................85

11.5 – MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE LIGAÇÕES PREDIAIS E DE ADUTORAS ....................86

11.6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS ........................................................................................................................................87

11.7 – RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO ......................................................................................................................88

11.8 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA .................................................................................................................89

11.9 – OPERAÇÃO ASSISTIDA ..............................................................................................................................................92

11.10 – TESTE DE ACEITAÇÃO ............................................................................................................................................94

11.11 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS.........................................95

11.12 – CONSERTO DE CAVALETE E REGISTRO ..............................................................................................................95

11.13 – LIMPEZA DE CAIXA DE REGISTRO OU DE ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM RECUPERAÇÃO ........................96

11.14 – SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE CAVALETE ......................................................................................................96

11.15 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE KIT CAVALETE ...........................................................................................97

11.16 – REMANEJAMENTO, DESMEMBRAMENTO PARCIAL OU ELEVAÇÃO DE HIDRÔMETRO...................................97

11.17 – LIGAÇÃO DE ÁGUA, REMANEJAMENTO TOTAL OU SUBSTITUIÇÃO – PADRÃO ..............................................97

11.18 – CONSTRUÇÃO DE BARRILETE E RETIRADA DE LIGAÇÃO ..................................................................................98

11.19 - CORTE NO PÉ DE REDE COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO .....................................................................................98

11.20 – CORTE NO RAMAL COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO .............................................................................................99

11.21 – RELIGAÇÃO DE ÁGUA – PÉ DE REDE OU RAMAL ................................................................................................99

11.22 – CONCERTO DE RAMAL PEAD, PVC, FºFº E PÉ DE REDE – COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO..........................100

11.23 – CONCERTO DE REDE DE PVC 60 MM A 110 MM COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO ..........................................100

11.24 – CONSERTO DE REDE DE PVC SUPERIOR A 110 MM COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO ...................................101

11.25 – CONSERTO DE REDE FºFº OU DEFOFO DE 50 MM A 150 MM COM OU SEM PAVIMENTAÇÃO ....................101

11.26 – SONDAGEM EM REDE DE ÁGUA ..........................................................................................................................102

11.27 – INTERLIGAÇÃO DE RAMAL ....................................................................................................................................102

11.28 – VERIFICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA, PRESSÃO E VAZAMENTOS .....................................................................103

11.29 – CONSERTO DE REGISTRO DE MANOBRA ..........................................................................................................103

11.30 - INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE REDE ...............................................................................103

11.31 – RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE REGISTRO .............................................................104

11.32 – REVISÃO E CADASTRO DE REGISTRO ................................................................................................................104

12 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO .........................................................................................................................................105

12.1 – OBJETIVO ..................................................................................................................................................................106

12.2 – CONCEPÇÃO DA AUTOMAÇÃO ..............................................................................................................................106

12.3 – EQUIPAMENTOS PREVISTOS .................................................................................................................................106

12.4 – ESQUEMA FUNCIONAL ............................................................................................................................................107

13 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................................................................109

INDICE DE TABELAS

TABELA 3.1 – LOCALIDADE...................................................................................................................................................10

TABELA 4.1 – INDICADORES DEMOGRAFICOS E SOCIAIS ..............................................................................................15

TABELA 4.2 – INDICADORES DE MORTALIDADE E MORBIDADE .....................................................................................16

TABELA 6.1 – CRESCIMENTO POPULACIONAL .................................................................................................................26

TABELA 9.1 – ELEMENTOS DA CONCEPÇÃO DE PROJETO .............................................................................................33

TABELA 10.1 – POPULAÇÕES, VAZÕES RESERVAÇÕE E NÚMERO DE LIGAÇÕES ......................................................36

TABELA 10.2 – VAZÕES DE PROJETO ................................................................................................................................36

TABELA 10.3 – CARACTERÍSTICAS DA ETA .......................................................................................................................39

TABELA 10.4 – DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE RECALQUE – EAB ............................................................................42

TABELA 10.5 – RELAÇÃO DE PEÇAS DA SUCÇÃO – EAB .................................................................................................43

TABELA 10.6 - RELAÇÃO DE PEÇAS NO BARRILETE DE RECALQUE – EAB ..................................................................43

TABELA 10.7 - RELAÇÃO DE PEÇAS NA LINHA DE RECALQUE – EAB ............................................................................44

TABELA 10.8 – CARACTERÍSTICAS DOS TRECHOS – EAB ...............................................................................................50

TABELA 10.9 – CARACTERÍSTICAS DOS NÓS – EAB ........................................................................................................50

TABELA 10.10 – VALORES DAS CURVAS ............................................................................................................................51

TABELA 10.11 – CARACTERÍSTICAS DA ETA .....................................................................................................................55

TABELA 10.12 – DOSAGENS DE REFERÊNCIA ..................................................................................................................56

TABELA 10.13 – VOLUME DO TANQUE DE PREPARO DE CAL  ........................................................................................56

TABELA 10.14 – QUANTIDADE DEMANDADA DE CAL .......................................................................................................57

TABELA 10.15 – VOLUME DO TANQUE DE PREPARO DE SULFATO DE ALUMÍNIO .......................................................58

TABELA 10.16 – QUANTIDADE DEMANDADA DE SULFATO ..............................................................................................58

TABELA 10.17 – DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATÓRIOS E DAS DOSADORAS PARA CLORAÇÃO......61

TABELA 10.18 – DIMENSÕES DO TANQUE DE RETENÇÃO ..............................................................................................61

TABELA 10.19 – DIMENSIONAMENTO DA SUCÇÃO E DO RECALQUE – EAT .................................................................63

TABELA 10.20 – RELAÇÃO DE PEÇAS DA SUCÇÃO – EAT ...............................................................................................63

TABELA 10.21 – RELAÇÃO DE PEÇAS DO RECALQUE – EAT ..........................................................................................64

TABELA 10.22 – PERDAS DISTRIBUÍDAS NO BARRILETE DE RECALQUE ......................................................................65

TABELA 10.23 – EMPUXO E VOLUME DE CONCRETO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM ...............................................74

TABELA 10.24 – DIMENSÕES DOS BLOCOS DE ANCORAGEM DA REDE .......................................................................74

TABELA 10.25 – CARACTERÍSTICAS DOS TRECHOS DA REDE .......................................................................................81

TABELA 10.26 – CARACTERÍSTICAS DOS NÓS DA REDE .................................................................................................82

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 3.1 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO ......................................................................................................10

FIGURA 4.1 – MAPA DE ACESSO RODOVIÁRIO .................................................................................................................12

FIGURA 4.2 – MAPA HIDROGEÓLOGICO DE BELO MONTE ..............................................................................................18

FIGURA 5.1 – VISTA AÉREA DO MUNICÍPIO .......................................................................................................................21

FIGURA 5.2 – MAPA HIDROGEÓLOGICO ............................................................................................................................22

FIGURA 10.1 – ESQUEMA GERAL DA CONFIGURAÇÃO ....................................................................................................40

FIGURA 10.2 – EPANET GERAL – AAB ................................................................................................................................47

FIGURA 10.3 – EPANET PARCIAL 1 – AAB ..........................................................................................................................48

FIGURA 10.4 – EPANET PARCIAL 2 – AAB ..........................................................................................................................49

FIGURA 10.5 – CURVAS DA EAB ..........................................................................................................................................52

FIGURA 10.6 – CURVAS DA BOMBA SELECIONADA – EAB ..............................................................................................53

FIGURA 10.7 – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLORAÇÃO E FLUORAÇÃO .....................................................61

FIGURA 10.8 – CURVA DA BOMBA ESCOLHIDA – EAT ......................................................................................................66

FIGURA 10.9 – CURVA DO RENDIMENTO DA BOMBA .......................................................................................................66

FIGURA 10.10 – CURVA DA POTÊNCIA DA BOMBA ...........................................................................................................67

FIGURA 10.11 – CURVA DO NPSH DA BOMBA ...................................................................................................................67

FIGURA 10.12 – DIMENSÕES DA BOMBA ............................................................................................................................69

FIGURA 10.13 – DETALHES CONSTRUTIVOS DOS BLOCOS DE ANCORAGEM .............................................................75

FIGURA 10.14 – EPANET GERAL – REDE ...........................................................................................................................77

FIGURA 10.15 – EPANET PARCIAL 1 – REDE .....................................................................................................................78

FIGURA 10.16 – EPANET PARCIAL 2 – REDE .....................................................................................................................79

FIGURA 10.17 – EPANET PARCIAL 3 – REDE .....................................................................................................................80

FIGURA 12.1 – ESQUEMA FUNCIONAL DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO.........................................................................108